ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

УДК 628.14:004.415.53

Примин О. Г., Громов Г. Н., Степанов Д. Л., Козлова О. В. Калибровка электронной модели системы водоснабжения (на примере водопроводной сети г. Салавата) 5

О. Г. ПРИМИН1, Г. Н. ГРОМОВ2, Д. Л. СТЕПАНОВ3, О. В. КОЗЛОВА4

1 Примин Олег Григорьевич, доктор технических наук, профессор, заместитель генерального директора, АО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 956-93-00, e-mail: primin@mvkniipr.ru

2 Громов Григорий Николаевич, аспирант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет; заведующий группой отдела трубопроводных систем и сооружений, АО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 956-77-79, e-mail: gromov_grigorii@mail.ru

3 Cтепанов Дмитрий Леонидович, начальник отдела проектов, ООО «Hammel»

453252, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Нуриманова, 6, тел.: (917) 452-46-72, e-mail: npro_sdl_hammel@mail.ru

4 Козлова Ольга Владимировна, инженер технического отдела, МУП «Салаватводоканал»

453252, Республика Башкортостан, г. Салават, Уфимская ул., 37, тел.: (3476) 32-52-78, e-mail: 302svk@mail.ru

В соответствии с законодательством Российской Федерации, в рамках разработки схем водоснабжения городов России предусматривается создание электронной модели системы водоснабжения. Для получения достоверных результатов моделирования необходима верификация модели, которая достигается путем калибровки на основе эксплуатационных и статистических данных работы системы водоснабжения. Описана работа алгоритма калибровки электронной модели на примере водопроводной сети г. Салавата (Республика Башкортостан). Целью калибровки являлось соблюдение в узловых точках расчетной модели реальных свободных напоров в соответствии с принятым расчетом, а также соблюдение расходов источников водоснабжения в соответствии с принятым расчетным часом. Калибровка электронной модели системы водоснабжения осуществлялась путем варьирования максимальных значений шероховатости стальных и чугунных трубопроводов, которые соответствуют их максимальному сроку эксплуатации. Процесс калибровки потребовал проведения значительного количества гидравлических расчетов (256). Среднее абсолютное расхождение по свободным напорам между расчетными и фактическими замерами составило 4,03%, среднее абсолютное расхождение по расходам источников водоснабжения – 0,31%. С целью автоматизации процесса калибровки был разработан алгоритм на основе языка VBA с использованием таблиц Excel, а также библиотеки ActiveX компонентов «ZuLuNetTools». Разработанный алгоритм автоматической калибровки электронной модели применим к российскому программному обеспечению «ZuLu».

Ключевые слова: система водоснабжения, электронная модель, калибровка, гидравлический расчет, трубопроводная система, шероховатость труб.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Savic D. A., Kapelan Z. S., Jonkergouw P. M. R. Quo vadis water distribution model calibration? // Urban Water Journal. 2009. V. 6. № 1. P. 3–22.

- Меренков А. П., Хасилев В. Я. Теория гидравлических цепей. – М.: Наука, 1985. С. 148–154.

- Puust R., Kapelan Z., Savic D. A., Koppel T. A review of methods for leakage management in pipe // Urban Water Journal. 2010. V. 7. № 1. P. 25–45.

- Kapelan Z. Calibration of water distribution system hydraulic models: Ph. D. thesis. – England, University of Exeter, School of Engineering and Computer Science, 2002.

- DHI 2016. Mike Urban. P. 145–150.

- Wu Z. Y., Wang Q., Butala S., Mi T. Darwin optimization framework user manual. – Bentley Systems, Incorporated, USA. Watertown, CT 06795. 2011. P. 28–37.

- Некрасов А. В. Компьютерное моделирование гидродинамических процессов систем водоснабжения. – Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 2014. С. 161–164.

- Sophocleousa S., Savica D., Kapelan Z., Shen Y., Sage P. A graph-based analytical technique for the improvement of water network model calibration // Procedia Engineering. January 2016. P. 27–35.

- Koppel T., Vassiljev A. Calibration of a model of an operational water distribution system containing pipes of different age // Advances in Engineering Software. 2009. № 40. P. 659–664.

- Официальный сайт програмного обеспечения «ZuLu». https://www.politerm.com/ (дата обращения 22.08.2018).

- Официальный сайт програмного обеспечения «CityCom». http://citycom.ru/citycom/hydrograph/ (дата обращения 16.01.2018).

- Официальный сайт програмного обеспечения «ИСИГР». http://51.isem.irk.ru/ (дата обращения 16.01.2018).

- Альтшуль А. Д. Гидравлические сопротивления. – М.: Недра, 1982. С. 11.

- Чугаев Р. Р. Гидравлика. – Л.: Энергия, 1975. 138 с.

WATER DISTRIBUTION NETWORKS

Primin O. G., Gromov G. N., Stepanov D. L., Kozlova O. V. Calibration of an electronic model of a water supply system (through the example of the water distribution network of Salavat city) 5

O. G. PRIMIN1, G. N. GROMOV2, D. L. STEPANOV3, O. V. KOZLOVA4

1 Primin Oleg Grigor’evich, Doctor of Engineering, Professor, Deputy General Director, «MosvodokanalNIIproject» JSC

22 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 956-93-00, e-mail: primin@mvkniipr.ru

2 Gromov Grigorii Nikolaevich, Postgraduate Student of Chair for «Water Supply and Wastewater Disposal», Moscow State National Research University of Civil Engineering; Group Leader, Pipeline Systems and Facilities Department, «MosvodokanalNIIproject» JSC

22 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 956-77-79, e-mail: gromov_grigorii@mail.ru

3 Stepanov Dmitrii Leonidovich, Chief of Project Department, «Hammel» LLC

6 Nurimanova St., 453252, Salavat, Republic of Bashkortostan, tel.: +7 (917) 452-46-72, e-mail: npro_sdl_hammel@mail.ru

4 Kozlova Ol’ga Vladimirovna, Engineer, Technical Department, MUE «Salavatvodokanal»

37 Ufimskaia St., 453252, Salavat, Republic of Bashkortostan, tel.: +7 (3476) 32-52-78, e-mail: 302svk@mail.ru

In accordance with the RF legislation within the frames of the water supply schemes development for the Russian cities designing an electronic model of a water supply system is envisaged. In order to obtain trustworthy results of modeling the model verification is required that is carried out by the calibration on the basis of operation and statistic data of the water supply system. The action of the electronic model calibration through the example of the Salavat water distribution network is described (Republic of Bashkortostan). The calibration was aiming at maintaining hydraulic head at the nodal points of the design model according to the assumed calculation as well as maintaining water source flows according to the assumed estimation hour. The calibration of the electronic model of the water supply system was carried out by varying the maximum values of steel and cast iron pipeline roughness that corresponded to their maximum working lifespan. The calibration process involved a considerable amount of hydraulic calculations (256). The mean total difference of hydraulic head between the estimated values and actual measurements was 4.03%; the mean total difference of water source flows – 0.31%. With the purpose of the calibration process automation an algorithm based on VBA language with the use of Excel tables and ActiveX library of «ZuLuNetTools» was developed. The developed algorithm of automated calibration of the electronic model is applicable to «ZuLu» Russian software.

Key words: water supply system, electronic model, calibration, hydraulic calculation, pipeline system, pipe roughness.

REFERENCES

- Savic D. A., Kapelan Z. S., Jonkergouw P. M. R. Quo vadis water distribution model calibration? Urban Water Journal, 2009, v. 6, no. 1, pp. 3–22.

- Merenkov A. P., Khasilev V. Ia. Teoriya gidravlicheskikh tsepey [Theory of hydraulic circuits. Moscow, Nauka Publ., 1985, pp. 148–154].

- Puust R., Kapelan Z., Savic D. A., Koppel T. A review of methods for leakage management in pipe. Urban Water Journal, 2010, v. 7, no. 1, pp. 25–45.

- Kapelan Z. Calibration of water distribution system hydraulic models. Ph. D. thesis. England, University of Exeter, School of Engineering and Computer Science, 2002.

- DHI 2016. Mike Urban, pp. 145–150.

- Wu Z. Y., Wang Q., Butala S., Mi T. Darwin optimization framework user manual. Bentley Systems, Incorporated, USA. Watertown, CT 06795. 2011, pp. 28–37.

- Nekrasov A. V. Komp'yuternoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov sistem vodosnabzheniya [Computer modeling of hydrodynamic processes of water supply systems. Ekaterinburg, Ural University Publ., 2014, pp. 161–164].

- Sophocleousa S., Savica D., Kapelan Z., Shen Y., Sage P. A graph-based analytical technique for the improvement of water network model calibration. Procedia Engineering, January 2016, pp. 27–35.

- Koppel T., Vassiljev A. Calibration of a model of an operational water distribution system containing pipes of different age. Advances in Engineering Software, 2009, no. 40, pp. 659–664.

- Official website of «ZuLu» software. https://www.politerm.com/ (accessed 22.08.2018). (In Russian).

- Official website of «CityCom» software. http://citycom.ru/citycom/hydrograph/ (accessed 16.01.2018). (In Russian).

- Official website of «ISIGR» software. http://51.isem.irk.ru/ (accessed 16.01.2018). (In Russian).

- Al’tshul’ A. D. Gidravlicheskie soprotivleniya [Hydraulic resistance. Moscow, Nedra Publ., 1982, p. 11].

- Chugaev R. R. Gidravlika [Hydraulics. Leningrad, Energiia Publ., 1975, 138 p.].

ВОДООЧИСТКА

УДК 628.161

Говорова Ж. М., Говоров О. Б. Водоочистные сооружения, установки и технологии с плавающей полимерной загрузкой (опыт создания и внедрения) 14

Ж. М. ГОВОРОВА1, О. Б. ГОВОРОВ2

1 Говорова Жанна Михайловна, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-36-29, е-mail: fonsvit@bk.ru

2 Говоров Олег Борисович, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник отдела трубопроводных систем и сооружений, АО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 956-16-38, е-mail: govorov_оb@bk.ru

Приведены основные этапы создания водоочистных сооружений и установок, в качестве фильтрующей загрузки которых применялись гранулы вспененного пенополистирола с плотностью меньше плотности воды. Рассмотрены теоретические представления и отличительные особенности процесса осветления воды в слое пенополистирольной загрузки. Доминирующими показателями качества природных вод в данном случае являются дисперсность и концентрация взвеси, кинетическая устойчивость ее коллоидных частиц. При фильтровании биохимически очищенных сточных вод, помимо отмеченных показателей, важную роль играет жизнедеятельность микроорганизмов. Приведены технологические параметры работы различных конструкций фильтров с плавающей загрузкой (ФПЗ-1, …, ФПЗ-6, АФПЗ-4М) и биореакторов со струйной вакуумной эжекцией. Рассмотрен положительный опыт внедрения и эксплуатации таких сооружений в составе водозаборно-очистных комплексов, водопроводных станций очистки природных вод, кондиционирования подземных вод и доочистки бытовых, производственных и ливневых сточных вод. В условиях повышения антропогенных нагрузок на водоисточники в последние годы значительно возросла необходимость проведения на крупномасштабных пилотных установках технологических испытаний на реальной воде различных технологий водоподготовки, включающих фильтрование через фильтры с плавающей полимерной загрузкой. На основе полученных результатов исследований водоочистных процессов были разработаны рекомендации на проектирование водозаборно-очистного комплекса и реализованы на стадии его строительства.

Ключевые слова: природные и сточные воды, фильтр, плавающая полимерная загрузка, осветление малоконцентрированных суспензий, обезжелезивание, доочистка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- А. с. 192756, СССР. МПК B01D 23/10. Фильтр для очистки воды / Ильин В. Г., Мороз С. И., Гетьман И. А. // Бюллетень изобретений. 1967. № 6.

- Мороз С. И. Исследования процесса очистки воды в фильтре с плавающей загрузкой: Дисс. … канд. техн. наук. – Новочеркасск, НИМИ, 1967.

- Журба М. Г. Водоочистные фильтры с плавающей загрузкой. – М., 2011. 536 с.

- Журба М. Г. Фильтры с плавающей загрузкой для сельхозводоснабжения. – М.: Колос, 1978. 118 с.

- Гироль Н. Н., Журба М. Г., Якимчук Б. Н., Семчук Г. М. Доочистка сточных вод на зернистых фильтрах. – Киев: СП ООО «Типография «Левобережная», 1998. 92 с.

- Мошко В. Г. Разработка и внедрение комбинированных водоочистных установок с плавающим фильтрующим слоем для систем микроорошения: Дисс. … канд. техн. наук. – Новочеркасск, НИМИ, 1989.

- Сафонов Н. А., Квартенко А. Н., Сафонов А. Н. Самопромывающиеся водоочистные установки (технология, конструкции и расчет). – Ровно, УГАВХ, 2000. 164 с.

- Пятикоп Ю. В., Бандырский И. Н., Дяченко В. Д., Сенченко В. В. Справочник по оборудованию буровых скважин обсыпными фильтрами. – М.: Колос, 1983. 96 с.

- Журба М. Г., Мезенева Е. А., Чудновский С. М. Очистка воды в водозаборном узле // Водоснабжение и санитарная техника. 1995. № 5. С. 12–15.

- Мягкий Д. Д., Мороз С. И. Очистка сточных вод прокатных станов методом фильтрования // Промышленная энергетика. 1976. № 5. С. 29–31.

- Бабаев И. С. Технология и оборудование для очистки высокомутных вод: Дисс. … д-ра техн. наук. – М., ВНИИ ВОДГЕО, 1986. 380 с.

- Ганбаров Э. С. Безреагентная технология очистки высокомутных вод, содержащих техногенные примеси: Дисс. … д-ра техн. наук. – М., НИИ ВОДГЕО, 2006. 295 с.

- Вольфтруб Л. И., Павлов Г. Д., Лебедева Н. С. Исследование работы тонкослойных осветлительных сооружений с контактными камерами хлопьеобразования / Процессы и сооружения для разделения взвесей при очистке природных и сточных вод. – М., МДНТП, 1980. С. 32–39.

- Синев О. П., Россинский Н. П., Саватеев М. И., Хотеенко В. Л. Применение фильтров с плавающей загрузкой для доочистки сточных вод производства вискозного волокна от цинка // Химические волокна. 1977. № 4. С. 62–64.

- Журба М. Г. Микроорошение. Проблемы качества воды. – М.: Колос, 1994. 280 с.

- Рахимова А. У. Совершенствование технологии очистки природных вод от взвешенных веществ в компактных гидроциклонно-фильтрационных установках: Дисс. ... канд. техн. наук. – Нижний Новгород, НАСИ, 1991. 480 с.

- Журба М. Г., Приемышев Ю. Р., Говорова Ж. М., Лебедева Е. А. Очистка природных вод, содержащих антропогенные примеси. – Вологда, Вологодский государственный технический университет, 1998. 104 с.

- Журба М. Г., Говорова Ж. М., Жаворонкова В. И., Немцев В. Л., Селюков А. В., Приемышев Ю. Р. Очистка цветных маломутных вод, содержащих антропогенные примеси // Водоснабжение и санитарная техника. 1997. № 6. С. 3–6.

- Говорова Ж. М. Обоснование и разработка технологий очистки природных вод, содержащих антропогенные примеси: Дисс. … д-ра техн. наук. – М., ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2004. 422 с.

- Говоров О. Б. Безреагентное кондиционирование железосодержащих подземных вод на биореакторах-фильтрах: Дисс. … канд. техн. наук. – Вологда, Вологодский государственный технический университет, 2007. 179 с.

- Говоров О. Б., Говорова Ж. М., Квартенко А. Н. Исследование и опыт внедрения инновационных технологий кондиционирования подземных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 9. С. 38–47.

- Журба М. Г. Водоочистные фильтры с плавающим фильтрующим слоем: Дисс. … д-ра техн. наук. – М., ВНИИ ВОДГЕО, 1986. 410 с.

- Говорова Ж. М., Говоров О. Б. Исследование и опыт внедрения технологии обезжелезивания и умягчения подземной воды в Московской области // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 9. С. 6–15.

- Говорова Ж. М., Журба М. Г. Обоснование водоочистных технологий и их инвестирования. – М., 2012. 176 с.

- Говорова Ж. М., Петров Ю. В., Говоров О. Б. Технология очистки воды из водоисточников с повышенными антропогенными нагрузками (обоснование, разработка, внедрение) // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 2. С. 37–45.

WATER TREATMENT

Govorova Zh. M., Govorov O. B. Water treatment facilities, units and technologies with floating polymer bed (design and introduction experience) 14

Zh. M. GOVOROVA1, O. B. GOVOROV2

1 Govorova Zhanna Mikhailovna, Doctor of Engineering, Professor of the Chair for «Water Supply and Wastewater Disposal», Moscow State National Research University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, е-mail: fonsvit@bk.ru

2 Govorov Oleg Borisovich, Ph. D. (Engineering), Leading Research Worker, Pipeline Systems and Facilities Department, «MosvodokanalNIIproject» JSC

22 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 956-16-38, е-mail: govorov_оb@bk.ru

The principal stages of designing water treatment facilities and units with granules of expanded crushed and uncrushed polysterene with the density less than the water density used as filtering bed are presented. The theoretical concepts and distinguishing features of water clarification process in a styrofoam layer are considered. The history of water clarification process in styrofoam layers at the specific structure of the granulated layer depends primarily on the quality of incoming water, filtration rate and surface properties of the bed. The dominant parameters of the surface water quality in this case are as follows: dispersiveness and suspended matter concentration, kinetic stability of its colloid particles. During filtration of effluents after biochemical treatment in addition to the above-mentioned parameters the microbial life-sustaining activities play an important role. The process parameters of various filters with floating bed (FPZ-1, …, FPZ-6, AFPZ-4М) and bioreactors with jet vacuum ejection are quoted. The positive experience of the introduction and operation of these facilities as part of water intake and purification complexes, natural water treatment plants, underground water conditioning plants and domestic, industrial and storm wastewater tertiary treatment plants is considered. Lately the increase of anthropogenic impact on the water sources have raised the demand for carrying out process experimental studies with real water of different water purification processes including filtration in filters with floating polymer bed at large-scale pilot plants. Based on the obtained results of the studies of water purification processes the recommendations for designing a water intake and purification complex were developed and implemented during its construction.

Key words: natural and waste water, filter, floating polymer bed, clarification of low-concentrated suspensions, de-ironing, tertiary treatment.

REFERENCES

- Il’in V. G., Moroz S. I., Get’man I. A. [Invention Certificate 192756, СССР. IPC B01D 23/10. Filter for water purification]. Bulleten’ Izobretenii, 1967, no. 6. (In Russian).

- Moroz S. I. Issledovaniya protsessa ochistki vody v fil'tre s plavayushchey zagruzkoy [Studies of water purification process in a filter with floating bed. Thesis for the Doctor’s degree in Engineering. Novocherkassk, NIMI Publ., 1967].

- Zhurba M. G. Vodoochistnye fil'try s plavayushchey zagruzkoy [Water purification filters with floating bed. Moscow, 2011, 536 p.].

- Zhurba M. G. Fil'try s plavayushchey zagruzkoy dlya sel'khozvodosnabzheniya [Filters with floating bed for agricultural water supply. Moscow, Kolos Publ., 1978, 118 p.].

- Girol’ N. N., Zhurba M. G., Iakimchuk B. N., Semchuk G. M. Doochistka stochnykh vod na zernistykh fil'trakh [Effluent polishing in granular-bed filters. Kiev, «Tipografiia «Levoberezhnaia» SP LLC Publ., 1998, 92 p.].

- Moshko V. G. Razrabotka i vnedrenie kombinirovannykh vodoochistnykh ustanovok s plavayushchim fil'truyushchim sloem dlya sistem mikroorosheniya [Development and introduction of combined water treatment units with floating filtering layer for microirrigation systems. Ph. D. thesis in Engineering Science. Novocherkassk, NIMI Publ., 1989].

- Safonov N. A., Kvartenko A. N., Safonov A. N. Samopromyvayushchiesya vodoochistnye ustanovki (tekhnologiya, konstruktsii i raschet) [Self-cleaning water purification units (technology, designs and calculations). Rovno, UGAVKH Publ., 2000, 164 p.].

- Piatikop Iu. V., Bandyrskii I. N., Diachenko V. D., Senchenko V. V. Spravochnik po oborudovaniyu burovykh skvazhin obsypnymi fil'trami [Reference book on bore hole completion with buried filters. Moscow, Kolos Publ., 1983, 96 p.].

- Zhurba M. G.., Mezeneva E. A., Chudnovskii S. M. [Water treatment in a water intake]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1995, no. 5, pp. 12–15. (In Russian).

- Miagkii D. D., Moroz S. I. [Rolling mill wastewater treatment by filtration method]. Promyshlennaia Energetika, 1976, no. 5, pp. 29–31. (In Russian).

- Babaev I. S. Tekhnologiya i oborudovanie dlya ochistki vysokomutnykh vod [Technology and equipment for high turbidity water treatment. Thesis for the Doctor’s degree in Engineering. Moscow, VNII VODGEO Publ., 1986, 380 p.].

- Ganbarov E. S. Bezreagentnaya tekhnologiya ochistki vysokomutnykh vod, soderzhashchikh tekhnogennye primesi [Chemical free technology of purification of high turbidity water containing anthropogenic admixtures. Thesis for the Doctor’s degree in Engineering. Moscow, VNII VODGEO, 2006, 295 p.].

- Vol’ftrub L. I., Pavlov G. D., Lebedeva N. S. Issledovanie raboty tonkosloynykh osvetlitel'nykh sooruzheniy s kontaktnymi kamerami khlop'eobrazovaniya. Protsessy i sooruzheniya dlya razdeleniya vzvesey pri ochistke prirodnykh i stochnykh vod [Study of laminar clarification facilities with contact flocculation chambers. Processes and facilities for suspended matter separation in natural and waste water treatment. Moscow, MDNTP Publ., 1980, pp. 32–39].

- Sinev O. P., Rossinskii N. P., Savateev M. I., Khoteenko V. L. [The use of filters with floating bed for removing zinc from viscose fiber production effluents]. Khimicheskie Volokna, 1977, no. 4, pp. 62–64. (In Russian).

- Zhurba M. G. Mikrooroshenie. Problemy kachestva vody [Microirrigation. Water quality problems. Moscow, Kolos Publ., 1994, 280 p.].

- Rakhimova A. U. Sovershenstvovanie tekhnologii ochistki prirodnykh vod ot vzveshennykh veshchestv v kompaktnykh gidrotsiklonno-fil'tratsionnykh ustanovkakh [Improvement of the technology of removing suspended solids from natural water in compact hydrocyclone-filtration units. Ph. D. thesis in Engineering Science. Nizhny Novgorod, NASI Publ., 1991, 480 p.].

- Zhurba M. G., Priemyshev Iu. R., Govorova Zh. M., Lebedeva E. A. Ochistka prirodnykh vod, soderzhashchikh antropogennye primesi [Removal of anthropogenic admixtures from natural water. Vologda, Vologda State Technical University Publ., 1998, 104 p.].

- Zhurba M. G., Govorova Zh. M., Zhavoronkova V. I., Nemtsev V. L., Seliukov A. V., Priemyshev Iu. R. [Purification of colored low-turbidity water containing anthropogenic admixtures]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1997, no. 6, pp. 3–6. (In Russian).

- Govorova Zh. M. Obosnovanie i razrabotka tekhnologiy ochistki prirodnykh vod, soderzhashchikh antropogennye primesi [Substantiation and development of technologies of purification of natural water containing anthropogenic admixtures. Thesis for the Doctor’s degree in Engineering. Moscow, FGUP «NII VODGEO» Publ., 2004, 422 p.].

- Govorov O. B. Bezreagentnoe konditsionirovanie zhelezosoderzhashchikh podzemnykh vod na bioreaktorakh-fil'trakh [Chemical free conditioning of iron-containing underground water in bioreactors-filters. Ph. D. thesis in Engineering Science. Vologda, Vologda State Technical University Publ., 2007,179 p.].

- Govorov O. B., Govorova Zh. M., Kvartenko A. N. [Studies and experience of introducing innovative technologies of ground water conditioning]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 9, pp. 38–47. (In Russian).

- Zhurba M. G. Vodoochistnye fil'try s plavayushchim fil'truyushchim sloem [Water treatment filters with floating layer. Thesis for the Doctor’s degree in Engineering. Moscow, VNII VODGEO Publ., 1986, 410 p.].

- Govorova Zh. M., Govorov O. B. [Studies and experience of introducing the technology of ground water de-ironing and softening in the Moscow Area]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 9, pp. 6–15. (In Russian).

- Govorova Zh. M., Zhurba M. G. Obosnovanie vodoochistnykh tekhnologiy i ikh investirovaniya [Substantiation of water treatment technologies and their investment. Moscow, 2012, 176 p.].

- Govorova Zh. M., Petrov Iu. V., Govorov O. B. [The technology of water purification from the source in conditions of high anthropogenous impact (substantiation, development, introduction)]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 2, pp. 37–45. (In Russian).

- ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

- УДК 628.35

- Швецов В. Н., Морозова К. М., Степанов С. В. Расчет сооружений биологической очистки городских и производственных сточных вод в аэротенках с удалением биогенных элементов 26

В. Н. ШВЕЦОВ1, К. М. МОРОЗОВА2, С. В. СТЕПАНОВ3

1 Швецов Валерий Николаевич, доктор технических наук, профессор, главный редактор, АО «МосводоканалНИИпроект»

111033, Москва, Золоторожская наб., 1, стр. 1, тел.: (499) 245-96-33, e-mail: post@vstmag.ru

2 Морозова Ксения Михайловна, кандидат технических наук, старший научный сотрудник

E-mail: morozova06@inbox.ru

3 Степанов Сергей Валериевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-37-63, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

Сооружения биологической очистки являются основными для очистки хозяйственно-бытовых, городских и производственных сточных вод большинства отраслей промышленности (химическая, нефтехимическая, нефтеперерабатывающая, пищевая, текстильная, легкая, коксохимическая, сельское хозяйство и др.). Однако до настоящего времени в Российской Федерации отсутствует научно обоснованный метод расчета сооружений биологической очистки сточных вод с удалением азота и фосфора. Обширные многолетние исследования НИИ ВОДГЕО и кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Самарского государственного технического университета, проведенные на лабораторных и пилотных установках, на действующих сооружениях с обработкой больших массивов данных позволили подготовить полноценную методику расчета аэротенков с удалением биогенных элементов. Представленная методика служит дополнением методики технологического расчета сооружений биологической очистки, изложенной в СНиП 2.04.03-85 в части расчета аэротенков с нитри-денитрификацией и биологическим удалением фосфора, и обеспечивает расчеты по реконструкции и новому строительству сооружений биологической очистки как городских и хозяйственно-бытовых, так и производственных сточных вод. В основу технологического расчета сооружений биологической очистки положена концепция описания этих процессов уравнениями ферментативной кинетики. Методика включает этапы: обоснование релевантных исходных данных по расходам и качественному составу сточных вод; определение технологической схемы и составление материального баланса по всем критическим компонентам загрязнений; определение кинетических констант и коэффициентов уравнений ферментативной кинетики трансформации каждого из основных компонентов загрязнений (БПК, соединения азота и фосфора и др.) и прироста активного ила путем статистического анализа данных эксплуатации и химико-аналитического анализа проб сточной воды действующих очистных сооружений по экспериментальным данным или на основе имеющихся аналогов; расчет объемов всех элементов сооружений с определением лимитирующего компонента и степени очистки по другим загрязняющим веществам; окончательная корректировка объемов и параметров работы всех технологических зон с учетом требований к степени очистки по всем диктующим компонентам загрязнений. Представлен пример расчета. Отмечено, что алгоритм расчета и формулы, заложенные в методику, обеспечивают расчеты любых сложных технологических схем с удалением азота и фосфора применительно как к муниципальным, так и к производственным сточным водам. Методика позволяет рассчитывать степень очистки не только по БПК и соединениям азота, но и по другим, индивидуальным компонентам загрязнений (нефтепродукты, СПАВ, жиры и др.), что открывает дополнительные возможности биологического метода очистки сточных вод. Методика особенно полезна при расчете сооружений биологической очистки производственных сточных вод, так как большинство зарубежных методик ориентировано в основном на очистку хозяйственно-бытовых и городских сточных вод до концентраций, принятых в этих странах. Методика построена по принципу необходимой достаточности, однако содержит 70 расчетных параметров и 28 формул и уравнений, поэтому расчеты реализуются в программе Microsoft Office Excel, что возможно даже при среднем уровне владения программой. При этом можно проводить расчеты сразу по нескольким вариантам в диалоговом режиме и/или осуществлять оптимизацию очистных сооружений в процессе их эксплуатации.

Ключевые слова: биологическая очистка, методика технологического расчета, производственные и городские сточные воды, нитрификация, денитрификация, азот, фосфор, кинетические константы, активный ил.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Хенце М., Армоэс П., Ля-Кур-Янсен Й., Арван Э. Очистка сточных вод. Биологические и химические процессы: Пер. с англ. – М.: Мир, 2004. 399 с.

- ЕРА/625/R-93/010. Manual nitrogen control. U.S. Environmental Protection Agency, 1993.

- ATV-DVWK-A 131E. Dimensioning of single-stage activated sludge plants. 2000. 57 p.

- Швецов В. Н. О критике методики НИИ ВОДГЕО по расчету сооружений биологической очистки сточных вод с удалением биогенных элементов // Водоснабжение и санитарная техника. 2017. № 10. С. 26–37.

- Морозова К. М. Принципы расчета систем биологической очистки сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 1. С. 26–31.

- Швецов В. Н., Морозова К. М. Расчет сооружений биологической очистки сточных вод с удалением биогенных элементов // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 11. С. 42–47.

- Степанов С. В. Особенности расчета сооружений биологической очистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 3. С. 49–56.

- Степанов С. В., Стрелков А. К., Швецов В. Н., Морозова К. М. Биологическая очистка сточных вод нефтеперерабатывающих заводов. – М.: Издательство АСВ, 2017. 204 с.

- Степанов С. В., Солкина О. С., Морозова К. М., Степанов А. С., Соколова Т. В., Жукова М. А. Биологическая очистка сточных вод предприятий молочной промышленности в мембранном биореакторе (часть 1) // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 12. С. 28–34.

- Степанов С. В., Солкина О. С., Морозова К. М., Степанов А. С., Соколова Т. В., Жукова М. А. Биологическая очистка сточных вод предприятий молочной промышленности в мембранном биореакторе (часть 2) // Водоснабжение и санитарная техника. 2017. № 2. С. 60–65.

- Яковлев С. В., Скирдов И. В., Швецов В. Н., Бондарев А. А., Андрианов Ю. Н. Биологическая очистка производственных сточных вод: процессы, аппараты и сооружения. – М.: Стройиздат, 1985. 208 с.

- Антонов И. Н., Жигарева Т. Н., Разумов А. И., Швецов В. Н. Нитрификация-денитрификация сточных вод на очистных сооружениях Великого Новгорода // Экология и промышленность России. 2009. № 12. С. 14–17.

- Лихачев Н. И., Ларин И. И., Хаскин С. А. и др.: Под общей редакцией Самохина В. Н. Канализация населенных мест и промышленных предприятий. – М.: Стройиздат, 1981. 639 с.

WASTEWATER TREATMENT

- Shvetsov V. N., Morozova K. M., Stepanov S. V. Designing facilities for municipal and industrial wastewater biological treatment in aeration tanks with nutrients removal 26

V. N. SHVETSOV1, K. M. MOROZOVA2, S. V. STEPANOV3

1 Shvetsov Valerii Nikolaevich, Doctor of Engineering, Professor, Editor-in-Chief, «MosvodokanalNIIproject» JSC

1, Build. 1 Zolotorozhskaia Emb., 111033, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 245-96-33, e-mail: post@vstmag.ru

2 Morozova Kseniia Mikhailovna, Ph. D. (Engineering), Senior Research Officer

E-mail: morozova06@inbox.ru

3 Stepanov Sergei Valerievich, Doctor of Engineering, Professor of the Chair for «Water Supply and Wastewater Disposal», Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-37-63, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

Biological treatment facilities are the basic facilities for the purification of domestic, municipal and industrial wastewater of most of the industries (chemical, petrochemical, oil refining, food, textile, consumer goods, coke-chemical industries, agriculture etc.). However until now there has been no scientifically-grounded method of designing wastewater biological treatment facilities with nitrogen and phosphorus removal in the Russian Federation. Many years of extensive research carried out by NII VODGEO and «Water Supply and Wastewater Disposal» chair of the Samara State Technical University at the laboratory and pilot plants, at the operating facilities with processing data bulks provided for developing an adequate method of designing aeration tanks with nutrients removal. The presented method is a supplement of the method of process design of biological treatment facilities stated in SNiP 2.04.03-85 with regard to designing aeration tanks with nitri-denitrification and biological phosphorus removal; and provides for the calculations of upgrade and new construction of the facilities for biological treatment of municipal, domestic and industrial wastewater. Behind the process design is the concept of the process description with enzyme kinetics equations. The method includes the following stages: substantiation of the relevant basic data on the flow rates and qualitative composition of wastewater; determination of the process flow scheme and burden balance calculation of all the critical pollution components; determination of the kinetic constants and coefficients of enzyme kinetics equations of the transformation of each basic pollution component (BOD, nitrogen compounds, phosphorus etc.) and activated sludge growth by the statistical analysis of the operation data and chemico-analytical analysis of wastewater samples of the operating treatment facilities, by experimental data or on the basis of the available analogies; calculation of the volume of all the elements of the facilities with determination of the limitative component and treatment level in relation to other pollutants; final correction of the volumes and parameters of all the process zones with account of the requirements to the level of treatment in relation to all the dictating pollution components. An example of the calculation is set. It is noted that the computation algorithm and formulas included into the method provide for designing any complicated process flow schemes with nitrogen and phosphorus removal applied both to municipal and industrial wastewater. The method provides for calculating not only the rate of removing BOD and nitrogen compounds but also other certain pollution components (oil products, detergents, fats etc.) offering additional opportunities of the wastewater biological treatment method. The method is especially useful in designing industrial wastewater biological treatment facilities because most of the foreign methods are mainly focused on the purification of domestic and municipal wastewater to the concentrations adopted in those countries. The method is developed on the principle of essential sufficiency; however is contains 70 design parameters and 28 formulas and equations. Accordingly the calculations are performed in Microsoft Office Excel which makes it possible for users even with middle software skills. Herewith it is possible to perform calculations straight for several options interactively and/or upgrade the treatment facilities in the process of their operation.

Key words: biological treatment, process design method, industrial and municipal wastewater, nitrification, denitrification, nitrogen, phosphorus, kinetic constants, activated sludge.

REFERENCES

- Henze M., Harremoes P., LaCour Jansen J., Arvin E. Ochistka stochnykh vod. Biologicheskie i khimicheskie protsessy [Wastewater treatment. Biological and chemical processes. Translated from English. Moscow, Mir Publ., 2004, 399 p.].

- ЕРА/625/R-93/010. Manual nitrogen control. U.S. Environmental Protection Agency, 1993.

- ATV-DVWK-A 131E. Dimensioning of single-stage activated sludge plants. 2000, 57 p.

- Shvetsov V. N. [On the criticism of the NII VODGEO method of designing biological wastewater treatment facilities with nutrients removal]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2017, no. 10, pp. 26–37. (In Russian).

- Morozova K. M. [Principles of calculation of biological wastewater treatment systems]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2009, no. 1, pp. 26–31. (In Russian).

- Shvetsov V. N., Morozova K. M. [Procedure of designing wastewater biological treatment facilities with nutrients removal]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 11, pp. 42–47. (In Russian).

- Stepanov S. V. [Specific features of designing oil refinery wastewater biological treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 3, pp. 49–56. (In Russian).

- Stepanov S. V., Strelkov A. K., Shvetsov V. N., Morozova K. M. Biologicheskaya ochistka stochnykh vod neftepererabatyvayushchikh zavodov [Biological treatment of oil refinery wastewater. Moscow, ASV Publ., 2017, 204 p.].

- Stepanov S. V., Solkina O. S., Morozova K. M., Stepanov A. S., Sokolova T. V., Zhukova M. A. [Biological treatment of dairy wastewater in a membrane reactor (part 1)]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 12, pp. 28–34. (In Russian).

- Stepanov S. V., Solkina O. S., Morozova K. M., Stepanov A. S., Sokolova T. V., Zhukova M. A. [Biological treatment of dairy wastewater in a membrane reactor (part 2)]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2017, no. 2, pp. 60–65. (In Russian).

- Iakovlev S. V., Skirdov I. V., Shvetsov V. N., Bondarev A. A., Andrianov Iu. N. Biologicheskaya ochistka proizvodstvennykh stochnykh vod: protsessy, apparaty i sooruzheniya [Biological treatment of industrial wastewater: processes, apparatuses and facilities. Moscow, Stroiizdat Publ., 1985, 208 p.].

- Antonov I. N., Zhigareva T. N., Razumov A. I., Shvetsov V. N. [Nitrification-denitrification of wastewater at the treatment facilities in Nizhny Novgorod]. Ekologiia i Promyshlennost’ Rossii, 2009, no. 12, pp. 14–17. (In Russian).

- Likhachev N. I., Larin I. I., Khaskin S. A., et al. Under the general editorship of Samokhin V. N. Kanalizatsiya naselennykh mest i promyshlennykh predpriyatiy [Wastewater disposal system of settlements and industrial enterprises. Moscow, Stroiizdat Publ., 1981, 639 p.].

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.336.71

Дуамбеков М. С., Иванов А. Н., Иванова Н. В. Экологический проект «Органический пояс вокруг городов Казахстана – 2020» 41

М. С. ДУАМБЕКОВ1, А. Н. ИВАНОВ2, Н. В. ИВАНОВА3

1 Дуамбеков Мусагали Сарсенбаевич, доктор технических наук, профессор, президент Международной академия экологии

Z00Y5M3, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кайрата Рыскулбекова, 16, офис 12, тел.: (7172) 574-367, e-mail: mae_astana@mail.ru

2 Иванов Антон Николаевич, генеральный директор Научно-производственной фирмы «Экологическая химия»

630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1, офис 202, тел.: (383) 239-23-23, e-mail: npf-ecohim@mail.ru

3 Иванова Надежда Васильевна, магистр экономики, заместитель генерального директора, Научно-производственная фирма «Экологическая химия»

630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1, офис 202, тел.: (383) 239-23-23, e-mail: npf-ecohim@mail.ru

Приведено описание реализуемого в настоящее время экологического проекта «Органический пояс вокруг городов Казахстана – 2020», который существенно затрагивает водохозяйственную отрасль. Актуальность проекта продиктована изменением республиканского законодательства, в частности статьи 301 Экологического кодекса Республики Казахстан (2016 г.), касающейся норм и правил захоронения отходов. Новый нормативный документ ограничивает (а фактически запрещает) складирование обезвоженных осадков сточных вод на полигонах и предписывает осуществлять их дальнейшую переработку с целью перевода этих отходов из категории «опасные органические отходы» в рекультиванты, почвенные субстраты и т. д. Проект предусматривает использование российской технологии обезвоживания осадков сточных вод на иловых площадках с применением флокулянта «Сибфлок®» и технологии ускоренного компостирования органических отходов, разработанной специалистами Международной академии экологии (Астана, Казахстан). Реализация проекта позволит не только значительно сократить объем обезвоженных коммунальных шламов, направляемых на полигоны для захоронения, но и организовать производство почвоподобных субстратов, грунтов для рекультивации опустыненных территорий, полигонов, свалок, а при глубокой переработке – для городского зеленого хозяйства.

Ключевые слова: осадки сточных вод, обезвоживание, компостирование, биоконверсия, рекультивация, иловые площадки, флокулянт, экологический ущерб, восстановление нарушенных земель.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Иванов Н. А., Иванов А. Н. Инновационная безотходная технология обезвоживания и утилизации осадков сточных вод: Сборник трудов XV Международной научно-практической конференции. 27 ноября 2013 г., г. Кемерово.

- Похил Ю. Н., Багаев Ю. Г., Вешкурцев В. М., Хуторнюк Г. Н., Иванов Н. А., Иванова М. Г. Ускоренное обезвоживание осадков сточных вод на иловых площадках // Водоснабжение и санитарная техника. 2004. № 3. С. 14–16.

- Иванова М. Г., Иванов Н. А., Похил Ю. Н., Багаев Ю. Г. Простой, эффективный и экономичный способ обезвоживания осадков сточных вод на иловых площадках // Казахстан: Водные ресурсы и водопользование. 2006. № 2 (25).

- Мегедь В. Я., Галимов Р. З., Баймухамбетова М. Г. Повышение эффективности работы иловых площадок с применением флокулянта «Сибфлок» // Казахстан: Водные ресурсы и водопользование. 2009. № 5 (64).

WASTEWATER SLUDGE TREATMENT

Duambekov M. S., Ivanov A. N., Ivanova N. V. «Organic belt around Kazakhstan cities – 2020» environmental project 41

M. S. DUAMBEKOV1, A. N. IVANOV2, N. V. IVANOVA3

1 Duambekov Musagali Sarsenbaevich, Doctor of Engineering, Professor, President of International Academy of Ecology

16, office12, Kairata Ryskulbekova St., Z00Y5M3, Astana, Republic of Kazakhstan, tel.: +7 (7172) 574-367, e-mail: mae_astana@mail.ru

2 Ivanov Anton Nikolaevich, General Director, «Ekologicheskaia Khimiia» Research and Production Company

51/1, office 202, Sibiriakov-Gvardeitsev St., 630088, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 239-23-23, e-mail: npf-ecohim@mail.ru

3 Ivanova Nadezhda Vasil’evna, Master of Economics, Deputy General Director, «Ekologicheskaia Khimiia» Research and Production Company

51/1, office 202, Sibiriakov-Gvardeitsev St., 630088, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 239-23-23, e-mail: npf-ecohim@mail.ru

The description of «Organic belt around Kazakhstan cities – 2020» environmental project that engages essentially the water industry and that is being implemented nowadays is presented. The timeliness of the project comes from the amendment of the national legislation, Article 301 of the Environmental Code of the Republic of Kazakhstan in particular (2016), that is related to the regulation of waste landfilling. The new regulatory document limits (and actually prohibits) storing dewatered wastewater sludge on landfills and prescribes to provide for its further processing with the purpose of transferring theses wastes from «hazardous organic wastes» category to recultivants, cultivation soil etc. The project envisages the use of Russian technology of wastewater sludge dewatering on sludge beds with the use of «Sibflok®» flocculant and the technology of enhanced composting of organic wastes developed by the experts of International Academy of Ecology (Astana). The implementation of this project will provide not only for reducing significantly the amount of municipal sludge transported to landfilling but also for establishing the production of soil-like substrates, soils for remediation of desertificated territories, landfills, dumps; and in case of advanced processing – for urban greening services.

Key words: wastewater sludge, dewatering, composting, bio-conversion, remediation, sludge beds, flocculant, environmental damage, remediation of disturbed lands.

REFERENCES

- Ivanov N. A., Ivanov A. N. [Innovative zero waste technology of wastewater sludge dewatering and utilization]. Collected papers of XV International Scientific-Practical Conference. November 27, 2013, Kemerovo. (In Russian).

- Pokhil Iu. N., Bagaev Iu. G., Veshkurstev V. M., Khutorniuk G. N., Ivanov N. A., Ivanova M. G. [Enhanced dewatering of wastewater sludge on sludge beds]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2004, no. 3, pp. 14–16. (In Russian).

- Ivanova M. G., Ivanov N. A., Pokhil Iu. N., Bagaev Iu. G. [Simple, efficient and cost effective method of wastewater sludge dewatering on sludge beds]. Kazakhstan: Vodnye Resursy i Vodopol’zovanie, 2006, no. 2 (25). (In Russian).

- Meged’ V. Ia., Galimov R. Z., Baimukhambetova M. G. [Improving the efficiency of sludge bed operation with «Sibflok» flocculant]. Kazakhstan: Vodnye Resursy i Vodopol’zovanie, 2009, no. 5 (64). (In Russian).

ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

УДК 628.356.1:621.61

Битиев А. В., Басов Н. С., Новиков С. Н., Смоленский А. В., Баженов В. И., Устюжанин А. В. Прогнозирование энергосберегающего эффекта управляемой подачи воздуха для Ново-Люберецких очистных сооружений 47

А. В. БИТИЕВ1, Н. С. БАСОВ2, С. Н. НОВИКОВ3, А. В. СМОЛЕНСКИЙ4, В. И. БАЖЕНОВ5, А. В. УСТЮЖАНИН6

1 Битиев Алексей Валерьевич, начальник Энергомеханического управления, АО «Мосводоканал»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 2, тел.: (499) 261-56-08, e-mail: bitiev@mosvodokanal.ru

2 Басов Николай Сергеевич, начальник Люберецких очистных сооружений, АО «Мосводоканал»

111674, Россия, Москва, 2-я Вольская ул., 30, тел.: (495) 706-92-75, e-mail: basov_ns@mosvodokanal.ru

3 Новиков Сергей Николаевич, главный инженер Люберецких очистных сооружений, АО «Мосводоканал»

111674, Россия, Москва, 2-я Вольская ул., 30, тел.: (495) 706-92-75, e-mail: novikov_sn@mosvodokanal.ru

4 Смоленский Алексей Владимирович, начальник департамента «Оборудование для водного хозяйства», АО «Гидромашсервис»

125252, Россия, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12, тел.: (495) 664-81-71, e-mail: smolenskiy@hms.ru

5 Баженов Виктор Иванович, доктор технических наук, профессор, исполнительный директор ЗАО «Водоснабжение и водоотведение»

127018, Россия, Москва, Полковая ул., 1, тел.: (495) 641-00-41, e-mail: info@pump.ru

6 Устюжанин Андрей Вадимович, аспирант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет; ведущий инженер, ЗАО «Водоснабжение и водоотведение»

127018, Россия, Москва, Полковая ул., 1, тел.: (495) 641-00-41, e-mail: info@pump.ru

Стратегия развития АО «Мосводоканал» предусматривает планомерное внедрение энергоэффективных решений в практику, для обоснования которых предложен метод математического прогнозирования энергосберегающего эффекта управляемой подачи воздуха воздуходувной станции блока № 1 Ново-Люберецких очистных сооружений Москвы. В качестве ключевого и экономически выгодного способа энергосбережения предлагается обеспечение управляемой подачи воздуха в аэротенки для процессов биологической очистки сточных вод. Энергосберегающий эффект определялся сравнением результирующих энергозатрат для двух состояний прогнозируемой системы подачи воздуха – базового без управления и управляемого. При формировании исходных данных и методов измерений использованы тарированные приборы учета действующей системы SCADA и данные аттестованной лаборатории. Выполнено экспериментальное обследование воздуходувной станции с агрегатами Н750-23-6. Среднее снижение подачи воздуха в результате износа агрегатов за 35-летний срок эксплуатации составило 5,8–10,4%, снижение рабочего давления – 40,7–5,4%. Изоэнтропный КПД агрегатов Н750-23-6 составил 75% при паспортной величине 79%. Рассмотрен метод прогнозирования энергосберегающего эффекта, включающий математическую модель потребляемой мощности. Модель обеспечила среднюю относительную погрешность вычисления 1,27% при верификации к натурным условиям действующего объекта. Математическое прогнозирование энергосберегающего эффекта выявило резерв в размере 32,5%, или 11 343,97 тыс. кВт·ч/год, что соответствует экономии 30 061,52 тыс. руб/год (без НДС). Технической основой энергоэффективности выбран вариант воздуходувных агрегатов с поворотно-лопастным способом регулирования. Результаты исследований легли в основу энергосервисного контракта.

- Ключевые слова: очистные сооружения канализации, энергоэффективность, энергосервисный контракт, воздуходувная станция, имитационное моделирование, прогнозирование, энергосберегающий эффект, поворотно-лопастное регулирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Стрельцов С. А., Хамидов М. Г., Битиев А. В. Сокращение удельных затрат электроэнергии на водоотведение // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 3. С. 33–36.

- Henze M., Gujer W., Mino T. Activated sludge models ASM1, ASM2, ASM2d and ASM3 // IWA Scientific and Technical Report. 2000. № 9. P. 33.

- Хенце М. Очистка сточных вод. Биологические и химические процессы. – М.: Мир, 2006. 480 с.

- Щетинин А. И., Есин М. А., Малбиев Б. Ю., Реготун А. А. Моделирование биохимических процессов очистки сточных вод как основа ретехнологизации сооружений // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 11. С. 60–69.

- Баженов В. И., Березин С. Е., Устюжанин А. В. Обоснование строительства воздуходувных станций на базе экономического анализа затрат жизненного цикла // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 2. С. 46–53.

- Ракицкий Д. С., Егорова Ю. А., Левин Д. И., Гордеев С. А., Нагорный С. Л., Баженов В. И., Петров В. И., Устюжанин А. В. Энергоэффективный принцип реконструкции воздуходувной станции городских очистных канализационных сооружений Самары // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 8. С. 52–62.

- Егорова Ю. А., Левин Д. И., Люшина Л. Ф., Петропавловский С. А., Баженов В. И., Данилович Д. А., Носкова И. А. Комплексная реконструкция городских очистных канализационных сооружений Самары // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 8. С. 80–88.

- Рис В. Ф. Центробежные компрессорные машины. – М.-Л.: Машиностроение, 1964. 336 с.

- POWER RESOURCES CONSERVATION

Bitiev A. V., Basov N. S., Novikov S. N., Smolenskii A. V., Bazhenov V. I., Ustiuzhanin A. V. Predicting energy-efficient effect of the controlled air delivery at the Novo-Liuberetskie Wastewater Treatment Facilities 47

A. V. BITIEV1, N. S. BASOV2, S. N. NOVIKOV3, A. V. SMOLENSKII4, V. I. BAZHENOV5, A. V. USTIUZHANIN6

1 Bitiev Aleksei Valer’evich, Head of the Electromechanical Department, «Mosvodokanal» JSC

2 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-56-08, e-mail: bitiev@mosvodokanal.ru

2 Basov Nikolai Sergeevich, Chief of the Liuberetskie Wastewater Treatment Facilities, «Mosvodokanal» JSC

30, 2nd Vol’skaia St., 111674, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 706-92-75, e-mail: basov_ns@mosvodokanal.ru

3 Novikov Sergei Nikolaevich, Chief Engineer, Liuberetskie Wastewater Treatment Facilities, «Mosvodokanal» JSC

30, 2nd Vol’skaia St., 111674, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 706-92-75, e-mail: novikov_sn@mosvodokanal.ru

4 Smolenskii Aleksei Vladimirovich, Head of «Equipment for Water Industry» Department, «Gidromashservis» JSC

12 Aviakonstruktora Mikoiana St., 125252, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 664-81-71, e-mail: smolenskiy@hms.ru

5 Bazhenov Viktor Ivanovich, Doctor of Engineering, Professor, Executive Director, «Vodosnabzhenie i Vodootvedenie» CJSC

1 Polkovaia St., 127018, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 641-00-41, e-mail: info@pump.ru

6 Ustiuzhanin Andrei Vladimirovich, Postgraduate Student of Chair for «Water Supply and Wastewater Disposal», Moscow State National Research University of Civil Engineering; Leading Engineer, «Vodosnabzhenie i Vodootvedenie» CJSC

1 Polkovaia St., 127018, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 641-00-41, e-mail: info@pump.ru

The corporate strategy of «Mosvodokanal» JSC envisages the systematic practical application of energy-efficient solutions substantiated by the method of mathematical prediction of the energy-efficient effect of the controlled air delivery at the air blower house of Block No. 1 of the Novo-Liuberetskie Wastewater Treatment Facilities in Moscow. The controlled air delivery to the aeration tanks for the biological wastewater treatment processes has been proposed as a key and cost effective method of energy conservation. The energy-efficient effect was determined by comparing the resultant energy consumption of two states of the predictable air deliver system – the basic state without control and controlled one. In the process of data and measurement method generation the calibrated metering devices of the operating SCADA system and data of the certified laboratory were used. The experimental survey of the air blower house with N750-23-6 units was carried out. The average decrease of air delivery resulting from the equipment deterioration for the 35 years’ operating period was 5.8–10.4%; the operation pressure decrease was 40.7–5.4%. The isoentropic coefficient of performance of N750-23-6 units was 75% at 79% rating. The method of predicting the energy-efficient effect including the mathematical model of energy input is considered. The model provided for 1.27% average ratio error at the verification against the actual environment of the operating object. The mathematical prediction of the energy-efficient effect revealed 32.5% or 11,343.97 thousand kWh/year reserve or 30,061.52 thousand ruble/year (VAT excluded) savings. Adjustable blade control of the air blowers was chosen as the technical basis of the energy efficiency. The study results formed the basis for the energy service contract.

- Key words: wastewater treatment facilities, energy efficiency, energy service contract, air blower house, imitation modeling, prediction, energy-efficient effect, adjustable blade control.

REFERENCES

- Strel’tsov S. A., Khamidov M. G., Bitiev A. V. [Reduction of specific consumption of electric power for wastewater disposal]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 3, pp. 33–36. (In Russian).

- Henze M., Gujer W., Mino T. Activated sludge models ASM1, ASM2, ASM2d and ASM3. IWA Scientific and Technical Report, 2000, no. 9, pp. 33.

- Henze M. Ochistka stochnykh vod. Biologicheskie i khimicheskie protsessy [Wastewater treatment. Biological and chemical processes. Moscow, Mir, 2006, 480 p.].

- Shchetinin A. I., Esin M. A., Malbiev B. Iu., Regotun A. A. [Modeling of biochemical wastewater treatment processes as a basis of the retechnologisation of the facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 11, pp. 60–69. (In Russian).

- Bazhenov V. I., Berezin S. E., Ustiuzhanin A. V. [Feasibility of air blower construction on the basis of the life cycle costs evaluation]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 2, pp. 46–53. (In Russian).

- Rakitskii D. S., Egorova Iu. A., Levin D. I., Gordeev S. A., Nagornyi S. L., Bazhenov V. I., Petrov V. I., Ustiuzhanin A. V. [Energy-efficient principle of upgrading the air blower house at the Samara municipal wastewater treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 8, pp. 52–62. (In Russian).

- Egorova Iu. A., Levin D. I., Liushina L. F., Petropavlovskii S. A., Bazhenov V. I., Danilovich D. A., Noskova I. A. [Integrated upgrade of the Samara municipal wastewater treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 8, pp. 80–88. (In Russian).

- Ris V. F. Tsentrobezhnye kompressornye mashiny [Centrifugal compression machines. Moscow-Leningrad, Mashinostroenie Publ., 1964, 336 p.].

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

УДК 628.17

Найманов А. Я., Гутарова М. Ю. Исследование водопотребления населением крупного города в условиях некруглосуточной подачи воды 58

А. Я. НАЙМАНОВ1, М. Ю. ГУТАРОВА2

1 Найманов Аубекир Ягопирович, доктор технических наук, профессор кафедры «Городское строительство и хозяйство», Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

286123, Донецкая область, г. Макеевка, ул. Державина, 2, тел.: +38 (071) 314-37-38, е-mail: donnasa_gsh@mail.ru

2 Гутарова Марина Юрьевна, ассистент кафедры «Городское строительство и хозяйство», Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

286123, Донецкая область, г. Макеевка, ул. Державина, 2, тел.: +38 (071) 331-35-78, е-mail: marinagutarova@mail.ru

Приведены результаты исследования фактического водопотребления населением города в условиях подачи воды потребителю с перерывами по графику. Построены гистограммы и графики дифференциального и интегрального распределения удельных расходов воды для зданий, оснащенных водопроводом, канализацией и ваннами, с местным водонагревом. Выявлен показательный закон дифференциального распределения фактических удельных расходов воды на одного человека в сутки, что является отличительной чертой некруглосуточной подачи воды, поскольку при круглосуточной подаче дифференциальное распределение подчиняется нормальному закону. Определены средневзвешенные и 20-процентной обеспеченности удельные расходы воды, выявлено общее снижение водопотребления населением крупного города при некруглосуточной подаче. Выполнено сравнение с водопотреблением населением города Самары при постоянной подаче воды. Выявлено снижение удельного водопотребления при возрастании численности семьи независимо от степени благоустройства жилого здания.

Ключевые слова: система водоснабжения, удельное водопотребление, некруглосуточная и постоянная подача воды, статистическая обработка данных, дифференциальное и интегральное распределение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая школа, 2003. 479 с.

- Баженов Ю. М., Вознесенский В. А. Перспективы применения математических методов в технологии сборного железобетона. – М.: Стройиздат, 1974. 192 с.

- Хан Г., Шапиро С. Статистические модели в инженерных задачах: Пер. с англ. Коваленко Е. Г.; под редакцией Налимова В. В. – М.: Мир, 1969. 395 с.

- Кедров В. С., Ловцов Е. Н. Санитарно-техническое оборудование зданий. – М.: ООО «БАСТЕТ», 2008. 480 с.

- Исаев В. Н., Мхитарян М. Г. Анализ методик определения расходов во внутреннем водопроводе // Санитарная техника. 2003. № 5. С. 6–11.

- Шопенский Л. А. Исследование режимов работы водопроводов жилых зданий: Дисс. ... канд. техн. наук. – М., НИИ санитарной техники, 1968. 227 с.

- Шопенский Л. А., Юрьева И. П. Построение расчетных графиков водопотребления / Санитарная техника: Сборник научных трудов. – М., НИИ санитарной техники, 1970. Вып. 34. С. 27–32.

- Черносвитов М. Д. Динамика режимов и величин удельного водопотребления населением города: Дисс. … канд. техн. наук. – Самара, 2011. 213 с.

WATER SUPPLY SCHEMES

Naimanov A. Ia., Gutarova M. Iu. Study of water consumption by the population of big cities under the conditions of non-round the clock water supply 58

A. Ia. NAIMANOV1, M. Iu. GUTAROVA2

1 Naimanov Aubekir Iagopirovich, Doctor of Engineering, Professor, «Urban Development and Public Utilities» Chair, Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture

2 Derzhavina St., 286123, Makeevka, Donetsk Region, tel.: +38 (071) 314-37-38, е-mail: donnasa_gsh@mail.ru

2 Gutarova Marina Iur’evna, Assistant, «Urban Development and Public Utilities» Chair, Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture

2 Derzhavina St., 286123, Makeevka, Donetsk Region, tel.: +38 (071) 331-35-78, е-mail: marinagutarova@mail.ru

The study of actual water consumption by the population of a city under the conditions of supplying water to the customers at intervals according to the schedule is presented. Histograms and diagrams of differential and integral distribution of specific water flow rate for buildings equipped with water and wastewater piping and bathrooms with local water heating were plotted. The exponential rule of differential distribution of actual water flow rates per one person per day has been determined that is a distinctive feature of non-round-the-clock water supply because at the continuous supply the differential distribution is subordinate to the normal law. Average weighted and 20-percent recurrence specific water flows were determined; the total reduction of water consumption by the population of a big city at non-round-the-clock water supply was revealed. The comparison with the water consumption by the population of Samara under the conditions of continuous water supply was carried out. The reduction of the specific water consumption at family increase regardless of the availability of public amenities in the apartment building was determined.

Key words: water supply system, specific water consumption, non-round-the clock and continuous water supply, statistical data processing, differential and integral distribution.

REFERENCES

- Gmurman V. T. Teoriya veroyatnostey i matematicheskaya statistika [Theory of probabilities and mathematical statistics. Moscow, Vysshaia Schkola Publ., 2003, 479 p.].

- Bazhenov Iu. M., Voznesenskii V. A. Perspektivy primeneniya matematicheskikh metodov v tekhnologii sbornogo zhelezobetona [Perspective application of mathematical methods in the technology of prefabricated reinforced concrete. Moscow, Stroiizdat Publ., 1974, 192 p.].

- Hahn G., Shapiro S. Statisticheskie modeli v inzhenernykh zadachakh [Statistical models in engineering. Translated from English by Kovalenko E. G.; edited by Nalimov V. V. Moscow, Mir Publ., 1969, 395 p.].

- Kedrov V. S., Lovtsov E. N. Sanitarno-tekhnicheskoe oborudovanie zdaniy [Plumbing. Moscow, BASTET LLC Publ., 2008, 480 p.].

- Isaev V. N., Mkhitarian M. G. [Analysis of the methods of determining flow rate in house water plumbing]. Sanitarnaia Tekhnika, 2003, no. 5, pp. 6–11. (In Russian).

- Shopenskii L. A. Issledovanie rezhimov raboty vodoprovodov zhilykh zdaniy [Study of the operation mode of water plumbing in residential buildings. Ph. D. thesis in Engineering Science. Moscow, NII sanitarnoy tekhniki Publ., 1968, 227 p.].

- Shopenskii L. A., Iur’eva I. P. [Plotting design charts of water consumption]. Sanitary Engineering: Collection of research papers. Moscow, NII sanitarnoy tekhniki Publ., 1970, issue 34, pp. 27–32. (In Russian).

- Chernosvitov M. D. Dinamika rezhimov i velichin udel'nogo vodopotrebleniya naseleniem goroda [Dynamics of modes and values of specific water consumption by a city population. Ph. D. thesis in Engineering Science. Samara, 2011, 213 p.].