ЗАКОНЫ, СТАНДАРТЫ, НОРМАТИВЫ

УДК 626.81:34(470+571)(094.4).002.2

Алексеев В. С. Изменения и дополнения в Водный кодекс Российской Федерации 5

В. С. АЛЕКСЕЕВ*

* Алексеев Владимир Сергеевич, доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник, ОАО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 3, тел.: (499) 272-47-54, e-mail: nii-vodgeo@mail.ru

Проведен анализ изменений, внесенных в Водный кодекс Российской Федерации Федеральным законом № 282-ФЗ. Изменения имеют целью преодоление кризиса водоохранных зон и допускают в их пределах хозяйственную деятельность, а также функционирование садоводческих, огороднических и дачных объединений при наличии очистных сооружений. С целью предотвращения негативного воздействия на водные объекты Федеральным законом запрещается размещение новых населенных пунктов и сооружение объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий. В зонах затопления и подтопления воспроизводится режим водоохранных зон. Обсуждаются ситуации, которые могут возникнуть при реализации упомянутых изменений и дополнений при легализации садоводческих, огороднических и дачных объединений в водоохранных зонах. Это связано с необходимостью канализования строений и подачи сточных вод на системы централизованной или локальной очистки, а также с нереальностью строительства накопителей неочищенных сточных вод из водонепроницаемых материалов. Изменениями Водного кодекса РФ не определено понятие подтопления территорий, что делает неопределенной эту норму закона. Расширительное толкование термина сточных вод с включением в их состав инфильтрационных вод приведет к непредсказуемым последствиям, поскольку более половины действующих отечественных водозаборов хозяйственно-питьевого назначения относятся к инфильтрационным, на большей их части отсутствуют какие-либо очистные сооружения.

Ключевые слова: Водный кодекс РФ, водоохранная зона, очистные сооружения, зона затопления, зона подтопления.

LAWS, STANDARDS, NORMATIVES

Alekseev V. S. Amendments to the Water Code of the Russian Federation 5

V. S. ALEKSEEV*

* Alekseev Vladimir Sergeevich, Doctor of Sciences (Engineering), Professor, Principle Research Officer, «NII VODGEO» OJSC

Build. 3, 9 B. Savvinskii lane, 119435 Moscow, Russian Federation, tel.: + 7 (499) 272-47-54, e-mail: nii-vodgeo@mail.ru

The analysis of the amendments to the Water Code of the Russian Federation made with FZ-282 Federal Law is presented. The amendments were adopted with the purpose of overcoming the crisis of the water protection zones; the amendments allow economic activity as well as the existence of horticultural, gardening and holiday villages on the territories of the water protection zones provided treatment facilities are available. To prevent from the negative impact on the water bodies the Federal Law prohibits building new settlements and capital projects without special protection measures. In flooded and impounded zones the regime of water protection zones is reproduced. The situations are discussed that can arise in the process of implementing the mentioned amendments in case of horticultural, gardening and holiday villages on the territories of the water protection zones obtaining legal status. It is related to connecting buildings to the sewers and conveying wastewater to the public or local treatment facilities as well as to the impossibility of constructing raw wastewater storage tanks made of water-proof materials. The amendments to the RF Water Code do not specify the concept of territory impounding which makes this statutory provision uncertain. Broad interpretation of the term «wastewater» including infiltration water can result in unpredictable effects since more than half of the existing domestic water intakes used for potable water supply are referred to infiltration ones; most of them lack any treatment facilities.

Key words: RF Water Code, water protection zone, treatment facilities, flooded area, impounded zone.

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.1.033

Демин А. П. Изменения в хозяйственно-питьевом водоснабжении регионов России в ХХI веке 10

А. П. ДЕМИН*

* Демин Александр Павлович, доктор географических наук, ведущий научный сотрудник, Институт водных проблем Российской академии наук

119333, Россия, Москва, ул. Губкина, 3, тел.: (499) 783-38-60, e-mail: deminap@mail.ru

Приведены данные об обеспеченности жилищного фонда субъектов Российской Федерации централизованным водоснабжением и доле утечек и неучтенных расходов в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (2000–2011 годы). Отмечены регионы с наиболее низким уровнем обеспеченности централизованным водоснабжением и наиболее высокой долей утечек, например, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (около 35%). Показано, что рост изношенности водопроводной сети (50–70%) приводит к увеличению доли утечек воды. Выявлено, что объем использования подземных вод снизился во всех федеральных округах и составляет в среднем по России около 45% общего объема воды, а доля подземных вод в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения остается примерно на том же уровне. Приведены данные по динамике изменения пропуска воды через очистные сооружения предварительной обработки. Указаны причины значительного снижения удельного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды по федеральным округам и регионам России за 11 лет XXI века. Отмечено улучшение состояния источников хозяйственно-питьевого водопользования в большинстве федеральных округов. Представлены сведения о количестве участков загрязнения подземных вод. Приведены основополагающие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области водопроводно-канализационного хозяйства, принятые в последнее время. Предложены первоочередные меры для обеспечения населения России качественной питьевой водой: развитие стандартизации в сфере рационального водопользования, обеспечение баланса между доступностью качественных коммунальных услуг для потребителей и достаточностью финансирования.

Ключевые слова: централизованное водоснабжение, подземные воды, изношенность водопроводной сети, утечки воды, удельное водопотребление.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Басаргин В. Выступление на Всероссийском съезде водоканалов 13 апреля 2011 г. http://www.minregion.ru/press_office/terms/1285.html (дата обращения 20 сентября 2013 г.).

- Деятельность организаций коммунального комплекса.  http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (дата обращения 20 сентября 2013 г.).

- Регионы России: Статистический сборник. В 2 т. Т. 2. – М., Госкомстат России, 2001. 827 с.

- Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание населения в России: Статистический сборник. – M., Росстат, 2007. 357 c.

- Храменков С. В., Примин О. Г. Проблемы и пути снижения потерь воды // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 11. С. 31–37.

- Фирсова Е. Ю. Научные основы ресурсосбережения в водохозяйственном комплексе России (по материалам доклада члена-корреспондента РАН В. И. Данилова-Данильяна). http://onznews.wdcb.ru/doi/2010NZ000011.html (дата обращения 20 сентября 2013 г.)

- Шенкман А. И. Для модернизации водоканалов муниципалитетам сегодня нужно порядка 6 трлн. руб. // Чистая вода: проблемы и решения. 2011. № 1–2. С. 10–12.

- Информационный бюллетень о состоянии недр на территории Российской Федерации в 2010 г. Вып. 34. – М: Геоинформмарк, 2011. 208 с.

- Кюренсеппя Р., Йоханссон К., Копалин И. Учет водопотребления и выставление счетов по его реальному значению – ядро реформы ВКХ // Вода и экология. 2004. № 2. С. 55–57.

- Гемес С. Н., Железнова Г. Л. От простого – к сложному, от дешевого – к дорогому. О первоочередных мерах по преодолению кризиса в водопроводно-канализационном хозяйстве России // Вода Magazine. 2010. № 3.

- Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2011 году». http://mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1392 (дата обращения 20 сентября 2013 г.).

DRINKING WATER SUPPLY

Demin A. P. Changes in the Russian domestic water supply in XXI century 10

A. P. DEMIN*

* Demin Aleksandr Pavlovich, Doctor of Science (Geography), Chief Research Officer, Water Problems Institute, Russian Academy of Sciences

3 Gubkina str., 119333 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 783-38-60, e-mail: deminap@mail.ru

The data on the provision of the public water services to the housing facilities of the constituent territories of the Russian Federation, on the share of leakages and unaccounted-for-losses in the total water amount supplied to the distribution networks (2001–2011) is presented. Regions with low access of the population to the public water supply and high levels of leakages are identified, e. g. the South and North Caucasian federal districts (around 35%). It is shown that depreciation of the water distribution network (50–70%) results in the increase of water leakages. It was found that underground water use decreased in all the Russian federal districts and now amounts in average to 45% of the total water supply; whereas the share of underground water in the domestic water supply balance stands approximately at the same level. The data on the dynamics of the water pass through pretreatment facilities is presented. The reasons of the significant reduction of specific domestic water consumption throughout the federal districts and regions of Russia for 11 years of the XXI century are stated. The improvement of the domestic water supply sources in most federal regions is noted. The information on the number of polluted underground water areas is presented. The fundamental RF laws and regulations in the field of water and wastewater management passed lately are cited. High priority measures to supply good quality drinking water to the Russian population are suggested, i. e.: developing standardization in the field of water conservation; ensuring the balance between affordability of high quality public services for customers and adequate financing.

Key words: public water supply, underground water, deterioration of water distribution network, water leakages, specific water consumption.

REFERENCES

- Basargin V. [Speech at the All-Russian Congress of vodokanals on April 13, 2011]. http://www.minregion.ru/press_office/terms/1285.html (accessed September 20, 2013). (In Russian).

- [Activities of public utilities]. http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (accessed September 20, 2013). (In Russian).

- [Russian regions: Statistic collection book]. In 2 volumes. V. 2. Moscow, Goskomstat Rossii Publ., 2001. 827 p. (In Russian).

- [Residential sector and consumer services in Russia]. Statistic collection book. Moscow, Rosstat Publ., 2007. 357 p. (In Russian).

- Khramenkov S. V., Primin O. G. [The problems and ways of reducing water losses]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 11, pp. 31–37. (In Russian).

- Firsova E. Iu. [Scientific basis of resources conservation in the Russian water sector (following the presentation by V. I. Danilov-Danil'ian, corresponding member of the Russian Academy of Sciences)]. http://onznews.wdcb.ru/doi/2010NZ000011.html (accessed September 20, 2013). (In Russian).

- Shenkman A. I. [Nowadays municipalities need about 6 trillion rubles for to upgrade vodokanals]. Chistaia Voda: Problemy i Resheniia, 2011, no. 1–2, pp. 10–12. (In Russian).

- [Newsletter on the state of resources on the Russian Federation territory in 2010]. Issue 34. Moscow, Geoinformmark Publ., 2011, 208 p. (In Russian).

- Kiurenseppia R., Iokhansson K., Kopalin I. [Water accounting and billing for actual water consumption – the core of water utilities reform]. Voda i Ekologiia, 2004, no. 2, pp. 55–57. (In Russian).

- Gemes S. N., Zheleznova G. L. [From simple to complicated, from cheap to expensive. On high priority measures of overcoming the crisis in the Russian water utilities sector]. Voda Magazine, 2010, no. 3. (In Russian).

- [Public report «On the state and protection of the environment in the Russian Federation in 2011»]. http://mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1392. (In Russian).

# УДК 628.1.033:543.926

Бушин Н. Ю., Рыбенцова И. А., Марголина И. М. Совершенствование методического подхода к определению запаха в воде 21

Н. Ю. БУШИН1, И. А. РЫБЕНЦОВА2, И. М. МАРГОЛИНА3

1 Бушин Николай Юрьевич, начальник аналитического отдела, Центр контроля качества воды, ОАО «Мосводоканал»

119334, Россия, Москва, проспект Вернадского, 4, корп. 3, стр. 1, тел.: (495) 939-08-64, e-mail: bushin_ny@mosvodokanal.ru

2 Рыбенцова Инна Алексеевна, ведущий инженер, Центр контроля качества воды, ОАО «Мосводоканал»

119334,  Россия, Москва, проспект Вернадского, 4, корп. 3, стр. 1, тел.: (495) 939-08-67, e-mail: rubenzova_ia@mosvodokanal.ru

3 Марголина Ирина Михайловна, инженер первой категории, Рублевское отделение Центра контроля качества воды, ОАО «Мосводоканал»

121500, Россия, Москва, ул. Василия Ботылева, 1, тел.: (499) 727-36-65, e-mail: margolina_im@mosvodokanal.ru

Приведены результаты исследований по выбору и оценке имитаторов запаха для использования в лабораторной практике ОАО «Мосводоканал» по определению запаха воды органолептическим методом. В качестве «воды без запаха» была выбрана деминерализованная вода, не обработанная активированным углем. Имитаторы запаха отбирались по результатам обзора литературных данных и на основе рекомендаций ГОСТ Р ИСО 5496-2005. Использованы следующие вещества: гипохлорит натрия (хлорный запах), рыбий жир (рыбный запах), бензин АИ-95 (запах нефтепродуктов), сульфид натрия  (сероводородный запах), 2-этилфенхол (землистый запах), скатол (навозный запах). Для выбранных имитаторов экспериментальным путем подобраны концентрации исходных растворов, соответствующие интенсивности запаха 2–3 балла при температуре 20 и 60 °С. Получены удовлетворительные результаты используемого в зарубежной аналитической практике метода разбавления. Определена кратность разбавления и пороговая интенсивность выбранных имитаторов. Использование имитаторов для органолептического анализа позволяет получать сопоставимые результаты и с более высокой точностью определять характер запаха в реальных пробах воды. Метод разбавления позволяет определять устойчивость запаха, а также замаскированные и трансформируемые запахи питьевой воды. Подтверждена возможность использования  имитаторов запаха в прямом методе и методе разбавления при обучении персонала, а также при проверке органолептических способностей индивидуальных испытателей. Органолептический анализ является актуальным, распространенным и доступным методом определения запаха. Развитие этого направления – важный аспект  деятельности лаборатории, направленной на повышение достоверности получаемых результатов исследований.

Ключевые слова: запах воды, органолептический анализ, имитатор запаха, метод разбавления, трансформация запаха.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- ГОСТ Р ИСО 5496-2005. Органолептический анализ. Методология. Обучение испытателей обнаружению и распознаванию запахов.

- ГОСТ Р 53701-2009. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в лабораториях, применяющих органолептический анализ.

- ASTM D1292-10. Standard Test Method for Odor in Water.

- ПНД Ф 12.16.1-10. Определение температуры, окраски, запаха и прозрачности в сточных водах, в том числе очищенных сточных, ливневых и талых.

- ГОСТ 3351-74. Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности.

Bushin N. Iu., Rybentsova I. A., Margolina I. M. Enhancement of the technical approach to defining water odor 21

N. Iu. BUSHIN1, I. A. RYBENTSOVA2, I. M. MARGOLINA3

1 Bushin Nikolai Iur'evich, Chief of Analytical Department, Water Quality Control Centre, «Mosvodokanal» OJSC

Build. 3-1, 4 Vernadskii ave., 119334 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 939-08-64, e-mail: bushin_ny@mosvodokanal.ru

2 Rybentsova Inna Alekseevna, Leading Engineer, Water Quality Control Centre, «Mosvodokanal» OJSC

Build. 3-1, 4 Vernadskii ave., 119334 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 939-08-67, e-mail: rubenzova_ia@mosvodokanal.ru

3 Margolina Irina Mikhailovna, 1st grade Engineer, Roublevskoe Division of Water Quality Control Centre, «Mosvodokanal» OJSC

1 Vasiliia Botyleva str., 121500 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 727-36-65, e-mail: margolina_im@mosvodokanal.ru

The results of investigating the selection and evaluation of odor simulators to be used in «Mosvodokanasl» OJSC laboratory practice of water odor determining by organoleptic method are presented. Demineralized water that did not pass activated carbon treatment was chosen as «odorless water». Odor simulators were selected from the results of literature review and on the basis of GOST R ISO 5496-2005 recommendations. The following substances were used: sodium hypochlorite (chlorine flavor), fish oil (fishy odor), AI gasoline (oil product odor), sodium sulfide (hydrosulfuric odor), 2-ehtyl fenehyl alcohol (earthy smell), scatol (manure odor). For the chosen simulators the concentrations of the stock solutions corresponding to 2–3 points odor strength at 20 and 60 °С were experimentally selected. Satisfactory results of the dilution method used in the international analytical practice were received. Dilution ratio and threshold strength of the chosen simulators were determined. The use of simulators for organoleptic analysis provides for getting comparable results and defining odor tonality in actual water samples to a high precision. Dilution method allows determining odor stability as well as masked and transformable odors of drinking water. Possible use of odor simulators both in direct and dilution methods during personnel training as well as in the process of testing organoleptic capabilities of individual researchers was proved. Organoleptic analysis is a topical, widely-spread and available method of odor determination. Further development of this trend is an important aspect of laboratory activities related to improving the validity of the test results.

Key words: water odor, organoleptic analysis, odor simulator, dilution method, odor transformation.

REFERENCES

- [GOST R ISO 5496-2005. Organoleptic analysis. Technique. Training researchers in odor detection and definition]. (In Russian).

- [GOST R 53701-2009. Guidelines for application of GOST R ISO/MEK 17025 in laboratories using organoleptic analysis]. (In Russian).

- ASTM D1292-10. Standard Test Method for Odor in Water.

- [PND F 12.16.1-10. (Environmental federal regulatory documents) Determination of temperature, color, odor and transparency in wastewater including effluents, storm water and thaw water]. (In Russian).

- [GOST 3351-74. Drinking water. Methods for determination of odour, taste, colour and turbidity]. (In Russian).

ВОДОКАНАЛЫ РОССИИ

Реконструкция Курьяновских очистных сооружений в Москве 30

WATER AND WASTEWATER COMPANIES (VODOKANALS) IN RUSSIA

Upgrade of the Kouryanovo Wastewater Treatment Facilities in Moscow 30

## Ввод в эксплуатацию блока ультрафиолетового обеззараживания сточных вод на Ростовской станции аэрации 31

Commissioning UV effluent disinfection plant at the Rostov Wastewater Treatment Facilities 31

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.34:66.081

Майборода А. Б., Катраева И. В., Колпаков М. В. Доочистка сточных вод с использованием ультрафильтрации 32

А. Б. МАЙБОРОДА1, И. В. КАТРАЕВА2, М. В. КОЛПАКОВ3

1 Майборода Андрей Борисович, кандидат химических наук, технический директор, ООО «Фазеркрафт»

115230, Россия, Москва, Варшавское шоссе, 46, тел.: (499) 678-23-16, e-mail: andrey.mayboroda@gmail.com

2 Катраева Инна Валентиновна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Экология и природопользование» и кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет

603950, Россия, г. Нижний Новгород, Ильинская ул., 65, тел.: (831) 437-36-69, e-mail: inna@nngasu.ru

3 Колпаков Михаил Валерьевич, кандидат технических наук, технолог, ООО «Джурби ВотэТек»

140053, Россия, Московская область, г. Котельники, микрорайон Силикат, стр. 43/26, тел.: (495) 708-40-80, e-mail: jurby.rus@jurby.com

Приведены результаты исследований по доочистке биологически очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод после вторичного отстойника от фосфат-ионов и взвешенных веществ, которые способствуют эвтрофикации водных объектов. Экспериментальные исследования процесса доочистки с использованием технологии ультрафильтрации в сочетании с коагуляцией проведены в лаборатории Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. В качестве коагулянта применен гидроксохлорид алюминия дозой 20 мг/л в пересчете на Al2O3. Для тангенциальной ультрафильтрации в циклическом режиме использовали половолоконный модуль производства российской компании «Фазеркрафт» с мембранами из поливинилиденфторида. Мембранный модуль представляет собой аппарат с цилиндрическим кожухом, внутри которого помещен пучок полых волокон, имеющих пористую стенку. Изучено влияние трансмембранного давления на процесс фильтрации. Установлено, что удельный поток фильтрата возрастает с повышением трансмембранного давления в интервале от 0,05 до 0,2 бар. Испытания показали, что концентрирование очищаемой суспензии в 20 раз не приводит к существенному снижению производительности мембранного модуля по фильтрату. Увеличение расхода рециркуляции (тангенциального потока) жидкости приводит к росту потока фильтрата, однако, исходя из технико-экономических соображений, наибольший интерес представляет область низких значений расхода рециркуляции. Результаты исследований показали, что предлагаемая технология ультрафильтрации позволяет практически полностью очистить сточную воду от взвешенных веществ (эффективность очистки более 93%), снизить концентрацию фосфатов на 97%, концентрацию алюминия в фильтрате до 0,04 мг/л.

Ключевые слова: доочистка сточных вод, ультрафильтрация, фосфаты, взвешенные вещества, мембранный модуль.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гандурина Л. В., Буцева Л. В., Штондина B. C. Реагентный способ удаления соединений фосфора из сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2001. № 6. С. 18–20.

- Дедков Ю. М., Коничев М. А., Кельина С. Ю. Методы доочистки сточных вод от фосфатов // Водоснабжение и санитарная техника. 2003. № 11. С. 25–32.

- Загорский В. А., Данилович Д. А., Козлов М. Н., Мойжес О. В., Дайнеко Ф. А. Анализ промышленного применения технологий удаления фосфора из городских сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2004. № 5. С. 5–8.

- Драгинский В. Л., Алексеева Л. П., Гетманцев С. В. Коагуляция в технологии очистки природных вод. – М., 2005. 576 с.

- Бабенков Е. Д. Очистка воды коагулянтами. – М.: Наука, 1977. 356 с.

- Технический справочник по обработке воды. В 2 т. Т. 1: пер. с фр. – СПб: Новый журнал, 2007. 775 с.

- Zheng X., Plume S., Ernst M., Croué J.-P., Jekel M. In-line coagulation prior to UF of treated domestic wastewater – foulants removal, fouling control and phosphorus removal // Journal of Membrane Science. 2012. V. 403–404. P. 129–139.

- Майборода А. Б., Петров Д. В., Кичик В. А., Стариков Е. Н. Новые половолоконные мембраны из поливинилиденфторида и их применение для очистки природных вод: Тезисы докладов XII Всероссийской научной конференции «Мембраны 2013». – Владимир, 2013. С. 100–101.

WASTEWATER TREATMENT

Maiboroda A. B., Katraeva I. V., Kolpakov M. V. Effluent polishing with the use of ultrafiltration 32

A. B. MAIBORODA1, I. V. KATRAEVA2, M. V. KOLPAKOV3

1 Maiboroda Andrei Borisovich, PhD (Chemistry), Technical Director, «Fazerkraft» LLC

46 Varshavskoe Hwy., 115230 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 678-23-16, e-mail: andrey.mayboroda@gmail.com

# 2 Katraeva Inna Valentinovna, PhD (Engineering), Assistant Professor, Ecology and Environmental Management Department and Water Supply and Wastewater Disposal Department, Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering

65 Il'inskaia str., 603950 Nizhny Novgorod, Russian Federation, tel.: +7 (831) 437-36-69, e-mail: inna@nngasu.ru

3 Kolpakov Mikhail Valer'evich, PhD (Engineering), Process Engineer, «Jurby VoteTek» LLC

Build. 43/261, Silikat Community, 140053 Kotelniki, Moscow Area, Russian Federation, tel.: +7 (495) 708-40-80, e-mail: jurby.rus@jurby.com

The results of investigating the removal of phosphate ions and suspended solids that enhance eutrophication of water bodies from biologically treated domestic wastewater after secondary settling tank are presented. Experimental studies of effluent polishing with the use of ultrafiltration technology in combination with coagulation were carried in the laboratory of the Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering. The aluminium hydroxychloride dosage of 20 mg/l as Al2O3 was used as a coagulant. Hollow-fiber module manufactured by Fazerkraft Russian Company with polyvinylidenefluoride was used for tangential ultrafiltration in cycle mode. The membrane module is a device with a cylindrical shell with a bunch of hollow fibers inside with porous walls. The impact of transmembrane pressure on the filtration process was investigated. It was found that the specific flow rate of permeate increases with the increase of transmembrane pressure within the range of 0.05–0.2 bars. The tests showed that 20-fold increasing the concentration of the suspension subject to treatment does not result in any significant decrease of permeate production of the membrane module. Increasing recycling rate (of tangential flow) results in the increase of permeate flow; however, on account of technical and economic aspects, the range of low recycle flow values is of most interest. The results of the studies showed that the suggested ultrafiltration technology provided for almost complete elimination of suspended solids (more than 93% treatment efficiency), 97% reduction of phosphates in wastewater, and reduction to 0.04 mg/l aluminium concentration in permeate.

Key words: effluent polishing, ultrafiltration, phosphates, suspended solids, membrane module.

REFERENCES

- Gandurina L. V., Butseva L. V., Shtondina B. C. [Chemical removal of phosphorus from wastewater]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2001, no. 6, pp. 18–20. (In Russian).

- Dedkov Iu. M., Konichev M. A., Kel'ina S. Iu. [Removal of phosphates from effluent in the process of polishing]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2003, no. 11, pp. 25–32. (In Russian).

- Zagorskii V. A., Danilovich D. A., Kozlov M. N., Moizhes O. V., Daineko F. A. [Analyzing commercial application of technologies of phosphorus removal from municipal wastewater]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2004, no. 5, pp. 5–8. (In Russian).

- Draginskii V. L., Alekseeva L. P., Getmantsev S. V. [Coagulation in the technology of natural water purification]. Moscow, 2005. 576 p. (In Russian).

- Babenkov E. D. [Water purification with the use of coagulants]. Moscow, Nauka Publ., 1977, 356 p. (In Russian).

- [Water purification technical manual]. In 2 volumes. V. 1: Translated from French. St. Petersburg: Novyi Zhurnal, 2007, 775 p. (In Russian).

- Zheng X., Plume S., Ernst M., Croué J.-P., Jekel M. In-line coagulation prior to UF of treated domestic wastewater – foulants removal, fouling control and phosphorus removal. Journal of Membrane Science, 2012, v. 403–404, pp. 129–139.

- Maiboroda A. B., Petrov D. V., Kichik V. A., Starikov E. N. [New hollow-fiber membranes of polyvinylidenefluoride and its application for natural water purification]. Abstracts of the XII All-Russian Scientific Conference «Membranes 2013». Vladimir, 2013, pp. 100–101. (In Russian).

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.336.31.004.69

Кармазинов Ф. В., Гребенская Т. М., Панкова Г. А., Михайлов Д. М., Ломинога О. А., Ильин Ю. А., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю. Реконструкция цеха обработки осадков канализационных очистных сооружений г. Петродворца 38

Ф. В. КАРМАЗИНОВ1, Т. М. ГРЕБЕНСКАЯ2, Г. А. ПАНКОВА3, Д. М. МИХАЙЛОВ4, О. А. ЛОМИНОГА5, Ю. А. ИЛЬИН6, В. С. ИГНАТЧИК7, С. Ю. ИГНАТЧИК8

1 Кармазинов Феликс Владимирович, доктор технических наук, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Гребенская Татьяна Михайловна, директор по капитальному строительству и инвестициям, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

196625, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-52-01, е-mail: grebenskaya_tm@vodokanal.spb.ru

3 Панкова Гаяне Агасовна, директор Территориального комплекса водоотведения «Юг» Дирекции водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 713-98-89, e-mail: Pankova_GA@vodokanal.spb.ru

4 Михайлов Дмитрий Михайлович, заместитель директора филиала «Инженерно-инновационный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-53-84, e-mail: Mihailov_DM@vodokanal.spb.ru

5 Ломинога Ольга Александровна, начальник сектора главного технолога Территориального комплекса водоотведения «Юг» Дирекции водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, Центральная станция аэрации, тел.: (921) 315-95-21, e-mail: lominoga_oa@vodokanal.spb.ru

6 Ильин Юрий Александрович, доктор технических наук, профессор, Военная академия тыла и транспорта

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, тел.: (812) 275-65-03, е-mail: 1939@yandex.ru

7 Игнатчик Виктор Сергеевич, доктор технических наук, заведующий кафедрой, Военная академия тыла и транспорта

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, тел.: (812) 275-65-03, е-mail: Ign73@yandex.ru

8 Игнатчик Светлана Юрьевна, кандидат технических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (812) 316-72-97, е-mail: Ignatchik_CY@yandex.ru

Приводятся результаты реконструкции канализационных очистных сооружений г. Петродворца, в частности цеха обработки осадков сточных вод. В результате реконструкции достигнуты следующие показатели очищенных сточных вод, мг/л: взвешенные вещества < 5,2; БПК5 3,7; общий азот 5,5; общий фосфор < 0,5. Технологическая схема предусматривает раздельное уплотнение осадков, обезвоживание на центрифугах, транспортировку спиральными конвейерами в специальные бункеры-накопители с выгрузочными устройствами. Откачка осадков из первичных отстойников была оставлена прежней с использованием насосов НН-50-25. В камеру смешения подаются раздельно уплотненные осадки: сырой осадок первичных отстойников и избыточный ил после вторичных отстойников. Раздельно уплотненные осадки поступают в резервуар шлама системы обработки осадков. По результатам пилотных испытаний для обезвоживания осадков были выбраны центрифуги Z4E-4/454 фирмы «Флоттвег». Увеличение концентрации кека достигается за счет специальной конструкции ротора центрифуги Z4E-4/454 и поддержания высокого крутящего момента, создаваемого шнеком. Транспортировка обезвоженных осадков в бункер-накопитель производится с применением спиральных конвейеров. Выгрузочный узел включает в себя два бункера-накопителя, оборудованных выгрузочными днищами, содержащими выгрузочные проемы с установленными на них перекрывающими устройствами, а также горизонтальные шнеки с приводами для транспортирования обезвоженного шлама в выгрузочные проемы. Установлено, что после реконструкции цеха влажность обезвоженных осадков составляет 72,5−75,2% при эффективности задержания сухого вещества 99,7%. Высокий уровень автоматизации процесса обезвоживания позволяет максимально сократить ручной труд, производить загрузку кека в автомобильный транспорт для отправки на утилизацию на заводы сжигания осадков очистных сооружений Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: сточные воды, канализационные очистные сооружения, насосная станция, осадок сточных вод, аэротенк, уплотнитель, винтовой конвейер, шнек, бункер-накопитель, выгрузочное устройство.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Пат. 2438984, РФ. МПК C 02 F 1/00. Система водоотведения мегаполиса / Кармазинов Ф. В., Пробирский М. Д., Трухин Ю. А. и др. // Изобретения. 2012. № 1.

- Кармазинов Ф. В., Ильин Ю. А., Игнатчик В. С. Реконструкция цеха обработки осадков Кронштадтской станции аэрации // Водоснабжение и санитарная техника. 2005. № 4. С. 1–4.

- Кармазинов Ф. В., Ермилова Т. А., Гребенская Т. М., Ильин Ю. А., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю. Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Пушкина // Водоснабжение и санитарная техника. 2006. № 9, ч. 1. С. 2–5.

- Пат. 66332, РФ. МПК C 02 F 11/14. Система обезвоживания шламов сточных вод / Кармазинов Ф. В., Гребенская Т. М., Волков С. Н. и др. // Изобретения. 2007. № 25.

- Пат. 2230937, РФ. МПК F 04 D 7/04. Незасоряющийся насос / Кармазинов Ф. В., Пробирский М. Д., Беляев А. Н. и др. // Изобретения. 2004. № 18.

- Пат. 2194193, РФ. МПК F 04 D 7/04, F 04 D 15/00. Способ откачки осадков сточных вод из первичных отстойников / Кармазинов Ф. В., Пробирский М. Д., Трухин Ю. А. и др. // Изобретения. 2002. № 35.

WASTEWATER SLUDGE TREATMENT

Karmazinov F. V., Grebenskaia T. M., Pankova G. A., Mikhailov D. M., Lominoga O. A., Il'in Iu. A., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu. Upgrade of the sludge treatment facilities of the Petrodvorets wastewater treatment plant 38

F. V. KARMAZINOV1, T. M. GREBENSKAIA2, G. A. PANKOVA3, D. M. MIKHAILOV4, O. A. LOMINOGA5, Iu. A. IL'IN6, V. S. IGNATCHIK7, S. Iu. IGNATCHIK8

1 Karmazinov Feliks Vladimirovich, Doctor of Engineering, General Director, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., 191015 St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 305-09-09, e-mail:

office@vodokanal.spb.ru

2 Grebenskaia Tat'iana Mikhailovna, Director of Capital Construction and Investments, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., 191015 St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 326-52-01, е-mail: grebenskaya_tm@vodokanal.spb.ru

3 Pankova Gaiane Agasovna, Director, «South» Wastewater Disposal Territorial Complex, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, 198184 St. Petersburg, Russian Federation tel.: +7 (812) 713-98-89, e-mail: Pankova_GA@vodokanal.spb.ru

4 Mikhailov Dmitrii Mikhailovich, Deputy Director of Engineering Innovation Centre, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., 191015 St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 326-53-84, e-mail: Mihailov_DM@vodokanal.spb.ru

5 Lominoga Ol'ga Aleksandrovna, Head of Chief Technologist Section, «South» Wastewater Disposal Territorial Complex, SUE «Vodokanal of St. Petersburg» Central Wastewater Treatment Plant

1 Bely Island, 198184 St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (921) 315-95-21, e-mail: lominoga_oa@vodokanal.spb.ru

6 Il'in Iurii Aleksandrovich, Doctor of Engineering, Professor, Military Academy of Logistics and Transport

22 Zakharievskaya str., 191123 St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 275-65-03, е-mail: 1939@yandex.ru

7 Ignatchik Viktor Sergeevich, Doctor of Engineering, Head of Department, Military Academy of Logistics and Transport

22 Zakhar'evskaia str., 191123 St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 275-65-03, е-mail: Ign73@yandex.ru

8 Ignatchik Svetlana Iur'evna, PhD (Engineering), Assistant Professor, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia str., 190005 St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 316-72-97, е-mail: Ignatchik_CY@yandex.ru

The results of upgrading the Petrodvorets wastewater treatment plant, and the sludge treatment facilities, in particular, are presented. The upgrade provided for the following effluent parameters, mg/l: suspended solids < 5.2; BOD5 3.7; total nitrogen 5.5; total phosphorus < 0.5. The process flow scheme includes separate sludge thickening, dewatering in centrifuges, and transportation by spiral conveyor to special storage hopper with unloading devices. The system of pumping sludge out of primary settling tanks was left unchanged with the use of NN-50-25 pumps. Separately thickened raw primary sludge and excess activated sludge from secondary settling tanks are conveyed to the mixing chamber. Separately thickened sludges enter the sludge tank of the sludge treatment system. From pilot experiments Flottweg Z4E-4/454 centrifuges were selected for sludge dewatering. Improving cake dryness is provided by special design of the Z4E-4/454 centrifuge bowl and by maintaining high torque generated by the scroll. Dewatered sludge is transported to the storage tank by spiral conveyors. An outfeed assembly includes two storage hoppers equipped with outfeed bottom plates that have outfeed openings with overlapping devices installed on them, and horizontal scrolls with drives for transporting dewatered sludge into the outfeed openings. It was found that the upgrade of the sludge treatment facilities provided for 72.5–75.2% sludge moisture at 99.7% dry solids capture rate. High level of dewatering process automation allows minimizing manual labor, cake loading into trucks for transportation to wastewater sludge incineration facilities of St. Petersburg for utilization.

Key words: wastewater, wastewater treatment facilities, pumping station, wastewater sludge, aeration tank, thickener, screw conveyor, scroll, storage hopper, outfeed device.

REFERENCES

- Karmazinov F. V., Probirskii M. D., Trukhin Iu. A., et al. [Pat. 2438984, RF. IPC C 02 F 1/00 Wastewater disposal system of a megacity]. Izobreteniia, 2012, no. 1. (In Russian).

- Karmazinov F. V., Il'in Iu. A., Ignatchik V. S. [Upgrade of sludge treatment facilities of the Kronshtadt wastewater treatment plant]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2005, no. 4, pp. 1–4. (In Russian).

- Karmazinov F. V., Ermilova T. A., Grebenskaia T. M., Il'in Iu. A., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu. [Upgrade of the Pushkin city wastewater treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2006, no. 9, part 1, pp. 2–5. (In Russian).

- Karmazinov F. V., Grebenskaia T. M., Volkov S. N., et al. [Pat. 66332, RF. IPC C 02 F 11/14. Wastewater sludge dewatering system]. Izobreteniia, 2007, no. 25. (In Russian).

- Karmazinov F. V., Probirskii M. D., Beliaev A. N., et al. [Pat. 2230937, RF. IPC F 04 D 7/04. Nonclogging pump]. Izobreteniia, 2004, no. 18. (In Russian).

- Karmazinov F. V., Probirskii M. D., Trukhin Iu. A., et al. [Pat. 2194193, RF. IPC F 04 D 7/04, F 04 D 15/00. Method of pumping out primary sludge]. Izobreteniia, 2002, no. 35. (In Russian).

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

УДК 628.16.066.1

Балаев И. С., Кучма Г. Г., Мельников И. А., Репкин М. В., Ханларов Г. В. Опыт внедрения динамических осветлителей при очистке природных и сточных вод 46

И. С. БАЛАЕВ1, Г. Г. КУЧМА2, И. А. МЕЛЬНИКОВ3, М. В. РЕПКИН4, Г. В. ХАНЛАРОВ5

1 Балаев Игорь Семенович, технический директор, ЗАО НПП «Объединенные водные технологии»

107497, Россия, Москва, Иркутская ул., 11/17, корп. 5, офис 201, тел.: (495) 970-17-64, e-mail: info@himvoda.com

2 Кучма Геннадий Геннадьевич, административный директор, ЗАО НПП «Объединенные водные технологии»

107497, Россия, Москва, Иркутская ул., 11/17, корп. 5, офис 201, тел.: (495) 970-17-64, e-mail: info@himvoda.com

3 Мельников Иван Анатольевич, начальник технического отдела, ЗАО НПП «Объединенные водные технологии»

107497, Россия, Москва, Иркутская ул., 11/17, корп. 5, офис 201, тел.: (495) 970-17-64, e-mail: info@himvoda.com

4 Репкин Михаил Викторович, инженер, ЗАО НПП «Объединенные водные технологии»

107497, Россия, Москва, Иркутская ул., 11/17, корп. 5, офис 201, тел.: (495) 970-17-64, e-mail: info@himvoda.com

5 Ханларов Геннадий Валерьевич, инженер, ЗАО НПП «Объединенные водные технологии»

107497, Россия, Москва, Иркутская ул., 11/17, корп. 5, офис 201, тел.: (495) 970-17-64, e-mail: info@himvoda.com

Описан опыт внедрения технологии очистки природных и сточных вод до нормируемых показателей на динамических осветлителях и механических фильтрах с двухслойной фильтрующей загрузкой. Технология и соответствующее оборудование разработаны специалистами ЗАО НПП «Объединенные водные технологии» (Москва). Динамический осветлитель является результатом модернизации традиционных фильтров с плавающей фильтрующей загрузкой и контактных осветлителей. Модернизация заключалась в усовершенствовании верхних и нижних дренажно-распределительных устройств, также использовалась гранулированная плавающая инертная фильтрующая загрузка (крупность гранул 3–5 мм, плотность 0,8–0,9 г/см3) на основе полимерных материалов (полиэтилена, полипропилена и др.), обладающая высокой механической прочностью и соответственно длительным сроком службы. Рассмотрена технологическая схема очистки воды Новокузнецкого алюминиевого завода (компания «РУСАЛ»), где очищенные воды используются в оборотной системе предприятия для охлаждения основного технологического оборудования и приготовления технологических продуктов и реагентов. С целью последующего продвижения технологии динамического осветления запатентовано устройство – динамический осветлительный фильтр. Это двухкамерный аппарат, состоящий из верхней камеры грубой очистки и нижней камеры тонкой очистки. Принцип его работы заключается в предварительном дозировании коагулянта и флокулянта в исходную воду и фильтрации воды в восходящем потоке через камеру грубой очистки, загруженную плавающим инертным материалом марки INERT® (крупность гранул 3–5 мм), и далее – в нисходящем потоке через камеру тонкой очистки, загруженную крупнозернистым (крупность гранул 1,2–2,5 мм) гидроантрацитом (верхний слой) и мелкозернистым (0,6–1,2 мм) кварцевым песком (нижний слой). Доказано, что динамическое осветление воды эффективнее и экономичнее известных технологий очистки природных и сточных вод, что подтверждается первыми результатами его внедрения.

Ключевые слова: поверхностные воды, сточные воды, динамический осветлительный фильтр, динамический осветлитель, механический фильтр, напорная контактная емкость, инертный загрузочный материал.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Шорин В. Л., Ситников В. В., Градусова М. А., Балаев И. С., Яковенко О. Б., Ерофеев А. В. Новый взгляд на устаревшее оборудование предочистки ХВО // Энергосбережение и водоподготовка. 2007. № 5 (49). С. 16–17.

- Балаев И. С., Кучма Г. Г., Яковенко О. Б., Ерофеев А. В., Добровский С. К. Современные решения в системах промышленной водоподготовки // Водоподготовка. Водоснабжение. 2011. № 2 (38). С. 24–30.

- Пат. на полезную модель 65783, РФ. МПК B 01 D C 02 F. Верхнее распределительное устройство ионитного фильтра (варианты) / Градусова М. А., Яковенко О. Б., Ерофеев А. В., Кучма Г. Г., Демина Н. С., Балаев И. С. // Изобретения. Полезные модели. 2007. № 8.

ADVANCED TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT

Balaev I. S., Kuchma G. G., Mel'nikov I. A., Repkin M. V., Khanlarov G. V. The experience of introducing dynamic clarifiers in natural and wastewater treatment 46

I. S. BALAEV1, G. G. KUCHMA2, I. A. MEL'NIKOV3, M. V. REPKIN4, G. V. KHANLAROV5

1 Balaev Igor' Semenovich, Technical Director, CJSC NPE «United Water Technologies»

Build. 5, 11/17, office 201, Irkutskaia str., 107497 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 970-17-64, e-mail: info@himvoda.com

2 Kuchma Gennadii Gennad'evich, Administrative Director, CJSC NPE «United Water Technologies»

Build. 5, 11/17, office 201, Irkutskaia str., 107497 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 970-17-64, e-mail: info@himvoda.com

3 Mel'nikov Ivan Anatol'evich, Chief of Engineering Department, CJSC NPE «United Water Technologies»

Build. 5, 11/17, office 201, Irkutskaia str., 107497 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 970-17-64, e-mail: info@himvoda.com

4 Repkin Mikhail Viktorovich, Engineer, CJSC NPE «United Water Technologies»

Build. 5, 11/17, office 201, Irkutskaia str., 107497 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 970-17-64, e-mail: info@himvoda.com

5 Khanlarov Gennadii Valer'evich, Engineer, CJSC NPE «United Water Technologies»

Build. 5, 11/17, office 201, Irkutskaia str., 107497 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 970-17-64, e-mail: info@himvoda.com

The experience of introducing the technology of purifying natural and wastewater to the regulated quality parameters in dynamic clarifiers and dual-media mechanical filters is presented. The technology and related equipment have been developed by the experts of CJSC NPE «United Water Technologies» (Moscow). Dynamic clarifier is the result of upgrading traditional filters with floating filter media and contact clarifiers. Upgrading included improving upper and bottom drainage distribution devices, and using granulated floating inert filter media (3–5 mm grain size, density 0.8–0.9 g/cm3) based on polymer materials (polyethylene, polypropylene etc) which was characterized by high mechanical strength and, respectively, by long lifetime. The process flow scheme of the Novokuznetsk aluminium smelter (RUSAL Company) wastewater treatment is considered. Industrial effluent of the plant is recycling and used in cooling the basic process equipment as well in manufacturing products and chemicals. In order to further promote the technology of dynamic clarification the dynamic clarification filter was patented. It is a dual-chamber apparatus consisting of an upper primary treatment chamber and a bottom fine treatment chamber. The principle of operation is in preliminary dosing coagulant and flocculant into incoming water and upward water flow filtering through the primary treatment chamber with INERT® floating inter filter media (3–5 mm grain size), and further filtering through the fine treatment chamber with coarse-grained hydro-anthracite (1.2–2.5 mm grain size) (upper layer) and fine grained (0.6–1.2 mm) quartz sand (bottom layer). The first results of introducing dynamic water clarification prove that it is more efficient and cost-effective compared to the traditional technologies of natural and wastewater treatment.

Key words: surface waters, wastewater, dynamic clarification filter, dynamic clarifier, mechanical filter, pressure contact tank, inert filter media.

REFERENCES

- Shorin V. L., Sitnikov V. V., Gradusova M. A., Balaev I. S., Iakovenko O. B., Erofeev A. V. [New insights into the outdated pretreatment equipment for water demineralization]. Energosberezhenie i Vodopodgotovka, 2007, no. 5 (49), pp. 16–17. (In Russian).

- Balaev I. S., Kuchma G. G., Iakovenko O. B., Erofeev A. V., Dobrovskii S. K. [Advanced solutions in process water treatment systems]. Vodopodgotovka. Vodosnabzhenie, 2011, no. 2 (38), pp. 24–30. (In Russian).

- Gradusova M. A., Iakovenko O. B., Erofeev A. V., Kuchma G. G., Demina N. S., Balaev I. S. [Useful model patent 65783, RF. IPC B 01 D C 02 F. Upper distribution device of ion-exchange filter (options)]. Izobreteniia. Poleznye modeli, 2007, no. 8. (In Russian).

УДК 628.32.004.1

Бойченко А. А., Гоков Ю. Н., Мясоедов А. Ю., Сырников Е. В. Локальные очистные сооружения ОАО «Белгородский абразивный завод» 56

А. А. БОЙЧЕНКО1, Ю. Н. ГОКОВ2, А. Ю. МЯСОЕДОВ3, Е. В. СЫРНИКОВ4

1 Бойченко Александр Александрович, инженер-технолог отдела нового оборудования, ЗАО НПФ «ЭкоТОН»

308000, Россия, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40, офис 409, тел.: (4722) 400-889, e-mail: marketing@ekoton.com

2 Гоков Юрий Николаевич, начальник группы по работе с промышленными предприятиями, ЗАО НПФ «ЭкоТОН»

308000, Россия, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40, офис 409, тел.: (4722) 400-889, e-mail: marketing@ekoton.com

3 Мясоедов Алексей Юрьевич, инженер-химик лаборатории, ЗАО НПФ «ЭкоТОН»

308000, Россия, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40, офис 409, тел.: (4722) 400-889, e-mail: marketing@ekoton.com

4 Сырников Евгений Владимирович, кандидат физико-математических наук, директор проекта, ЗАО НПФ «ЭкоТОН»

308000, Россия, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40, офис 409, тел.: (4722) 400-889, e-mail: marketing@ekoton.com

При создании локальных очистных сооружений на Белгородском абразивном заводе специалисты компании «ЭкоТОН» использовали комплексный многофакторный подход с проведением предпроектных исследований и настройкой работы сооружений для достижения гарантированной эффективности очистки сточных вод. Проведение предпроектных экспериментальных исследований обусловлено разработкой оптимальной технологической схемы локальных очистных сооружений с учетом комплекса взаимосвязанных факторов, определяющих технологическую и экономическую эффективность их работы. В результате изысканий предложена технологическая схема, обеспечивающая нормативное качество очищенных сточных вод для сброса в канализацию. Детально описана технологическая схема очистки сточных вод Белгородского абразивного завода, доказана целесообразность применения нового оборудования торговой марки «ЭКОТОН» – флотационной установки ФТ и шнекового дегидратора MDQ. На основании экспериментальных данных по показателям качества сточных вод до и после обработки рассчитана эффективность очистки и определены параметры для выбора оптимального режима работы локальных очистных сооружений. Результаты проведенных измерений показали, что эффективность очистки сточных вод постоянна во всем исследованном интервале исходных концентраций загрязнений. Это свидетельствует о корректном выборе технологической схемы очистки с учетом графика работы предприятия, характера загрязняющих веществ и т. д. Высокая степень (до 98,2%) снижения концентрации жиров, масел и нефтепродуктов доказывает, что дозы реагентов подобраны оптимально, очистка сточных вод на флотационной установке проходит эффективно. Расход флокулянта составляет не более 25 кг в месяц по сухому веществу при расходе сточных вод до 6200 м3 в месяц.

Ключевые слова: сточные воды, локальные очистные сооружения, решетка, песколовка, флотатор, дегидратор.

Boichenko A. A., Gokov Iu. N., Miasoedov A. Iu., Syrnikov E. V. Local treatment facilities of the Belgorod Abrasive Plant OJSC 56

A. A. BOICHENKO1, Iu. N. GOKOV2, A. Iu. MIASOEDOV3, E. V. SYRNIKOV4

1 Boichenko Aleksandr Aleksandrovich, Process Engineer, Department of New Equipment, EkoTON Research and Production CJSC

40, office 409, Kniazia Trubetskogo str., 308000 Belgorod, Russian Federation, tel.: +7 (4722) 400-889, e-mail: marketing@ekoton.com

2 Gokov Iurii Nikolaevich, Chief of the Industrial Enterprises Operation Group, EkoTON Research and Production CJSC

40, office 409, Kniazia Trubetskogo str., 308000 Belgorod, Russian Federation, tel.: +7 (4722) 400-889, e-mail: marketing@ekoton.com

3 Miasoedov Aleksei Iur'evich, Laboratory Chemical Engineer, EkoTON Research and Production CJSC

40, office 409, Kniazia Trubetskogo str., 308000 Belgorod, Russian Federation, tel.: +7 (4722) 400-889, e-mail: marketing@ekoton.com

4 Syrnikov Evgenii Vladimirovich, PhD (Physics and Mathematics), Project Director, EkoTON Research and Production CJSC

40, office 409, Kniazia Trubetskogo str., 308000 Belgorod, Russian Federation, tel.: +7 (4722) 400-889, e-mail: marketing@ekoton.com

In the process of developing local treatment facilities at the Belgorod Abrasive Plant the experts of EkoTON Company used integrated multi-factor approach with exploratory design and adjustment of the facilities to provide for assured efficient wastewater treatment. Carrying our exploratory experimental design was motivated by developing an optimal process flow scheme of the local treatment facilities with account of the set of interrelated factors that determine both process and economic efficiency of their operation. As a result of the survey a process flow scheme was suggested that ensured meeting the standard effluent quality for discharge into the public sewer. The process flow scheme of the Belgorog abrasive plant wastewater treatment is described in details; the expediency of using EKOTON advanced equipment – flotation unit and MDQ screw dehydrator is proved. On the basis of experimental data on raw wastewater and effluent quality the efficiency of treatment was calculated and the parameters required to choose the optimal operation mode of the local treatment facilities were determined. The measurement results showed that the wastewater treatment efficiency has been permanent for the entire period of observing the initial pollution concentrations. This fact gives evidence of the correct choice of the process flow scheme with account of the operating schedule of the plant, pollution form etc. The high efficiency (to 98.2%) of reducing the concentration of grease, oils and oil products proves the optimal chemical dosages and efficient wastewater treatment in the flotation unit. The flocculant consumption is less than 25 kg per month as dry matter at the wastewater flow rate to 6200 m3 per month.

Key words: wastewater, local treatment facilities, screens, grit chamber, flotation unit, dehydrator.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

УДК 628.143.004.67

Шайхадинов А. А., Брунгардт М. В., Карпов И. В., Ушаков А. В. Универсальные рабочие механизмы гидроприводных установок для бестраншейного ремонта трубопроводов 63

А. А. ШАЙХАДИНОВ1, М. В. БРУНГАРДТ2, И. В. КАРПОВ3, А. В. УШАКОВ4

1 Шайхадинов Александр Анатольевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Машиностроение», Политехнический институт Сибирского федерального университета

660074, Россия, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, тел.: (923) 306-34-60, e-mail: shaihadinov@mail.ru

2 Брунгардт Максим Валерьевич, аспирант кафедры «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», Политехнический институт Сибирского федерального университета

660074, Россия, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, тел.: (391) 249-75-55, e-mail: maxbrung@gmail.com

3 Карпов Игорь Васильевич, кандидат технических наук, доцент, заведующий лабораторией кафедры «ЮНЕСКО НМТ», Сибирский федеральный университет

660074, Россия, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, тел.: (391) 291-21-19, e-mail: karpovsfu@mail.ru

4 Ушаков Анатолий Васильевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Современное естествознание», Институт фундаментальной подготовки Сибирского федерального университета

660074, Россия, г. Красноярск, ул. Киренского, 26, тел.: (391) 291-21-19, e-mail: ushackov@mail.ru

Рассмотрена перспективная технология бестраншейного ремонта старых трубопроводов с помощью гидроприводных установок с рабочим механизмом, представляющим собой режущую головку с дисковыми ножами и конический расширитель. Безударное разрушение труб значительно снижает вероятность осыпания грунта и повреждения проходящих рядом подземных коммуникаций. Анализ аналогов рабочих механизмов гидроприводных установок для бестраншейного ремонта трубопроводов (Grundoburst Tracto-Technik, Германия и Hydro Burst Vermeer, США) выявил ряд недостатков, заключающихся в ограниченной области применения и недостаточной универсальности этих механизмов, не позволяющих: протягивать новый пластмассовый трубопровод увеличенной длины; ремонтировать трубопроводы, имеющие повороты и изгибы; реконструировать трубопроводы расширенного диапазона диаметров с помощью одного комплекта. Было изготовлено и испытано три опытных образца рабочего механизма на основе гидроприводных установок. Первый опытный образец, предназначенный для протягивания нового пластмассового трубопровода, позволяет увеличить длину протягиваемого нового пластмассового трубопровода в 1,5–2 раза (до 200 м и более). Второй служит для ремонта трубопроводов, имеющих изгибы и повороты с углом изгиба до 45 градусов. При увеличении количества звеньев шарнира значение угла изгиба может быть увеличено (до 70 градусов). Третий – для ремонта трубопроводов разных диаметров (от 150 до 200 мм) с помощью одного комплекта. Такая конструкция упростит и удешевит данную технологию. Предложенные конструкции универсальных рабочих механизмов на основе гидроприводных установок обеспечивают реализацию бестраншейного ремонта трубопроводов в различных условиях эксплуатации.

Ключевые слова: трубопровод, бестраншейный ремонт, гидроприводная установка, рабочий механизм, тяговый элемент.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Шайхадинов А. А., Митяев А. Е. Классификация и выбор способов бестраншейного ремонта трубопроводов / Вестник Красноярского государственного технического университета. Вып. 41. Машиностроение. – Красноярск, 2006. С. 206–212.

- Шайхадинов А. А. Повышение производительности оборудования для бестраншейной реконструкции трубопроводных коммуникаций // Механизация строительства. 2013. № 8. С. 10–13.

- Матюшенко А. И., Шайхадинов А. А., Тугужаков Д. Б., Кулагина Т. А. Повышение надежности работы трубопроводов после их восстановления // Журнал Сибирского федерального университета. Серия Техника и технологии. 2013. Т. 6. № 1. С. 36–43.

- Шайхадинов А. А. Совершенствование рабочих органов установок для бестраншейного ремонта трубопроводов с возможностью увеличения их диаметра: Дисс. … канд. техн. наук. – Красноярск, 2005. 178 с.

- Шайхадинов А. А. Совершенствование конструкции рабочих органов установок для бестраншейного ремонта трубопроводов // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 6. С. 46–50.

- Шайхадинов А. А., Вавилов Д. В., Свитнева Л. М., Круско Д. Н. Вычислительное моделирование процесса бестраншейного ремонта трубопроводов // Строительные и дорожные машины. 2013. № 4. С. 19–23.

- Пат. 2453754, РФ. МПК F 16 L 1/028, E 02 F 5/18. Устройство для бестраншейной замены трубопроводов / Шайхадинов А. А., Емелин В. И., Жиганов М. С. и др. // Изобретения. Полезные модели. 2012. № 17.

- Пат. 2349823, РФ. МПК F 16 L 1/00. Устройство для бестраншейной замены трубопроводов / Шайхадинов А. А., Шалаев П. О., Новосельцев Ю. Г. и др. // Изобретения. Полезные модели. 2009. № 8.

- Пат. 2359164, РФ. МПК F 16 L 1/028, B 23 D 21/14. Устройство для бестраншейной замены подземных трубопроводов / Шайхадинов А. А., Шалаев П. О. // Изобретения. Полезные модели. 2009. № 17.

- Шайхадинов А. А., Вавилов Д. В., Авдеев Р. М., Кушнаренко А. В. Бестраншейный ремонт трубопроводов, имеющих повороты и изгибы // Строительные и дорожные машины. 2013. № 5. С. 29–32.

PIPELINE NETWORK REHABILITATION

Shaikhadinov A. A., Brungardt M. V., Karpov I. V., Ushakov A. V. Universal working mechanisms of hydraulic machines for trenchless pipeline rehabilitation 63

A. A. SHAIKHADINOV1, M. V. BRUNGARDT2, I. V. KARPOV3, A. V. USHAKOV4

1 Shaikhadinov Aleksandr Anatol'evich, PhD (Engineering), Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Polytechnic Institute, Siberian Federal University

26 Kirenskogo str., 660074 Krasnoyarsk, Russian Federation, tel.: +7 (923) 306-34-60, e-mail: shaihadinov@mail.ru

2 Brungardt Maksim Valerievich, Postgraduate, Department of Design Engineering of Mechanical Production, Polytechnic Institute, Siberian Federal University

26 Kirenskogo str., 660074 Krasnoyarsk, Russian Federation, tel.: +7 (391) 249-75-55, e-mail: maxbrung@gmail.com

3 Karpov Igor Vasilievich, PhD (Engineering), Assistant Professor, Laboratory Chief, Department of UNESCO NTM, Siberian Federal University

26 Kirenskogo str., 660074 Krasnoyarsk, Russian Federation, tel.: +7 (391) 291-21-19, e-mail: karpovsfu@mail.ru

4 Ushakov Anatoly Vasilievich, PhD (Engineering), Assistant Professor, Department of Advanced Natural Science, Institute of Fundamental Training, Siberian Federal University

26 Kirenskogo str., 660074 Krasnoyarsk, Russian Federation, tel.: +7 (391) 291-21-19, e-mail: ushackov@mail.ru

The advanced technology of trenchless rehabilitation of old pipelines with the use of hydraulic machines with the working mechanism that includes a cutter block with disk blades and a conical expansion tool is considered. Shockless pipe destruction provides for reducing significantly the risk of soil sloughing and damage of the adjacently laid underground utilities. The analysis of similar working mechanisms of the hydraulic machines for trenchless pipe renovation (Grundoburst Tracto-Technik, Germany, and Hydro Burst Vermeer, USA) revealed a number of drawbacks consisting in the limited application area and low level of versatility of these working mechanisms that did not provide for pulling through a new plastic pipe of extended length; repairing pipelines with bends and turns; renovating pipelines of wide diameter range with the use of a single equipment set. Three prototypes of the working mechanism based on hydraulic machines were manufactured and tested. The first prototype provides for pulling through a new plastic pipe that is 1.5–2 times longer (to 200 meters and more). The second is designed for the renovation of pipelines with up to 45 degrees bend angle. Adding joint assembly links allow increasing the bend angle (to 70 degrees). The third prototype is designed for renovating pipelines of various diameters (fracture from 150 to 200 mm) with the use of a single set. This design makes the given technology more simple and cheap. The suggested designs of the universal working mechanisms based on hydraulic machines provide for trenchless pipeline rehabilitation under various operating conditions.

Key words: pipeline, trenchless rehabilitation, hydraulic machine, working mechanism, pulling part.

REFERENCES

- Shaikhadinov A. A., Mitiaev A. E. [Classifying and choosing pipeline trenchless rehabilitation technology]. Vestnik Krasnoiarskogo Gosudarstvennogo Tekhnicheskogo Universiteta. Mashinostroenie, 2006, issue 41, pp. 206–212. (In Russian).

- Shaikhadinov A. A. [Improving the capacity of equipment for trenchless rehabilitation of distribution pipelines]. Mekhanizatsiia Stroitel'stva, 2013, no. 8, pp. 10–13. (In Russian).

- Matiushenko A. I., Shaikhadinov A. A., Tuguzhakov D. B., Kulagina T. A. [Improving the integrity of the pipelines after rehabilitation]. Zhurnal Sibirskogo Federal'nogo Universiteta. Seriia Tekhnika i Tekhnologii, 2013, v. 6, no. 1, pp. 36–43. (In Russian).

- Shaikhadinov A. A. Sovershenstvovanie rabochikh organov ustanovok dlia bestransheinogo remonta truboprovodov s vozmozhnost'iu uvelicheniia ikh diametra [Improving working elements of the machines for trenchless pipeline rehabilitation with possible enlargement of their diameter]. Diss. PhD (Eng.). Krasnoyarsk, 2005, 178 p.

- Shaikhadinov A. A. [Improving working elements of the machines for trenchless pipeline rehabilitation]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 6, pp. 46–50. (In Russian).

- Shaikhadinov A. A., Vavilov D. V., Svitneva L. M., Krusko D. N.  [Computer simulation of trenchless pipeline rehabilitation process]. Stroitel'nye i Dorozhnye Mashiny, 2013, no. 4, pp. 19–23. (In Russian).

- Shaikhadinov A. A., Emelin V. I., Zhiganov M. S., et al. [Patent 2453754, RF. IPC F 16 L 1/028, E 02 F 5/18. Equipment for trenchless pipeline replacement]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2012, no. 17. (In Russian).

- Shaikhadinov A. A., Shalaev P. O., Novosel'tsev Iu. G., et al. [Patent 2349823, RF. IPC F 16 L 1/00. Equipment for trenchless pipeline replacement]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2009, no. 8. (In Russian).

- Shaikhadinov A. A., Shalaev P. O., et al. [Patent 2359164, RF. IPC F 16 L 1/028, B 23 D 21/14. Equipment for trenchless underground pipeline replacement]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2009, no. 17. (In Russian).

- Shaikhadinov A. A., Vavilov D. V., Avdeev R. M., Kushnarenko A. V. [Trenchless rehabilitation of pipelines with bends and turns]. Stroitel'nye i Dorozhnye Mashiny, 2013, no. 5, pp. 29–32. (In Russian).

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УДК 628.144

Большев К. Н., Иванов В. А., Степанов А. А., Варфоломеев Г. Р. Система мониторинга температуры и давления в сетях водоснабжения г. Якутска 70

К. Н. БОЛЬШЕВ1, В. А. ИВАНОВ2, А. А. СТЕПАНОВ3, Г. Р. ВАРФОЛОМЕЕВ4

1 Большев Константин Николаевич, кандидат технических наук, научный сотрудник, Институт физико-технических проблем Севера Сибирского отделения Российской академии наук

677891, Россия, г. Якутск, Октябрьская ул., 1, тел.: (4112) 39-05-58, e-mail: k.bolshev@mail.ru

2 Иванов Василий Алексеевич, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Институт физико-технических проблем Севера Сибирского отделения Российской академии наук

677891, Россия, г. Якутск, Октябрьская ул., 1, тел.: (4112) 39-05-58, e-mail: heat@iptpn.ysn.ru

3 Степанов Анатолий Анатольевич, ведущий инженер, Институт физико-технических проблем Севера Сибирского отделения Российской академии наук

677891, Россия, г. Якутск, Октябрьская ул., 1, тел.: (4112) 39-05-85, e-mail: stepanov-a.a@mail.ru

4 Варфоломеев Георгий Романович, главный инженер, ОАО «Водоканал»

677001, Россия, г. Якутск, ул. Богдана Чижика, 19, тел.: (4112) 21-21-41, e-mail: yvdk@sakha.ru

Приведена информация по организации системы мониторинга температуры и давления в сетях водоснабжения г. Якутска. При эксплуатации систем водоснабжения города в условиях низких температур требуется постоянный контроль температуры и давления сетевой воды для предотвращения промерзания трубопровода и перегрева перекачиваемой воды. С этой целью разработаны автоматизированные системы контроля температуры и давления в сетях. Для дистанционной передачи данных по управлению системой использована технология Circuit Switched Data (CSD)  для мобильных сетей стандарта GSM. С помощью этой технологии два GSM-модема могут установить канал связи для приема данных. Для функционирования такой системы на удаленной точке наблюдения необходимо наличие сигнала сотовой связи выбранного оператора на объекте и постоянное электропитание. В качестве первичных преобразователей температуры и давления использовались датчики давления АИР-10Н и температуры ТСПУ-205-Н с унифицированным сигналом 4–20 мА, для дальнейшего преобразования сигналов и интерфейса – модули УСО (устройства связи с объектами) производства ООО НПП «Элемер». Обмен данными между компьютером и модулями аналогового ввода осуществляется посредством версии протокола MODBUS. Для управления комплексом разработана информационная компьютерная система, включающая базу данных с использованием Microsoft SQL Server 2008 Express, службу опроса точек с помощью сервисного приложения Windows, интерфейс диспетчера. В настоящее время система стабильно функционирует в режиме регулярного автоматического опроса. Разработанный комплекс может обеспечить сбор данных с 200–300 объектов наблюдения.

Ключевые слова: мониторинг, диспетчеризация, водоснабжение, температура, давление, трубопровод.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Масленкова И., Команцев А. GSM/GPRS технологии в системах промышленной автоматики // Control Engineering Россия. 2008. Декабрь. С. 2–6.

- АИР-10H – малогабаритные микропроцессорные 8-диапазонные датчики давления. http://www.elemer.ru/production/pressure/air_10h.php (дата обращения 25 марта 2013 г.).

- Термопреобразователи ТСМУ-205-Н, ТСПУ-205-Н, ТХАУ-205-Н. http://www.elemer.ru/production/temperature/txxu/txxu_205n.php (дата обращения 25 марта 2013 г.).

- УСО – устройства связи с объектами серии ЭЛЕМЕР-EL-4000. http://www.elemer.ru/production/uso/ (дата обращения 25 марта 2013 г.).

AUTOMATED AND INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS

Bol'shev K. N., Ivanov V. A., Stepanov A. A., Varfolomeev G. R. Temperature and pressure monitoring system of the water distribution networks of Yakutsk 70

K. N. BOL'SHEV1, V. A. IVANOV2, A. A. STEPANOV3, G. R. VARFOLOMEEV4

1 Bol'shev Konstantin Nikolaevich, PhD (Engineering), Research Officer, Institute of the Physical-Technical Problems of the North of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

1 Oktiabr'skaia str., 677891 Yakutsk, Russian Federation, tel.: +7 (4112) 39-05-58, e-mail: k.bolshev@mail.ru

2 Ivanov Vasilii Alekseevich, PhD (Engineering), Senior Fellow, Institute of the Physical-Technical Problems of the North of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

1 Oktiabr'skaia str., 677891 Yakutsk, Russian Federation, tel.: +7 (4112) 39-05-58, e-mail: heat@iptpn.ysn.ru

3 Stepanov Anatolii Anatol'evich, Leading Engineer, Institute of the Physical-Technical Problems of the North of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

1 Oktiabr'skaia str., 677891 Yakutsk, Russian Federation, tel.: +7 (4112) 39-05-85, e-mail: stepanov-a.a@mail.ru

4 Varfolomeev Georgii Romanovich, Chief Engineer, «Vodokanal» OJSC

19 Bogdana Chizhika str., 677001 Yakutsk, Russian Federation, tel.: +7 (4112) 21-21-41, e-mail: yvdk@sakha.ru

The information on the design of the system of monitoring temperature and pressure in the water distribution networks of Yakutsk is presented. In operating the municipal water supply under low temperature conditions continuous water temperature and pressure monitoring in the network is needed to prevent from pipeline freezing and overheating of the pumped water. To this end automated systems of temperature and pressure monitoring in the networks have been developed. To provide for the data remote transfer for the system control Circuit Switched Data (CSD) technology for GSM mobile networks is used. With the help of this technology two GSM modems can establish a communication channel for import of data. For the operation of this system at a remote measuring point a cellular communication signal of the selected operator at the facilities together with continuous power supply shall be available. AIR-10N pressure sensors and TSPU-205-N temperature sensors were used as transmitters with 4–20 mA standardized signal; CPU – computer-process interface modules manufactured by Elemer SPE OJSC were used for subsequent transformation of signal and interface. Exchange of data between the computer and analogue input modules is ensured by MODBUS protocol version. To provide for the system control an information computerized system including a data base with Microsoft SQL Server 2008 Express, a service of terminal polling with the help of Windows service application, and an operator interface was developed. At present the system is operating steadily in the mode of systematic polling. The designed system can provide for collecting data from 200–300 measuring points.

Key words: monitoring, centralized control, water supply, temperature, pressure, pipeline.

REFERENCES

- Maslenkova I., Komantsev A. [GSM/GPRS technologies in industrial automation systems]. Control Engineering Rossiia, 2008, December, pp. 2–6. (In Russian).

- [AIR-10N – portable microprocessor 8–band pressure sensors]. http://www.elemer.ru/production/pressure/air_10h.php (accessed March 25, 2013). (In Russian).

- [TSMU-205-N, TSPU-205-N, THAU-205-N thermal converters]. http://www.elemer.ru/production/temperature/txxu/txxu_205n.php (accessed March 25, 2013). (In Russian).

- [CPU – ELEMER-EL-4000 Series computer-process interfaces]. http://www.elemer.ru/production/uso/ (accessed March 25, 2013). (In Russian).