ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 504.75.06:628.31

Пупырев Е. И., Шеломков А. С. Экономическое обоснование экологически безопасных технологий очистки сточных вод 5

Е. И. ПУПЫРЕВ1, А. С. ШЕЛОМКОВ2

1 Пупырев Евгений Иванович, доктор технических наук, профессор, генеральный директор ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (499) 261-53-84, e-mail: post@mvkniipr.ru

2 Шеломков Александр Сергеевич, кандидат технических наук, главный специалист отдела по проектированию водопроводных и канализационных сооружений, ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (499) 261-71-80, e-mail: post@mvkniipr.ru

В условиях рыночной экономики в России заказчики и инвесторы должны учитывать экономические факторы при проектировании сооружений очистки коммунальных сточных вод. Определены экономичные и экологически эффективные технологии очистки сточных вод с учетом региональных особенностей при размещении очистных сооружений. Выделяются три типовые группы поселений: сельские (до 20 тыс. человек), малые города (50–100 тыс. человек), крупные города и мегаполисы. Приведены характеристики коммунальных сточных вод поселений каждой группы. Для сточных вод сельских поселений характерны высокие концентрации взвешенных веществ и биогенных элементов. В очищенной сточной воде малых и крупных городов присутствуют тяжелые металлы, что обусловлено, как правило, сбросами неочищенных сточных вод от промышленных предприятий. Приведены требования к качеству очищенных сточных вод типовых поселений. Для каждой группы поселений предлагаются и экономически обосновываются экологически допустимые технологии очистки. Проводится анализ следующих технологий очистки сточных вод: полная аэробная биологическая очистка; глубокая биологическая очистка с удалением биогенных элементов (азота, фосфора); глубокая биологическая очистка с удалением биогенных элементов (азота, фосфора) с доочисткой на фильтровальных сооружениях и сорбционных фильтрах. Предложенный подход к выбору технологии очистки сточных вод с учетом экономических и экологических условий может быть использован при проектировании других систем экологического назначения.

Ключевые слова: коммунальные сточные воды, биогенные элементы, наилучшие доступные технологии, биологическая очистка, экономическое обоснование, экологическая безопасность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Данилович Д. А. Наилучшие доступные технологии для коммунального водоотведения // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 3. С. 6–13.

- Пупырев Е. И. Выбор технологии очистки воды в современных экономических условиях // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 12. С. 29–35.

- Пупырев Е. И., Похил Ю. Н., Багаев Ю. Г., Бивалькевич А. И. Особенности реализации принципа наилучших доступных технологий при очистке коммунальных сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 8. С. 38–43.

- Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город». Численность постоянного населения городов России в заданном интервале по состоянию на 1 января 2012 г. http://www.mojgorod.ru/cities/pop2012_6.html (дата обращения 14 января 2013 г.).

- Википедия. Сельское поселение. http://ru.wikipedia.org/wiki/Сельское_поселение (дата обращения 1 октября 2013 г.).

- Разумовский Э. С., Медриш Г. Л., Казарян В. А. Очистка и обеззараживание сточных вод малых населенных пунктов. – М.: Стройиздат, 1986. 171 с.

- Загорский В. А., Данилович Д. А., Козлов М. Н., Мойжес О. В., Белов Н. А., Дайнеко Ф. А., Мухин В. А. Опыт промышленного внедрения технологий биологического удаления азота и фосфора // Водоснабжение и санитарная техника. 2001. № 12. С. 21–27.

- Загорский В. А., Данилович Д. А., Козлов М. Н., Мойжес О. В., Дайнеко Ф. А. Анализ промышленного применения технологий удаления фосфора из городских сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2004. № 5. С. 5–8.

- Пупырев Е. И., Вайсфельд Б. А., Шеломков А. С., Захватаева Н. В. К вопросу об очистке сточных вод от фосфатов / Проекты развития инфраструктуры города. Вып. 8. Перспективные направления развития технологии и проектирования в водохозяйственном комплексе города: Сборник научных трудов. – М.: Прима-пресс Экспо. 2008. С. 102–105.

- Шеломков А. С., Захватаева Н. В. Основной закон процесса биологической очистки сточной воды / Проекты развития инфраструктуры города. Вып. 12. Инженерные системы городского хозяйства: новые территории и новые технологии: Сборник научных трудов. – М.: Экспо-Медиа-Пресс. 2012. С. 204–209.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Pupyrev E. I., Shelomkov A. S. Economic assessment of environmentally safe wastewater treatment technologies 5

E. I. PUPYREV1, A. S. SHELOMKOV2

1 Pupyrev Evgenii Ivanovich, Doctor of Engineering, Professor, General Director, MosvodokanalNIIproject OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-53-84, e-mail: post@mvkniipr.ru

2 Shelomkov Aleksandr Sergeevich, PhD (Engineering), Chief Specialist, Department of Water and Wastewater Facilities Engineering, MosvodokanalNIIproject OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-71-80, e-mail: post@mvkniipr.ru

In the competitive environment in Russia customers and investors shall take into account economic factors when designing municipal wastewater treatment facilities. Cost-effective and environmentally efficient wastewater treatment technologies are determined with account of regional specific features when siting the treatment facilities. Three representative groups of settlements are specified: rural (less than 20 thousand residents), towns (50-100 thousand residents), cities and megacities. The characteristics of municipal wastewater typical for every group are presented. Wastewater of rural settlements contains high concentrations of suspended solids and nutrients. Effluents of towns and cities contain heavy metals resulting as a rule from raw industrial wastewater discharges. The requirements to the effluent quality of typical settlements are presented. For every group of settlements the environmentally acceptable treatment technologies are suggested and economically substantiated. The following wastewater treatment technologies have been analyzed: full aerobic biological treatment; advanced biological treatment with nutrients removal (nitrogen, phosphorus); advanced biological treatment with nutrients removal (nitrogen, phosphorus) with tertiary treatment at filtration facilities and sorption filters. The suggested approach to the selection of a wastewater treatment technology with account of the economic and environmental conditions can be used in designing other systems of ecological purpose.

Key words: municipal wastewater, nutrients, best available technologies, biological treatment, economic assessment, environmental safety.

REFERENCES

- Danilovich D. A. [Best available technologies of municipal wastewater management]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 3, pp. 6–13. (In Russian).

- Pupyrev E. I. [Selecting the technology of water treatment in the present-day economic environment]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 12, pp. 29–35. (In Russian).

- Pupyrev E. I., Pokhil Iu. N., Bagaev Iu. G., Bival'kevich A. I. [The specific features of introducing the principle of best available technologies in municipal wastewater treatment]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 8, pp. 38–43. (In Russian).

- [«My City» Public encyclopedia of Russian cities and regions. Residential population of Russian cities within the specified interval as of January 1, 2012]. http://www.mojgorod.ru/cities/pop2012_6.html (accessed January 14, 2013). (In Russian).

- Wikipedia. [Rural settlement]. http://ru.wikipedia.org/wiki/Сельское_поселение (accessed October 1, 2013). (In Russian).

- Razumovskii E. S., Medrish G. L., Kazarian V. A. Ochistka i obezzarazhivanie stochnykh vod malykh naselennykh punktov [Treatment and disinfection of wastewater of small communities]. Moscow, Stroiizdat Publ., 1986, 171 p.

- Zagorskii V. A., Danilovich D. A., Kozlov M. N., Moizhes O. V., Belov N. A., Daineko F. A., Mukhin V. A. [The experience of industrial-scale introduction of biological technologies of eliminating nitrogen and phosphorus]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2001, no. 12, pp. 21–27. (In Russian).

- Zagorskii V. A., Danilovich D. A., Kozlov M. N., Moizhes O. V., Daineko F. A. [Analysis of commercial use of the technologies of eliminating phosphorus from municipal wastewater]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2004, no. 5, pp. 5–8. (In Russian).

- Pupyrev E. I., Vaisfel'd B. A., Shelomkov A. S., Zakhvataeva N. V. K voprosu ob ochistke stochnykh vod ot fosfatov. Proekty razvitiia infrastruktury goroda. Vyp. 8. Perspektivnye napravleniia razvitiia tekhnologii i proektirovaniia v vodokhoziaistvennom komplekse goroda [On the removal of phosphates from wastewater. Municipal infrastructure development projects. Issue 8. Perspective trends of developing technologies and design engineering in the municipal water sector]. Collection of scientific papers. Moscow, Prima-press Ekspo Publ., 2008, pp. 102–105.

- Shelomkov A. S., Zakhvataeva N. V. Osnovnoi zakon protsessa biologicheskoi ochistki stochnoi vody. Proekty razvitiia infrastruktury goroda. Vyp. 12. Inzhenernye sistemy gorodskogo khoziaistva: novye territorii i novye tekhnologii [Principal law of wastewater biological treatment process. Municipal infrastructure development projects. Issue 12. Municipal utilities: new territories and new technologies]. Collection of scientific papers. Moscow, Ekspo-Media-Press Publ., 2012, pp. 204–209.

УДК 628.5.504.06

Цахариас Б. Гамбург – Санкт-Петербург: сотрудничество в водном секторе 15

Б. ЦАХАРИАС*

* Цахариас Бернд, доктор-инженер, директор по развитию бизнеса, компания «Hamburg Wasser»

Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg, Germany, tel.: +49 (40) 788-88-51-20, e-mail: bernd.zacharias@hamburgwasser.de

Приведена информация о сотрудничестве муниципальных предприятий водопроводно-канализационного хозяйства – компании «Hamburg Wasser» и Государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга». Санкт-Петербург является экономическим, научным и культурным центром, крупным транспортным узлом и крупнейшим морским портом в Северо-Западном регионе России. Город оказывает существенное влияние на состояние окружающей среды и на качество воды в Балтийском море. Гамбург – второй по величине город в Германии и один из крупнейших портовых городов в Европе. Гамбург и Санкт-Петербург издавна связаны торговыми отношениями, что позволило создать первое немецко-российское содружество городов-побратимов. В настоящее время эти предпосылки легли в основу сотрудничества «Hamburg Wasser» и Водоканала Санкт-Петербурга, являющихся организациями, ответственными за снабжение питьевой водой, водоотведение и утилизацию осадков сточных вод. В связи с этим большую ценность представляет взаимный обмен опытом в области реконструкции, оптимизации работы, повышения эффективности функционирования и энергоэффективности сетей и сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения, а также корректировки существующей нормативно-правовой базы. Для обоих предприятий требования к охране водных объектов чрезвычайно высоки, поэтому в Гамбурге и Санкт-Петербурге ведется строительство больших коллекторных систем. Все предприятия компании «Hamburg Wasser» по подготовке питьевой воды и очистке сточных вод полностью независимы от внешнего энергоснабжения. В настоящее время в Водоканале Санкт-Петербурга проводится работа по энергетической оптимизации насосных станций, переоборудованию канализационных очистных сооружений.

Ключевые слова: водоснабжение, водоотведение, удельное водопотребление, потери воды, энергосбережение.

Zacharias B. Hamburg – St. Petersburg: cooperation in water sector 15

B. ZACHARIAS*

* Zacharias Berndt, Doctor Engineer, Director Business Development, Hamburg Wasser, Hamburg, Germany

Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg, Germany, tel.: +49 (40) 788-88-51-20, e-mail: bernd.zacharias@hamburgwasser.de

The information on the cooperation between municipal water utilities – Hamburg Wasser and State Unitary Enterprise «Vodokanal of St. Petersburg» is presented. St. Petersburg is an economic, research and cultural centre, major transport hub and big sea port of the North-Western region of Russia. The city produces a substantial impact on the environment and water quality of the Baltic Sea. Hamburg is the second big German city and one of the biggest European ports. Hamburg and St. Petersburg since long have been bound by trading relations that provided for establishing the first German-Russian commonwealth of twinned cities. At present this background forms the framework for the cooperation of Hamburg Wasser and Vodokanal of St. Petersburg, the companies that provide for drinking water supply, wastewater disposal and wastewater sludge utilization. In this respect mutual exchange of experience in the field of operation upgrade and optimization, improvement of operation and power efficiency of the public water supply and wastewater networks and facilities as well as in the field of improving the existing regulatory framework is of high value. The requirements to the protection of the water bodies are extremely high for both companies, therefore both in Hamburg and St. Petersburg large-scale wastewater collection systems are under construction. All the Hamburg Wasser water and wastewater treatment facilities are fully independent of external power supply. At present in Vodokanal of St. Petersburg energy optimization of the pumping stations and upgrade of the wastewater treatment facilities operation are carried out.

Key words: water supply, wastewater disposal, specific waster consumption, water losses, power supply.

REFERENCE

Zacharias B. Wasser als Bindeglied. Städtepartnerschaft Hamburg – St. Petersburg. Ost-West Contact. 2011. April.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.316:66.081.63

Первов А. Г., Матвеев Н. А. Использование мембран для очистки поверхностных стоков и оборотных вод автомоек 23

А. Г. ПЕРВОВ1, Н. А. МАТВЕЕВ2

1 Первов Алексей Германович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение», Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-36-29, e-mail: waterlab@yandex.ru

2 Матвеев Никита Андреевич, аспирант кафедры «Водоснабжение», Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-36-29, matveevwater@gmail.com

Представлены результаты исследований технологии очистки поверхностных стоков и оборотной воды автомоек с использованием обратноосмотических систем, оснащенных специально разработанными мембранными аппаратами с «открытым» каналом, позволяющих обрабатывать воду с высоким содержанием взвешенных веществ. Для обработки исходной сточной воды в мембранной установке использованы две ступени концентрирования: на первой ступени – обратноосмотические мембраны, обеспечивающие высокое качество очистки, на второй ступени – нанофильтрационные мембраны, обеспечивающие концентрирование растворов с высоким солесодержанием и минимальными затратами энергии. Особенность технологии состоит в утилизации концентрата обратноосмотической установки, который выводится из системы вместе с влажным осадком. Представлены результаты лабораторных исследований мембранной очистки ливневых сточных вод с использованием специальных рулонных элементов с «открытым» каналом и новых мембран BLF. Установлено, что при увеличении выхода фильтрата до 0,9  производительность установки падает в 2,5–3 раза. Вода от автомоек проходит аналогичную обработку. Как показали пилотные испытания, нецелесообразно доводить концентрацию солей в оборотной воде до значения выше 17 000 мг/л. Представлены зависимости роста концентраций загрязнений в фильтрате установки и производительности мембран в зависимости от увеличения солесодержания обрабатываемой воды и кратности ее объемного концентрирования в установке обратного осмоса. Определены параметры работы мембранных установок на сточных водах данного типа с эффективным удалением нефтепродуктов, СПАВ и других загрязнений. Показаны возможности утилизации концентрата.

Ключевые слова: поверхностный сток, нефтепродукты, взвешенные вещества, фильтрат, концентрат, обратный осмос.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Первов А. Г., Матвеев Н. А., Карасев П. Л. Предотвращение загрязнения поверхностных вод нефтепродуктами и СПАВ путем использования универсальных локальных очистных систем обратного осмоса // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 1. С. 36–39.

2. Малинина И. В., Варюшина Г. П. Усовершенствованная технология очистки поверхностных сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 8. С. 72–73.

3. Первов А. Г., Андрианов А. П., Юрчевский Е. Б. Совершенствование конструкций мембранных аппаратов // Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 7. С. 62–68.

4. Первов А. Г., Смирнов Д. Г., Мотовилова Н. Б. Мембранные технологии для доочистки сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 7. С. 48–52.

5. Первов А. Г., Андрианов А. П., Эльпинер А. И., Кочарян А. Г. Применение обратного осмоса как универсального метода очистки сточных вод – ключ к повторному использованию воды и уменьшению загрязнения поверхностных вод // Водоснабжение и канализация. 2010. № 5–6. С. 54–63.

6. Первов А. Г. Решение проблем сброса сточных вод автономных промышленных объектов // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 11. С. 15–24.

WASTEWATER TREATMENT

Pervov A. G., Matveev N. A. The use of membranes for surface runoff and recycling car wash water treatment 23

A. G. PERVOV1, N. A. MATVEEV2

1 Pervov Aleksei Germanovich, Doctor of Engineering, Professor, Department of Water Supply, Moscow State University of Civil Engineering

26, Iaroslavskoe Hwy, 129337 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, e-mail: waterlab@yandex.ru

2 Matveev Nikita Andreevich, Postgraduate Student, Department of Water Supply, Moscow State University of Civil Engineering

26, Iaroslavskoe Hwy, 129337 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, matveevwater@gmail.com

The results of investigating the technology of surface runoff and recycling car wash water treatment with the use of reverse osmosis systems equipped with specially designed membrane units with «open» channel that provide for processing water with high concentration of suspended matter are presented. For processing raw wastewater in the membrane unit two concentrating stages are used: at the first stage – reverse osmosis membranes that ensure high quality treatment, and at the second stage – nanofiltration membranes that ensure concentrating solutions with high salt content with the minimum power consumption. The specific feature of the technology is in the utilization of the reverse osmosis concentrate that is removed from the system together with wet sludge. The results of the laboratory studies of storm water membrane treatment with the use of special roll elements with «open» channel and new BLF membranes are presented. It is stated that increasing permeate output to 0.9 results in 2.5–3-fold decrease of the equipment capacity. Car wash water undergoes the same treatment. The pilot tests show that increasing salt concentration in recycling water higher than 17 000 mg/l is impractical. The relationships of the increase of pollutant concentration in permeate and membrane capacity depending on the increase of the salt content in water under treatment and the ratio of volume concentrating in a reverse osmosis unit are presented. The parameters of membrane units operating with wastewater of this type with efficient removal of oil products, detergents and other pollutants are determined. Possible utilization of concentrate is shown.

Key words: surface runoff, oil products, suspended matter, permeate, concentrate, reverse osmosis.

REFERENCES

- Pervov A. G., Matveev N. A., Karasev P. L. [Prevention of surface water pollution with oil products and detergents by using general-purpose reverse osmosis local treatment systems]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 1, pp. 36–39. (In Russian).

- Malinina I. V., Variushina G. P. [Improvement of technology of surface wastewater treatment]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2009, no. 8, pp. 72–73. (In Russian).

- Pervov A. G., Andrianov A. P., Iurchevskii E. B. [Improvement of membrane module configuration]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2009, no. 7, pp. 62–68. (In Russian).

- Pervov A. G., Smirnov D. G., Motovilova N. B. [Membrane technologies used for wastewater post-treatment and reclamation]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2009, no. 7, pp. 48–52. (In Russian).

- Pervov A. G., Andrianov A. P., El'piner A. I., Kocharian A. G. [The use of reverse osmosis as a universal method of wastewater treatment – the key to water reuse and reduction of surface water pollution]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 5–6, pp. 54–63. (In Russian).

- Pervov A. G. [Solving the problem of wastewater discharge of stand-alone industrial facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 11, pp. 15–24. (In Russian).

УДК 628.345.9.001.9

Линников О. Д., Родина И. В. Сравнительная оценка эффективности ряда известных флокулянтов 33

О. Д. ЛИННИКОВ1, И. В. РОДИНА2

1 Линников Олег Дмитриевич, доктор химических наук, заведующий лабораторией, Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук

620990, Россия, г. Екатеринбург, Первомайская ул., 91,  тел.: (343) 362-35-19, e-mail: linnikov@mail.ru

2 Родина Ирина Васильевна, инженер, Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук

620990, Россия, г. Екатеринбург, Первомайская ул., 91,  тел.: (343) 362-35-19, e-mail: linnikov@mail.ru

Приведены результаты исследований по сравнению коагулирующей активности ряда известных флокулянтов при полной тождественности всех основных факторов, влияющих на процесс коагуляции взвешенных и коллоидно-дисперсных веществ. Исследования проводились в лабораторных условиях на модельной суспензии диоксида титана в водопроводной воде со средним размером частиц твердой фазы 4,5 мкм. Проведены испытания известных флокулянтов для сравнения их эффективности. При этом получен следующий ряд: Nalco 8103 ≤ Nanofloc ≤ ВПК-402 ≤ Праестол 611 = Праестол 2510 ≤ Праестол 853 ≤ Праестол 655 ≤ Праестол 2500 ≤ Праестол 650. При сравнении эффективности флокулянтов фиксированной дозой (5 мг/л) получается иной ряд: Nalco 8103 ≤ Nanofloc ≤ Праестол 611 ≤ ВПК-402 ≤ Праестол 2510 ≤ Праестол 853 ≤ Праестол 655 ≤ Праестол 2500 ≤ Праестол 650. В процессе осветления воды предложено использовать флокулянты Nalco 8103, ВПК-402, Праестол 650, Праестол 655, Праестол 853, Праестол 2500 дозой 5 мг/л, а Nanofloc, Праестол 611, Праестол 2510 дозой 10 мг/л. Отмечено, что ионная активность флокулянтов практически не влияет на их коагулирующую способность. В условиях проведенных экспериментов все испытанные флокулянты по своей эффективности почти на порядок уступают алюмо- и железосодержащим неорганическим коагулянтам. Полученные результаты исследований могут быть использованы при очистке природных и сточных вод от взвешенных веществ.

Ключевые слова: флокулянт, коагулянт, суспензия, коагулирующая способность, осветление, седиментация.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Запольский А. К., Баран А. А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды. Свойства. Получение. Применение. – Л.: Химия, 1987. 208 с.

- Фрог Б. Н., Левченко А. П. Водоподготовка. – М.: Издательство АСВ, 2006. 656 с.

- Драгинский В. Л., Алексеева Л. П., Гетманцев С. В. Коагуляция в технологии очистки природных вод. – М., 2005. 576 с.

- Линников О. Д., Родина И. В., Аксенов В. И., Никулин В. А., Пецура С. С. Сравнение коагулирующей активности алюмо- и железосодержащих реагентов // Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 12. С. 38–41.

Linnikov O. D., Rodina I. V. Comparative efficiency evaluation of a number of known flocculants 33

O. D. LINNIKOV1, I. V. RODINA2

1 Linnikov Oleg Dmitrievich, Doctor of Chemistry, Laboratory Chief, Institute of Solid State Chemistry, Urals Branch, Russian Academy of Sciences

91 Pervomaiskaia str., 620990 Ekaterinburg, Russian Federation, tel.: +7 (343) 362-35-19, e-mail: linnikov@mail.ru

2 Rodina Irina Vasil'evna, engineer, Institute of Solid State Chemistry, Urals Branch, Russian Academy of Sciences

91 Pervomaiskaia str., 620990 Ekaterinburg, Russian Federation, tel.: +7 (343) 362-35-19, e-mail: linnikov@mail.ru

The results of comparative evaluation of coagulating activity of a number of known flocculants at full identity of all basic factors that affect the process of suspended and colloid-dispersed solids are presented. The investigations were carried out in laboratory conditions with model suspension of titanium dioxide in tap water with average solid phase particle size of 4.5 µm. The known flocculants were tested to compare their efficiency. The following series was received: Nalco 8103 ≤ Nanofloc ≤ VPK-402 ≤ Praestol 611 = Praestol 2510 ≤ Praestol 853 ≤ Praestol 655 ≤ Praestol 2500 ≤ Praestol 650. Comparing the flocculant efficiency with a fixed dosage of 5 mg/l resulted in another series: Nalco 8103 ≤ Nanofloc ≤ Praestol 611 ≤ VPK-402 ≤ Praestol 2510 ≤ Praestol 853 ≤ Praestol 655 ≤ Praestol 2500 ≤ Praestol 650. It was suggested to use 5 mg/l dosage of the following flocculants in the process of water clarification: Nalco 8103, VPK-402, Praestol 650, Praestol 655, Praestol 853, Praestol 2500, and 10 mg/l dosage of Nanofloc, Praestol 611, Praestol 2510. It was noted that the ion activity of the flocculants did not affect much their coagulating capacity. In the carried out tests the efficiency of all the tested flocculants was almost an order lower compared to that of aluminium- and iron-containing inorganic coagulants. The received results of the investigations can be used in removing suspended solids from natural and waste water.

Key words: flocculant, coagulant, suspension, coagulating capacity, clarification, sedimentation.

# REFERENCES

- Zapol'skii A. K., Baran A. A. Koagulianty i flokulianty v protsessakh ochistki vody. Svoistva. Poluchenie. Primenenie [Coagulants and flocculants in water treatment processes. Properties. Production. Application]. Leningrad, Khimiia Publ., 1987, 208 p.

- Frog B. N., Levchenko A. P. Vodopodgotovka [Water treatment]. Moscow, ASV Publ., 2006, 656 p.

- Draginskii V. L., Alekseeva L. P., Getmantsev S. V. Koaguliatsiia v tekhnologii ochistki prirodnykh vod [Coagulation in water treatment technology]. Moscow, 2005, 571 p.

- Linnikov O. D., Rodina I. V., Aksenov V. I., Nikulin V. A., Petsura S. S. [Comparison of coagulating activity of aluminium- and iron-containing reagents]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2009, no. 12, pp. 38–41. (In Russian).

УДК 628.292.001.24

# Дягилев М. А. Расчет емкости приемного резервуара канализационной насосной станции 39

# М. А. ДЯГИЛЕВ*

* Дягилев Михаил Аркадьевич, директор ООО «НПО ЭКОЛОС»

443036, Россия, г. Самара, Набережная реки Самары, 1, офис 142, тел.: (987) 957-00-00, e-mail: npoecolos@gmail.com

Представлены методы расчета насосных станций в соответствии с требованиями актуализированной редакции СНиП 2.04.03-85 – «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения». Рассмотрены основные требования нормативного документа и заводов-изготовителей насосных агрегатов к расчетам насосных станций. Установлено, что для правильного расчета минимального рабочего объема приемного резервуара канализационной насосной станции с несколькими однотипными насосами необходимо соблюдать требование по количеству включений насосных агрегатов: оно не должно превышать максимально допустимое число пусков за определенный промежуток времени. Очевидно, что максимальное количество пусков имеет место при режиме, когда постоянно задействованы все рабочие насосы за исключением одного, который работает попеременно. Выведена формула расчета требуемого рабочего объема приемного резервуара насосных станций с несколькими однотипными рабочими насосами. Определен оптимальный механизм работы насосов подобных станций, рассмотрены режимы работы насосов, уровни их включения и отключения. Приведен пример расчета рабочего объема приемного резервуара насосной станции. Показана возможность уменьшения габаритов станций. Обосновано применение предлагаемых формул расчета рабочего объема приемного резервуара насосной станции с гарантией бесперебойной работы насосных агрегатов на весь срок эксплуатации и сохранением гарантии их изготовителей.

Ключевые слова: канализационная насосная станция, приемный резервуар, рабочий объем, насос, продолжительность цикла, производительность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Дягилев М. А. Расчет емкости приемного резервуара канализационных насосных станций с погружными насосными агрегатами // Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 11. С. 61–62.

- Dеsign recommendations for pump stations with midrange centrifugal Flygt wastewater pumps. http://www.ittwww.com (дата обращения 17 декабря 2013 г.).

# Diagilev M. A. Calculating the capacity of a receiving tank of a sewage pumping station 39

# M. A. DIAGILEV*

* Diagilev Mikhail Arkad'evich, Director, NPO EKOLOS LLC

Office 142, 1 Samara River embankment, 443036 Samara, Russian Federation, tel.: +7 (987) 957-00-00, e-mail: npoecolos@gmail.com

Methods of designing pumping stations according to the requirements of the updated version of SNiP 2.04.03-85 – «Set of rules 32.13330.2012. Code. Sewers. Public utilities» are presented. The basic requirements of the regulatory document and pumping unit manufacturers to the design of pumping stations are considered. It has been established that to provide for correct designing the minimum effective capacity of the pumping station receiving tank with several single-type pumps meeting the requirement to the number of pump starts is necessary: it should not exceed the maximum permissible number of starts for a definite time period. It is evident that the maximum number of starts occurs when all the normal pumps are in operation except one that is operating in turns. A formula of calculating the required effective capacity of a pumping station receiving tank with several single-type normal pumps has been derived. An optimal principle of pump operation at similar pumping stations is determined, pump operation modes, their start and shutdown levels are considered. An example of calculating the effective capacity of a pumping station receiving tank is set. Possible reducing the pumping station footprint is shown. The use of the suggested formulae for calculating the effective capacity of a pumping station receiving tank with guaranteed failure-free operation of the pumping units during the entire life cycle and retaining the manufacturer's warranty is substantiated.

Key words: sewage pumping station, receiving tank, effective capacity, pump, cycle time, capacity.

REFERENCES

- Diagilev M. A. [Calculating the capacity of receiving tanks of sewage pumping stations with submersible pumping units]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2009, no. 11, pp. 61–62. (In Russian).

- Dеsign recommendations for pump stations with midrange centrifugal Flygt wastewater pumps. http://www.ittwww.com (accessed December 17, 2013).

УДК 628.31:614.71

Колычева М. А. Борьба с дурнопахнущими выбросами от очистных сооружений канализации 44

М. А. КОЛЫЧЕВА*

* Колычева Маргарита Александровна, генеральный директор «НПП Экопромика»

115477, Россия, Москва, Кантемировская ул., 58, тел.: (495) 967-92-24, e-mail: info@yatagan.ru, www.yatagan.ru

Канализационные очистные сооружения имеют особенность – дурнопахнущие выбросы в атмосферу, образующиеся в процессе очистки стоков и состоящие из меркаптанов, сероводорода, аммиака, аминов и других соединений. Работа по предотвращению негативного влияния на городскую застройку дурнопахнущих выбросов включает два этапа: сбор загрязненного воздуха и его последующая очистка. Предотвращение выбросов в атмосферу и сбор газов осуществляются путем перекрытия аэрационных сооружений. Современным и технически совершенным способом очистки воздуха является метод, применяемый в газоконверторах «Ятаган». Принцип работы установок «Ятаган» основан на комбинированном воздействии объемного барьерно-стриммерного разряда и озона на молекулы опасных и дурнопахнущих газов. Использование газоконверторов «Ятаган» – лучшее решение проблемы очистки воздуха на канализационных очистных сооружениях.

Ключевые слова: канализационные очистные сооружения, дурнопахнущие выбросы, озон, очистка воздуха, газоконвертор.

Kolycheva M. A. Controlling malodorous emissions of wastewater treatment facilities 44

M. A. KOLYCHEVA*

* Kolycheva Margarita Aleksandrovna, General Director Ecopromika Scientific and Production Enterprise

58 Kantemirovskaia str., 115477 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 967-92-24, e-mail: info@yatagan.ru, www.yatagan.ru

Wastewater treatment facilities feature malodorous emissions into the atmosphere that result from the process of wastewater treatment and contain mercaptans, hydrogen sulfide, ammonia, amines etc. The preventive measures against negative impact of malodorous emissions on the urban development include two stages: collection of the polluted emissions and their subsequent purification. Preventing emissions into the atmosphere and collecting gases are carried out by installing covers on the aeration facilities. The advanced and technically perfect method of air purification is used in «Iatagan» gas converters. The principle of «Iatagan» units operation is based on the combined effect of bulk barrier-streamer discharge and ozone on the molecules of hazardous and malodorous gases. The use of «Iatagan» gas converters is the best solution of the air purification problem at the wastewater treatment facilities.

Key words: wastewater treatment facilities, malodorous emissions, ozone, air purification, gas converter.

УДК 628.316.12:546.72

Филатова Е. Г., Помазкина О. И., Дударев В. И., Соболева А. А. Обезжелезивание сточных вод гальванического производства модифицированным углеродным сорбентом 47

Е. Г. ФИЛАТОВА1, О. И. ПОМАЗКИНА2, В. И. ДУДАРЕВ3, А. А. СОБОЛЕВА4

1 Филатова Елена Геннадьевна, кандидат технических наук, доцент кафедры химии и пищевой технологии, Иркутский государственный технический университет

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: (3952) 40-51-78, e-mail: efila@list.ru

2 Помазкина Ольга Ивановна, аспирант кафедры химии и пищевой технологии, Иркутский государственный технический университет

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: (3952) 40-51-78, e-mail: olga_pomazkina@mail.ru

3 Дударев Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор кафедры общеобразовательных дисциплин, Иркутский государственный технический университет

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: (3952) 40-51-78, e-mail: vdudarev@istu.edu

4 Соболева Алена Алексеевна, учебный мастер кафедры химии и пищевой технологии, Иркутский государственный технический университет

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: (3952) 40-51-78, e-mail: alensobo@yandex.ru

Приведены результаты исследования адсорбционной способности сорбентов по отношению к ионам железа (III) в статических и динамических условиях (с помощью изотерм и кинетических кривых адсорбции). Для извлечения ионов железа (III) и доочистки сточных вод гальванического производства использован активированный уголь марки ИПИ-Т, полученный из отходов производства фенолоформальдегидных смол и модифицированный сульфосалициловой кислотой для получения сорбента ИПИ-Тм. Оптимальная скорость пропускания сорбата через слой сорбента составила 5–7,5 мл/мин, что соответствует линейной скорости в промышленных условиях 1,5–2 м/ч. Основным фактором, влияющим на процесс сорбции, является рН, оптимальное значение которого составило 1,79. Определены постоянные уравнения адсорбции БЭТ для модифицированного сорбента ИПИ-Тм. Предельная сорбционная емкость монослоя составила 128 ммоль/кг, для сорбента ИПИ-Т – 20,8 ммоль/кг, предельная адсорбция А∞ – 100 ммоль/кг, константа адсорбционного равновесия – 1·104, при этом стандартная энергия Гиббса адсорбции равна 22,819 кДж/моль. В динамических условиях время защитного действия сорбента ИПИ-Тм составило 4 часа, что на 2 часа больше в сравнении с сорбентом ИПИ-Т, а динамическая объемная емкость для ИПИ-Тм – 7,2 мг/л, что в 2 раза больше, чем для ИПИ-Т.

Ключевые слова: гальваническое производство, сточные воды, ионы железа (III), адсорбция, углеродный сорбент, изотерма, кинетическая кривая.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гладкова О. С., Шишлянникова Н. Ю., Астракова Т. В. Адсорбционные свойства модифицированного активного угля // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2004. № 6. C. 130–132.

- Запольский А. К., Образцов В. В. Комплексная переработка сточных вод гальванического производства. – Киев: Тэхника, 1989. 199 с.

- Алесковский В. Б. Физико-химические методы анализа. – Л.: Химия, 1988. 367 с.

Filatova E. G., Pomazkina O. I., Dudarev V. I., Soboleva A. A. Removing iron with modified carbon sorbent from plating wastes 47

E. G. FILATOVA1, O. I. POMAZKINA2, V. I. DUDAREV3, A. A. SOBOLEVA4

1 Filatova Elena Gennad'evna, PhD (Engineering), Assistant Professor, Department of Chemistry and Food Technology, Irkutsk Public Technical University

83 Lermontova str., 664074 Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 40-51-78, e-mail: efila@list.ru

2 Pomazkina Ol'ga Ivanovna, Postgraduate, Department of Chemistry and Food Technology, Irkutsk Public Technical University

83 Lermontova str., 664074 Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 40-51-78, e-mail: olga_pomazkina@mail.ru

3 Dudarev Vladimir Ivanovich, Doctor of Engineering, Professor, Department of Liberal Arts, Irkutsk Public Technical University

83 Lermontova str., 664074 Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 40-51-78, e-mail: vdudarev@istu.edu

4 Soboleva Alena Alekseevna, Tutor, Department of Chemistry and Food Technology, Irkutsk Public Technical University

83 Lermontova str., 664074 Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 40-51-78, e-mail: alensobo@yandex.ru

The results of investigating adsorption capacity of sorbents in relation to iron ions (III) under static and dynamic conditions (with the use of isotherms and kinetic adsorption curves) are presented. To provide for removal of iron ions (III) and tertiary treatment of plating wastes IPI-T activated carbon was used that was produced from the wastes of phenol-formaldehyde resin production and modified with sulfosalicylic acid for IPI-Tm sorbent production was used. The maximum rate of sorbate passing through the sorbent layer was 5–7.5 ml/min which corresponded to the linear velocity of 1.5–2 m/h under full-scale conditions. The main factor that affects the sorption process is pH with optimal value of 1.79. Constants of BET adsorption equation for IPI-Tm modified sorbent were determined. The limiting sorption capacity of the monolayer was 128 mmol/kg, for IPI-T sorbent – 20.8 mmol/kg, limiting adsorption А∞ – 100 mmol/kg, adsorption equilibrium constant – 1·104; at that standard Gibbs energy of adsorption was 22.819 kJ/mol. Under dynamic conditions the time of the protective effect of IPI-Tm sorbent was 4 hours, i. e. 2 hours longer compared to IPI-T sorbent, and the volume capacity for IPI-Tm was 7.2 mg/l, i. e. twice as high as that for IPI-T.

Key words: plating industry, wastewater, iron ions (III), adsorption, carbon sorbent, isotherm, kinetic curve.

REFERENCES

- Gladkova O. S., Shishliannikova N. Iu., Astrakova T. V. [Adsorption properties of modified activated carbon]. Vestnik Kuzbasskogo Gosudarstvennogo Tekhnicheskogo Universiteta, 2004, no. 6, pp. 130–132. (In Russian).

- Zapol'skii A. K., Obraztsov V. V. Kompleksnaia pererabotka stochnykh vod gal'vanicheskogo proizvodstva [Integrated processing of plating wastes]. Kiev, Tэhnyka Publ., 1989, 199 p.

- Aleskovskii V. B. Fiziko-khimicheskie metody analiza [Physicochemical methods of analysis]. Leningrad, Khimiia Publ., 1988, 367 p.

Оборудование KSB на страже здоровья и экологической безопасности 53

KSB equipment safeguarding the health and environmental safety 53

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ

УДК 628.218

Чупин Р. В. Расчет систем водоотведения с замкнутыми контурами и разгрузочными коллекторами 56

Р. В. ЧУПИН*

* Чупин Роман Викторович, кандидат технических наук, докторант, Иркутский государственный технический университет

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: (3952) 40-51-45, e-mail: chupinVR@istu.irk.ru

Рассмотрены вопросы моделирования движения жидкости в системах водоотведения кольцевой структуры. Показано, что отдельные кольцующие трубопроводы могут работать как в безнапорном, так и в напорном режиме. При этом необходимо предварительно исследовать гидравлические особенности потоков. При гидравлических расчетах сети сначала анализируется возможный режим подтопления и выхода стоков на поверхность земли. Величину расходов сточных вод, которые распределяются по отдельным кольцующим коллекторам, предлагается определять на основе решения уравнений сохранения массы и энергии (аналогично законам Кирхгофа). Предложена общая методика и приведены примеры расчета систем водоотведения с наличием кольцующих участков сети для всех возможных режимов движения жидкости, включая аварийные ситуации. Рассмотрены вопросы повышения надежности систем водоотведения путем организации кольцевых структур. Для эксплуатирующих организаций методика может быть полезной в системе диспетчерского управления при локализации аварийных ситуаций и оптимизации режимов транспортирования стоков. В условиях автоматизации распределения потоков методика позволяет заранее рассчитать управляющие воздействия на шиберные устройства и cмоделировать последствия их открытия или прикрытия. Кольцевые структуры могут быть использованы при реконструкции и развитии систем водоотведения, а разработанная методика гидравлического расчета позволит проектировщикам обосновывать их параметры.

Ключевые слова: система водоотведения, кольцующий коллектор, напорный и безнапорный поток, подтопление.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кармазинов Ф. В. Повышение эксплуатационной надежности, управляемости и эффективности систем водоотведения крупного города: Дисс. … доктора технических наук. – СПб, 2000. 46 с.

- Гальперин Е. М., Стрелков А. К. Надежность водоотводящей сети города // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 3. С. 20–26.

- Трубопроводные системы энергетики. Методы математического моделирования и оптимизации: Под ред. Н. Н. Новицкого. – Новосибирск, Наука. 2010. 419 с.

- Алексеев М. И., Кармазинов Ф. К., Курганов А. М. Гидравлический расчет сетей водоотведения. Ч. 1. – СПб: СПб ГАСУ, 1997. 128 с.

- Чупин В. Р., Мелехов Е. С., Чупин Р. В. Напорное движение стоков в безнапорных коллекторах // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 7. С. 15–24.

WASTEWATER NETWORKS

Chupin R. V. Designing looped wastewater systems with bypass sewers 56

R. V. CHUPIN*

* Chupin Roman Viktorovich, PhD (Engineering), Doctoral Candidate, Irkutsk Public Technical University

83 Lermontova str., 664074 Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 40-51-45, e-mail: chupinVR@istu.irk.ru

The aspects of simulating fluid movement in wastewater disposal systems of looped structure are considered. It is shown that separate bypass sewers can operate both with gravity and pressure flows. Meanwhile preliminary studying the flow hydraulic parameters is required. In the process of hydraulic network designing potential threat of wastewater underflooding and surface spilling have to be analyzed first. It is suggested to determine wastewater flow rates that are distributed among separate bypass sewers on the basis of energy and mass-conservation equations (similar to Kirchhoff's laws). General design procedure is proposed and examples of designing wastewater disposal systems with bypass network sections for the entire range of possible fluid movement modes including emergency situations are presented. The aspects of improving wastewater system integrity by introducing looped structures are considered. For the operators the design procedure can be helpful in centralized control systems in case of isolating accident failures or optimizing flow modes. In case of automatic flow distribution the design procedure provides for advance estimating control action on gate valves and simulating the aftereffect of their opening or closing. Looped structures can be used in the process of wastewater disposal system reconstruction and development; whereas the developed procedure of hydraulic designing will allow the design engineers to substantiate their parameters.

Key words: wastewater disposal system, bypass sewer, pressure and gravity flow, underflooding.

REFERENCES

- Karmazinov F. V. Povyshenie ekspluatatsionnoi nadezhnosti, upravliaemosti i effektivnosti sistem vodootvedeniia krupnogo goroda [Improving the operation integrity, controllability and efficiency of wastewater disposal systems of a big city]. Diss. Doct. Sci. (Eng.). St. Petersburg, 2000, 46 p.

- Gal'perin E. M., Strelkov A. K. [The reliability of municipal sewers]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 3, pp. 20–26. (In Russian).

- Truboprovodnye sistemy energetiki. Metody matematicheskogo modelirovaniia i optimizatsii [Pipelines of energy systems. Mathematical modelling and optimization methods]. Under the editorship of N. N. Novitskii. Novosibirsk, Nauka Publ., 2010, 419 p.

- Alekseev M. I., Karmazinov F. K., Kurganov A. M. Gidravlicheskii raschet setei vodootvedeniia [Hydraulic design of sewer networks]. Part 1. St. Petersburg: SPb GASU Publ., 1997, 128 p.

- Chupin V. R., Melekhov E. S., Chupin R. V. [Pressure flows in gravity sewers]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 7, pp. 15–24. (In Russian).

УДК 628.21:62-192

Гальперин Е. М. Пути повышения надежности функционирования канализационной сети 63

Е. М. ГАЛЬПЕРИН*

* Гальперин Евгений Моисеевич, кандидат технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: evg-galperin@yandex.ru

Дан анализ основных повреждений канализационной сети. Приведены данные зарубежных источников о частоте засоров в зависимости от диаметра трубы. Для классификации труб по степени риска возникновения в них засора предложен показатель – обобщенный коэффициент риска. Более приемлемым является показатель, выражающий число засоров в течение года на 1 км канализационной трубы определенного диаметра. Необходимым условием функционирования любого сооружения является его периодический, текущий или капитальный ремонт. С точки зрения эксплуатационной надежности сети осушение ремонтируемого участка является чрезвычайно ответственным этапом. Предложено вместо одного крупного коллектора прокладывать параллельно два с общей пропускной способностью, равной замещаемому. Рассмотрено использование железобетонных труб из глиноземного цемента, обладающего высокой коррозионной устойчивостью, долговечностью и сопротивляемостью к истиранию. Экономия при эксплуатации железобетонных коллекторов из глиноземного цемента может компенсировать его высокую стоимость. Перспективным материалом для канализационных труб является поливинилхлорид. Обращено внимание на необходимость совершенствования стандартов и нормативных актов по техническому обслуживанию канализационной сети.

Ключевые слова: канализационная сеть, надежность, трубопровод, поливинилхлорид, обобщенный коэффициент риска.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Евилевич А. З. Ошибки в эксплуатации водопроводов и канализаций. – Л.: Изд-во литературы по строительству, 1972. 121 с.

- Ugarelli R., Kristensen S. M., Røstum J., Sægrov S., Di Federico V. Statistical analysis and definition of blockages-prechetion formulae for the wastewater network of Oslo by evolutionary computing // Water and Technology. 2009. № 59 (8). P. 1457–1470.

- Hafskjold L. S., Kønig A., Sægrov S., Schilling W. Improved assessment of sewer pipe condition: 19th European Junior Scientist Workshop on «Process Data and Integrated Urban Water Modelling». 11–13 March 2004. Meaux la Montagne, France.

- Кантор П. Л., Асянова В. С., Латыпов В. М. Эффективность вторичной защиты железобетонных канализационных коллекторов // Промышленное и гражданское строительство. 2011. № 12. С. 65–66.

- Wiezzbicki K., Szymiczek M. Mechanical and chemical properties of sewer pipes // Archives of Materials Science and Engineering. January. 2012. Issue 1. V. 53. Р. 540–548.

- Guidelines for condition assessment and rehabilitation of large sewers. – Canada, Published by Institute for research in construction National Research Council, 2001.

- Непаридзе Р. Ш., Мордясов М. А., Хусаинов У. Г. Проблемы эксплуатации и капитального ремонта больших канализационных коллекторов // Чистый город. 2003. Январь-март. № 1 (21). С. 30–39.

- Гальперин Е. М., Гостев А. Б., Стрелков А. К., Плеханов А. Г. О надежности функционирования канализационной сети // Вода и экология: проблемы и решения. 2007. № 2 (31). С. 50–57.

Gal'perin E. M. Ways of improving the integrity of wastewater network 63

E. M. GAL'PERIN*

* Gal'perin Evgenii Moiseevich, PhD (Engineering), Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194, Molodogvardeiskaia str., 443001 Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: evg-galperin@yandex.ru

The analysis of the main wastewater network failures is given. The data from foreign literature on blockage frequency depending on the pipe diameter is presented; for the classification of pipes by blockage risk level an index, i. e. generalized risk factor is suggested. The index stating the annual number of blockages per 1 km of a sewer of a certain diameter is more acceptable. Periodic maintenance, running or capital repair is a necessary requirement of the operation of any facility. Draining the pipe section under repair is a crucial stage from the point of view of the network integrity. It is suggested instead of one big sewer to lay two parallel sewers with total throughput capacity equal to that of the replaced one. The use of reinforced concrete pipes made of cement fondu characterized by the high corrosion resistance, long lifetime and abrasion resistance is considered. Savings from operation of reinforced concrete sewers made of cement fondu can compensate for its high cost. Polyvinylchloride is a perspective material for sewer production. The attention is drawn to the need of improving standards and regulatory documents related to the sewer maintenance.

Key words: wastewater network, integrity, pipeline, polyvinylchloride, generalized risk factor.

REFERENCES

- Evilevich A. Z. Oshibki v ekspluatatsii vodoprovodov i kanalizatsii [Errors in maintaining water supply and sewage pipelines]. Leningrad, Izdatel'stvo literatury po stroitel'stvu Publ., 1972, 121 p.

- Ugarelli R., Kristensen S. M., Røstum J., Sægrov S., Di Federico V. Statistical analysis and definition of blockages-prechetion formulae for the wastewater network of Oslo by evolutionary computing. Water and Technology, 2009, no. 59 (8), pp. 1457–1470.

- Hafskjold L. S., Kønig A., Sægrov S., Schilling W. Improved assessment of sewer pipe condition: 19th European Junior Scientist Workshop on «Process Data and Integrated Urban Water Modelling». 11–13 March 2004, Meaux la Montagne, France.

- Kantor P. L., Asianova V. S., Latypov V. M. [The efficiency of the secondary protection of reinforced concrete sewers]. Promyshlennoe i Grazhdanskoe Stroitel'stvo, 2011, no. 12, pp. 65–66. (In Russian).

- Wiezzbicki K., Szymiczek M. [Mechanical and chemical properties of sewer pipes]. Archives of Materials Science and Engineering. January, 2012, issue 1, v. 53, pp. 540–548.

- Guidelines for condition assessment and rehabilitation of large sewers. Canada, Published by Institute for research in construction National Research Council, 2001.

- Neparidze R. Sh., Mordiasov M. A., Khusainov U. G. [Problems of big sewer maintenance and repair]. Chistyi gorod, 2003, January-March, no. 1 (21), pp. 30–39. (In Russian).

- Gal'perin E. M., Gostev A. B., Strelkov A. K., Plekhanov A. G. [On the reliable operation of a wastewater network]. Voda i Ekologiia: Problemy i Resheniia, 2007, no. 2 (31), pp. 50–57. (In Russian).

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УДК 628.14

Трухин Ю. А., Мурашев С. В., Ильичев С. В. Водоразборные колонки: опыт эксплуатации и новые технические решения 70

Ю. А. ТРУХИН1, С. В. МУРАШЕВ2, С. В. ИЛЬИЧЕВ3

1 Трухин Юрий Александрович, начальник Бюро интеллектуальной собственности, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 438-44-00, e-mail: Truhin_YA@vodokanal.spb.ru

2 Мурашев Сергей Владимирович, генеральный директор ЗАО «Аквапатент»

191086, Россия, Санкт-Петербург, Большая Конюшенная ул., 27, офис 406, тел.: (812) 982-51-33, e-mail: info@aquapatent.ru

3 Ильичев Сергей Владимирович, технический директор ЗАО «Аквапатент»

191086, Россия, Санкт-Петербург, Большая Конюшенная ул., 27, офис 406, тел.: (812) 982-51-33, e-mail: info@aquapatent.ru

В настоящее время на водопроводных сетях ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» действуют около 2,5 тысяч водоразборных колонок (в основном КВ-4). Их эксплуатация осложняется промерзанием в зимний период и неконтролируемым расходом воды. С целью повышения надежности водоразборных колонок создана конструкция «Оккервиль». В качестве запорного клапана использован шаровой кран. Замена стальной трубы пластмассовой позволила существенно снизить риск намерзания воды на внутренней стенке подающей трубы. Благодаря совершенствованию конструкции отпала необходимость в подвижности эжектора. В новой конструкции исключены уплотнительные резиновые кольца, снижено усилие на рычаг колонки при открытии. Новый неподвижный эжектор в месте присоединения к корпусу колонки имеет двойное уплотнение. Водоразборные колонки «Оккервиль» прошли опытную эксплуатацию на водопроводной сети Приморского района Санкт-Петербурга в течение двух лет, а с декабря 2012 г. успешно эксплуатируются в пяти городах Северо-Западного региона России. Новая конструкция колонок позволяет обеспечить надежность работы сети городских и поселковых водопроводов для населения, проживающего в домах без внутренних вводов.

Ключевые слова: водопроводная сеть, водоразборная колонка, запорная арматура, эжектор, шаровой кран.

ADVANCED EQUIPMENT

Trukhin Iu. A., Murashev S. V., Il'ichev S. V. Water stand posts: operation experience and advanced technical solutions 70

Iu. A. TRUKHIN1, S. V. MURASHEV2, S. V. IL'ICHEV3

1 Trukhin Iurii Aleksandrovich, Chief of Intellectual Property Bureau, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42, Kavalergardskaia str., 191015 St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-44-00, e-mail: Truhin_YA@vodokanal.spb.ru

2 Murashev Sergei Vladimirovich, General Director, «Aquapatent» CJSC

Office 406, 27 Bol'shaia Koniushennaia str., 191086 St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 982-51-33, e-mail: info@aquapatent.ru

3 Il'ichev Sergei Vladimirovich, Technical Director «Aquapatent» CJSC

Office 406, 27 Bol'shaia Koniushennaia str., 191086, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 982-51-33, e-mail: info@aquapatent.ru

At present about 2.5 thousand water stand posts (mainly KV-4) are operating in the water distribution network of SUE «Vodokanal of St. Petersburg». Their maintenance is complicated by freezing in winter and uncontrolled water consumption. To improve the reliability of water stand posts Okkervil model was designed. A ball valve is used as a shutoff valve. Substituting steel pipe with a plastic one provided for the substantial reduction of the risk of water freezing over the inner surface of the feeding pipe. Improving the design provided for eliminating ejector moveability. The new design lacks sealing rubber rings; the stand post lever force at turning on is reduced. The new fixed ejector has a double seal at the connection to the stand post body. Okkervil water stand posts were tested during two years in the water distribution network of the Primorsk district of St. Petersburg, and starting from December 2012 they have been successfully operating in five cities of the North-Western region of Russia. The advance design of stand posts provides for the reliable operation of municipal and community water networks supplying the residents of houses that lack service pipes.

Key words: water distribution network, water stand post, valving, ejector, ball valve.

ЗА РУБЕЖОМ

УДК 628.16.001.2

Кофман В. Я. Научные исследования в области подготовки питьевой воды 75

В. Я. КОФМАН*

* Кофман Владимир Яковлевич, старший научный сотрудник, Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук

125190, Россия, Москва, ул. Усиевича, 20, тел.: (495) 155-43-08, e-mail: kofman16@rambler.ru; www.kofman.info

По результатам библиометрического анализа выявлена основная тематика исследований, касающихся питьевой воды. Представлены ведущие в данной области научные организации, периодические издания и страны. Общая информация по статьям дополнена сведениями по базовым наукометрическим показателям, основанным на учете цитирования: индекс Хирша автора и импакт-фактор журнала. Основная тематическая направленность статей – состояние окружающей среды, подготовка питьевой воды из различных водоисточников, загрязнение окружающей среды в результате антропогенного воздействия, токсикология. Ведущую позицию по водной тематике занимает журнал Water Research (Великобритания). Из рассматриваемого массива данных (30 597 статей) 25 000 (около 80%) написаны авторами из одной страны, 5381 статья – результат международного сотрудничества. Авторами являются представители 168 стран. Среди загрязняющих веществ в публикациях наиболее часто упоминаются мышьяк (1138 статей; 5,1%), фториды (411; 1,8%), нитраты (351; 1,6%), свинец (297; 1,3%), кадмий (274; 1,2%). За рассмотренный период (1992–2011 годы) лекарственным препаратам посвящено 143 статьи (0,64%). Среди методов обработки воды наиболее часто упоминаются адсорбция, озонирование, хлорирование. Отмечено, что в 2001 г. было опубликовано практически равное количество статей по хлорированию и озонированию, однако впоследствии объем исследований по хлорированию значительно вырос. Популярность адсорбции в последние годы связывают не только с широким практическим применением данной технологии, но и в большей мере с несложным оборудованием, низкими расходами на проведение экспериментов и огромным разнообразием адсорбентов, в том числе из дешевых отходов сельскохозяйственного и промышленного производства.

Ключевые слова: массив статей, индекс Хирша, импакт-фактор, адсорбция, озонирование, хлорирование.

ABROAD

Kofman V. Ia. Scientific research in the field of drinking water treatment 75

KOFMAN V. IA.*

* Kofman Vladimir Iakovlevich, Senior Research Assistant, All-Russian Institute of Scientific and Technical Information of the Russian Academy of Sciences

20 Usievicha str., 125190 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 155-43-08, e-mail: kofman16@rambler.ru; www.kofman.info

From the bibliometric analysis the basic subject areas of the research in the field of drinking water were determined. The leading research institutions, periodicals and countries in this field are presented. The general information on the articles is supplemented with the data on the major scientometric indices based on the citation account: author's H-index and impact factor of a journal. The basic topical trends are the state of environment, purification of drinking water from different sources, environmental pollution resulting from human intervention, toxicology. Water Research Journal (Great Britain) takes the leading position in water topics. From the data array under consideration (30 597 articles) 25 000 (around 80%) articles have been written by the authors from one country, 5381 articles are the results of the international cooperation. The authors of the articles are representatives from 168 countries. Among pollutants most often mentioned in the publications are: arsenic (1138 articles; 5.1%), fluorides (411; 1.8%), nitrates (351; 1.6%), lead (297; 1.3%), cadmium (274; 1.2%). For the reviewed period (1992–2011) 143 articles were dedicated to pharmaceuticals (0.64%). Among the treatment methods adsorption, ozonation and chlorination are most often mentioned. It was noted that in 2011 the number of published articles on chlorination was almost equal to that on ozonation; however, later the extent of chlorination research increased significantly. The recent popularity of adsorption can be explained not only by the wide use of the given technology in practice but in a greater degree by unsophisticated equipment, low costs of experiments and a great variety of adsorbents, including adsorbents produced from cheap agricultural and industrial wastes.

Key words: array of articles, H-index, impact-factor, adsorption, ozonation, chlorination.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ/REFERENCES

- Fu H.-Z., Wang M.-H., Ho Y.-S. Mapping of drinking water research: A bibliometric analysis of research output during 1992–2011. Science of the Total Environment, 2013, no. 443, pp. 757–765.

- Basile T., Petrella A., Petrella M., Boghetich G., Petruzzelli V., Colasuonno S., Petruzzelli D. Review of endocrine-disrupting compound removal technology in water and wastewater treatment plants: An EU perspective. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2011, no. 50, pp. 8389–8401.

- Hrudey S. E. Chlorination disinfection by-products, public health risk tradeoffs and me. Water Research, 2009, no. 43, pp. 2057–2093.

- Bhatnagar A., Sillanpaa M. A review of emerging adsorbents for nitrate removal from water. Chemical Engineering Journal, 2011, no. 168, pp. 493–504.

- Mohan D., Pittman C. U. Arsenic removal from water/wastewater using adsorbents: A critical review. Journal of Hazardous Materials, 2007, no. 142, pp. 1–53.