ЗАКОНЫ, СТАНДАРТЫ, НОРМАТИВЫ

УДК 628.16:349.6

Алексеев В. С. Современное состояние нормативной базы в области водоснабжения 4

В. С. АЛЕКСЕЕВ*

* Алексеев Владимир Сергеевич, доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник, ОАО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 3, тел.: (499) 272-47-58, e-mail: watergeo@inbox.ru

Рассмотрена законодательная и нормативная база проектирования, строительства и эксплуатации систем водоснабжения при заборе поверхностных и подземных вод (ресурсный блок), технологических решений и оборудования, формирования санитарно-гигиенических требований к качеству воды источников водоснабжения и воды, подаваемой населению, правил эксплуатации систем водоснабжения. Развитие водного законодательства в стране связано с введением в 2006 г. Водного кодекса РФ и изменений к нему. Использование подземных вод регулируется Федеральным законом «О недрах», «Классификацией запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод» и методическими рекомендациями по ее применению. Отмечены недостатки современных документов, ориентирующих на разведку подземных вод, соответствующих в природных условиях требованиям санитарных органов к питьевой воде. Анализ формирования технологий нормативной базы свидетельствует о наличии прогрессивных тенденций, связанных с принятием Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». В то же время показано, что актуализация СНиП 2.04.02-84 в виде свода правил СП 31.13330 имеет ряд недостатков. При рассмотрении санитарно-гигиенической безопасности водоисточников указывается на необходимость скорейшего утверждения санитарных норм и правил, регулирующих выбор источника водоснабжения (взамен ГОСТ 2761-84), переработки СанПиН 2.1.4.1110-02 и разработки к ним легитимных рекомендаций по гидрогеологическим методам расчета размеров зон санитарной охраны, а также выработки механизма корректировки предельно допустимых концентраций нормируемых компонентов в СанПиН 1.2.4.74-01, гармонизированных с требованиями ВОЗ. Показано, что эксплуатационная надежность систем водоснабжения обеспечивается обоснованным выбором источников водоснабжения и проектированием систем забора, кондиционирования, подачи и распределения воды. Вместе с тем необходимо организовывать технологические исследования по восстановлению качества (ремедиации) водных ресурсов с учетом государственных стандартов РФ серии ИСО 9000 и ИСО 14000.

Ключевые слова: система водоснабжения, нормативная база, строительные нормы и правила, свод правил, санитарные нормы и правила, правила технической эксплуатации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абрамов Н. Н. Водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1974. 480 с.

- Алексеев В. С. Изменения и дополнения в Водный кодекс Российской Федерации // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 12. С. 5–9.

- Кастальский А. А. Проектирование устройств для удаления из воды растворенных газов в процессе водоподготовки. – М.: Госстройиздат, 1957. 148 с.

- Апельцин И. Э., Клячко В. А. Опреснение воды. – М.: Стройиздат, 1968. 224 с.

- Кастальский А. А., Минц Д. М. Подготовка воды для питьевого и промышленного водоснабжения. – М.: Высшая школа, 1962. 560 с.

- Клячко В. А., Апельцин И. Э. Очистка природных вод. – М.: Стройиздат, 1971. 574 с.

- Мазаев В. Т., Ильницкий А. П., Шлепнина Т. Г. Руководство по гигиене питьевой воды и питьевого водоснабжения. – М.: Изд-во МИА, 2008. 320 с.

LAWS, STANDARDS, NORMATIVES

Alekseev V. S. The current state of the water regulatory framework 4

V. S. ALEKSEEV*

* Alekseev Vladimir Sergeevich, Doctor of Engineering, Professor, Principal Research Fellow, NII VODGEO OJSC

Build. 3, 9 B. Savvinskii lane, 119435 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-58, e-mail: watergeo@inbox.ru

The legal and regulatory framework of designing, building and operating water supply systems with surface and underground water abstraction (resource block), technical process solutions and equipment, development of sanitary requirements to the quality of water sources and of water supplied to the population, rules of operating water supply systems are considered. The development of the water legislation in the country is related to the introduction into force of the RF Water Code in 2006 and amendments to it. The use of underground waters is regulated by the Federal Law «On subsurface resources», «Classification of reserves and predicted resources of drinking, process and mineral underground waters» and by guidelines on its application. The drawbacks of the existing documents related to finding ground waters in natural conditions that meet the requirements of sanitary authorities to the drinking water are noted. The analysis of the formation of the regulatory framework of technologies shows that there are progressive trends related to the adoption of 416-ФЗ Federal Law «On water supply and wastewater disposal». At the same time it is shown that updating SNiP 2.04.02-84 in the form of 31.13330 Set of Rules has a number of drawbacks. When considering the sanitary safety of water sources the necessity of early adopting public health regulations related to water supply source selection (replacing GOST 2761-84), revising SanPiN 2.1.4.1110-02, developing legitimate recommendations on hydrogeologic methods of estimating the dimensions of sanitary protection zones, and developing the mechanism of adjustment of maximum permissible concentrations of components regulated by SanPiN 1.2.4.74-01 harmonized with WHO requirements is pointed out. It is shown that the robustness of water supply systems is ensured by the motivated selection of water supply sources and designs of water intakes, systems of water purification, supply and distribution. At the same time it is necessary to carry out process studies of remediation of water resources with account of the RF state standards of ISO 9000 and ISO 14000 series.

Key words: water supply system, regulatory framework, Building Code, set of rules, public health regulations, operating rules and regulations.

REFERENCES

- Abramov N. N. Vodosnabzhenie [Water supply. Moscow, Stroiizdat Publ., 1974. 480 p.].

- Alekseev V. S. [Amendments to the Water Code of the Russian Federation]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 12, pp. 5–9. (In Russian).

- Kastal'skii A. A. Proektirovanie ustroistv dlia udaleniia iz vody rastvorennykh gazov v protsesse vodopodgotovki [Designing devices for removing dissolved gases from water in the water treatment process. Moscow, Gosstroiizdat Publ., 1957, 148 p.].

- Apel'tsin I. E., Kliachko V. A. Opresnenie vody [Water desalination. Moscow, Stroiizdat Publ., 1968, 224 p.].

- Kastal'skii A. A., Mints D. M. Podgotovka vody dlia pit'evogo i promyshlennogo vodosnabzheniia [Water purification for drinking and industrial water supply. Moscow, Vysshaia Shkola Publ., 1962, 560 p.].

- Kliachko V. A., Apel'tsin I. E. Ochistka prirodnykh vod [Natural water treatment. Moscow, Stroiizdat Publ., 1971, 574 p.].

- Mazaev V. T., Il'nitskii A. P., Shlepnina T. G. Rukovodstvo po gigiene pit'evoi vody i pit'evogo vodosnabzheniia [Guidelines on hygiene of drinking water and drinking water supply. Moscow, MIA Publ., 2008, 320 p.].

- РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

- УДК 628.15:504.054

Данилович Д. А., Довлатова Е. В. Состояние системы нормирования сбросов загрязняющих веществ и совершенствование механизмов защиты водных объектов 14

- Д. А. ДАНИЛОВИЧ1, Е. В. ДОВЛАТОВА2

1 Данилович Дмитрий Александрович, кандидат технических наук, заместитель исполнительного директора по инженерно-экологической работе, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

119334, Россия, Москва, Ленинский проспект, 38, корп. 2, тел.: (495) 939-19-36, e-mail: da_danilovich@mail.ru

2 Довлатова Елена Владимировна, кандидат юридических наук, исполнительный директор, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, партнер ООО «Лекс-Инвест Аудит»

119334, Россия, Москва, Ленинский проспект, 38, корп. 2, тел.: (495) 939-19-36, e-mail: info@raww.ru

Анализ действующей в России системы нормирования (в частности, законопроекта № 584587-5) и оплаты сбросов загрязняющих веществ, изучение аналогичного зарубежного опыта позволили сделать вывод о необходимости кардинального изменения основ законодательства в этой области. К наиболее существенным проблемам отнесены: принцип «нулевого воздействия»; игнорирование критерия технической достижимости нормативов; система «нормативы допустимого сброса (НДС) – лимиты»; отсылочный характер законодательства и почти полное отсутствие норм прямого действия; исключительно индивидуальные требования к водопользователям при отсутствии общих нормативов; сложность и трудоемкость разработки НДС; многоступенчатая и дорогостоящая система получения согласований и разрешений; тенденция к упрощению правовых актов, создающая нерешаемые вопросы и пробелы при их применении; ориентация на решение экологических проблем на так называемом «конце трубы»; игнорирование отличия сбросов коммунальных организаций от cбросов промышленных предприятий-водопользователей; отсутствие различий загрязняющих веществ как по происхождению, так и по степени экологической опасности. Несмотря на жесткость и сложность системы нормирования, государство практически устранилось от реальной ответственности за улучшение состояния окружающей среды. Основные недостатки механизма взимания платы за сброс загрязняющих веществ: отсутствие ее законодательного регулирования; взимание за любое количество и любую концентрацию веществ, в том числе и за те количества, которые не меняют допустимых показателей качества; взаимоувязанность с наличием или отсутствием НДС и лимитов; невозможность внесения платы за сбросы сверх НДС из себестоимости; неоправданно большие перечни веществ, за сброс которых взимается плата; невзимание платы за комплексные показатели загрязненности (кроме БПК); отсутствие стимулирующей роли по многим загрязнениям; наличие потенциальной второй платы за те же сбросы, называемой компенсацией вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства. Сделан вывод о том, что сложившаяся система нормирования и платы не только бесполезна, а наносит огромный вред реальному делу реабилитации водных объектов, а также о необходимости проведения комплексной реформы экологического законодательства.

Ключевые слова: экологическое законодательство, сточные воды, нормирование сбросов загрязняющих веществ, наилучшие доступные технологии.

- RUSSIAN WATER AND WASTEWATER ASSOCIATION

Danilovich D. A., Dovlatova E. V. State of the system of regulating discharges of pollutants and improvement of water body protection mechanisms 14

- D. A. DANILOVICH1, E. V. DOVLATOVA2

1 Danilovich Dmitrii Aleksandrovich, PhD (Engineering), Deputy Executive Director on Engineering-ecological Activity, Russian Water & Wastewater Association

Build. 2, 38 Leninskii Ave., 119334 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 939-19-36, e-mail: da_danilovich@mail.ru

2 Dovlatova Elena Vladimirovna, PhD (Law), Executive Director, Russian Water & Wastewater Association, Partner of «Lex-Invest Audit» OJSC

Build. 2, 38 Leninskii Ave., 119334 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 939-19-36, e-mail: info@raww.ru

The analysis of the existing Russian system that regulates pollutant discharges (in particular, draft bill No. 584587-5) and charges, study of the similar international experience allowed making a conclusion on the necessity of cardinal changing the fundamentals of the legislation in this area. Most essential problems are as follows: «zero impact» principle; disregard of the criterion of technical achievability of the established requirements; the system of «permissible discharge rates (PDR) – limits»; reference nature of the legislation and practically total lack of the directly applicable standards; entirely individual requirements to the water users in the absence of general standards; complicated and labor intensive development of PDRs; multistage and expensive system of obtaining approvals and permits; the tendency of simplifying legal acts that results in unsolvable questions and gaps in their application; «end-of-the-pipe» model of tackling environmental problems; disregarding the difference between discharges by public utilities and industrial enterprises – water users; the lack of pollutant differentiation both by origin and the rate of environmental hazard. Despite the severity and complexity of the regulating system the state has practically distanced itself from the actual liability for improving environmental conditions. The major drawbacks of the mechanism of charging for pollutant discharges are as follows: the lack of legislative control; charging for any amount and any concentration of substances including the amounts that do not impact the permissible quality parameters; complementary dependence on the availability or lack of PDR and limits; inability of paying for discharges above PDR from cost of production; unreasonably large lists of discharged substances subject to charging; non-charging for the complex pollution indices (except BOD); the lack of incentive role in relation to many pollutants; the existence of potential double charge for one and the same discharge called compensation of damage to water bodies caused by the violation of the water law. The conclusion is drawn that the existing system of regulations and charges is not only useless, but also injures greatly the actual activities on rehabilitation of water bodies; and that integrated reforming the environmental legislation is needed.

Key words: environmental legislation, wastewater, regulation of pollutant discharges, best available technologies.

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Карташова А. В., Чамаев А. В., Куцева Н. К., Ларин В. Е. Аналитический центр «РОСА» – 20 лет на страже качества воды 23

А. В. КАРТАШОВА1, А. В. ЧАМАЕВ2, Н. К. КУЦЕВА3, В. Е. ЛАРИН4

1 Карташова Алла Владимировна, кандидат биологических наук, начальник отдела, ЗАО «РОСА»

119297, Россия, Москва, Родниковая ул., 7, стр. 35, тел.: (495) 439-52-13, e-mail: mail@rossalab.ru

2 Чамаев Александр Викторович, генеральный директор ЗАО «РОСА»

- 119297, Россия, Москва, Родниковая ул., 7, стр. 35, тел.: (495) 435-21-78, e-mail: mail@rossalab.ru

3 Куцева Надежда Константиновна, кандидат химических наук, начальник отдела, ЗАО «РОСА»

- 119297, Россия, Москва, Родниковая ул., 7, стр. 35, тел.: (495) 435-08-64, e-mail: mail@rossalab.ru

4 Ларин Владимир Евгеньевич, кандидат биологических наук, начальник отдела, ЗАО «РОСА»

- 119297, Россия, Москва, Родниковая ул., 7, стр. 35, тел.: (495) 435-06-54, e-mail: mail@rossalab.ru

DRINKING WATER SUPPLY

Kartashova A. V., Chamaev A. V., Kutseva N. K., Larin V. E. Rossa Analytical Centre – 20 years safeguarding water quality 23

A. V. KARTASHOVA1, A. V. CHAMAEV2, N. K. KUTSEVA3, V. E. LARIN4

1 Kartashova Alla Vladimirovna, PhD (Biology), Chief of Department, ROSSA CJSC

Build. 35, 7 Rodnikovaia str., 119297 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 439-52-13, e-mail: mail@rossalab.ru

2 Chamaev Aleksandr Viktorovich, General Director, ROSSA CJSC

Build. 35, 7 Rodnikovaia str., 119297 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 435-21-78, e-mail: mail@rossalab.ru

3 Kutseva Nadezhda Konstantinovna, PhD (Chemistry), Chief of Department, ROSSA CJSC

Build. 35, 7 Rodnikovaia str., 119297 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 435-08-64, e-mail: mail@rossalab.ru

4 Larin Vladimir Evgen'evich, PhD (Biology), Chief of Department, ROSSA CJSC

Build. 35, 7 Rodnikovaia str., 119297 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 435-06-54, e-mail: mail@rossalab.ru

УДК 628.166.085(439)

Чаба Х., Геза Ч., Пандьянски А., Костюченко С. В., Волков С. В., Левченко Д. А., Баранов В. Л. Комплексная схема обеззараживания воды в системе централизованного водоснабжения г. Будапешта 27

Х. ЧАБА1, Ч. ГЕЗА2, А. ПАНДЬЯНСКИ3, С. В. КОСТЮЧЕНКО4, С. В. ВОЛКОВ5, Д. А. ЛЕВЧЕНКО6, В. Л. БАРАНОВ7

1 Чаба Харанги, исполнительный директор, Водоканал г. Будапешта (Fövárosi VÌZMÜVEK Zrt.)

Po Box: 355, H-1325 Budapest, e-mail: tamas.bencze@vizmuvek.hu

2 Геза Чёрнеи, директор по эксплуатации, Водоканал г. Будапешта (Fövárosi VÌZMÜVEK Zrt.);

Po Box: 355, H-1325 Budapest, e-mail: tamas.bencze@vizmuvek.hu

3 Пандьянски Аттила, директор «ЛИТ Будапешт»

Венгрия, г. Будапешт, тел.: +36 1 23 95 268, e-mail: hungary@lit-uv.com

4 Костюченко Сергей Владимирович, кандидат физико-математических наук, председатель совета директоров, НПО «ЛИТ»

107076, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 44, тел.: (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

5 Волков Сергей Владимирович, коммерческий директор, НПО «ЛИТ»

107076, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 44, тел.: (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

6 Левченко Денис Александрович, начальник проектного отдела, НПО «ЛИТ»

107076, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 44, тел.: (495) 733-95-42, доб. 12-53, e-mail: lit@npo.lit.ru

7 Баранов Виктор Львович, заместитель начальника технологического отдела, НПО «ЛИТ»

107076, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 44, тел.: (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

В столице Венгрии Будапеште на водопроводной станции Кмегьер производительностью 600 тыс. м3/сут успешно эксплуатируется крупнейший в Евросоюзе комплекс ультрафиолетового обеззараживания воды. В системе централизованного питьевого водоснабжения города используется вода поверхностного водоисточника (река Дунай). Водоем не защищен от возможного поступления различных болезнетворных микроорганизмов, способных вызывать серьезные инфекционные массовые заболевания у населения. При этом вирусы и цисты патогенных простейших обладают высокой устойчивостью к традиционному хлорированию. Специалисты производственного предприятия по обеспечению питьевого водоснабжения Будапешта Fövárosi VÌZMÜVEK Zrt. совместно с российским Научно-производственным объединением «ЛИТ» провели цикл испытаний на опытно-промышленном комплексе в составе серийной УФ-установки DUV 150/21 на лампах низкого давления, а затем промышленные испытания на УФ-установках DUV 36А/120. Предусматривалось разбавление подаваемой на УФ-установку инфильтрационной воды речной водой, отбираемой непосредственно из Дуная, в количестве 3% от общего расхода. Аналитические исследования качества воды до и после обеззараживания проводились лабораторией VÌZMÜVEK. В ходе исследований на подрусловой (инфильтрованной) речной воде определена эффективная доза УФ-облучения 60 мДж/см2 в конкретных условиях эксплуатации. Применение современной комбинированной технологии обеззараживания воды (хлорирование + УФ-облучение) позволяет минимизировать уровень хлорирования, снизить риск образования побочных продуктов и повысить степень безопасности воды.

Ключевые слова: питьевое водоснабжение, поверхностный водоисточник, ультрафиолетовое облучение, лабораторные испытания, эффективная доза УФ-облучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Рахманин Ю. А., Михайлова Р. И., Роговец А. И., Ческис А. Б. Новые нормативные документы по контролю качества воды // Водоснабжение и санитарная техника. 1995. № 2. С. 6–8.

- Калашникова Е. Г., Арутюнова И. Ю., Горина Е. Н., Калашникова О. Б., Малышев Б. В. Снижение содержания хлорорганических соединений в питьевой воде // Водоснабжение и санитарная техника. 2005. № 10, ч. 1. С. 11–17.

- Филатов Н. Н. Об актуальности вопроса обеззараживания воды в современных условиях // Водоснабжение и санитарная техника. 2007. № 10. С. 2–4.

Csaba H., Geza Cs., Pand'ianski А., Kostiuchenko S. V., Volkov S. V., Levchenko D. A., Baranov V. L. Integrated disinfection process flow scheme in the public water supply system of Budapest 27

H. CSABA1, Cs. GEZA2, А. PAND'IANSKI3, S. V. KOSTIUCHENKO4, S. V. VOLKOV5, D. A. LEVCHENKO6, V. L. BARANOV7

1 Csaba Haranghy, Executive Director, Budapest Water Supply (Fövárosi VÌZMÜVEK Zrt.)

Po Box: 355, H-1325 Budapest, e-mail: tamas.bencze@vizmuvek.hu

2 Géza Csörneyi, Director of Operations, Budapest Water Supply (Fövárosi VÌZMÜVEK Zrt.);

Po Box: 355, H-1325 Budapest, e-mail: tamas.bencze@vizmuvek.hu

3 Pand’ianski Attila, Director, LIT Budapest

Hungary, Budapest, tel.: +36 1 23 95 268, e-mail: hungary@lit-uv.com

4 Kostiuchenko Sergei Vladimirovich, PhD (Physics & Mathematics), Chairman of the Board, LIT Scientific-Production Association

44 Krasnobogatyrskaia str., 107076 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

5 Volkov Sergei Vladimirovich, Commercial Director, LIT Scientific-Production Association

44 Krasnobogatyrskaia str., 107076 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

6 Levchenko Denis Aleksandrovich, Chief of Engineering Department, LIT Scientific-Production Association

44 Krasnobogatyrskaia str., 107076 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 733-95-42, ext. 12-53, e-mail: lit@npo.lit.ru

7 Baranov Viktor L'vovich, Deputy Chief of Process Department, LIT Scientific-Production Association

44 Krasnobogatyrskaia str., 107076 Moscow, Russia Federation, tel.: +7 (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

The biggest in European Union UV water disinfection complex has been successfully operated at Kmegier, the Budapest water treatment plant with a capacity of 600,000 m3/day in Hungary. The municipal water supply system uses surface waters as a water source (The Danube River). The water body is not protected from possible input of various pathogens that can cause serious infectious disease outbreaks among the population. In addition viruses and cysts of pathogenic protozoa are highly resistant to traditional chlorination. The experts of Budapest water supply system Fövárosi VÌZMÜVEK Zrt. in cooperation with Russian LIT Scientific-Production Association carried out a series of tests at the pilot unit as a part of serial DUV 150/21 UV-system with low pressure lamps; and then industrial tests at DUV 36А/120 UV-systems. Blending the infiltrate water fed to the UV-system with river water abstracted directly from the Danube in the amount of 3% of the total flow rate was provided. Water quality analytical studies were carried out before and after disinfection by VÌZMÜVEK Laboratory. In the process of studies the efficient UV-irradiation dosage of 60 mlJ/cm2 was determined for underflow (infiltrate) river water in definite operation conditions. The use of advanced combined water disinfection technology (chlorination + UV-irradiation) ensures minimizing the level of chlorination, reducing the risk of byproducts formation and improving the water safety.

Key words: drinking water supply, surface water supply source, ultraviolet irradiation, laboratory tests, efficient UV-irradiation dosage.

REFERENCES

- Rakhmanin Iu. A., Mikhailova R. I., Rogovets A. I., Cheskis A. B. [New regulatory documents on water quality control]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1995, no. 2, pp. 6–8. (In Russian).

- Kalashnikova E. G., Arutiunova I. Iu., Gorina E. N., Kalashnikova O. B., Malyshev B. V. [Reducing chloroorganics concentration in drinking water]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2005, no. 10, p. 1, pp. 11–17. (In Russian).

- Filatov N. N. [On actuality of water disinfection problem under modern conditions]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2007, no. 10, pp. 2–4. (In Russian).

ВОДОКАНАЛЫ РОССИИ

УДК 628.16.094.413.094.3

Васильева А. И., Насырова М. Р., Кантор Л. И., Труханова Н. В., Мельницкий И. А. Роль водорослей в образовании побочных продуктов хлорирования воды 34

А. И. ВАСИЛЬЕВА1, М. Р. НАСЫРОВА2, Л. И. КАНТОР3, Н. В. ТРУХАНОВА4, И. А. МЕЛЬНИЦКИЙ5

1 Васильева Алла Ильинична, кандидат химических наук, начальник отдела хроматографического анализа, Центральная химико-бактериологическая лаборатория Центра аналитического контроля качества воды, МУП «Уфаводоканал»

450098, Россия, г. Уфа, Российская ул., 157/2, тел.: (347) 284-68-32, e-mail: uwc@uwc.ufanet.ru

2 Насырова Миляуша Рафисовна, кандидат биологических наук, инженер-бактериолог, Центральная химико-бактериологическая лаборатория Центра аналитического контроля качества воды, МУП «Уфаводоканал»

450098, Россия, г. Уфа, Российская ул., 157/2, тел.: (347) 284-68-09, e-mail: uwc@uwc.ufanet.ru

3 Кантор Лев Исаакович, кандидат технических наук, технический директор, первый заместитель генерального директора, МУП «Уфаводоканал»

450098, Россия, г. Уфа, Российская ул., 157/2, тел.: (347) 284-13-63, e-mail: uwc@uwc.ufanet.ru

4 Труханова Наталья Владимировна, кандидат химических наук, начальник Центральной химико-бактериологической лаборатории Центра аналитического контроля качества воды, МУП «Уфаводоканал»

450098, Россия, г. Уфа, Российская ул., 157/2, тел.: (347) 284-68-30, e-mail: uwc@uwc.ufanet.ru

5 Мельницкий Игорь Александрович, доктор химических наук, главный специалист по контролю качества воды, МУП «Уфаводоканал»

450098, Россия, г. Уфа, Российская ул., 157/2, тел.: (347) 284-68-30, e-mail: uwc@uwc.ufanet.ru

Проводятся многолетние исследования источников и закономерностей образования побочных продуктов хлорирования воды – тригалогенметанов в условиях водоподготовки поверхностного водозабора г. Уфы. Основной целью исследования было изучение вклада в образование тригалогенметанов представителей трех отделов фитопланктона, характерных для реки Уфы: диатомовых (Bacillariophyta), зеленых (Chlorophyta) и cине-зеленых водорослей (Сyanophyta). Изначально клетки фитопланктона выделяли из проб речной воды концентрированием, затем в лабораторных условиях культуры водорослей выращивали на питательных средах. Эксперименты по хлорированию проводили как на пробах воды с биомассой водорослей, так и с фильтратами этих проб. Модельные пробы обрабатывались технологическими дозами хлора 1; 2; 3 мг/л, время экспозиции – 2 часа. Содержание тригалогенметанов определяли методом газохроматографического парофазного анализа с электронозахватным детектированием. В результате проведенного исследования выявлены следующие особенности. Пробы с высоким содержанием биомассы сине-зеленых водорослей (13,6 мг/л – 96%) после хлорирования дозой 3 мг/л показали значительный прирост суммарного содержания тригалогенметанов – 131,6 мкг/л. В пробах с доминантной массой зеленых водорослей (26,19 мг/л – 99,8%) или наличием только зеленых (0,07 мг/л – 53%) и диатомовых (0,059 мг/л – 47%) обнаружено наименьшее суммарное содержание тригалогенметанов – 3,69 и 2,62 мкг/л соответственно. Аналогичная ситуация наблюдалась при хлорировании фильтратов этих проб. Это позволяет предположить, что предшественниками тригалогенметанов, скорее всего, являются метаболиты сине-зеленых водорослей или продукты распада их водорослевой массы.

Ключевые слова: качество питьевой воды, хлорирование, суммарное содержание тригалогенметанов, фитопланктон, водоросли, Chlorophyta (зеленые), Bacillariophyta (диатомовые), Cyanophyta (cине-зеленые).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Alawi M. A., Khalill F., Sahili I. Determination of trihalomethanes produced through the chlorination of water as a function of its humic acid content // Arch Environ Contam Toxicol. 1994. No. 26. P. 381–386.

- Ivancev-Tumbas I., Dalmacija B., Tamas Z., Karlovic E. The effect of different drinking water treatment processes on the rate of chloroform formation in the reactions of natural organic matter with hypochlorite // Water Research. 1999. No. 33 (18). P. 3715–3722.

- Васильева А. И., Цыпышева Л. Г., Кудашева Ф. Х., Кантор Л. И., Насырова Г. Н. Роль природных и техногенных загрязнителей в образовании тригалогенметанов при хлорировании воды // Башкирский экологический вестник. 2000. № 2 (9). С. 50–52.

- Gallard H., Von Gunten U. Chlorination of natural organic matter: kinetics of chlorination and THM formation // Water Research. 2002. No. 36 (1). P. 65–74.

- Chow A. T. Disinfection byproduct reactivity of aquatic humic substances derived from soils // Water Research. 2006. No. 40 (7). P. 1426–1430.

- Graham N. J. D., Wardlaw V. E., Perry R., Jiang J. Q. Significance of algae as trihalomethane precursors // Water Science & Technology. 1998. No. 37 (2). P. 83–89.

- Abdel-Aty A. M., Ibrahim M. B. M., El-Did M. A., Radwan E. K. Radwan Influence of chlorine on algae as precursors for trihalomethane and haloacetic acid production // World Applied Sciences Journal. 2009. No. 6 (9). P. 1215–1220.

- Hong H. C., Mazumder A., Wong M. H., Liang Y. Yield of trihalomethanes and haloacetic acids upon chlorinating algal cells, and its prediction via algal cellular biochemical composition // Water Research. 2008. No. 42. P. 4941–4948.

- Bukaveckas P. A., McGaha D., Shostell J. M., Schultz R., Jeffrey D. Internal and external sources of THM precursors in a midwestern reservoir // Journal of the American Water Works Association. 2007. No. 99 (5). P. 127–137.

- Nguyen M.-L., Westerhoff P., Baker L., Hu Q., Esparza-Soto M., Sommerfeld M. Characteristics and reactivity of algae-produced dissolved organic carbon // Journal of Environmental Engineering. November, 2005. P. 1574–1582.

- Izaguirre G., Hwang C. J., Krasner S. W., McGuire M. J. Geosminn and 2-methylisoborneol from Cyanobacteria in three water supply systems // Appled and Environmental Microbiology. 1982. No. 43 (3). P. 708–714.

- Ключенко П. Д. Роль азотсодержащих экзометаболитов водорослей в формировании качества воды // Химия и технология воды. 1996. № 18 (2). С. 179–187.

- Харабрин С. В. Экологический моноторинг тригалогенметанов в питьевой воде и воде водоисточника: Дисс. … канд. техн. наук. – Уфа, 2004. 162 с.

- Насырова Л. М. Водоросли в системе водоснабжения г. Уфы и альгологическая оценка качества воды: Дисс. … канд. биол. наук. – Уфа, 2005. 294 с.

VODOKANALS OF RUSSIA

Vasil'eva A. I., Nasyrova M. R., Kantor L. I., Trukhanova N. V., Mel'nitskii I. A. Role of algae in the formation of water chlorination byproducts 34

A. I. VASIL'EVA1, M. R. NASYROVA2, L. I. KANTOR3, N. V. TRUKHANOVA4, I. A. MEL'NITSKII5

1 Vasil'eva Alla Il'inichna, PhD (Chemistry), Chief of Chromatographic Analysis Department, Central Chemico-Bacteriological Laboratory, Centre of Water Quality Analytical Control, «Ufavodokanal» MUE

157/2, Rossiiskaia str., 450098 Ufa, Russian Federation, tel.: +7 (347) 284-68-32, e-mail: uwc@uwc.ufanet.ru

2 Nasyrova Milaiusha Rafisovna, PhD (Biology), Bacteriological Engineer, Central Chemico-Bacteriological Laboratory, Centre of Water Quality Analytical Control, «Ufavodokanal» MUE

157/2, Rossiiskaia str., 450098 Ufa, Russian Federation, tel.: +7 (347) 284-68-09, e-mail: uwc@uwc.ufanet.ru

3 Kantor Lev Isaakovich, PhD (Engineering), Technical Director, Vice General Director, «Ufavodokanal» MUE

157/2, Rossiiskaia str., 450098 Ufa, Russian Federation, tel.: +7 (347) 284-13-63, e-mail: uwc@uwc.ufanet.ru

4 Trukhanova Natal'ia Vladimirovna, PhD (Chemistry), Chief of Central Chemico-Bacteriological Laboratory, Centre of Water Quality Analytical Control, «Ufavodokanal» MUE

157/2, Rossiiskaia str., 450098 Ufa, Russian Federation, tel.: +7 (347) 284-68-30, e-mail: uwc@uwc.ufanet.ru

5 Mel'nitskii Igor Aleksandrovich, Doctor of Chemistry, Chief Specialist on Water Quality, «Ufavodokanal» MUE

157/2, Rossiiskaia str., 450098 Ufa, Russian Federation, tel.: +7 (347) 284-68-30, e-mail: uwc@uwc.ufanet.ru

For many years the precursors and mechanisms of water chlorination byproducts formation in the process of water purification at the surface water intake of Ufa city have been investigated. The main task of the study was evaluating the contribution of the representatives of the three phytoplankton species typical for the Ufa River to the trihalomethanes formation: diatomic (Bacillariophyta), green (Chlorophyta) and blue-green algae (Сyanophyta). Initially phytoplankton cells were isolated from the river water samples by concentrating, then in laboratory conditions algae were cultured on substrata. The chlorination experiments were carried out both with water samples with algae biomass and with the sample filtrates. The model samples were chlorinated with 1; 2; 3 mg/l chlorine dosages, exposure time – 2 hours. The concentration of trihalomethanes was measured by gas chromatographic vapor-phase analysis with electron-capture detection. The results of the studies revealed the following specific features. The samples with high concentration of blue-green algal biomass (13.6 mg/l – 96%) after chlorination with 3 mg/l dosage showed significant increase of the total trihalomethane concentration– 131.6 µg/l. In the samples with dominant green algal mass (26.19 mg/l – 99.8%) or with green (0.07 mg/l – 53%) and diatomic algae (0.059 mg/l – 47%) only the lowest total trihalomethane concentrations were detected – 3.69 and 2.62 µg/l, respectively. The similar situation was observed in the process of chlorinating filtrates of these samples. This suggests that blue-green algal metabolites or products of the algal mass decay are most probable precursors of trihalomethanes.

Key words: drinking water quality, chlorination, total trihalomethanes, phytoplankton, algae, Chlorophyta (green), Bacillariophyta (diatomic), Сyanophyta (blue-green).

REFERENCES

- Alawi M. A., Khalill F., Sahili I. Determination of trihalomethanes produced through the chlorination of water as a function of its humic acid content. Arch Environ Contam Toxicol, 1994, no. 26, pp. 381–386.

- Ivancev-Tumbas I., Dalmacija B., Tamas Z., Karlovic E. The effect of different drinking water treatment processes on the rate of chloroform formation in the reactions of natural organic matter with hypochlorite. Water Research, 1999, no. 33 (18), pp. 3715–3722.

- Vasil'eva A. I., Tsypysheva L. G., Kudasheva F. Kh., Kantor L. I., Nasyrova G. N. [The role of natural and technogenic pollutants in the formation of trihalomethanes in the process of water chlorination]. Bashkirskii Ekologicheskii Vestnik, 2000, no. 2 (9), pp. 50–52. (In Russian).

- Gallard H., Von Gunten U. Chlorination of natural organic matter: kinetics of chlorination and THM formation. Water Research, 2002, no. 36 (1), pp. 65–74.

- Chow A. T. Disinfection byproduct reactivity of aquatic humic substances derived from soils. Water Research, 2006, no. 40 (7), pp. 1426–1430.

- Graham N. J. D., Wardlaw V. E., Perry R., Jiang J. Q. Significance of algae as trihalomethane precursors. Water Science & Technology, 1998, no. 37 (2), pp. 83–89.

- Abdel-Aty A. M., Ibrahim M. B. M., El-Did M. A., Radwan E. K. Radwan Influence of chlorine on algae as precursors for trihalomethane and haloacetic acid production. World Applied Sciences Journal, 2009, no. 6 (9), pp. 1215–1220.

- Hong H. C., Mazumder A., Wong M. H., Liang Y. Yield of trihalomethanes and haloacetic acids upon chlorinating algal cells, and its prediction via algal cellular biochemical composition. Water Research, 2008, no. 42, pp. 4941–4948.

- Bukaveckas P. A., McGaha D., Shostell J. M., Schultz R., Jeffrey D. Internal and external sources of THM precursors in a midwestern reservoir. Journal of the American Water Works Association, 2007, no. 99 (5), pp. 127–137.

- Nguyen M.-L., Westerhoff P., Baker L., Hu Q., Esparza-Soto M., Sommerfeld M. Characteristics and reactivity of algae-produced dissolved organic carbon. Journal of Environmental Engineering, November, 2005, pp. 1574–1582.

- Izaguirre G., Hwang C. J., Krasner S. W., McGuire M. J. Geosminn and 2-methylisoborneol from Cyanobacteria in three water supply systems. Appled and Environmental Microbiology, 1982, no. 43 (3), pp. 708–714.

- Kliuchenko P. D. [The role of nitrogen-containing algal exometabolites in the formation of water quality]. Khimiia i Tekhnologiia Vody, 1996, no. 18 (2), pp. 179–187. (In Russian).

- Kharabrin S. V. Ekologicheskii monotoring trigalogenmetanov v pit'evoi vode i vode vodoistochnika [Environmental monitoring of trihalomethanes in drinking water and water source. Dissertation for the degree of PhD in Engineering. Ufa, 2004, 162 p.].

- Nasyrova L. M. Vodorosli v sisteme vodosnabzheniia g. Ufy i al'gologicheskaia otsenka kachestva vody [Algae in the Ufa water supply system and algological assessment of water quality. Dissertation for the degree of PhD in Biology. Ufa, 2005, 294 p.].

УДК 628.312.004.69

Петрушин Ю. Н., Кобякова Н. В., Рузаев В. И., Беляева С. Д., Кузнецов Д. А., Седых Т. Н., Андросова Е. Ю. Модернизация очистных сооружений канализации г. Истры и Истринского района 41

Ю. Н. ПЕТРУШИН1, Н. В. КОБЯКОВА2, В. И. РУЗАЕВ3, С. Д. БЕЛЯЕВА4, Д. А. КУЗНЕЦОВ5, Т. Н. СЕДЫХ6, Е. Ю. АНДРОСОВА7

1 Петрушин Юрий Николаевич, генеральный директор МУП Истринского района «Истринский водоканал»

143502, Россия, Московская область, г. Истра, Шоссейная ул., 2А, тел.: (495) 994-56-17, e-mail: info@mupiv.ru

2 Кобякова Нина Васильевна, начальник производственно-технического отдела, МУП Истринского района «Истринский водоканал»

143502, Россия, Московская область, г. Истра, Шоссейная ул., 2А, тел.: (495) 994-56-17, e-mail: info@mupiv.ru

3 Рузаев Владимир Иванович, генеральный директор ЗАО НПФ «БИФАР»

125371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 87, тел.: (495) 491-47-65, e-mail: info@bifar.ru

4 Беляева Светлана Дмитриевна, кандидат технических наук, директор по научной работе, ЗАО НПФ «БИФАР»

125371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 87, тел.: (495) 491-47-65, e-mail: info@bifar.ru

5 Кузнецов Денис Александрович, начальник очистных сооружений, МУП Истринского района «Истринский водоканал»

143502, Россия, Московская область, г. Истра, Шоссейная ул., 2А, тел.: (495) 994-56-17, e-mail: info@mupiv.ru

6 Седых Татьяна Николаевна, главный технолог очистных сооружений, МУП Истринского района «Истринский водоканал»

143502, Россия, Московская область, г. Истра, Шоссейная ул., 2А, тел.: (495) 994-56-17, e-mail: info@mupiv.ru

7 Андросова Екатерина Юрьевна, технолог очистных сооружений, МУП Истринского района «Истринский водоканал»

143502, Россия, Московская область, г. Истра, Шоссейная ул., 2А, тел.: (495) 994-56-17, e-mail: info@mupiv.ru

Необходимость реконструкции очистных сооружений канализации города Истры и малых очистных сооружений МУП Истринского района «Истринский водоканал» обусловлена жесткими требованиями к качеству очистки воды, которые невозможно выполнить на действующих сооружениях, а также увеличением фактических расходов сточных вод и износом оборудования. Реконструкцией предусмотрено применение современного оборудования и технологий очистки сточных вод и обработки осадков, при этом максимально используются существующие здания и сооружения. На очистных сооружениях г. Истры наибольший объем работ выполнен при реконструкции блока биологической очистки. Проектом предусмотрено выделение в аэротенке зон нитри-денитрификации и замена устаревшей аэрационной системы системой с дисковыми мелкопузырчатыми мембранными аэраторами. С целью повышения эффективности работы сооружений биологической очистки сточных вод и сокращения расхода электроэнергии установлены современные воздуходувки. Реконструированы сооружения доочистки, произведена замена барабанных сеток микросетчатыми фильтрами. Решая проблему утилизации обезвоженного осадка, отрабатывается технология его компостирования. Модернизированы промежуточные насосные станции с установкой механизированных решеток-измельчителей. Разработан проект реконструкции очистных сооружений г. Дедовска (20 000 м3/сут) и деревни Обушково. В 2008 г. завершена реконструкция очистных сооружений канализации дома отдыха «Снегири». Интересным техническим решением оказалось устройство блока биологической очистки с использованием здания биофильтров и двух секций капельных биофильтров. В настоящее время осуществляется поэтапная реконструкция очистных сооружений канализации с увеличением производительности в поселках Павловское и Онуфриево, в селе Рождествено. Весь комплекс работ выполняется специалистами Истринского водоканала совместно с Научно-производственной фирмой «БИФАР», которая разработала основные технические решения и проектную документацию.

Ключевые слова: очистные сооружения, реконструкция, сточные воды, биологическая очистка, нитри-денитрификация, мембранный аэратор, регулируемая воздуходувка, доочистка, микросетчатый фильтр, решетка-измельчитель.

Petrushin Iu. N., Kobiakova N. V., Ruzaev V. I., Beliaeva S. D., Kuznetsov D. A., Sedykh T. N., Androsova E. Iu. Upgrading the wastewater treatment facilities of the Istra city and Istra Area 41

Iu. N. PETRUSHIN1, N. V. KOBIAKOVA2, V. I. RUZAEV3, S. D. BELIAEVA4, D. A. KUZNETSOV5, T. N. SEDYKH6, E. Iu. ANDROSOVA7

1 Petrushin Iurii Nikolaevich, General Director, MUE «Istrinskii Vodokanal» of the Istra Area

2A Shosseinaia str., 143502 Istra, Moscow Area, Russian Federation, tel.: +7 (495) 994-56-17, e-mail: info@mupiv.ru

2 Kobiakova Nina Vasil'evna, Chief of Production and Technical Department, MUE «Istrinskii Vodokanal» of the Istra Area

2A Shosseinaia str., 143502 Istra, Moscow Area, Russian Federation, tel.: +7 (495) 994-56-17, e-mail: info@mupiv.ru

3 Ruzaev Vladimir Ivanovich, General Director, BIFAR Scientific-Production Firm CJSC

87, Volokolamskoe Hwy., 125371 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 491-47-65, e-mail: info@bifar.ru

4 Beliaeva Svetlana Dmitrievna, PhD (Engineering), Research Director, BIFAR Scientific-Production Firm CJSC

87, Volokolamskoe Hwy., 125371 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 491-47-65, e-mail: info@bifar.ru

5 Kuznetsov Denis Aleksandrovich, Chief of the Wastewater Treatment Facilities, MUE «Istrinskii Vodokanal» of the Istra Area

2A Shosseinaia str., 143502 Istra, Moscow Area, Russian Federation, tel.: +7 (495) 994-56-17, e-mail: info@mupiv.ru

6 Sedykh Tat'iana Nikolaevna, Chief Process Engineer of the Wastewater Treatment Facilities, MUE «Istrinskii Vodokanal» of the Istra Area

2A Shosseinaia str., 143502 Istra, Moscow Area, Russian Federation, tel.: +7 (495) 994-56-17, e-mail: info@mupiv.ru

7 Androsova Ekaterina Iur'evna, Process Engineer of the Wastewater Treatment Facilities, MUE «Istrinskii Vodokanal» of the Istra Area

2A Shosseinaia str., 143502 Istra, Moscow Area, Russian Federation, tel.: +7 (495) 994-56-17, e-mail: info@mupiv.ru

The necessity for the reconstruction of the wastewater treatment facilities of the Istra city and minor wastewater treatment facilities operated by MUE «Istrinskii Vodokanal» of the Istra Area was stipulated by stringent requirements to the effluent quality that were not possible to meet at the existing facilities, and also by the actual wastewater flow increase and equipment wear. The reconstruction provides for the introduction of modern equipment and advanced technologies of wastewater treatment and sludge handling while making maximal use of the existing buildings and facilities. The maximum amount of work was carried out during reconstructing biological treatment line of the Istra wastewater treatment facilities. The project includes allocating nitrification-denitrification zones in the aeration tank and replacing the outdated aeration system with a system with disk fine-bubble membrane aerators. To improve the operation efficiency of the biological treatment facilities and reduce power consumption advanced air blowers were installed. Tertiary treatment facilities were upgraded; drum screens were replaced with microscreen filters. To solve the problem of sludge utilization the composting technology is being developed. Booster pumping stations were upgraded with installing power-operated grinding screens. The project of upgrading wastewater treatment facilities of Dedovsk town (20,000 m3/day) and Obushkovo village was designed. In 2008 the reconstruction of the wastewater treatment facilities of Snegiri holiday home was completed. The design of the biological treatment facilities making use of the biolfilter building and two sections of percolating biofilters proved to be an interesting engineering solution. At present the step-by-step reconstruction with capacity increase of the wastewater treatment facilities in Pavlovskoe and Onufrievo settlements, and Rozhdestveno village is underway. The entire project is implemented by the specialists of the Istra Vodokanal in cooperation with BIFAR Scientific-Production Firm that has developed the basic process solutions and design documentation.

Key words: wastewater treatment facilities, reconstruction, wastewater, biological treatment, nitrification-denitrification, membrane aerator, adjustable air blower, tertiary treatment, microscreen filter, grinding screen.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.35:661.5

- Степанов С. В. Особенности расчета сооружений биологической очистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов 49

С. В. Степанов*

* Степанов Сергей Валериевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-37-63, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

Сточные воды нефтеперерабатывающих заводов характеризуются наличием трудноокисляемых органических веществ и практически полным отсутствием фосфора. Методика расчета сооружений биологической очистки нефтесодержащих сточных вод c нитри-денитрификацией применяется как для аэротенков, так и для мембранных биореакторов. Расчет проводится с использованием кинетических зависимостей по всем нормируемым загрязнениям. Экспериментально получены кинетические константы и коэффициенты процессов нитри- и денитрификации, окисления органических веществ (по БПК и ХПК), нефтепродуктов, фенолов и СПАВ для сточных вод ряда нефтеперерабатывающих заводов. Алгоритм расчета включает следующие этапы: определение исходных данных – концентраций загрязнений и расходов сточных вод; выбор технологической схемы очистных сооружений; расчет удельных скоростей процессов биологической очистки на основании кинетических констант и коэффициентов; расчет прироста активного ила, убыли азота и фосфора за счет процессов ассимиляции; вычисление времени пребывания для окисления отдельных ингредиентов загрязнений и денитрификации; определение максимальной по лимитирующему компоненту продолжительности аэробного процесса и степени очистки по другим ингредиентам; расчет необходимого расхода воздуха; проверка необходимости дозирования соединений фосфора для биогенной подпитки. Для повышения эффективности денитрификации состав сооружений дополнен деаэратором иловой смеси. Технологический расчет мембранного биореактора отличается от расчета аэротенков с нитри-денитрификацией корректировкой удельной скорости окисления с учетом найденных кинетических констант и коэффициента ингибирования продуктами метаболизма при более высоких концентрациях активного ила в биореакторе. Результаты экспериментальных исследований позволили дополнить разработанную НИИ ВОДГЕО методику расчета сооружений биологической очистки сточных вод с нитри-денитрификацией.

Ключевые слова: сточные воды, нефтеперерабатывающий завод, биологическая очистка, нитрификация, денитрификация, кинетическая константа, активный ил, мембранный биореактор.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Яковлев С. В., Карюхина Т. А. Биохимические процессы в очистке сточных вод. – М.: Стройиздат, 1980. 200 с.

- Яковлев С. В., Скирдов И. В., Швецов В. Н., Бондарев А. А., Андрианов Ю. Н. Биологическая очистка производственных сточных вод: процессы, аппараты и сооружения. – М.: Стройиздат, 1985. 208 с.

- Пономарев В. Г., Иоакимис Э. Г. Образование и очистка сточных вод нефтеперерабатывающих заводов. – М.: Союз Дизайн, 2009. 352 с.

- Швецов В. Н., Морозова К. М. Расчет сооружений биологической очистки сточных вод с удалением биогенных элементов // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 11. С. 42–47.

- Морозова К. М. Принципы расчета систем биологической очистки сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 1. С. 26–31.

- Степанов С. В., Стрелков А. К., Блинкова Л. А., Морозова К. М., Беляков А. В. Исследование процессов одноступенчатой биологической очистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 10. С. 38–44.

- Антонов И. Н., Жигарева Т. Н., Разумов А. И., Швецов В. Н. Нитрификация-денитрификация сточных вод на очистных сооружениях Великого Новгорода // Экология и промышленность России. Декабрь 2009. С. 14–17.

- Степанов С. В., Стрелков А. К., Сташок Ю. Е., Баумгартен С., Шерень Й., Харькина О. В. Очистка сточных вод Сызранского НПЗ в мембранном биореакторе // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 3. С. 66–72.

- Степанов С. В., Стрелков А. К., Сташок Ю. Е., Дубман И. С., Беляков А. В. Опыт проектирования очистных сооружений нефтеперерабатывающих заводов // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 8. С. 34–43.

- Степанов С. В., Стрелков А. К., Блинкова Л. А., Морозова К. М., Беляков А. В. Определение кинетических констант для процессов биохимической очистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 2. С. 46–50.

WASTEWATER TREATMENT

- Stepanov S. V. Specific features of designing oil refinery wastewater biological treatment facilities 49

S. V. STEPANOV*

* Stepanov Sergei Valerievich, PhD (Engineering), Assistant Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia str., 443001 Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-37-63, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

Oil refinery wastewater is characterized by the presence of organics resistant to oxidation and practically total absence of phosphorus. The procedure of designing oil-containing wastewater biological treatment with nitrification-denitrification is used both for aeration tanks and membrane bioreactors. Designing is carried out with the use of kinetic relationships for all the regulated pollutants. During the experiments kinetic constants and coefficients of nitrification and denitrification processes, oxidation of organic substances (as BOD and COD), oil products, phenols and synthetic surfactants for wastewater of a number of oil refineries were obtained. Calculations algorithm includes the following stages: determining initial data – pollutant concentrations and wastewater flow rates; choosing the process flow scheme of the treatment facilities; calculating specific rate of biological treatment process on the basis of kinetic constants and coefficients; calculating activated sludge growth, nitrogen and phosphorus losses in the process of assimilation; estimating the retention time for oxidation of separate ingredients of pollutants and denitrification; determining the maximum aerobic process time in respect to the limiting component and treatment level in respect to other ingredients; calculating the required air consumption; checking the necessity of dosing phosphorus compounds for nutrient makeup. To improve the denitrification efficiency the configuration of the facilities was enlarged with a mixed liquor deaerator. The process design of a membrane bioreactor differs from the design of aeration tanks with nitrification-denitrification by correction of specific oxidation rate with account of the obtained kinetic constants and coefficient of inhibition with metabolism products at higher concentrations of activated sludge in the bioreactor. The experimental results allowed supplementing the procedure of designing wastewater biological treatment facilities with nitrification-denitrification developed by NII VODGEO.

Key words: wastewater, oil refinery, biological treatment, nitrification, denitrification, kinetic constant, activated sludge, membrane bioreactor.

REFERENCES

- Iakovlev S. V., Kariukhina T. A. Biokhimicheskie protsessy v ochistke stochnykh vod [Biochemical processes in wastewater treatment. Moscow, Stroiizdat Publ., 1980. 200 p.].

- Iakovlev S. V., Skirdov I. V., Shvetsov V. N., Bondarev A. A., Andrianov Iu. N. Biologicheskaia ochistka proizvodstvennykh stochnykh vod: protsessy, apparaty i sooruzheniia [Biological treatment of industrial wastewater: processes, equipment and facilities. Moscow, Stroiizdat Publ., 1985. 208 p.].

- Ponomarev V. G., Ioakimis E. G. Obrazovanie i ochistka stochnykh vod neftepererabatyvaiushchikh zavodov [Formation and treatment of oil refinery wastewater. Moscow, Soiuz Dizain Publ., 2009. 352 p.].

- Shvetsov V. N., Morozova K. M. [Procedure of designing biological treatment facilities with nutrients removal]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 11, pp. 42–47. (In Russian).

- Morozova K. M. [Principles of designing wastewater biological treatment systems]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2009, no. 1, pp. 26–31. (In Russian).

- Stepanov S. V., Strelkov A. K., Blinkova L. A., Morozova K. M., Beliakov A. V. [Investigating the processes of single-stage biological treatment of oil refinery wastewater]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 10, pp. 38–44. (In Russian).

- Antonov I. N., Zhigareva T. N., Razumov A. I., Shvetsov V. N. [Nitrification-denitrification of wastewater at the Velikiy Novgorod wastewater treatment facilities]. Ekologiia i Promyshlennost' Rossii, December 2009, pp. 14–17. (In Russian).

- Stepanov S. V., Strelkov A. K., Stashok Iu. E., Baumgarten S., Sheren' I., Khar'kina O. V. [Treatment of Syzran'oil refinery industrial wastewater in membrane bioreactor]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 3, pp. 66–72. (In Russian).

- Stepanov S. V., Strelkov A. K., Stashok Iu. E., Dubman I. S., Beliakov A. V. [The experience of designing oil refinery wastewater treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 8, p. 34–43. (In Russian).

- Stepanov S. V., Strelkov A. K., Blinkova L. A., Morozova K. M., Beliakov A. V. [Estimating kinetic constants for the process of biochemical treatment of oil refinery wastewater]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 2, pp. 46–50. (In Russian).

УДК 628.31.504.3.054

Казщук Б., Лобанов Ф. И. Основные направления использования дезодорирования для устранения запаха дурнопахнущих веществ 59

Б. КАЗЩУК1, Ф. И. ЛОБАНОВ2

1 Казщук Брюс, академик Международной академии информатизации, генеральный директор компании Westrand International

Quartier Plessier, BP10062, F 68131 Altkirch Cedex, France, тел.: +33 (0) 3-89-08-88-88, e-mail: info@westrand.com

2 Лобанов Федор Иванович, доктор химических наук, профессор, академик Международной академии информатизации, президент компании ООО «КНТ Плюс»

117403, Россия, Москва, Востряковский проезд, 10Б, стр. 2, тел.: (499) 702-31-85, e-mail: lobanov@kntp.ru

Устранение запаха дурнопахнущих веществ на сооружениях систем канализации осуществляется с использованием кислородсодержащих органических веществ и достигается за счет взаимодействия в воздухе молекул соединений серы или азота (с запахом тухлых яиц или рыбы) с молекулами кислородсодержащих веществ. В зависимости от состава дурнопахнущей воздушной среды, как правило, содержащей до 5–8 различных соединений (сероводород и производные меркаптана, аммиак и разнообразные амины), подбираются различные комбинации альдегидов и кетонов. Использование разных комбинаций дезоблокаторов позволяет достичь оптимального результата по дезодорации воздуха. Применение дезодорирующих составов допускается только в случае, когда концентрация дурнопахнущих веществ ниже предельно допустимых значений для атмосферного воздуха. Приведены статические и динамические методы распределения молекул кислородсодержащих органических веществ в воздушной среде. Даны рекомендации по использованию дезодорирующих препаратов для устранения неприятного запаха на различных объектах коммунального хозяйства (цехи механического обезвоживания осадков сточных вод, насосные станции, канализационные коллекторы, отстойники, системы вентиляции).

Ключевые слова: осадок сточных вод, канализационная насосная станция, шахта и шахтный колодец, дурнопахнущие вещества, дезодорирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Рублевская О. Н. Мероприятия по предотвращению распространения неприятных запахов на объектах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 10. С. 46–55.

- Пат. 2331442, РФ. МПК A61L 9/012, A61L 9/14. Способ устранения запахов полигонов отходов, свалок и полей орошения (варианты) / Кармазинов Ф. В., Лобанов Ф. И., Казщук Б. // Изобретения. Полезные модели. 2008. № 23.

Kaszuk B., Lobanov F. I. The main trends in the use of deodorization to control malodorous substances 59

B. KASZUK1, F. I. LOBANOV2

1 Kaszuk Brice, Academician, International Informatization Academy, General Director, Westrand International

Quartier Plessier, BP10062, F 68131 Altkirch Cedex, France, tel.: +33 (0) 3-89-08-88-88, e-mail: info@westrand.com

2 Lobanov Fedor Ivanovich, Doctor of Chemistry, Professor, Academician, International Informatization Academy, President of KNT Plus LLC

Build. 2, 10B Vostriakovskii proezd, 117403 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 702-31-85, e-mail: lobanov@kntp.ru

Elimination of odors caused by malodorous substances at the wastewater treatment facilities is provided with the use of oxygen-containing organic substances by interaction in the air between molecules of sulfur or nitrogen compounds (with sour or fishy smell) and molecules of oxygen-containing substances. Depending upon the composition of malodorous air which contains usually up to 5–8 different compounds (hydrogen sulfide and mercapto compounds; ammonia and various amines) different combinations of aldehydes and ketones are selected. The use of various combinations of odor-blockers provides for the optimal air deodorization results. Deodorant compounds can be used only if the concentration of malodorous substances is lower than maximum permissible limits for atmospheric air. The statistic and dynamic methods of oxygen-containing organic substance molecules distribution in the air are presented. The recommendations on the use of deodorants for odor control at different public utilities (wastewater sludge mechanical dewatering facilities, pumping stations, sewers, settling tanks, ventilating systems) are given.

Key words: wastewater sludge, sewage pumping station, shaft and shaft well, malodorous substances, deodorization.

REFERENCES

- Rublevskaia O. N. [Measures on preventing malodors release at the facilities of SUE «Vodokanal of St. Petersburg»]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 10, pp. 46–55. (In Russian).

- Karmazinov F. V., Lobanov F. I., Kaszuk B. [Pat. 2331442, RF. IPC A61L 9/012, A61L 9/14. The method of odor control at landfills, dumps and sewage fields (options)]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2008, no. 23.

Воронов Ю. В., Гогина Е. С. История создания дисциплины «Водоотведение и очистка сточных вод» («Водостоки»  «Канализация»  «Водоотведение») 64

Ю. В. ВОРОНОВ1, Е. С. ГОГИНА2

1 Воронов Юрий Викторович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоотведение и водная экология», Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (495) 183-27-65, e-mail: iiesm@mgsu.ru

2 Гогина Елена Сергеевна, кандидат технических наук, профессор кафедры «Водоотведение и водная экология», проректор, Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-29-38, e-mail: GoginaES@mgsu.ru

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Российская архитектура – строительная энциклопедия. Т. VII. Ведущие научные школы, передовые технологии и научные кадры высшей квалификации в архитектуре, строительстве и жилищно-коммунальной сфере России. – М.: Бумажная Галерея, 2001. 59 с.

- Тимонов В. Е. Материалы для курса водостоков. – СПб, 1892. 302 с.

- Тимонов В. Е. Водоснабжение и водостоки (курс лекций). Вып. I. – СПб, 1899. 368 с.

- Тимонов В. Е. Водоснабжение и водостоки. Т. I. – СПб, 1901. 552 с.

- Тимонов В. Е. Водоснабжение и водостоки. Вып. III. Водостоки (главы XIII–XXV). – СПб, 1901. С. 625–994.

- Шишкин З. Н. Канализация: Учебник для техникумов. – М.: Госстройиздат, 1939. 380 с.

- Шишкин З. Н., Карелин Я. А., Колобанов С. К., Яковлев С. В., Зак Г. Л. Канализация: Учебник для вузов. – М.: Госстройиздат, 1951. 632 с.

- Жуков А. И., Карелин Я. А., Колобанов С. К., Яковлев Г. В. Канализация: Учебник для вузов под ред. А. И. Жукова. – М.: Стройиздат, 1969. 592 с.

- Яковлев С. В., Карелин Я. А., Ласков Ю. М., Воронов Ю. В. Очистка производственных сточных вод. Второе издание. – М.: Стройиздат, 1985. 326 с.

- Яковлев С. В., Ласков Ю. М. Канализация (Водоотведение и очистка сточных вод). Седьмое издание. – М.: Стройиздат, 1987. 320 с.

- Яковлев С. В., Карелин Я. А., Ласков Ю. М., Калицун В. И. Водоотведение и очистка сточных вод: Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1996. 592 с.

- Воронов Ю. В. Водоотведение и очистка сточных вод: Учебник для вузов под ред. Ю. В. Воронова. – М.: АСВ, 2009. 760 с.

- Воронов Ю. В., Алексеев Е. В., Саломеев В. П., Пугачев Е. А. Водоотведение. Учебник для среднего профессионального образования. – М.: Инфра, 2013. 415 с.

- Воронов Ю. В., Алексеев Е. В., Пугачев Е. А., Саломеев В. П. Водоотведение. Учебник для студентов вузов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 270800 «Строительство» (профиль «Водоснабжение и водоотведение»). – М.: АСВ, 2014. 416 с.

- Карелин В. Я., Забегаев А. В., Теличенко В. И., Хечумов Р. А. Московский государственный строительный университет: история и современность. – М.: АСВ, 2001. 384 с.

- Храменков С. В., Загорский С. В., Курятникова И. В., Вандергюхт Л. Е., Алексеева Г. К., Деменкова Т. П. 100 лет канализации Москвы. – М.: Прима-Пресс, 1998. 504 с.

- Кармазинов Ф. В., Алексеев М. И. и др. Отведение и очистка сточных вод Санкт-Петербурга. К 300-летию со дня основания Санкт-Петербурга. – СПб: Новый журнал, 2002. 682 с.

- Воронов Ю. В., Пугачев Е. А. История отрасли и введение в специальность «Водоснабжение и водоотведение»: Учебник для вузов. – М.: АСВ, 2012. 392 с.

Voronov Iu. V., Gogina Е. S. History of developing «Wastewater disposal and treatment» («Storm sewers»  «Sewerage»  «Wastewater disposal») educational course 64

Iu. V. VORONOV1, Е. S. GOGINA2

1 Voronov Iurii Viktorovich, Doctor of Sciences (Engineering), Professor, Department of Water Supply and Water Ecology, Moscow State University of Civil Engineering

26 Iaroslavskoe Hwy., 129337 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-27-65, e-mail: iiesm@mgsu.ru

2 Gogina Elena Sergeevna, PhD (Engineering), Professor, Department of Water Supply and Water Ecology, Vice-principal, Moscow State University of Civil Engineering

26 Iaroslavskoe Hwy., 129337 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-29-38, e-mail: GoginaES@mgsu.ru

REFERENCES

- Rossiiskaia arkhitektura – stroitel'naia entsiklopediia. T. VII. Vedushchie nauchnye shkoly, peredovye tekhnologii i nauchnye kadry vysshei kvalifikatsii v arkhitekture, stroitel'stve i zhilishchno-kommunal'noi sfere Rossii [Russian architecture – encyclopedia of construction engineering. Vol. VII. Leading academic schools, advanced technologies and the highest proficiency scientific brainpower in architecture, construction engineering and housing and utilities in Russia. Moscow, Bumazhnaia Galereia Publ., 2001, 59 p.].

- Timonov V. E. Materialy dlia kursa vodostokov [Material for Storm sewers course. St. Petersburg, 1892, 302 p.].

- Timonov V. E. Vodosnabzhenie i vodostoki (kurs lektsii). Vyp. I. [Water supply and storm sewers (course of lectures). Issue I. St. Petersburg, 1899, 368 p.].

- Timonov V. E. Vodosnabzhenie i vodostoki. T. I. [Water supply and storm sewers. Vol. I. St. Petersburg, 1901, 552 p.].

- Timonov V. E. Vodosnabzhenie i vodostoki. Vyp. III. Vodostoki (glavy XIII–XXV) [Water supply and storm sewers. Issue III. Storm sewers (chapters XIII–XXV). St. Petersburg, 1901, pp. 625–994].

- Shishkin Z. N. Kanalizatsiia: Uchebnik dlia tekhnikumov [Sewerage: Textbook for technical colleges. Moscow, Gosstroiizdat Publ., 1939, 380 p.].

- Shishkin Z. N., Karelin Ia. A., Kolobanov S. K., Iakovlev S. V., Zak G. L. Kanalizatsiia: Uchebnik dlia vuzov [Sewerage: Textbook for higher educational institutions. Moscow, Gosstroiizdat Publ., 1951, 632 p.].

- Zhukov A. I., Karelin Ia. A., Kolobanov S. K., Iakovlev G. V. Kanalizatsiia: Uchebnik dlia vuzov pod red. A. I. Zhukova [Sewerage: Textbook for higher educational institutions under the editorship of A. I. Zhukov. Moscow, Stroiizdat Publ., 1969, 592 p.].

- Iakovlev S. V., Karelin Ia. A., Laskov Iu. M., Voronov Iu. V. Ochistka proizvodstvennykh stochnykh vod. Vtoroe izdanie [Industrial wastewater treatment. Second edition. Moscow, Stroiizdat Publ., 1985, 326 p.].

- Iakovlev S. V., Laskov Iu. M. Kanalizatsiia (Vodootvedenie i ochistka stochnykh vod). Sed'moe izdanie [Sewerage (wastewater disposal and treatment). Seventh edition. Moscow, Stroiizdat Publ., 1987, 320 p.].

- Iakovlev S. V., Karelin Ia. A., Laskov Iu. M., Kalitsun V. I. Vodootvedenie i ochistka stochnykh vod: Uchebnik dlia vuzov [Wastewater  disposal and treatment: Textbook for higher educational institutions. Moscow, Stroiizdat Publ., 1996, 592 p.].

- Voronov Iu. V. Vodootvedenie i ochistka stochnykh vod: Uchebnik dlia vuzov pod red. Iu. V. Voronova [Wastewater  disposal and treatment: Textbook for higher educational institutions under the editorship of Iu. V. Voronov. Moscow, АSV Publ., 2009, 760 p.].

- Voronov Iu. V., Alekseev E. V., Salomeev V. P., Pugachev E. A. Vodootvedenie. Uchebnik dlia srednego professional'nogo obrazovaniia [Wastewater disposal. College textbook. Moscow, Infra Publ., 2013, 415 p.].

- Voronov Iu. V., Alekseev E. V., Pugachev E. A., Salomeev V. P. Vodootvedenie. Uchebnik dlia studentov vuzov, obuchaiushchikhsia po programme bakalavriata po napravleniiu 270800 «Stroitel'stvo» (profil' «Vodosnabzhenie i Vodootvedenie») [Wastewater disposal. Textbook for students of higher educational institutions taught according to Bachelor's program in 270800 «Building» course (Water supply and wastewater disposal profile). Moscow, АSV Publ., 2014, 416 p.].

- Karelin V. Ia., Zabegaev A. V., Telichenko V. I., Khechumov R. A. Moskovskii gosudarstvennyi stroitel'nyi universitet: istoriia i sovremennost' [Moscow State University of Civil Engineering: history and contemporaneity. Moscow, АSV Publ., 2001, 384 p.].

- Khramenkov S. V., Zagorskii S. V., Kuriatnikova I. V., Vandergiukht L. E., Alekseeva G. K., Demenkova T. P. 100 let kanalizatsii Moskvy [100th Anniversary of the Moscow wastewater system. Moscow, Prima-Press Publ., 1998, 504 p.].

- Karmazinov F. V., Alekseev M. I. i dr. Otvedenie i ochistka stochnykh vod Sankt-Peterburga. K 300-letiiu so dnia osnovaniia Sankt-Peterburga [St. Petersburg wastewater disposal and treatment. On the occasion of the 300th anniversary of the founding of St. Petersburg. St. Petersburg, Novyi Zhurnal Publ., 2002, 682 p.].

- Voronov Iu. V., Pugachev E. A. Istoriia otrasli i vvedenie v spetsial'nost' «Vodosnabzhenie i Vodootvedenie»: Uchebnik dlia vuzov [The history of the branch and introduction to «Water supply and wastewater disposal» specialty: Textbook for higher educational institutions. Moscow, АSV Publ., 2012, 392 p.].

МЕТРОЛОГИЯ

УДК 628.311:532.572

Лойцкер О. Д. Гидравлический расчет измерительных водосливов с порогом треугольного профиля 70

О. Д. ЛОЙЦКЕР*

* Лойцкер Оскар Давидович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник

Россия, Москва, тел.: (499) 263-03-05, e-mail: 2630305@mail.ru

Изложена методика гидравлического расчета измерительных водосливов с порогом треугольного профиля. В нормативном документе МИ 2406-97 «ГСИ. Расход жидкости в безнапорных каналах систем водоснабжения и канализации. Методика выполнения измерений при помощи стандартных водосливов и лотков», регламентирующем применение таких расходомерных устройств для измерения расхода воды в безнапорных системах водоснабжения и водоотведения, вопросы расчета освещены сжато, без конкретных примеров. Цель статьи – ликвидировать этот пробел. Рассмотрены условия, обеспечивающие принципиальную возможность использования метода измерения расхода жидкости с применением стандартных сужающих устройств (водосливов и лотков). Таким условием является, в частности, наличие прямолинейного участка канала достаточной длины со свободным (без подпора) течением потока. Методика расчета изложена на конкретном примере измерения расхода в бетонном прямоугольном канале шириной 3,5 м с максимальным расходом 56 250 м3/ч. Методика предполагает последовательное определение максимального напора на водосливе и высоты порога, а также проверку соответствия водослива с порогом треугольного профиля нормативным требованиям, включая возможное подтопление водослива с вычислением максимального уровня стоков в нижнем бьефе. Проверяются также соотношения ширины порога и максимального напора, ограничения на величину максимального напора и число Фруда. По результатам гидравлического расчета при дальнейшем проектировании выбирают тип расходомера-уровнемера и его метрологические характеристики, определяют геометрические размеры порога.

Ключевые слова: измерение расхода, безнапорный поток, водослив, порог треугольного профиля, гидравлический расчет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Филиппов Е. Г. Гидравлика гидрометрических сооружений для открытых потоков. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 287 с.

- Штеренлихт Д. В. Гидравлика. – М.: Энергоатомиздат, 1991. 367 с.

METROLOGY

Loitsker O. D. Hydraulic design of measuring weirs with a triangular profile chute 70

O. D. LOITSKER*

* Loitsker Oskar Davidovich, PhD (Engineering), Senior Research Assistant

Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-03-05, e-mail: 2630305@mail.ru

The method of designing measuring weirs with triangular profile chute is presented. In the regulatory document MI 2406-97 «GSI (State System for Ensuring Uniform Measurement). Liquid flow rate in water and wastewater gravity channels. Measuring methods with the use of standard weirs and flumes» that regulates the use of flow metering devices for measuring water flow rate in gravity water supply systems and sewers the design aspects have been condensed without actual examples. This article aims at filling this gap. The conditions that provide for the possibility in principle to use the method of measuring liquid flow with the use of standard orifices (weirs and flumes) are considered. Such condition, in particular, is the availability of a straight-line channel section of adequate length with free (without backflow) flow. The design procedure is presented with specific reference to flow measuring in a concrete rectangular channel 3.5 meters wide with a maximum flow rate of 56 250 m3/h. The procedure suggests sequential determination of the maximum weir head and chute height as well as verifying the conformity of the weir with a triangular profile chute to the regulatory requirements including possible weir submergence with calculating the maximum flow level in the channel downstream. The ratios between the chute width and maximum head, maximum head limits and Froude number are also verified. Further in the process of designing and basing on the hydraulic calculations the type of the flow-level meter and its metrological performance are chosen and the geometry of the chute is determined.

Key words: flow rate measurement, gravity flow, weir, triangular profile chute, hydraulic design.

REFERENCES

- Filippov E. G. Gidravlika gidrometricheskikh sooruzhenii dlia otkrytykh potokov [Hydraulics of hydrometric facilities for open flows. Leningrad, Gidrometeoizdat Publ., 1990, 287 p.].

- Shterenlikht D. V. Gidravlika [Hydraulics. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1991, 367 p.].

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УДК 628.144/.218.001.575

Некрасов А. В., Никифоров А. Ф. Средства разработки схем и электронных моделей сетей водоснабжения и водоотведения 74

А. В. НЕКРАСОВ1, А. Ф. НИКИФОРОВ2

1 Некрасов Александр Васильевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Гидравлика», Строительный институт Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

620002, Россия, Екатеринбург, ул. Мира, 19, тел.: (343) 374-97-74, e-mail: a.v.nekrasov@urfu.ru

2 Никифоров Александр Федорович, доктор химических наук, профессор кафедры «Водное хозяйство и технология воды», Строительный институт Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

620002, Россия, Екатеринбург, ул. Мира, 19, тел.: (343) 374-59-82, e-mail: referetsf@yandex.ru

Проведен анализ постановления Правительства РФ № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и соответствующих Правил, конкретизирующих ряд статей Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» с точки зрения проблем, возникающих у водоканалов при его реализации. Разработка электронной модели систем водоснабжения и водоотведения – задача предприятий, непосредственно отвечающих за них. По отношению к электронным моделям схемы являются более общими структурами данных. Модели служат источниками информации для составления схем и позволяют прогнозировать развитие сетей. При передаче данных из электронных моделей в схемы сетей достаточно использовать идентичное программное обеспечение. Для решения этой задачи наиболее подходят геоинформационные системы, которые оптимальны для осуществления инвентаризации элементов сетей. При этом программа для их математического моделирования должна иметь возможность импортирования имеющихся данных. Непосредственное использование импортированной модели для выполнения расчетов возможно только в случае относительно небольших сетей. Для построения электронных моделей сетей целесообразно использовать специализированное программное обеспечение, что особенно важно для крупных городов. При его выборе особое внимание необходимо обращать на возможность взаимодействия с геоинформационной системой на уровне данных, а также на наличие средств достижения адекватности расчетных схем и моделируемых сетей.

Ключевые слова: электронная модель системы водоснабжения и (или) водоотведения, схема водоснабжения и водоотведения, водопроводная сеть, геоинформационная система, гидравлический расчет, электронная модель.

AUTOMATED AND INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS

Nekrasov A. V., Nikiforov A. F. Tools for developing schemes and electronic models of water and wastewater networks 74

A. V. NEKRASOV1, A. F. NIKIFOROV2

1 Nekrasov Aleksandr Vasil'evich, PhD (Engineering), Assistant Professor, Hydraulics Department, Institute of Civil Engineering, Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin

19, Mira str., 620002 Ekaterinburg, Russian Federation, tel.: +7 (343) 374-97-74, e-mail: a.v.nekrasov@urfu.ru

2 Nikiforov Aleksandr Fedorovich, Doctor of Chemistry, Professor, Water Management and Technologies Department, Institute of Civil Engineering, Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin

19, Mira str., 620002 Ekaterinburg, Russian Federation, tel.: +7 (343) 374-59-82, e-mail: referetsf@yandex.ru

RF Government Decree No. 782 «On water and wastewater schemes» together with the applicable Rules specifying a number of provisions of Federal Law «On water supply and wastewater disposal» are considered with relation to the problems that water companies are facing in the process of its implementation. Developing electronic models of water and wastewater systems is a task of the companies that are directly responsible for providing these services. Comparing to electronic models schemes are more general information structures. Models serve as data sources for scheming and allow predicting network development. In the process of data transfer from electronic models to network schemes the use of identical software is sufficient. To solve this problem geographic information systems that are optimal for making an inventory of the network elements are most appropriate. Herewith the software for math modeling shall be able to import the available data. The direct use of the imported model in calculations is possible only if we have relatively small-sized networks. For network model building it is reasonable to use specially configured software which is of prime importance for big cities. When choosing the software special attention shall be paid both to the possibility of communicating with the geographic information system at the data level and to the availability of means to provide for the adequacy of calculation models and simulated networks.

Key words: electronic model of water and (or) wastewater system, water supply and wastewater disposal scheme, water distribution network, geographic information system, hydraulic design, electronic model.