МОСВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТУ – 75 ЛЕТ

УДК 628.1/.3.001.2

Пупырев Е. И. МосводоканалНИИпроекту – 75 лет 5

Е. И. ПУПЫРЕВ*

* Пупырев Евгений Иванович, доктор технических наук, профессор, генеральный директор ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (499) 261-53-84, e-mail: post@mvkniipr.ru

Широкий спектр направлений деятельности и многолетний опыт работы коллектива в области проектирования инженерных сооружений жилищно-коммунального хозяйства позволяют ОАО «МосводоканалНИИпроект» успешно решать задачи по созданию комфортных условий жизни населения Москвы, максимально повышая уровень коммунального обслуживания москвичей в соответствии с планами развития и реконструкции мегаполиса. По проектам института МосводоканалНИИпроект в Москве построены все станции подготовки питьевой воды и очистки городских сточных вод, насосные станции на сетях водоснабжения и канализации, а также основные объекты системы обезвреживания и утилизации твердых бытовых отходов. По проектам института построена также система снегосплавных пунктов для приема и плавления большого объема снега, удаляемого с городских магистралей. Специалисты института разрабатывают проекты генеральных схем сооружений водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки для многих регионов России и стран СНГ. Основным направлением научных исследований является обеспечение надежности и экологической безопасности инженерных систем жизнеобеспечения города, в том числе совершенствование технологий очистки воды, разработка нормативно-методических документов, обследование состояния водных объектов и городских территорий. Приведены данные о деятельности ОАО «МосводоканалНИИпроект» по разработке объектов инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе.

Ключевые слова: инженерные сооружения, проектирование, водоснабжение, водоотведение, санитарная очистка, нормативно-методическая документация.

THE 75TH ANNIVERSARY OF MOSVODOKANALNIIPROJECT

Pupyrev E. I. The 75th anniversary of MosvodokanalNIIproject 5

E. I. PUPYREV*

* Pupyrev Evgenii Ivanovich, Doctor of Engineering, Professor, General Director, Institute «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-53-84, e-mail: post@mvkniipr.ru

The wide range of activities and many years’ experience of the «MosvodokanalNIIproject» OJSC team in the field of designing public utilities provide for the successful implementation of the tasks of creating the comfortable urban environment for the Moscow citizens and maximum improving the public services according to the plans of the megacity development and reconstruction. Upon the projects of the «MosvodokanalNIIproject» Institute all the Moscow water treatment plants and wastewater treatment facilities, water and wastewater pumping stations, as well as the main facilities for solid waste management have been built. Besides, upon the projects of the Institute the system of the facilities for melting and disposal of snow removed from the city mains has been built. The specialists of the Institute are designing general schemes for water supply, wastewater disposal and sanitation facilities for many Russian and CIS regions. The main line of research is ensuring the integrity and environmental safety of the municipal engineering life support systems, including water treatment improvement, development of regulatory and guidance documents, inspection of water bodies and urban areas. The information on the «MosvodokanalNIIproject» OJSC activities in the field of designing the engineering systems of the public utilities in recent times is presented.

Key words: engineering structures, designing, water supply, wastewater disposal, sanitation and cleaning, regulatory and guidance documents.

НАДЕЖНОСТЬ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

УДК 628.144.62-192

Примин О. Г. Анализ факторов, влияющих на надежность и экологическую безопасность водопроводных сетей 16

О. Г. ПРИМИН*

* Примин Олег Григорьевич, доктор технических наук, профессор, заместитель генерального директора, ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 956-93-00, e-mail: primin@mvkniipr.ru

Экологическая безопасность строительства и эксплуатации инженерных коммуникаций во многом способствует устойчивому развитию городов и поселений. Трубопроводы водопроводной сети относятся к основным элементам городской системы водоснабжения и, как показывает практика эксплуатации, наиболее уязвимы. Переход к рыночной экономике, реформирование жилищно-коммунального комплекса в условиях износа и старения инженерных систем жизнеобеспечения городов и населенных пунктов России, отсутствие достаточных материальных и финансовых ресурсов на их реновацию значительно обострили в последние годы экологическую ситуацию в стране. Неудовлетворительное состояние водонесущих коммуникаций в большинстве городов, несовершенство управления их эксплуатацией приводят к многочисленным авариям трубопроводов и, как следствие, к материальному и экологическому ущербу от изменения гидрогеологического режима территорий, подтопления, сброса неочищенных сточных вод в водоемы и на поверхность, повышению коррозионной активности грунтов и др. В этой связи в России вопросы обеспечения населения питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве и экологической безопасности водопользования являются наиболее актуальными. Надежность и экологическая безопасность являются основными требованиями, предъявляемыми к водонесущим коммуникациям коммунальных систем водоснабжения. Приведены результаты исследований по оценке и анализу факторов, влияющих на надежность и экологическую безопасность водопроводных трубопроводов. Основой разработки мероприятий по повышению надежности трубопроводов городской водопроводной сети является оценка и анализ внешних факторов (показателей, характеристик), которые способны оказать существенное влияние как на надежность и экологическую безопасность труб, так и на срок их эффективной эксплуатации.

Ключевые слова: водопроводная сеть, трубопровод, надежность, экологическая безопасность, изоляционное покрытие, защита от электрокоррозии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Примин О. Г., Пупырев Е. И. Проблемы современного состояния систем водоснабжения и водоотведения в России // Чистая вода: проблемы и решения. 2012. № 3–4. С. 40–48.

- Примин О. Г. Обеспечение надежности и долговечности водопроводных трубопроводов // НДТ – Наилучшие доступные технологии водоснабжения и водоотведения. 2013. № 2. С. 232–241.

- Храменков С. В. Стратегия управления эксплуатацией и обеспечение надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения города: Дис. … канд. техн. наук. – М., МГСУ, 1999. 225 с.

###### Орлов В. А., Орлов Е. В. Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных и водоотводящих сетей бестраншейными методами: Учебное пособие для техникумов. – М.: Инфра-М, 2007. 224 с.

- Храменков С. В., Примин О. Г., Орлов В. А. Автоматизированное обеспечение стратегии планирования восстановления трубопроводов Московского водопровода // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 1. С. 3–11.

WATER DISTRIBUTION NETWORK RELIABILITY

Primin O. G. Analysis of factors producing an effect on the integrity and environmental safety of water distribution networks 16

O. G. PRIMIN*

* Primin Oleg Grigor'evich, Doctor of Engineering, Professor, Deputy General Director, Institute «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 956-93-00, e-mail: primin@mvkniipr.ru

The environmentally safe construction and operation of public utilities facilitates to a large extent the sustainable development of cities and communities. Pipelines of a water distribution network can be referred to the basic elements of the municipal water supply system and, as operational practice shows, are most vulnerable. Transition to market economy, reforming housing and public utilities under conditions of wear and aging of engineering life support systems of the Russian cities and communities, lack of material and financial resources for their renovation have significantly exacerbated the ecological situation in the country. Unsatisfactory condition of the water supplying pipelines in most of the cities, imperfect operation management result in numerous pipeline failures and, consequently, in material and environmental damages caused by the changing hydrogeological territorial regime, underflooding, raw wastewater discharge into water bodies and surface spills, increased soil corrosiveness etc. In that context supplying the population with sufficient amount of drinking water of the required quality and environmental safety of water use have been most urgent issues in Russia. The integrity and environmental safety have been the main requirements set to the public water supply pipelines. The results of studying the assessment and analysis of the factors effecting the integrity and environmental safety of the water distribution pipelines are presented. The assessment and analysis of the external factors (parameters, characteristics) that can produce a significant effect on both the pipe integrity and environmental safety and their efficient lifetime are the basis of developing the measures on improving the reliability of the municipal water distribution pipelines.

Key words: water distribution network, pipeline, integrity, environmental safety, insulating coating, cathodic protection.

REFERENCES

- Primin O. G., Pupyrev E. I. [The problems of the current state of water and wastewater systems in Russia]. Chistaia Voda: Problemy i Resheniia, 2012, no. 3–4, pp. 40–48. (In Russian).

- Primin O. G. [Ensuring the integrity and durability of water pipelines]. NDT – Nailuchshie Dostupnye Tekhnologii Vodosnabzheniia i Vodootvedeniia, 2013, no. 2, pp. 232–241. (In Russian).

- Khramenkov S. V. Strategiia upravleniia ekspluatatsiei i obespechenie nadezhnosti sistemy khoziaistvenno-pit'evogo vodosnabzheniia goroda [Operation management strategy and assurance of the integrity of the municipal domestic water supply system. Dissertation for the degree of PhD in Engineering. Moscow, MGSU Publ., 1999, 225 p.].

###### Orlov V. A., Orlov E. V. Stroitel'stvo, rekonstruktsiia i remont vodoprovodnykh i vodootvodiashchikh setei bestransheinymi metodami: Uchebnoe posobie dlia tekhnikumov [Construction, upgrade and repair of water distribution networks and sewers with trenchless technologies: Textbook for technical colleges. Moscow, Infra-М Publ., 2007, 224 p.].

- Khramenkov S. V., Primin O. G., Orlov V. A. [Computerized support of the Moscow water pipeline renovation scheduling strategy]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 1, pp. 3–11. (In Russian).

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.144.001.2

Примин О. Г., Борткевич В. С., Миркис В. И., Кантор Л. И., Винарский С. Л. О разработке схем водоснабжения городов России 24

О. Г. ПРИМИН1, В. С. БОРТКЕВИЧ2, В. И. МИРКИС3, Л. И. КАНТОР4, С. Л. ВИНАРСКИЙ5

1 Примин Олег Григорьевич, доктор технических наук, профессор, заместитель генерального директора, ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 956-93-00, e-mail: primin@mvkniipr.ru

2 Борткевич Виктор Станиславович, заместитель генерального директора, главный инженер, ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (499) 263-01-38, e-mail: post@mvkniipr.ru

3 Миркис Владимир Ильич, заместитель главного инженера, главный технолог по очистке воды, ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (499) 263-29-10, e-mail: post@mvkniipr.ru

4 Кантор Лев Исаакович, кандидат технических наук, технический директор, первый заместитель генерального директора, МУП «Уфаводоканал»

450098, Россия, г. Уфа, Российская ул., 157/2, тел.: (347) 284-07-95, e-mail: uwc@uwc.ufanet.ru

5 Винарский Сергей Леонидович, директор МУП «Водоканал» г. Иркутска

664081, Россия, г. Иркутск, ул. Станиславского, 2, тел.: (3952) 21-47-99, e-mail: secretar@irkvkx.ru

Приведены краткие сведения о ситуации в стране в сфере водоснабжения. Для России обеспечение населения питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве и экологическая безопасность водопользования являются важными задачами, которые имеют различный характер для разных регионов и групп населения. В целом это касается не только замены устаревшего оборудования и ликвидации общей технической отсталости, но прежде всего необходимости решения правовых, организационных и экономических задач. Для поэтапного осуществления поставленных целей водной отрасли, модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения городов России, а также экономического стимулирования их развития утверждены Правительством РФ и введены в действие новые нормативные документы – Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и «Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и требования к их содержанию». Рассмотрены методические вопросы разработки схем водоснабжения городов и поселений на примере Уфы и Иркутска. Представлены разделы, которые необходимо включать в схемы водоснабжения городов, а также принципы обеспечения питьевой водой населения конкретных муниципальных образований. Для успешной разработки схем водоснабжения региона большое значение имеет исходная информация по техническому состоянию системы, соответствию водозабора потребности объекта в водообеспечении, наличию гидрогеологических изысканий и утвержденных эксплуатационных запасов по возможным резервным источникам водоснабжения, наличию перспективных генеральных планов территориального развития.

Ключевые слова: схема водоснабжения, водопотребление, электронная модель, целевые показатели, расход воды, потери напора.

DRINKING WATER SUPPLY

Primin O. G., Bortkevich V. S., Mirkis V. I., Kantor L. I., Vinarskii S. L. On designing water supply schemes of the Russian cities 24

O. G. PRIMIN1, V. S. BORTKEVICH2, V. I. MIRKIS3, L. I. KANTOR4, S. L. VINARSKII5

1 Primin Oleg Grigor'evich, Doctor of Engineering, Professor, Deputy General Director, Institute «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 956-93-00, e-mail: primin@mvkniipr.ru

2 Bortkevich Viktor Stanislavovich, Deputy General Director, Chief Engineer, Institute «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-01-38, e-mail: post@mvkniipr.ru

3 Mirkis Vladimir Il'ich, Deputy Chief Engineer, Chief Process Engineer on Water Treatment, Institute «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-29-10, e-mail: post@mvkniipr.ru

4 Kantor Lev Isaakovich, PhD (Engineering), Technical Director, First Deputy General Director, «Ufavodokanal» MUE

157/2 Rossiiskaia str., 450098 Ufa, Russian Federation, tel.: +7 (347) 284-07-95, e-mail: uwc@uwc.ufanet.ru

5 Vinarskii Sergei Leonidovich, Director, Irkutsk «Vodokanal» MUE

2 Stanislavskogo str., 664081 Irkutsk, Russian Federation, tel.: (3952) 21-47-99, e-mail: secretar@irkvkx.ru

The summary on the water supply conditions in the country is presented. Supplying the population with sufficient amount of drinking water of the required quality and environmental safety of water use have been very important issues in Russia that differ for different regions and population groups. In general it is related not only to the replacement of the outdated equipment and elimination of the general technical backwardness, but in the first place to the need to solve legal, organizational and economic problems. To provide for the stepwise implementation of the set tasks of upgrading and reconstructing municipal water supply and wastewater disposal systems in Russia as well as for the economic encouragement of their development the RF Government approved and put into effect the new regulatory documents – Federal Law of December 7, 2011 No. 416-FZ «On water supply and wastewater management» and «Regulations for development and approval of water and wastewater management schemes and requirements to their maintenance». The guidance issues of designing municipal and communal water supply schemes by the example of Ufa and Irkutsk are considered. The sections to be included into the municipal water supply schemes alongside with the principles of supplying drinking water to the population of certain municipal entities are presented. Successful designing regional water supply schemes is ensured by the availability of the background information on the technical condition of the system; water intake conformance to the project water demand; hydrogeolical survey and confirmed operating inventory of the potential reserve water sources; availability of the master plans of territorial development.

Key words: water supply scheme, water consumption, electronic model, performance targets, water flow rate, pressure losses.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.31.004.69

Стрельцов С. А., Белов Н. А., Климова Л. А., Пшенко Н. Л. Реконструкция Ново-Курьяновских очистных сооружений 34

С. А. СТРЕЛЬЦОВ1, Н. А. БЕЛОВ2, Л. А. КЛИМОВА3, Н. Л. ПШЕНКО4

1 Стрельцов Сергей Александрович, главный инженер Управления канализации, ОАО «Мосводоканал»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 2, тел.: (499) 261-02-02, e-mail: strelcov_sa@mosvodokanal.ru

2 Белов Николай Анатольевич, главный технолог Управления канализации, ОАО «Мосводоканал»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 2, тел.: (499) 263-93-94, e-mail: upr_kan2@mosvodokanal.ru

3 Климова Людмила Александровна, главный инженер проекта, ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (499) 261-59-09, e-mail: post@mvkniipr.ru

4 Пшенко Николай Львович, начальник отдела по проектированию водопроводных и канализационных сооружений, ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (499) 263-25-01, e-mail: post@mvkniipr.ru

Курьяновские очистные сооружения Москвы – крупнейший в Европе комплекс по очистке городских сточных вод. Являясь передовым объектом для своего времени (1970-е годы), к началу XXI века Курьяновские очистные сооружения морально и физически устарели и нуждались в реконструкции. В 2010 г. начата разработка проекта реконструкции первого и второго блоков Ново-Курьяновских очистных сооружений. Рассмотрены особенности проектных решений по восстановлению работоспособности строительных конструкций зданий и сооружений станции очистки сточных вод, перевода очистки на технологию удаления биогенных элементов, а также вопросы снижения эмиссии дурнопахнущих веществ с открытых поверхностей сооружений. Особое внимание в проекте уделено подбору технологического оборудования – установлены илоскребы и илососы новейших конструкций, современные турбовоздуходувки и аэрационные системы. Впервые применены плавающие перекрытия первичных отстойников.

Ключевые слова: очистка сточных вод, нитри-денитрификация, дефосфотация, аэрация, отстойник, аэротенк, илоскреб, илосос, ацидофикатор, удаление дурнопахнущих веществ, плавающее перекрытие.

WASTEWATER TREATMENT

Strel'tsov S. A., Belov N. A., Klimova L. A., Pshenko N. L. Reconstruction of the Novo-Kur'ianovo wastewater treatment facilities 34

S. A. STREL'TSOV1, N. A. BELOV2, L. A. KLIMOVA3, N. L. PSHENKO3

1 Strel'tsov Sergei Aleksandrovich, Chief Engineer, Wastewater Division, «Mosvodokanal» OJSC

2 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-02-02, e-mail: strelcov_sa@mosvodokanal.ru

2 Belov Nikolai Anatol'evich, Chief Process Engineer, Wastewater Division, «Mosvodokanal» OJSC

2 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-93-94, e-mail: upr_kan2@mosvodokanal.ru

3 Klimova Liudmila Aleksandrovna, Chief Project Engineer, Institute «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-59-09, e-mail: post@mvkniipr.ru

4 Pshenko Nikolai L'vovich, Chief of Water and Wastewater Facilities Designing Section, Institute «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-25-01, e-mail: post@mvkniipr.ru

The Kur'ianovo wastewater treatment facilities are the European biggest municipal wastewater treatment complex. Being an advanced project for its time (1970-ies) by the XXI century the Kur'ianovo wastewater treatment facilities turned to be obsolescent and needed upgrading. In 2010 the project of upgrading the first and second blocks of the Novo-Kur'ianovo wastewater treatment facilities was launched. The specific features of the design solutions of recovering the capacity of the engineering structures of buildings and facilities of the wastewater treatment plant, of retrofitting nutrients removal process are considered alongside with the aspects of reducing malodorous emissions from the open surfaces of the facilities. Special attention in the project is paid to the selection of process equipment – advanced sludge scrapers, sludge pumps, turboblowers and aeration systems were installed. For the first time floating covers of the primary settling tanks were applied.

Key words: wastewater treatment, nitrification-denitrification, phosphorus removal, aeration, settling tank, aeration tank, sludge scrapers, sludge pump, acidoficator, malodorous emissions removal, floating cover.

Исупова О. В., Филиппов А. В. Модернизация процессов очистки сточных вод на примере Ново-Курьяновских очистных сооружений Москвы 40

Isupova O. V., Filippov A. V. The improvement of wastewater treatment processes by the example of Novo-Kur’ianovo wastewater treatment facilities in Moscow 40

УДК 628.212.2

Варюшина Г. П. Особенности сбора и очистки промышленно-дождевых сточных вод автотранспортных предприятий 43

Г. П. ВАРЮШИНА*

* Варюшина Галина Петровна, кандидат технических наук, доцент, заведующая лабораторией, ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 677-39-36, e-mail: post@mvkniipr.ru

Актуальность проблемы сбора и очистки промышленно-дождевых сточных вод автотранспортных предприятий обусловлена непрерывным увеличением количества автомобилей, которые являются высокотоксичным источником загрязнения окружающей среды. Цель исследований – изучение и оценка влияния предприятий автотранспортного комплекса на состояние водного бассейна города в современных условиях. Приведены результаты обследования систем водопользования авторемонтных предприятий, автобусных, троллейбусных и таксомоторных парков, автохозяйств грузовых автомобилей, производственно-технических автокомбинатов строительной, дорожной и специальной техники. Изучены технологические процессы основного производства: мойка двигателей, промывка радиаторов и деталей аккумуляторов, испытания топливных баков, мойка деталей и агрегатов, наружная мойка и покраска автотранспортных средств. Произведены натурные обследования локальных внутрицеховых очистных сооружений производственных стоков и внутриплощадочных сооружений поверхностных сточных вод, выполнены лабораторно-производственные работы по определению количественных и качественных показателей исходных и очищенных сточных вод, включая нефтепродукты, взвешенные вещества, солесодержание, синтетические поверхностно-активные вещества, тяжелые металлы и др. Предложены рациональные технические решения по совершенствованию работы очистных сооружений промышленно-дождевых сточных вод с применением механических и физико-химических методов, включающих горизонтальные песколовки, отстойники-нефтеловушки, каскад напорных фильтров с минеральными зернистыми загрузками и высокоэффективными сорбционными материалами. При этом эффективность очистки соответствует требованиям, предъявляемым к воде для ее повторного использования на технические нужды, при отведении в муниципальную систему водостока и водные объекты.

Ключевые слова: локальные очистные сооружения, промышленно-дождевые сточные воды, реагент, флокулянт, песколовка, отстойник.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Пат. 2103228, РФ. МПК С 02 F 1/28. Способ очистки сточных вод от мойки автомашин / Пальдяева Н. П., Малинина И. В., Вайсфельд Б. А., Пальгунов П. П., Варюшина Г. П. // Изобретения. Полезные модели. 1998. № 1.

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок промышленных предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. – М., ООО «Издательство ВСТ», 2006. 61 с.

- Пат. 2069185, РФ. МПК С 02 F 1/28, B 01 D 37/00. Способ очистки промышленно-дождевых сточных вод / Пальдяева Н. П., Малинина И. В., Вайсфельд Б. А., Пальгунов П. П., Варюшина Г. П. // Изобретения. Полезные модели. 1996. № 11.

Variushina G. P. Specific features of collection and treatment of industrial stormwater runoff from motor transport enterprises 43

G. P. VARIUSHINA*

* Variushina Galina Petrovna, PhD (Engineering), Assistant Professor, Laboratory Chief, Institute «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 677-39-36, e-mail: post@mvkniipr.ru

The urgency of the problem of industrial stormwater runoff collection and treatment has been caused by the continuous car density growth that is a high-toxic pollution source. The task of the studies was investigation and assessment of the motor transport enterprise impact on the municipal watershed health under current conditions. The results of inspecting water utilization schemes at motor transport enterprises, bus, trolley-bus and taxi depots, truck depots, motor pools of construction equipment, road machinery and specialty vehicles are presented. Core process flows: engine, radiator and machine battery part washing, fuel tank testing, parts and assemblies washing, outside washing and painting of motor vehicles were investigated. Full-scale inspection of local intrashop wastewater treatment facilities and intrasite surface runoff facilities was carried out; laboratory analyses of raw wastewater and effluent quantitative and qualitative parameters including oil products, suspended solids, salt content, synthetic surfactants, heavy metals etc. were made. Rational technical solutions for improving the operation of industrial stormwater runoff treatment facilities with the use of mechanical, physical and chemical treatment technologies including horizontal grit chambers, settlers-oil separators, pressure filter cascade with mineral granular media and high efficient sorption materials were suggested. At that, the efficiency of treatment meets the effluent requirements for being reused as process water or discharged into the municipal storm collector and water bodies.

Key words: local treatment facilities, industrial stormwater runoff, chemical, flocculant, grit chamber, settler.

REFERENCES

- Pal'diaeva N. P., Malinina I. V., Vaisfel'd B. A., Pal'gunov P. P., Variushina G. P. [Pat. 2103228, RF. IPC С 02 F 1/28. The method of car wash water treatment]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 1998, no. 1. (In Russian).

- Rekomendatsii po raschetu sistem sbora, otvedeniia i ochistki poverkhnostnogo stoka s selitebnykh territorii, ploshchadok promyshlennykh predpriiatii i opredeleniiu uslovii vypuska ego v vodnye ob"ekty [Recommendations for designing the systems of collection, disposal and treatment of surface runoff from lands allotted for settlement, industrial sites and for determining the requirements to the effluent discharge into water bodies. Moscow, OOO «Izdatel'stvo VST» Publ., 2006. 61 p.].

- Pal'diaeva N. P., Malinina I. V., Vaisfel'd B. A., Pal'gunov P. P., Variushina G. P. [Pat. 2069185, RF. IPC С 02 F 1/28, B 01 D 37/00. The method of industrial stormwater treatment]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 1996, no. 11. (In Russian).

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УДК 628.1/.3:658.52.011.56

Привин Д. И., Салоп А. М., Савельев Г. С. Современная АСУ ТП для систем водоснабжения и водоотведения 51

Д. И. ПРИВИН1, А. М. САЛОП2, Г. С. САВЕЛЬЕВ3

1 Привин Димитрий Иосифович, кандидат технических наук, начальник отдела по проектированию и внедрению АСУ ТП, ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 956-95-92, e-mail: dip1942@rambler.ru

2 Салоп Александр Михайлович, заведующий группой, ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 956-98-40, e-mail: alms@bk.ru

3 Савельев Георгий Сергеевич, инженер, ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 956-95-91, e-mail: savegs@mail.ru

Наличие автоматизированных систем управления технологическими процессами в составе предприятий коммунального водоснабжения и водоотведения давно перестало быть новинкой. В настоящее время такие системы являются неотъемлемой частью очистных сооружений наряду с другими технологическими и инженерными подсистемами. Достигнутый уровень развития в сфере технических средств автоматизации достаточен для создания АСУ ТП высокого качества, по крайней мере, в сфере коммунального водоснабжения и водоотведения. Бурный прогресс технических средств автоматизации снял с повестки дня многие проблемы, ограничивающие возможности автоматики – быстродействие, мощность, объем памяти, скорость передачи данных, надежность и т. п. Текущее состояние техники не ограничивает запросы технологии, а высокая «демонстрабельность» компьютерных средств автоматизации дает представление об отсутствии каких-либо проблем в сфере автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения. Представлена типовая схема построения системы управления, пригодная для различных по размеру объектов. Рассмотрены недостаточно проработанные и требующие решения вопросы: взаимосвязь проектных решений в смежных частях с разработкой структуры АСУ ТП и технологической схемы, учет в проектных решениях требований АСУ ТП и возможностей средств автоматизации. Отмечено, что перспективы развития систем управления лежат в области расширения систем в направлении совершенствования низового и верхнего уровней АСУ ТП. Повсеместное внедрение автоматизированных систем управления, неограниченные возможности которых привлекают пользователей, создает хорошие предпосылки для дальнейшего совершенствования программного и аппаратного обеспечения средств управления технологиями.

Ключевые слова: коммунальное водоснабжение и водоотведение, автоматизированная система управления, водопроводная станция, канализационная насосная станция, частотный преобразователь.

AUTOMATED MANAGEMENT SYSTEMS

Privin D. I., Salop A. M., Savel'ev G. S. Advanced automated process control system for water supply and wastewater disposal systems 51

D. I. PRIVIN1, A. M. SALOP2, G. S. SAVEL'EV3

1 Privin Dimitrii Iosifovich, PhD (Engineering), Chief of Automated Process Control System Design and Introduction Section, Institute «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 956-95-92, e-mail: dip1942@rambler.ru

2 Salop Aleksandr Mikhailovich, Group Manager, Institute «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 956-98-40, e-mail: alms@bk.ru

3 Savel'ev Georgii Sergeevich, Engineer, Institute «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 956-95-91, e-mail: savegs@mail.ru

The use of automated process control systems in water and wastewater management has been no sensation long ago. At present these systems have been an integral part of the treatment facilities alongside with other process and engineering subsystems. The automation technologies development level provides for designing high quality automated process control systems, at least for public water and wastewater management. The explosive progress of automation technologies allowed solving many problems that were restricting the automation potential – operational speed, output, memory capacity, data transfer rate, reliability etc. The current technical conditions do not restrict the process demand, whereas high demonstration ability of computerized control means evidences the absence of any problems in the field of process automation in water and wastewater management. The typical scheme of a control system arrangement applicable to the facilities of various sizes is presented. Undeveloped and unsolved issues are considered: intercoordination of design solutions in related parts with designing automated process control system structure and process flow scheme, the recognition of automated process control system requirements and automation technologies possibilities in the project design. It is noted that the prospects for the development of control systems lie in the field of system enhancement in the direction of improving low and top levels of automated process control systems. The widespread introduction of automated control systems, their unlimited possibilities attract the users and predetermine further improvement process control soft- and hardware.

Key words: public water and wastewater management, automated control system, water treatment plant, wastewater treatment facilities, variable speed drive.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

УДК 504.064.47:628.385

Перельштейн Г. Б., Светличный Д. А., Дыган М. М., Мальцева С. С. Современные технологии обращения с отходами городского хозяйства 59

Г. Б. ПЕРЕЛЬШТЕЙН1, Д. А. СВЕТЛИЧНЫЙ2, М. М. ДЫГАН3, С. С. МАЛЬЦЕВА4

1 Перельштейн Георгий Бенедиктович, заместитель главного инженера, главный технолог по санитарной очистке, начальник бюро главных инженеров проекта, ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 956-19-46, e-mail: post@mvkniipr.ru

2 Светличный Дмитрий Александрович, начальник отдела по проектированию объектов санитарной очистки города, ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 956-93-05, e-mail: svetl1985@yandex.ru

3 Дыган Михаил Михайлович, кандидат технических наук, главный специалист отдела по проектированию объектов санитарной очистки города, ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 9569303, e-mail: mdygan@mail.ru

4 Мальцева Светлана Сергеевна, руководитель группы отдела по проектированию объектов санитарной очистки города, ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 9569303, e-mail: ssmalt@mail.ru

Жизнедеятельность современного города сопровождается образованием большого количества отходов. В сложившейся ситуации важной задачей жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение экологически безопасного и энергоэффективного обращения с отходами. Представлены наиболее распространенные современные технологии обращения с основными отходами городского хозяйства – твердыми бытовыми отходами и осадками сточных вод очистных сооружений. Рассмотрены варианты аппаратурного оформления указанных технологий, приведены сведения о построенных по проектам ОАО «МосводоканалНИИпроект» предприятиях нового поколения по обезвреживанию и утилизации твердых бытовых отходов и осадков сточных вод. Минимизация негативного влияния на экологическое и санитарно-гигиеническое состояние окружающей среды и на человека при депонировании отходов возможна при полигонном захоронении только с применением комплекса природоохранных сооружений и имеющихся технологий. Термическое обезвреживание (сжигание) твердых бытовых отходов и осадков сточных вод в специальных котельных установках с получением тепловой и электрической энергии является для городских коммунальных служб одним из оптимальных вариантов ликвидации отходов, позволяющим одновременно утилизировать и твердые отходы от сжигания. На основе многолетнего опыта работы ОАО «МосводоканалНИИпроект» в области проектирования и ввода в эксплуатацию объектов по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов показано, что экологически безопасная утилизация возможна только при применении современных технологий их переработки, позволяющих: обеспечить экологически безопасное хранение, переработку и уничтожение отходов; уменьшить объем захоронения отходов; увеличить объем использования отходов в качестве вторичного сырья; использовать вторичные энергоресурсы.

Ключевые слова: санитарная очистка, твердые бытовые отходы, полигон, свалочный газ, осадок сточных вод, биогаз.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Маслов В. С. Опыт проектирования и рекультивации полигонов депонирования ТБО / Проекты развития инфраструктуры города. Вып. 9. Комплексное решение задач модернизации и развития объектов городских инженерных систем. – М.: Прима-Пресс Экспо, 2009. С. 236–242.

- Мирный А. Н., Скворцов Л. С., Пупырев Е. И., Корецкий В. Е. Коммунальная экология. Энциклопедический справочник. – М.: Прима-Пресс-М, 2007. 808 с.

- Мирный А. Н., Скворцов Л. С., Пупырев Е. И., Корецкий В. Е., Смирнов А. Н. Санитарная очистка и уборка населенных мест: Под ред. А. Н. Мирного. – М., Академия коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова, 2010. 398 с.

WASTE MANAGEMENT

Perel'shtein G. B., Svetlichnyi D. A., Dygan M. M., Mal'tseva S. S. Advanced technologies of municipal waste management 59

G. B. PEREL'SHTEIN1, D. A. SVETLICHNYI2, M. M. DYGAN3, S. S. MAL'TSEVA4

1 Perel'shtein Georgii Benediktovich, Deputy Chief Engineer, Chief Process Engineer on Sanitation, Chief of Project Managers’ Bureau, Institute «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 956-19-46, e-mail: post@mvkniipr.ru

2 Svetlichnyi Dmitrii Aleksandrovich, Chief of City Sanitation Facilities Design Section, Institute «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 956-93-05, e-mail: svetl1985@yandex.ru

3 Dygan Mikhail Mikhailovich, PhD (Engineering), Chief Specialist on City Sanitation Facilities Design Section, Institute «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7(495) 9569303, e-mail: mdygan@mail.ru

4 Mal'tseva Svetlana Sergeevna, Group Head of City Sanitation Facilities Design Section, Institute «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7(495) 9569303, e-mail: ssmalt@mail.ru

The living activity of a modern city is accompanied by the generation of big waste amounts. In the current situation an important task of the municipal utilities is providing for the environmentally safe and energy efficient waste management. Most commonly used advanced technologies of municipal waste management – solid wastes and wastewater sludge – are presented. The options of implementing the mentioned technologies are considered; the information on the implemented projects of new generation facilities for solid waste and wastewater sludge processing and utilization designed by «MosvodokanalNIIproject» OJSC is given. Minimization of the negative impact of waste disposal on the environmental and public health is provided only by waste landfilling with the use of eco-technologies and environmental protection facilities. Thermal solid waste and wastewater sludge processing (incineration) at special boiler plants with generation of heat and electricity is an optimal option of waste disposal for the municipal utilities since it provides for the simultaneous utilization of solid by-products of incineration. On the basis of the long experience of «MosvodokanalNIIproject» OJSC in the field of designing and commissioning the facilities for waste collection, processing and utilization it is shown that environmentally sound utilization can be ensured only by using advanced waste treatment technologies that provide for environmentally safe storage, processing and disposal; reducing waste amount subject to landfilling; increasing the amount of recyclable materials and waste energy use.

Key words: sanitation, solid waste, landfill, landfill gas, wastewater sludge, biogas.

REFERENCES

- Maslov V. S. Opyt proektirovaniia i rekul'tivatsii poligonov deponirovaniia TBO. Proekty razvitiia infrastruktury goroda. Vyp. 9. Kompleksnoe reshenie zadach modernizatsii i razvitiia ob"ektov gorodskikh inzhenernykh sistem [The experience of solid waste landfill designing and remediation. Municipal infrastructure development projects. Issue 9. Comprehensive solutions of municipal utilities upgrade and development. Moscow, Prima-Press Ekspo Publ., 2009, pp. 236–242].

- Mirnyi A. N., Skvortsov L. S., Pupyrev E. I., Koretskii V. E. Kommunal'naia ekologiia. Entsiklopedicheskii spravochnik [Municipal ecology. Encyclopedic reference book. Moscow, Prima-Press-М Publ., 2007, 808 p.].

- Mirnyi A. N., Skvortsov L. S., Pupyrev E. I., Koretskii V. E., Smirnov A. N. Sanitarnaia ochistka i uborka naselennykh mest [Sanitation and cleaning of communities: Under the editorship of A. N. Mirnyi. Moscow, Academy of Public Utilities named after K. D. Pamfilov Publ., 2010, 398 p.].

АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

УДК 725.41:628.1/.2

Седов А. М. Архитектурный взгляд на сооружения водоподготовки и очистки сточных вод Москвы 69

А. М. СЕДОВ*

* Седов Александр Михайлович, начальник архитектурного отдела, ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 956-93-74, e-mail: sedov-am@mail.ru

Сооружения водоподготовки и водоотведения – важнейшее звено в инфраструктуре любого современного мегаполиса. Одновременно они являются крупными архитектурными комплексами со своими градостроительными, объемно-планировочными и стилевыми особенностями. Впервые дается краткое описание крупнейших комплексов водоподготовки и очистки сточных вод Москвы как архитектурных объектов: четырех станций водоподготовки – Рублевской, Восточной, Северной и Западной; двух площадок очистных сооружений сточных вод – Курьяновских и Люберецких. Прослеживаются основные этапы строительства, рассматриваются архитектурные особенности сооружений, в том числе стилевые. Стилевая характеристика застройки дается в привязке к основным этапам строительства. Затрагиваются проблемы повышения качества проектирования сооружений с учетом их специфики, сложившейся ситуации и бережного отношения к историческому и архитектурному наследию и традициям. Обозначены основные архитектурные проблемы, возникающие при реконструкции существующих зданий и сооружений, в частности связанные с повышением их энергоэффективности. Вопрос о бережном отношении к исторической застройке и о гармоничном включении в нее новых объектов стал актуальным только в последние десятилетия. В настоящее время новые возможности строительного комплекса, разнообразные высокотехнологичные материалы, конструкции и системы позволяют претворить в жизнь эффективные, гармоничные архитектурные решения.

Ключевые слова: очистные сооружения, архитектурный комплекс, реконструкция, сталинский классицизм, утилитарный индустриальный стиль.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Московский архитектор Максим Карлович Геппенер. Известный и неизвестный: Каталог выставки. – М.: Изд-во Школы акварели Сергея Андрияки, 2010. 104 с.

- 100 лет канализации Москвы. – М.: Прима-Пресс, 1998. 504 с.

- 200 лет Московскому водопроводу. – М., МГП «Мосводоканал», 2006. 224 с.

ARCHITECTURE AND STRUCTURES OF TREATMENT FACILITIES

Sedov A. M. Architectural look at the Moscow water and wastewater treatment facilities 69

A. M. SEDOV*

* Sedov Aleksandr Mikhailovich, Chief of Architectural Section, Institute «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 956-93-74, e-mail: sedov-am@mail.ru

Water and wastewater treatment facilities are the most important branch of the infrastructure of any modern megacity. At the same time they are big architectural complexes with their own building, space planning and style specific features. For the first time a short review of the biggest Moscow water and wastewater treatment facilities: Rublevo, East, North and West water treatment plants; Kur’ianovo and Liubertsy wastewater treatment plants, as architectural projects is given. The main construction stages are traced; the architectural features including style are considered. The style characteristic of buildings is given in linkage to the main construction stages. The problems of improving the quality of the facilities design are touched upon with account of their specific features, the current situation and solicitous attitude to the historical and architectural heritage and traditions. The main architectural problems that arise in the process of reconstruction of the existing buildings and facilities related, in particular, to the improvement of their energy efficiency are framed. The issue of solicitous attitude to the historical buildings and harmonious integration of the new projects has emerged full blown only during the last decades. At present the new potential of the construction sector, various high-tech materials, structures and systems provide for implementing efficient and harmonious architectural solutions.

Key words: treatment facilities, architectural complex, reconstruction, Stalinist classicism, pragmatic industrial style.

REFERENCES

- Moskovskii arkhitektor Maksim Karlovich Geppener. Izvestnyi i neizvestnyi: Katalog vystavki [Maksim Karlovich Geppener, the Moscow architect. Known and unknown. Exhibition catalogue. Moscow, Sergei Andriiaki Aquarelle School Publ., 2010, 104 p.].

- 100 let kanalizatsii Moskvy [100 Years of the Moscow Wastewater System. Moscow, Prima-Press Publ., 1998, 504 p.].

- 200 let Moskovskomu vodoprovodu [200 Years of the Moscow Water Supply System. Moscow, MGP Mosvodokanal Publ., 2006, 224 p.].

УДК 624.1:628.32

Родионова Т. А. Усиление строительных конструкций аэротенков Ново-Курьяновских очистных сооружений 77

Т. А. РОДИОНОВА*

* Родионова Татьяна Александровна, начальник строительного отдела, ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (916) 543-29-56, e-mail: post@mvkniipr.ru

Представлены обоснованные расчетами технические решения по усилению оснований и фундаментов аэротенков первого и второго блоков Ново-Курьяновских очистных сооружений Москвы. В процессе эксплуатации сооружения претерпели неравномерные осадки, обусловившие деформацию в днищах и стенах. Рассмотрены вероятные причины потери несущей способности оснований и фундаментов. Разработаны методы восстановления конструкций аэротенков, при которых максимально используются существующие конструкции и возможности несущей способности оснований. Проектом предусмотрено устройство новых монолитных конструкций сложной конфигурации в пределах действующих сооружений аэротенков, найдено решение по усилению ограждающих и разделительных стен. Разработаны конструкции каналов и лотков в аэротенках для осуществления технологических процессов удаления биогенных элементов.

Ключевые слова: канализационные очистные сооружения, аэротенк, строительные конструкции, основания и фундаменты, монолитная стена.

Rodionova T. A. Enforcement of engineering structures of the aeration tanks at the Novo-Kur’ianovo wastewater treatment facilities 77

T. A. RODIONOVA*

* Rodionova Tat'iana Aleksandrovna, Chief of Construction Department, «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (916) 543-29-56, e-mail: post@mvkniipr.ru

The technical solutions supported by calculations of the enforcement of foundations and substructures of the aeration tanks of the first and second lines of the Moscow Novo-Kur’ianovo wastewater treatment facilities are presented. In the process of operation the aeration tank engineering structures were subject to uneven subsidence that caused bottom and wall deformations. Probable causes of the carrying capacity loss of substructures and foundations are considered. Methods of aeration tank structure restoration with maximum use of the existing structures and substructure carrying capacities have been developed. The project includes building new in situ structures of complicated configuration inside the existing aeration tanks; a solution of enforcement exterior and dividing walls has been designed. The channels and flumes in the aeration tanks for nutrients removal have been designed.

Key words: wastewater treatment facilities, aeration tank, engineering structures, substructures and foundations, in situ wall.