Международной научно-практической конференции «ТЕХНОВОД» – 10 лет! 4

Celebrating 10th Year of «TEKHNOVOD» International Research & Practice Conference 4

Гетманцев С. В. 125 лет на службе России 6

С. В. ГЕТМАНЦЕВ*

* Гетманцев Степан Викторович, кандидат технических наук, генеральный директор ОАО «Аурат»

125438, Россия, Москва, 4-й Лихачевский пер., 6, тел.: (499) 153-97-72, е-mail: boss@aurat.ru

Getmantsev S. V. 125 years of service to Russia 6

S. V. GETMANTSEV*

* Getmantsev Stepan Viktorovich, PhD (Engineering), General Director, «Aurat» OJSC

6, 4th Likhachevskii lane, 125438 Moscow, Russian Federation, tel.: + 7 (499) 153-97-72, е-mail: boss@aurat.ru

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.16.052.2

Алексеева Л. П., Алексеев С. Е., Курова Л. В. Оптимизация процессов очистки воды малозагрязненных источников водоснабжения 10

Л. П. АЛЕКСЕЕВА1, С. Е. АЛЕКСЕЕВ2, Л. В. КУРОВА3

1 Алексеева Любовь Павловна, кандидат технических наук, заведующая лабораторией, ОАО «Научно-исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки воды»

125371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 87, тел.: (495) 491-20-41, e-mail: vodcom@mail.cnt.ru

2 Алексеев Станислав Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоотведение и водная экология», Московский государственный строительный университет; главный специалист департамента технической политики и инноваций, ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»

115191, Россия, Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4, тел.: (495) 514-02-11, доб. 11-18, e-mail: ase@rosvodokanal.ru

3 Курова Лидия Васильевна, ведущий инженер, ОАО «Научно-исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки воды»

125371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 87, тел.: (495) 491-12-02, e-mail: vodcom@mail.cnt.ru

Рассмотрены пути интенсификации процессов коагуляционной очистки воды на действующих водопроводных станциях с целью уменьшения затрат на реагенты. Приведены результаты изучения условий применения различных видов коагулянтов и флокулянтов при обработке воды малозагрязненных источников водоснабжения на примере реки Иртыш. Установлено, что и в летне-осенний, и в зимний периоды для очистки воды р. Иртыш наиболее эффективно использование коагулянта оксихлорида алюминия в сочетании с органическими коагулянтами. Показано влияние и приведены оптимальные параметры процесса перемешивания реагентов с водой в смесителе и камере хлопьеобразования. При создании в летний период оптимальных условий смешения воды в смесителе мутность осветленной воды и фильтрата уменьшалась на 20 и 35% соответственно, а при повышении интенсивности медленного перемешивания в камере хлопьеобразования – на 35 и 63% соответственно. В осенний период влияние условий перемешивания еще больше и позволяет уменьшить дозу применяемых реагентов минимум в 2 раза при сохранении качества очищенной воды. В зимний период, когда очистка воды на станции фактически осуществляется в режиме контактной коагуляции, приведенные данные показывают, что оптимальные условия быстрого перемешивания воды с коагулянтами в смесителе позволяют достигать мутности очищенной воды в 3–5 раз ниже, чем при обработке в существующих условиях, даже при меньших дозах. Показано, что для маломутных малоцветных вод с уменьшением дозы реагентов повышается необходимость более интенсивного и продолжительного перемешивания воды в камерах хлопьеобразования.

Ключевые слова: питьевая вода, малозагрязненный водоисточник, коагулянт, флокулянт, условия смешения реагентов с водой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Вейцер Ю. И., Минц Д. М. Высокомолекулярные флокулянты в процессах очистки природных и сточных вод. – М.: Стройиздат, 1984. 201 с.

- Драгинский В. Л., Алексеева Л. П., Гетманцев С. В. Коагуляция в технологии очистки природных вод. – М.: Наука, 2005. 576 с.

- Бабенков Е. Д. Режим перемешивания воды в процессах водоподготовки // Химия и технология воды. 1984. Т. 6. № 3. С. 195–200.

DRINKING WATER SUPPLY

Alekseeva L. P., Alekseev S. E., Kurova L. V. Optimization of low polluted water purification process 10

L. P. ALEKSEEVA1, S. E. ALEKSEEV2, L. V. KUROVA3

1 Alekseeva Liubov' Pavlovna, PhD (Engineering), Chief of Laboratory, «Scientific-Research Institute for Public Water Supply and Water Treatment» OJSC

87 Volokolamskoe Hwy., 125371 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 491-20-41, e-mail: vodcom@mail.cnt.ru

2 Alekseev Stanislav Evgen'evich, PhD (Engineering), Assistant Professor, «Wastewater disposal and water ecology» Department, Moscow State University of Civil Engineering; Chief Specialist of Technical Policy and Innovation Department, ROSVODOKANAL Managing Company LLC

Build. 4, 2 Gamsonovskii lane, 115191 Moscow, Russian Federation, tel.: + 7 (495) 514-02-11, ext. 11-18, e-mail: ase@rosvodokanal.ru

3 Kurova Lidiia Vasil'evna, Leading Engineer, «Scientific-Research Institute for Public Water Supply and Water Treatment» OJSC

87 Volokolamskoe Hwy., 125371 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 491-12-02, e-mail: vodcom@mail.cnt.ru

The ways of enhancing water coagulation processes at the operating water treatment plants with the purpose of reducing chemical costs are considered. The results of studying the conditions of different coagulants and floculants use in water purification from low polluted sources by the example of the Irtysh River are presented. It was stated that during both summer-fall and winter periods the use of aluminium oxychloride coagulant in combination with organic coagulants was most efficient for Irtysh water treatment. The effect and optimal parameters of mixing chemicals with water in the mixing chamber and flocculation tank is shown. The optimal conditions of water mixing in the mixing chamber during the summer period provided for reducing the turbidity of clarified water and filtrate by 20 and 35%, respectively; whereas enhancing slow mixing in the flocculation tank – by 35 and 63%, respectively. During the fall period the effect of mixing conditions is even higher and allows reducing the chemical dosage applied minimum twofold while maintaining the quality of treated water. In winter when water treatment at the plant is actually carried out in contact coagulation mode the represented data show that the optimal conditions of rapid mixing water with coagulants in the mixing chamber provide for the treated water turbidity 3–5 times lower compared to the treatment under the existing conditions even at lower dosages. It is shown that for low turbidity and low colored water reducing the chemical dosage requires more rapid and long-lasting water mixing in flocculation tanks.

Key words: drinking water, low polluted water source, coagulant, flocculant, conditions of mixing water with chemicals.

REFERENCES

- Veitser Iu. I., Mints D. M. Vysokomolekuliarnye flokulianty v protsessakh ochistki prirodnykh i stochnykh vod [High-molecular flocculants in the processes of natural and waste water treatment. Moscow, Stroiizdat Publ., 1984, 201 p.].

- Draginskii V. L., Alekseeva L. P., Getmantsev S. V. Koaguliatsiia v tekhnologii ochistki prirodnykh vod [Coagulation in natural water treatment technology. Moscow, Nauka Publ., 2005, 576 p.].

- Babenkov E. D. [Water mixing mode in water treatment processes]. Khimiia i Tekhnologiia Vody, 1984, v. 6, no. 3, pp. 195–200. (In Russian).

- УДК 628.166.094.3(477.75)

- Гутенёв В. В., Денисов В. В., Скрябин А. Ю., Фесенко Л. Н. Водоснабжение Крыма: передовые технологии обеззараживания на базе местных ресурсов 22

В. В. ГУТЕНЁВ1, В. В. ДЕНИСОВ2, А. Ю. СКРЯБИН3, Л. Н. ФЕСЕНКО4

1 Гутенёв Владимир Владимирович, профессор, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; советник генерального директора, Государственная корпорация «Ростехнология»

117606, Россия, Москва, проспект Вернадского, 84, тел.: (495) 436-05-00, e-mail: evsolga@yandex.ru

2 Денисов Владимир Викторович, профессор, заведующий кафедрой «Экология, технологии электрохимических производств и ресурсосбережения», Южно-Российский государственный политехнический университет (Новочеркасский политехнический институт) имени М. И. Платова

346428, Россия, г. Новочеркасск Ростовской области, ул. Просвещения, 132, тел.: (8635) 25-53-35, e-mail: iad59@mail.ru

3 Скрябин Александр Юрьевич, кандидат технических наук, генеральный директор ОАО «ПО Водоканал г. Ростова-на-Дону»

344019, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 295, тел.: (8635) 83-14-08, e-mail: skryabin@rvdk.ru

4 Фесенко Лев Николаевич, доктор технических наук, профессор, кафедра «Водное хозяйство, инженерные сети, защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (Новочеркасский политехнический институт) имени М. И. Платова

346428, Россия, г. Новочеркасск Ростовской области, ул. Просвещения, 132, тел.: (8635) 25-53-34, e-mail: 65613@mail.ru

Общемировой задачей является обеспечение населения доброкачественной водой, а также эффективная очистка промышленных и хозяйственно-бытовых стоков на фоне нарастающего дефицита доступных пресных вод. Эта проблема со всеми ее последствиями для здоровья людей и экономики также актуальна для многих субъектов Российской Федерации, в том числе и для нового – Республики Крым. Основные трудности с водоснабжением современного Крыма обусловлены дефицитом питьевой воды, низкой санитарной надежностью систем водоподготовки, отсутствием достаточного количества обеззараживающих установок в сельской местности, неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием водопроводных сетей. Все это осложняет эпидемиологическую обстановку в курортных центрах полуострова, особенно в период массового наплыва отдыхающих. Неудовлетворительное, даже критическое состояние инфраструктуры водоснабжения городов и поселений Крыма затрудняет предоставление надлежащих по качеству услуг водоснабжения (и водоотведения) населению. Рассмотрены варианты применения технологий водоподготовки с использованием гипохлорита натрия различной концентрации с учетом особенностей Южного и Степного Крыма. Наличие морской воды и источников соленых вод на равнинной части полуострова, возможность применения «сотовой» системы распределения дезинфектанта делают широкомасштабное внедрение указанной технологии экологически и экономически целесообразным.

Ключевые слова: морская вода, подземные соленые воды, водоснабжение, водоотведение, обеззараживание воды, гипохлорит натрия, электролиз.

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Шибанов С. Э. Проблемы водоснабжения курортов Крыма и пути их решения // Вода: гигиена и экология. 2013. № 1 (1). С. 113–117.

- Кровякова М. Т., Шибанов С. Э. Перспективы дальнейшего развития курортного дела в Крыму с учетом рекреационной емкости и санитарно-экологической оценки различных курортных зон // Вестник физиотерапии и курортологии. 2004. № 2. С. 102–103.

- Фесенко Л. Н., Денисов В. В., Скрябин А. Ю. Дезинфектант воды – гипохлорит натрия: производство, применение, экономика и экология: Под ред. В. В. Денисова. – Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2012. 246 с.

- Химическая энциклопедия: в 5 т. Т. 1. – М.: Советская энциклопедия, 1988. 632 с.

- Денисова И. А., Гутенев В. В., Ляшенко Н. В. Получение гипохлорита натрия на электростанциях и его возможное применение // Проблемы региональной экологии. 2006. № 4. С. 44–49.

- Gutenev V. V., Denisov V. V., Skriabin A. Iu., Fesenko L. N. Water supply of the Crimea: advanced water disinfection technologies based on the local resources 22

V. V. GUTENEV1, V. V. DENISOV2, A. Iu. SKRIABIN3, L. N. FESENKO4

1 Gutenev Vladimir Vladimirovich, Professor, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; Adviser Director General, «Rostechnologia» Public Corporation

84 Vernadskogo ave., 117606 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 436-05-00, e-mail: evsolga@yandex.ru

2 Denisov Vladimir Viktorovich, Professor, Head of «Ecology, Electrochemical Production and Resource Conservation Technologies» Department, South-Russia State Polytechnic University (Novocherkassk Polytechnic Institute) named after M. I. Platov

132 Prosveshcheniia str., 346428 Rostov Area, Novocherkassk, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 25-53-35, e-mail: iad59@mail.ru

3 Skriabin Aleksandr Iur'evich, PhD (Engineering), General Director, «Rostov-on-Don Vodokanal Production Association» OJSC

295 Gor'kogo str., 344019 Rostov-on-Don, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 83-14-08, e-mail: skryabin@rvdk.ru

4 Fesenko Lev Nikolaevich, Doctor of Engineering, Professor, «Water Industry, Utilities, Environmental Protection» Department, South-Russia State Polytechnic University (Novocherkassk Polytechnic Institute) named after M. I. Platov

132 Prosveshcheniia str., 346428 Rostov Area, Novocherkassk, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 25-53-34, e-mail: 65613@mail.ru

Supplying population with high quality drinking water and efficient industrial and domestic wastewater treatment have been global challenges aggravating against the growing scarcity of available fresh water. These problems together with the impact on the human health and economy have also been urgent for many territorial entities of the Russian Federation including the new one – Republic of Crimea. The main problems in water supply of the present-day Crimea have been caused by the deficiency of drinking water, low sanitary reliability of the water treatment systems, lack of sufficient amount of disinfecting units in the agricultural areas, unsatisfactory sanitary and engineering condition of the water distribution networks. All that is worsening the epidemiologic situation at the health resorts of the peninsula, particularly during the high season. The unsatisfactory and even critical condition of the Crimean municipal and communal water supply infrastructure makes it difficult to provide adequate quality water (and wastewater) services to the population. The options of applying water treatment technologies with the use of different concentrations of sodium hypochlorite with an account of the specific features of the South and Steppe Crimea are considered. The availability of sea water and brackish water sources on the peninsula plain, possible use of the «honeycomb» system of disinfectant distribution make introducing the given technology on the large-scale environmentally safe and economically feasible.

Key words: sea water, ground brackish water, water supply, wastewater disposal, water disinfection, sodium hypochlorite, electrolysis.

- REFERENCES

- Shibanov S. E. [Problems in water supply of the Crimean health resorts and possible solutions]. Voda: Gigiena i Ekologiia, 2013, no. 1 (1), pp. 113–117. (In Russian).

- Kroviakova M. T., Shibanov S. E. [Prospects of further development of health resort business in the Crimea with account of recreation capacity and sanitary environmental assessment of the different health resort zones]. Vestnik Fizioterapii i Kurortologii, 2004, no. 2, pp. 102–103. (In Russian).

- Fesenko L. N., Denisov V. V., Skriabin A. Iu. Dezinfektant vody – gipokhlorit natriia: proizvodstvo, primenenie, ekonomika i ekologiia [Sodium hypochlorite as water disinfectant: production, application, economics and ecology: Under the editorship of V. V. Denisov. Rostov-on-Don, SKNTS VSH IUFU Publ., 2012, 246 p.].

- Khimicheskaia entsiklopediia [Encyclopedia of Chemistry: in 5 volumes. V. 1. Moscow, Sovetskaia Entsiklopediia Publ., 1988, 632 p.].

- Denisova I. A., Gutenev V. V., Liashenko N. V. [Sodium hypochlorite production at the power plants and its possible use]. Problemy Regional'noi Ekologii, 2006, no. 4, pp. 44–49. (In Russian).

УДК 628.16

Гандурина Л. В. Применение коагулянта ВПК-402 для очистки воды от взвешенных веществ различной природы и дисперсности 31

Л. В. ГАНДУРИНА*

* Гандурина Людмила Васильевна, доктор технических наук, заведующая лабораторией реагентных методов очистки воды, ОАО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 1, тел.: (499) 272-47-36, е-mail: gand2@yandex.ru

Рассмотрена коагулирующая способность органического коагулянта ВПК-402 для снижения мутности воды, обусловленной тонкодисперсными минеральными частицами различной природы и дисперсности. Коагуляцию воды осуществляли в лабораторных условиях по схеме: смешение – хлопьеобразование – отстаивание. Содержание взвешенных веществ в воде определяли по мутности, дисперсность – по гидравлической крупности частиц U0. Исследования проводились на модельных водах мутностью не более 115 мг/л, содержащих преимущественно тонкодисперсную взвесь бентонитовых глин, каолина, кварца, карбоната кальция и диоксида титана с гидравлической крупностью менее 0,2 мм/с. Установлено, что гидравлическая крупность глинистых взвесей определяется их набухаемостью в воде, а взвеси кварца, карбоната кальция и диоксида титана – дисперсным составом исходных минералов. Оптимальная доза ВПК-402 для коагуляции глинистых минералов не зависит от их дисперсных характеристик и составляет 0,5 мг/л, что в 5–10 раз выше доз коагулянта для модельных вод с тонкодисперсными частицами кварца, диоксида титана или карбоната кальция. Эффективность осветления воды уменьшается с увеличением процентной доли частиц с гидравлической крупностью менее 0,05 мм/с независимо от их природы. Результаты, достигнутые при очистке воды реки Кубани, подтвердили полученные закономерности. Рассмотрена эффективность применения органического коагулянта ВПК-402 для снижения мутности воды в зависимости от природы и дисперсности (гидравлической крупности) взвешенных веществ, представленных частицами бентонитовых глин, каолина, кварца, карбоната кальция и диоксида титана. Полученные результаты могут быть использованы на практике для оптимизации коагуляционной очистки воды от взвешенных веществ.

Ключевые слова: природные воды, взвешенные вещества, мутность, цветность, коагуляция, органический коагулянт, полиэлектролит, гидравлическая крупность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Драгинский В. Л., Алексеева Л. П., Гетманцев С. В. Коагуляция в технологии очистки природных вод. – М., 2005. 576 с.

- Гандурина Л. В. Современные способы повышения качества питьевой воды / Инженерное обеспечение объектов строительства: Обзорная информация. – М., ВНИИНТПИ. 2003. Вып. 4. 59 с.

- Педашенко Д. Д., Божко Л. Н. Производственные испытания обработки воды реагентами полиДАДМАХ и «Аква-Аурат10» для водоснабжения г. Ростова-на-Дону: Материалы научно-практической конференции «Технология очистки воды – «Техновод–2005». – Казань, 2005. 67 с.

- Лысенко М. П. Глинистые породы русской платформы. – М.: Недра, 1986. 254 с.

- Гришина Е. П. Основы химии окружающей среды. Часть 3. Химические процессы в зоне гипергенеза и физико-химические свойства почв: Учебное пособие. – Владимир, Владимирский государственный университет, 2011. 50 с.

Gandurina L. V. The use of VPK-402 coagulant for the removal of suspended solids of different origin and dispersiveness from water 31

L. V. GANDURINA*

* Gandurina Liudmila Vasil'evna, Doctor of Engineering, Chief of Chemical Water Treatment Methods Laboratory, «NII VODGEO» OJSC

Build. 1, 9 B. Savvinskii lane, 119435 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-36, е-mail: gand2@yandex.ru

The coagulation ability of VPK-402 organic coagulant in reducing water turbidity determined by fine mineral particles of different origin and dispersiveness is considered. Water coagulation was carried out under laboratory conditions following the pattern: mixing-flocculation-sedimentation. The concentration of suspended solids in water was determined from turbidity; dispersivenes – from particle hydraulic size U0. The studies were carried out with modeling water with turbidity less than 115 mg/l containing mainly fine-dispersed suspension of bentonite clays, kaolin, quartz, calcium carbonate and titanium dioxide with less than 0.2 mm/s hydraulic size. It was found that the hydraulic size of clay suspensions was determined by their swelling capacity in water; whereas for quartz, calcium carbonate and titanium dioxide suspension – by the particle size distribution of the original minerals. The optimal dosage of VPK-402 for clay mineral coagulation does not depend on their dispersive characteristics and equals to 0.5 mg/l, i. e. 5–10 times higher than the coagulant dosages for modeling waters with finely dispersed particles of quartz, titanium dioxide or calcium carbonate. The efficiency of water clarification lowers with the increase of the percentage of particles with less than 0.05 mm/s hydraulic size irrespective of their origin. The results of the Kuban River water purification validated the obtained regularities. The efficiency of using VPK-402 organic coagulant for reducing water turbidity depending on the origin and dispersiveness (hydraulic size) of suspended solids represented by bentonite clay, kaolin, quartz, calcium carbonate and titanium dioxide particles is considered. The obtained results can be used in practice for optimization of water coagulation to remove suspended solids.

Key words: natural waters, suspended solids, turbidity, color, coagulation, organic coagulant, polyelectrolyte, hydraulic size.

REFERENCES

- Draginskii V. L., Alekseeva L. P., Getmantsev S. V. Koaguliatsiia v tekhnologii ochistki prirodnykh vod [Coagulation in natural water treatment technology. Moscow, 2005, 576 p.].

- Gandurina L. V. Sovremennye sposoby povysheniia kachestva pit'evoi vody. Inzhenernoe obespechenie ob"ektov stroitel'stva [Advanced methods of improving drinking water quality. Engineer support facilities of construction projects: Background information. Moscow, VNIINTPI Publ., 2003, is. 4. 59 p.].

- Pedashenko D. D., Bozhko L. N. Proizvodstvennye ispytaniia obrabotki vody reagentami polyDADMAC i « Aqua -Aurat10» dlia vodosnabzheniia g. Rostova-na-Donu [Field tests of processing water with polyDADMAC and Aqua-Aurat10 chemicals in water supply of Rostov-on-Don: Proceedings of scientific and practical conference «Water treatment technology» – «Technovod–2005». Kazan, 2005, 67 p.].

- Lysenko M. P. Glinistye porody russkoi platformy [Clay rocks of the Russian table. Moscow, Nedra Publ., 1986, 254 p.].

- Grishina E. P. Osnovy khimii okruzhaiushchei sredy. Chast' 3. Khimicheskie protsessy v zone gipergeneza i fiziko-khimicheskie svoistva pochv [Backgrounds of environmental chemistry. Part 3. Chemical processes in hypergenesis zone and physical and chemical properties of soils: Textbook. Vladimir, Vladimir State University Publ., 2011, 50 p.].

УДК 628.161.2:546.72/.711

Журба М. Г., Говоров О. Б., Говорова Ж. М., Квартенко А. Н. Исследование и опыт внедрения инновационных технологий кондиционирования подземных вод 38

М. Г. ЖУРБА, О. Б. ГОВОРОВ1, Ж. М. ГОВОРОВА2, А. Н. КВАРТЕНКО3

1 Говоров Олег Борисович, кандидат технических наук, руководитель Центра инноваций в области водоснабжения и водоотведения, ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 918-19-36, е-mail: govorov_ob@bk.ru

2 Говорова Жанна Михайловна, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение», Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-36-29, е-mail: fonsvit@bk.ru

3 Квартенко Александр Николаевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и буровое дело», Национальный университет водного хозяйства и природопользования

33028, Украина, г. Ровно, Соборная ул., 11, тел.: (380362) 22-31-70, е-mail: as-755@rambler.ru

Подземные воды часто характеризуются наличием растворенных газов, соединений железа и марганца, в отдельных случаях фтора, биогенных компонентов, органических веществ природного и антропогенного происхождения и др. Поэтому на первом этапе обработки подземных вод требуется предварительное удаление из них растворенных газов и насыщение воды кислородом воздуха, необходимым для окисления соединений закисных форм удаляемых ингредиентов. Испытания технологий кондиционирования подземных вод проведены в условиях действующей водопроводной станции на экспериментальных установках. Технологии предусматривают применение на первой ступени биореакторов со струйной вакуумной эжекцией и последующее фильтрование воды через фильтры с плавающей загрузкой. Показана роль и преимущества биореакторов и технологии с их использованием по сравнению с другими аэрационными сооружениями и устройствами. По результатам исследований уточнены технологические параметры работы основных сооружений, позволяющие стабильно обеспечивать нормативную степень очистки воды. Установлено, что после «зарядки» загрузки в биореакторе и фильтре, наряду с аэрацией и удалением растворенных газов, эффективность обезжелезивания на первой ступени составляет от 78,6 до 88,9%, на второй – до 97% при скорости фильтрования соответственно 25 и 8 м/ч. Приведены данные экспериментальных исследований и промышленных испытаний на действующем водозаборе. Обобщен опыт эксплуатации промышленных станций, подтверждающий эффективность разработанных энергосберегающих технологий кондиционирования подземных вод.

Ключевые слова: подземные воды, обезжелезивание, деманганация, энергосберегающая технология, биореактор, фильтр с плавающей загрузкой, производственные испытания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Золотова Е. Ф., Асс Г. Ю. Очистка воды от железа, фтора, марганца и сероводорода. – М.: Стройиздат, 1975. 176 с.

- Николадзе Г. И. Улучшение качества подземных вод. – М.: Стройиздат, 1987. 240 с.

- Журба М. Г. Водоочистные фильтры с плавающей загрузкой. – М., 2011. 536 с.

- Пат. 2356854, РФ. МПК С 1, B 01 D 24/00. Биореактор-фильтр / Говорова Ж. М., Говоров О. Б., Журба М. Г. // Изобретения. Полезные модели. 2009. № 15.

- Пат. 2370455, РФ. МПК С 1, C 02 F 64. Установка для обезжелезивания воды / Говоров О. Б., Говорова Ж. М., Журба М. Г. // Изобретения. Полезные модели. 2009. № 29.

- Жулин А. Г., Болотова О. В. Расчет дегазаторов для удаления угольной кислоты из подземных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2005. № 2, ч. 1. С. 14–16.

- Дзюбо В. В. Подготовка подземных вод для питьевого водоснабжения малых населенных пунктов Западно-Сибирского региона: Дисс. … доктора техн. наук. – СПб, 2007. 424 с.

- Журба М. Г., Говоров О. Б., Говорова Ж. М., Квартенко А. Н. Биореакторы-фильтры с плавающей загрузкой в технологиях кондиционирования подземных вод // Сантехника. 2012. № 3. С. 50–54.

- Говоров О. Б. Безреагентное кондиционирование железосодержащих подземных вод на биореакторах-фильтрах: Дисс. … канд. техн. наук. – Вологда, Вологодский государственный технический университет, 2007. 179 с.

- Журба М. Г., Говорова Ж. М., Квартенко А. Н., Говоров О. Б. Биохимическое обезжелезивание и деманганация подземных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2006. № 9, ч. 2. С. 17–23.

- Журба М. Г., Савельев С. П., Урусов Д. Ю., Габлия Ю. А., Дячук С. А., Лыков В. В., Парусов Д. В. Усовершенствование технологии обезжелезивания и деманганации подземных вод города Ульяновска // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 2. С. 40–45.

- Квартенко А. Н. Кондиционирование низкощелочных подземных вод, содержащих железогуминовые комплексы // Науковий вісник будівництва: Збірник наукових праць. – Харків ХДТУБА, 2011. Вип. 63. С. 406–414.

Zhurba M. G., Govorov O. B., Govorova Zh. M., Kvartenko A. N. Studies and experience of introducing innovative technologies of ground water conditioning 38

M. G. ZHURBA, O. B. GOVOROV1, Zh. M. GOVOROVA2, A. N. KVARTENKO3

1 Govorov Oleg Borisovich, PhD (Engineering), Head of Centre of Innovations in Water Supply and Wastewater Disposal, «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 918-19-36, е-mail: govorov_ob@bk.ru

2 Govorova Zhanna Mikhailovna, Doctor of Engineering, Professor, Water Supply Department, Moscow State University of Civil Engineering

26 Iaroslavskoe Hwy., 129337 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, е-mail: fonsvit@bk.ru

3 Kvartenko Aleksandr Nikolaevich, PhD (Engineering), Assistant Professor, Department of Water Supply and Drilling, National University of Water Management and Natural Resources Use

11 Sobornaia str., 33028 Rovno, Ukraine, tel.: (380362) 22-31-70, е-mail: as-755@rambler.ru

Ground water is often characterized by the presence of dissolved gases, iron and manganese compounds, fluorine in certain cases, nutrients, organics of natural and anthropogenic origin etc. Therefore, at the initial stage of ground water purification preliminary removal of dissolved gases and saturation of water with oxygen from air is required to provide for oxidizing protoxidic forms of the ingredients subject to removal. Testing ground water conditioning technologies was carried out under the conditions of the operating water treatment plant at the pilot facilities. The technologies involve the use of bioreactors with jet vacuum ejection at the initial stage and subsequent water filtration in filters with floating media. The role and advantages of bioreactors and technologies involving their use are shown in comparison with other aeration facilities and devices. Based on the research findings the process parameters of the main facilities operation have been specified that ensure the sustainable regulatory water treatment level. It was stated that after «charging» the bioreactor and filter media alongside with aeration and dissolved gas removal the efficiency of deironing at the first stage was 78.6–88.9%; at the second stage – up to до 97% at 25 and 8 m/h filtration rate, relatively. The results of experimental studies and commercial tests at the operating water intake are presented. The experience of operating commercial plants is generalized that confirms the efficiency of the developed energy-efficient technologies of ground water conditioning.

Key words: ground water, deironing, demanganation, energy-efficient technology, bioreactor, filter with floating media, commercial tests.

REFERENCES

- Zolotova E. F., Ass G. Iu. Ochistka vody ot zheleza, ftora, margantsa i serovodoroda [Removing iron, fluorine, manganese and hydrogen sulfide from water. Moscow, Stroiizdat Publ., 1975, 176 p.].

- Nikoladze G. I. Uluchshenie kachestva podzemnykh vod [Improving ground water quality. Moscow, Stroiizdat Publ., 1987, 240 p.].

- Zhurba M. G. Vodoochistnye fil'try s plavaiushchei zagruzkoi [Water purifying filters with floating media. Moscow, 2011, 536 p.].

- Govorova Zh. M., Govorov O. B., Zhurba M. G. [Pat. 2356854, RF. IPC С 1, B 01 D 24/00. Bioreactor-filter]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2009, no. 15. (In Russian).

- Govorov O. B., Govorova Zh. M., Zhurba M. G. [Pat. 2370455, RF. IPC С 1, C 02 F 64. Installation for water deironing]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2009, no. 29. (In Russian).

- Zhulin A. G., Bolotova O. V. [Designing degasifiers for removing carbonic acid from ground water]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2005, no. 2, part 1, pp. 14–16. (In Russian).

- Dziubo V. V. Podgotovka podzemnykh vod dlia pit'evogo vodosnabzheniia malykh naselennykh punktov Zapadno-Sibirskogo regiona [Ground water treatment for drinking water supply of small settlements in the West Siberian region: Doctoral dissertation in Engineering. St. Petersburg, 2007, 424 p.].

- Zhurba M. G., Govorov O. B., Govorova Zh. M., Kvartenko A. N. [Bioreactors-filters with floating media in the technologies of ground water conditioning]. Santekhnika, 2012, no. 3, pp. 50–54. (In Russian).

- Govorov O. B. Bezreagentnoe konditsionirovanie zhelezosoderzhashchikh podzemnykh vod na bioreaktorakh-fil'trakh [Chemical free conditioning of iron containing ground water in bioreactors-filters: PhD thesis in Engineering. Vologda, Vologda State Technical University, 2007, 179 p.].

- Zhurba M. G., Govorova Zh. M., Kvartenko A. N., Govorov O. B. [Biochemical deironing and demanganation of ground water]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2006, no. 9, part 2, pp. 17–23. (In Russian).

- Zhurba M. G., Savel'ev S. P., Urusov D. Iu., Gabliia Iu. A., Diachuk S. A., Lykov V. V., Parusov D. V. [Improving the technologies of deironing and demanganation of underground waters in Ul'anovsk]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 2, pp. 40–45. (In Russian).

- Kvartenko A. N. [Conditioning low-alkali ground waters containing ferric humic complexes]. Naukovyj visnyk budivnyctva: Zbirnyk naukovyh prac'. Kharkiv HDTUBA, 2011, Is. 63, pp. 406–414. (In Russian).

УДК 628.166.085

Василяк Л. М., Смирнов А. Д. Возможности использования ультразвука для обеззараживания воды 49

Л. М. ВАСИЛЯК1, А. Д. СМИРНОВ2

1 Василяк Леонид Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник, Объединенный институт высоких температур РАН

125412, Россия, Москва, Ижорская ул., 13, стр. 2, тел.: (916) 813-44-38, e-mail: vasilyak@ihed.ras.ru

2 Смирнов Александр Дмитриевич, доктор технических наук, заведующий лабораторией глубокой очистки воды, ОАО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 1, тел.: (499) 272-47-56, e-mail: vodgeo@mail.ru

Ультразвук достаточно давно применяется в технике и медицине для диагностики, визуализации подводных объектов, для очистки поверхностей и в других системах. Использовать обеззараживание ультразвуком в качестве основной или дополнительной технологии нецелесообразно из-за длительного времени воздействия, высоких энергетических затрат и отсутствия нормативных документов. Для повышения эффективности обеззараживания производители оборудования предлагают применять дополнительную обработку воды ультразвуком совместно с окислителями и ультрафиолетовым облучением. Приведены сведения о возможности использования ультразвука как дополнительного метода обеззараживания и как способа повышения эффективности традиционной технологии с точки зрения концепции создания множественных барьеров при обеззараживании. Рассмотрены различные виды воздействия ультразвука для применения в системах обеззараживания воды. Ультразвук обладает чрезвычайно низкой эффективностью обеззараживания по сравнению с другими традиционными технологиями, поэтому самостоятельно не применяется. Обработка воды ультразвуком повышает эффективность окислительных технологий. Совместное воздействие ультразвука и ультрафиолетового облучения не обладает синергетическим эффектом. Для сточных и природных вод, очищенных по действующим нормативам, достаточно обеспечения нормативных доз ультрафиолетового облучения для достижения нормативных требований по микробиологическим показателям. Дополнительная обработка ультразвуком целесообразна в специальных условиях. Для очистки кварцевых чехлов достаточно применения механических систем и химической промывки, что и делают все ведущие мировые производители. Ввиду особой опасности контактного воздействия ультразвука на людей технологический процесс ультразвуковой обработки должен полностью исключать такую возможность.

Ключевые слова: природная вода, сточные воды, водоподготовка, обеззараживание, ультразвук, ультрафиолет, хлорагент.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ультрафиолетовые технологии в современном мире: Коллективная монография под ред. Ф. В. Кармазинова, С. В. Костюченко, Н. Н. Кудрявцева, С. В. Храменкова. – Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2012. 392 с.

- Ультразвук. Энциклопедия: Под ред. И. П. Голяминой. – М., Советская энциклопедия, 1979. 400 с.

- Агранат Б. А., Дубровин М. Н., Хавский Н. Н., Эскин Г. И. Основы физики и техники ультразвука. – М., Высшая школа, 1987. 352 с.

- Абрамов О. В., Хорбенко И. Г., Швегла Ш. Ультразвуковая обработка материалов. – М., Машиностроение, 1984. 280 с.

- Эльпинер И. Е. Ультразвук. Физико-химическое и биологическое действие. – М., Наука, 1963. 420 с.

- Frizzell L. A. Biological effects of acoustic cavitation, in ultrasound: Its chemical, physical and biological effects: Suslick K. S. (Ed.). – New York, VCH Publishers, 1988. Р. 287–303.

- Mason T. J., Joyce E., Phull S. S., Lorimer J. P. Potential uses of ultrasound in the biological decontamination of water // Ultrasonics Sonochemistry. 2003. V. 10. P. 319–324.

- Madge B. A., Jensen J. N. Disinfection of wastewater using a 20-kHz ultrasound unit // Water Environ Research. 2002. V. 74. № 2. P. 159–169.

- Blume T., Neis U. Improved waste water disinfection by ultrasonic pre-treatment // Ultrasonics Sonochemistry. 2004. V. 11. № 5. P. 333–336.

- Blume T., Martínez I., Neis U. Wastewater disinfection using ultrasound and UV light // TU Hamburg-Harburg Reports on Sanitary Engineering. 2002. V. 35. P. 117–128.

- Hua I., Thomson J. E. Inactivaton of Escherichia coli by sonication at discrete ultrasonic frequencies // Water Research. 2000. V. 34. № 15. P. 3888–3893.

- Blume T., Neis U. Improved waste water disinfection by ultrasonic pre-treatment // Ultrasonics Sonochemistry. 2004. V. 11. № 5. P. 333–336.

- Blume T., Neis U. Improving chlorine disinfection of wastewater by ultrasound application // Water Science and Technology. 2005. V. 52. № 10–11. P. 139–144.

- Duckhouse H., Mason T. J., Phull S. S., Lorimer J. P. The effect of sonication on microbial disinfection using hypochlorite // Ultrasonics Sonochemistry. 2004. V. 11. № 3–4. P. 173–176.

- Rodgers S. L., Ryser E. T. Reduction of microbial pathogens during apple cider production using sodium hypochlorite, copper ion, and sonication // Journal of Food Protection. 2004. V. 67. № 4. P. 767–771.

- Hua I., Hoffmann M. R. Optimization of ultrasonic irradiation as an advanced oxidation technology // Environmental Science Technology. 1997. V. 31. P. 2237–2243.

- Jyoti K. K., Pandit A. B. Hybrid cavitation methods for water disinfection: simultaneous use of chemicals with cavitation // Ultrasonics Sonochemistry. 2003. V. 10. № 4–5. P. 255–264.

- Dadjour M. F., Ogino C., Matsumura S., Nakamura S., Shimizu N. Disinfection of Legionella pneumophila by ultrasonic treatment with TiO2 // Water Research. 2006. V. 40. № 6. P. 1137–1142.

- Fujishima A., Rao T. N., Tryk D. A. Titanium dioxide photocatalysis // Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews. 2000. V. 1. P. 1–21.

- Chen D., Li F., Ray A. K. Effect of mass transfer and catalyst layer thickness on photocatalytic reaction // AIChE Journal. 2000. V. 46. № 5. P. 1034–1045.

- Ульянов А. Н. Применение ультрафиолетового излучения совместно с физическими процессами для обработки воды в небольших населенных пунктах // Водоочистка. 2007. № 4. С. 6–9.

- http://www.svarog-uv.ru/ (дата обращения 12 августа 2014 г.).

- http://www.aqua-tech.dk/uploads/images/Billeder/Geunbeck/Grunbeck_catalogue_UK.pdf (дата обращения 12 августа 2014 г.).

Vasiliak L. M., Smirnov A. D. Potential use of ultrasound in water disinfection 49

L. M. VASILIAK1, A. D. SMIRNOV2

1 Vasiliak Leonid Mikhailovich, Doctor of Sciences in Physics and Mathematics, Professor, Chief Research Worker, Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences

Build. 2, 13 Izhorskaia str., 125412 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (916) 813-44-38, e-mail: vasilyak@ihed.ras.ru

2 Smirnov Aleksandr Dmitrievich, Doctor of Engineering, Chief of Advanced Water Treatment Laboratory, «NII VODGEO» OJSC

Build. 1, 9 B. Savvinskii lane, 119435 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-56, e-mail: vodgeo@mail.ru

Ultrasound has been used long enough in engineering and medicine for diagnostics, visualization of underwater objects, surface cleaning and other systems. Using ultrasonic disinfection as a main or additional technology is impractical because of the long exposure time, high energy consumption and lack of regulatory documents. To improve the efficiency of disinfection equipment the manufacturers suggest additional ultrasonic water treatment in combination with oxidizers and UV irradiation. The data on possible use of ultrasonics both as an additional disinfection method and method of improving the efficiency of traditional technology from the point of view of the concept of establishing numerous barriers during disinfection is presented. Different types of ultrasonic effect for using in water disinfection systems are considered. Ultrasound provides for the extremely low disinfection efficiency compared to other traditional technologies, therefore it is not used as an independent method. Ultrasonic water treatment improves the efficiency of oxidation technologies. Combined action of ultrasonics and UV irradiation does not have any synergistic effect. For natural water and effluent after treatment according to the operating standards the standard UV dosages are sufficient to ensure meeting the microbiological standards. Additional ultrasonic treatment is advisable under special conditions. Quartz sleeves can be well cleaned with mechanical systems and chemical wash which is used by all the world leading manufacturers. Due to the particular hazard of ultrasonic contact impact on humans the process of ultrasonic treatment shall completely eliminate such potential effect.

Key words: natural water, wastewater, water treatment, disinfection, ultrasound, ultraviolet irradiation, chlorination agent.

REFERENCES

- Ul'trafioletovye tekhnologii v sovremennom mire [Ultraviolet irradiation technologies in the present-day world: Multi-author book under the editorship of F. V. Karmazinov, S. V. Kostiuchenko, N. N. Kudriavtsev, S. V. Khramenkov. Dolgoprudnyi, Intellekt Publishing House, 2012, 392 p.].

- Ul'trazvuk [Ultrasonics. Encyclopedia: under the editorship of I. P. Goliamina. Moscow, Sovetskaia Entsiklopediia Publ., 1979, 400 p.].

- Agranat B. A., Dubrovin M. N., Khavskii N. N., Eskin G. I. Osnovy fiziki i tekhniki ul'trazvuka [The rudiments of ultrasonic physics and technique. Moscow, Vysshaia Shkola Publ., 1987, 352 p.].

- Abramov O. V., Khorbenko I. G., Shvegla Sh. Ul'trazvukovaia obrabotka materialov [Ultrasonic treatment of materials. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1984, 280 p.].

- El'piner I. E. Ul'trazvuk. Fiziko-khimicheskoe i biologicheskoe deistvie [Ultrasound. Physical, chemical and biological effect. Moscow, Nauka Publ., 1963, 420 p.].

- Frizzell L. A. Biological effects of acoustic cavitation, in ultrasound: Its chemical, physical and biological effects. Suslick K. S. (Ed.). New York, VCH Publ., 1988, pp. 287–303.

- Mason T. J., Joyce E., Phull S. S., Lorimer J. P. Potential uses of ultrasound in the biological decontamination of water. Ultrasonics Sonochemistry, 2003, v. 10, pp. 319–324.

- Madge B. A., Jensen J. N. Disinfection of wastewater using a 20-kHz ultrasound unit. Water Environ Research, 2002, v. 74, no. 2, pp. 159–169.

- Blume T., Neis U. Improved waste water disinfection by ultrasonic pre-treatment. Ultrasonics Sonochemistry, 2004, v. 11, no. 5, pp. 333–336.

- Blume T., Martínez I., Neis U. Wastewater disinfection using ultrasound and UV light. TU Hamburg-Harburg Reports on Sanitary Engineering, 2002, v. 35, pp. 117–128.

- Hua I., Thomson J. E. Inactivaton of Escherichia coli by sonication at discrete ultrasonic frequencies. Water Research, 2000, v. 34, no. 15, pp. 3888–3893.

- Blume T., Neis U. Improved waste water disinfection by ultrasonic pre-treatment. Ultrasonics Sonochemistry, 2004, v. 11, no. 5, pp. 333–336.

- Blume T., Neis U. Improving chlorine disinfection of wastewater by ultrasound application. Water Science and Technology, 2005, v. 52, no. 10–11, pp. 139–144.

- Duckhouse H., Mason T. J., Phull S. S., Lorimer J. P. The effect of sonication on microbial disinfection using hypochlorite. Ultrasonics Sonochemistry, 2004, v. 11, no. 3–4, pp. 173–176.

- Rodgers S. L., Ryser E. T. Reduction of microbial pathogens during apple cider production using sodium hypochlorite, copper ion, and sonication. Journal of Food Protection, 2004, v. 67, no. 4, pp. 767–771.

- Hua I., Hoffmann M. R. Optimization of ultrasonic irradiation as an advanced oxidation technology. Environmental Science Technology, 1997, v. 31, pp. 2237–2243.

- Jyoti K. K., Pandit A. B. Hybrid cavitation methods for water disinfection: simultaneous use of chemicals with cavitation. Ultrasonics Sonochemistry, 2003, v. 10, no. 4–5, pp. 255–264.

- Dadjour M. F., Ogino C., Matsumura S., Nakamura S., Shimizu N. Disinfection of Legionella pneumophila by ultrasonic treatment with TiO2. Water Research, 2006, v. 40, no. 6, pp. 1137–1142.

- Fujishima A., Rao T. N., Tryk D. A. Titanium dioxide photocatalysis. Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 2000, v. 1, pp. 1–21.

- Chen D., Li F., Ray A. K. Effect of mass transfer and catalyst layer thickness on photocatalytic reaction. AIChE Journal, 2000, v. 46, no. 5, pp. 1034–1045.

- Ul'ianov A. N. [The use of ultraviolet irradiation in combination with physical processes in water treatment at small communities]. Vodoochistka, 2007, no. 4, pp. 6–9. (In Russian).

- http://www.svarog-uv.ru/ (accessed August 12, 2014).

- http://www.aqua-tech.dk/uploads/images/Billeder/Geunbeck/Grunbeck_catalogue_UK.pdf (accessed August 12, 2014).

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.35

Рублевская О. Н., Колосов Д. Е., Вересова М. В., Панкова Г. А. Изучение токсического воздействия соединений алюминия на биоценоз активного ила аэротенков 60

О. Н. РУБЛЕВСКАЯ1, Д. Е. КОЛОСОВ2, М. В. ВЕРЕСОВА3, Г. А. ПАНКОВА4

1 Рублевская Ольга Николаевна, заместитель директора филиала «Инженерно-инновационный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

2 Колосов Денис Евгеньевич, руководитель обособленного подразделения в Санкт-Петербурге, ООО «НПО «Завод химических реагентов»

163045, Россия, г. Архангельск, Талажское шоссе, 23, тел.: (8184) 50-81-31, e-mail: denis.kolosov@zxr.ru

3 Вересова Маргарита Владимировна, инженер-гидробиолог химико-бактериологической лаборатории сточных вод, Северная станция аэрации, филиал «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 713-98-89, e-mail: Veresova_MV@vodokanal.spb.ru

4 Панкова Гаяне Агасовна, заместитель директора – технический директор филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 713-98-89, e-mail: Pankova_GA@vodokanal.spb.ru

Для доочистки сточных вод от фосфора как лимитирующего эвтрофикацию водоемов-водоприемников элемента применяют железо- и алюминийсодержащие реагенты. На очистных сооружениях ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» реагентное удаление фосфора из сточных вод осуществлялось с помощью импортного сульфата железа (III), а в 2012 г. стали использовать отечественный сульфат алюминия. Переход на сульфат алюминия сопровождался рядом опытных и исследовательских работ, одна из которых была направлена на изучение токсического действия солей алюминия и железа (III) на активный ил аэротенков. Дан обзор различных точек зрения на токсичность соединений алюминия для растений и животных в целом и приведены результаты собственного изучения воздействия сульфатов алюминия и железа (III) на биоценоз активного ила аэротенков. При исследовании пробы иловой смеси, обработанные разными дозами реагентов, подпитывались ацетат-ионами и в течение 18 часов аэрировались в одинаковых условиях, после чего пробы ила подвергались микроскопированию. Подтверждено отсутствие токсического действия сульфата алюминия на биоценоз ила при концентрациях металла до 64 мг/л включительно, что превышает практически применяемые дозы реагента в десятки раз. При внесении бóльших количеств сульфатов алюминия или железа угнетение гидробионтов вызывалось снижением рН, а при выравнивании рН щелочью биоценоз переставал проявлять признаки ингибирования. При дальнейшем увеличении доз реагентов и щелочи до 1000 мг/л по алюминию или железу угнетение гидробионтов было связано с ростом солесодержания, губительного для пресноводного биоценоза.

Ключевые слова: алюминий, токсическое воздействие, аэротенк, устойчивость активного ила, устойчивость индикаторных микроорганизмов активного ила, сульфат алюминия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Рублевская О. Н., Колосов Д. Е., Панкова Г. А. Обоснование применения сульфата алюминия для удаления фосфора из сточных вод на очистных сооружениях Санкт-Петербурга // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 7. С. 63–68.

## Харламова О. В. Изучение проявлений токсического действия алюминия с помощью методов биотестирования: Дисс. … канд. биол. наук. – Обнинск, 2003. 119 с.

## Барановская А. Т. Патаморфологические проявления токсикодинамики соединений алюминия у животных: Дисс. … канд. ветеринарных наук. – Омск, 2009. 173 с.

## U. S. Department of health and human services. Agency for toxic substances and disease registry. Toxicological profile for aluminium, 2008.

- National Environmental Health Forum Monographs. Aluminium: Report of an International Meeting 20–21 April 1995. – Brisbane, Australia, 1998.

- Повар И., Русу В. Новый тип диаграмм распределения растворимых и нерастворимых форм алюминия в натуральных гетерогенных водных системах // Вода: Химия и экология. 2011. № 1. С. 44–49.

- Барбер С. А. Биологическая доступность питательных веществ в почве. – М.: Агропромиздат, 1988. 376 с.

- Cornelis R., et al. Handbook of elemental speciation. II: Species in the environment, food, medicine and occupational health. – John Wiley & Sons. 2005. 784 р.

- Lione A. Aluminum toxicology and the aluminum-containing medications // Pharmacology and Therapeutics. 1985. V. 29. № 2. Р. 255–285.

- Helliwell S., Batley G. E., Florence T. M., Lumsden B. G. Speciation and toxicity of aluminium in a model fresh water // Environmental Technology Letters. 1983. V. 4. Р. 141–144.

- Campbell P. G., Neville C. M. Mechanisms of aluminium toxicity to aquatic biota: Proceedings of the 194th National Meeting of the ACS, Division of Environmental Chemistry. V. 2. – New Orlean, 1987.

- Проектирование сооружений для очистки сточных вод: Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85. – М.: Стройиздат, 1990. 65 с.

- Вильсон Е. Н., Мельник Е. А. Оптимальные условия реагентной дефосфотизации в присутствии активного ила // Вода: Химия и экология. 2012. № 5. С. 33–39.

- Жмур Н. С. Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками. – М.: Акварос, 2003. 512 с.

WASTEWATER TREATMENT

Rublevskaia O. N., Kolosov D. E., Veresova M. V., Pankova G. A. Studies of the toxicological effect of aluminium compounds on the activated sludge biocenosis in aeration tanks 60

O. N. RUBLEVSKAIA1, D. E. KOLOSOV2, M. V. VERESOVA3, G. A. PANKOVA4

1 Rublevskaia Ol'ga Nikolaevna, Deputy Director, Engineering Innovation Centre Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., 191015 St. Petersburg, Russian Federation, tel: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

2 Kolosov Denis Evgen'evich, Head of Separate Subdivision in St. Petersburg, «NPO Zavod Khimicheskikh Reagentov» LLC

23 Talazhskoe Hwy., 163045 Arkhangelsk, Russian Federation, tel.: +7 (8184) 50-81-31, e-mail: denis.kolosov@zxr.ru

3 Veresova Margarita Vladimirovna, Engineer-Hydrobiologist, Wastewater Chemical-Bacteriological Laboratory, Northern Wastewater Treatment Plant, Wastewater Disposal Directorate Branch, SUE «Vodokanal of St.Petersburg»

1 Bely Island, 198184 St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 713-98-89, e-mail: Veresova_MV@vodokanal.spb.ru

4 Pankova Gaiane Agasovna, Deputy Director-Technical Director, Wastewater Disposal Directorate Branch, SUE «Vodokanal of St.Petersburg»

1 Bely Island, 198184 St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 713-98-89, e-mail: Pankova_GA@vodokanal.spb.ru

To provide for eliminating phosphorus from wastewater in the process of tertiary treatment in order to inhibit the eutrophication of the receiving water bodies iron- and alumunium containing chemical are used. At the wastewater treatment facilities operated by SUE «Vodokanal of St. Petersburg» chemical removal of phosphorus from wastewater was carried out with imported ferrous sulfate (III); beginning from 2012 domestically-produced aluminium sulfate has been used. Transfer to aluminium sulfate was supported with a series of experimental and research studies; one of them aiming at studying the toxic effect of aluminium and ferrous (III) salts on activated sludge in aeration tanks. The review of different assessments of the toxicity of aluminium compounds in relation to plants and animals in general is presented; the results of individual studies of the aluminium sulfate and ferrous (III) sulfate effect on the activated sludge biocenosis in aeration tanks are presented. During the analysis mixed liquor samples treated with different chemical dosages were fed with acetate ions and aerated for 18 hours under similar conditions; after that the sludge samples were subject to microscopic examination. The absence of any toxic effect of aluminium sulfate on the sludge biocenosis at the metal concentrations up to and including 64 mg/l was shown which exceeded the chemical dosages used in practice dozens of times. During the introduction of higher dosages of aluminium sulfate or ferrous sulfate the inhibition of aquatic life was caused by pH decrease; whereas at pH correction with alkali liquor no symptoms of the biocenosis inhibition was noticed. Further increase of chemical and alkali dosages up to 1000 mg/l as aluminium or iron caused the inhibition of aquatic life because of the total solids increase which is fatal for the fresh water biocenosis.

Key words: aluminium, toxic effect, aeration tank, activated sludge resistance, resistance of indicator microorganisms of activated sludge, aluminium sulfate.

REFERENCES

- Rublevskaia O. N., Kolosov D. E., Pankova G. A. [Substantiating the use of aluminium sulfate for the elimination of phosphorus from wastewater at the St.Petersburg wastewater treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 7, pp. 63–68. (In Russian).

## Kharlamova O. V. Izuchenie proiavlenii toksicheskogo deistviia aliuminiia s pomoshch'iu metodov biotestirovaniia [Studying the evidences of toxic effect of aluminium with the help of biotesting methods: PhD thesis in Biology. Obninsk, 2003, 119 p.].

## Baranovskaia A. T. Patamorfologicheskie proiavleniia toksikodinamiki soedinenii aliuminiia u zhivotnykh [Pathomorphological evidences of aluminium compounds toxicodynamics in animals: PhD thesis in Veterinary Medicine. Omsk, 2009, 173 p.].

## U. S. Department of health and human services. Agency for toxic substances and disease registry. Toxicological profile for aluminium, 2008.

- National Environmental Health Forum Monographs. Aluminium: Report of an International Meeting 20–21 April 1995. Brisbane, Australia, 1998.

- Povar I., Rusu V. [New type of diagrams of soluble and insoluble aluminium compounds distribution in natural heterogeneous water systems]. Voda: Khimiia i Ekologiia, 2011, no. 1, pp. 44–49. (In Russian).

- Barber S. A. Biologicheskaia dostupnost' pitatel'nykh veshchestv v pochve [Biological availability of nutrients in soil. Moscow, Agropromizdat Publ., 1988, 376 p.].

- Cornelis R., et al. Handbook of elemental speciation. II: Species in the environment, food, medicine and occupational health. John Wiley & Sons, 2005, 784 р.

- Lione A. Aluminum toxicology and the aluminum-containing medications. Pharmacology and Therapeutics, 1985, v. 29, no. 2, pp. 255–285.

- Helliwell S., Batley G. E., Florence T. M., Lumsden B. G. Speciation and toxicity of aluminium in a model fresh water. Environmental Technology Letters, 1983, v. 4, pp. 141–144.

- Campbell P. G., Neville C. M. Mechanisms of aluminium toxicity to aquatic biota: Proceedings of the 194th National Meeting of the ACS, Division of Environmental Chemistry. V. 2. New Orleans, 1987.

- Proektirovanie sooruzhenii dlia ochistki stochnykh vod [Designing wastewater treatment facilities: Reference aid to SNiP 2.04.03-85. Moscow, Stroiizdat Publ., 1990, 65 p.].

- Vil'son E. N., Mel'nik E. A. [Optimal conditions of chemical phosphorus removal in the presence of activated sludge]. Voda: Khimiia i Ekologiia, 2012, no. 5, pp. 33–39. (In Russian).

- Zhmur N. S. Tekhnologicheskie i biokhimicheskie protsessy ochistki stochnykh vod na sooruzheniiakh s aerotenkami [Engineering and biochemical processes of wastewater treatment at the facilities with aeration tanks. Moscow, Akvaros Publ., 2003, 512 p.].

УДК 628.353

Чесалов С. М., Лион Ю. А., Птицын В. В., Малоземов А. В. Габионные очистные фильтрующие сооружения для очистки поверхностных сточных вод 69

С. М. ЧЕСАЛОВ1, Ю. А. ЛИОН2, В. В. ПТИЦЫН3, А. В. МАЛОЗЕМОВ4

1 Чесалов Сергей Михайлович, кандидат геолого-минералогических наук, генеральный директор ООО НПО «ЭКОЛАНДШАФТ-XXI век»

127055, Россия, Москва, ул. Образцова, 7, стр. 6, офис 5, тел.: (499) 753-05-20, e-mail: ecoland21@mail.ru

2 Лион Юрий Анатольевич, главный инженер проекта, ООО НПО «ЭКОЛАНДШАФТ-XXI век»

127055, Россия, Москва, ул. Образцова, 7, стр. 6, офис 5, тел.: (499) 753-05-20, e-mail: ecoland21@mail.ru

3 Птицын Владимир Владимирович, главный инженер проекта, ООО НПО «ЭКОЛАНДШАФТ-XXI век»

127055, Россия, Москва, ул. Образцова, 7, стр. 6, офис 5, тел.: (499) 753-05-20, e-mail: ecoland21@mail.ru

4 Малоземов Александр Владимирович, главный специалист, ООО НПО «ЭКОЛАНДШАФТ-XXI век»

127055, Россия, Москва, ул. Образцова, 7, стр. 6, офис 5, тел.: (499) 753-05-20, e-mail: ecoland21@mail.ru

Приводится описание конструкции и характеристики габионных очистных фильтрующих сооружений, разработанных и спроектированных специалистами НПО «ЭКОЛАНДШАФТ-XXI век». Анализ проб стоков, отобранных в разное время года на входе и выходе с различных габионных сооружений, показал, что уровень их очистки как по взвешенным веществам и нефтепродуктам, так и по ХПК, БПК5, соответствует требованиям нормативов ПДК загрязняющих веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного значения. Габионные сооружения являются открытыми самотечными сооружениями, и для их работы не требуются реагенты, насосное оборудование, электричество, служебные помещения. Они состоят из двух секций, каждая из которых имеет четыре ступени очистки: аккумулирующая емкость-отстойник; фильтрующая камера с зернистой загрузкой; биоплато; фильтрующая камера с сорбентом. В состав габионных сооружений в качестве обязательного и очень важного для очистки элемента входит биоплато – мелководный водоем, засаженный макрофитами, в котором происходит очистка от нескольких загрязняющих компонентов. За счет использования габионов, биоплато и отсутствия реагентов габионные сооружения можно отнести к природоподобным сооружениям, которые могут быть вписаны в рельеф и иметь привлекательный вид, становясь элементом ландшафта. К настоящему времени спроектировано и построено более 120 габионных очистных фильтрующих сооружений со сроком службы до 15 лет. Сооружения осуществляют очистку стоков с автомагистралей, а также с промышленных площадок техно- и индустриальных парков.

Ключевые слова: поверхностные сточные воды, габионные очистные фильтрующие сооружения, нефтепродукты, взвешенные вещества, БПК5, ХПК, отстойник, фильтр с зернистой загрузкой, биоплато, сорбент.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Тарнопольская М. Г. Физико-химические основы очистки воды угольным сорбентом МИУ-С // Водоснабжение и санитарная техника. 2006. № 7. С. 35–39.

- Пономарев В. Г. Моделирование и расчет отстойников // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 1. С. 37–41.

- Ивкин П. И., Меншутин Ю. А., Соколова Е. В., Фомичева Е. В., Кедров Ю. В. Эффективность очистных сооружений ливневого стока проточного типа // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 1. С. 52–58.

- Калантаров О. К., Полянникова Н. В., Чесалов С. М. Новое – хорошо забытое старое. Габионные очистные фильтрующие сооружения ливневого стока // ЭкоREAL. Экология – природа успеха. 2006. № 1. С. 78–83.

- Калантаров О. К., Лион Ю. А., Чесалов С. М. Габионные очистные фильтрующие сооружения (ГОФС) для очистки поверхностного стока // Дороги и мосты. 2006. № 10. С. 62–63.

- Чесалов С. М., Калантаров О. К., Лион Ю. А., Моисеев М. Н. Очистка поверхностного стока на габионных водопропускных и фильтрующих сооружениях // Экологическое планирование и управление. 2007. № 2. С. 46–53.

- Дорожкина О. В., Шилин С. А., Тихонова И. О. Сравнение аналитических методов определения нефтепродуктов в городских сточных водах. – М., Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, 2013.

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. – М., ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006. 56 с.

- Эйнор Л. О. Ботаническая площадка – биоинженерное сооружение для доочистки сточных вод // Водные ресурсы. 1990. № 4. С. 149–161.

- Стольберг В. Ф., Ладыженский В. Н., Спирин А. И. Биоплато – эффективная малозатратная экотехнология очистки сточных вод // Екологiя довкiлля та безпека життєдiяльностi. 2003. № 3. С. 32–34.

- Диренко А. А., Коцарь Е. М. Использование высших водных растений в практике очистки сточных вод и поверхностного стока // Сантехника. Отопление. Кондиционирование. 2006. № 4. С. 12–15.

- Moshiri G. A. Constructed wetlands for water quality improvement. – Lewis Publishers, 1993. 219 с.

- Mander U., Jenssen P. D. Constructed wetlands for wastewater treatment in cold climates (hardcover). – Boston Publishing Company, 2002. 344 p.

- Лакина Т. А. Использование сорбента «Мегасорб-Ф» для очистки поверхностных сточных вод // Водоснабжение и канализация. 2011. № 1–2. C. 108.

- Лакина Т. А. Высокоэффективный фильтрующий материал для очистки промышленных и сточных вод от нефтяных загрязнений – сорбент «Мегасорб» // Водоочистка. 2006. № 7. С. 38.

- Фрог Б. Н., Левченко А. П. Водоподготовка. – М., 1996. 291 с.

- Аджиенко В., Ладнер И., Тераудс Я. Крупноразмерные замкнутые фильтрующие оболочки. Геотубы в строительстве, производстве и на защите окружающей среды. – СПб, 2012. 344 с.

Chesalov S. M., Lion Iu. A., Ptitsyn V. V., Malozemov A. V. Gabion filtration facilities for surface runoff treatment 69

S. M. CHESALOV1, Iu. A. LION2, V. V. PTITSYN3, A. V. MALOZEMOV4

1 Chesalov Sergei Mikhailovich, PhD (Geology and Mineralogy), General Director, «ECOLANDSHAFT-XXI century» NPO LLC

Office 5, build. 6, 7 Obraztsova str., 127055 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 753-05-20, e-mail: ecoland21@mail.ru

2 Lion Iurii Anatol'evich, Project Manager, «ECOLANDSHAFT-XXI century» NPO LLC

Office 5, build. 6, 7 Obraztsova str., 127055 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 753-05-20, e-mail: ecoland21@mail.ru

3 Ptitsyn Vladimir Vladimirovich, Project Manager, «ECOLANDSHAFT-XXI century» NPO LLC

Office 5, build. 6, 7 Obraztsova str., 127055 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 753-05-20, e-mail: ecoland21@mail.ru

4 Malozemov Aleksandr Vladimirovich, Main Specialist, «ECOLANDSHAFT-XXI century» NPO LLC

Office 5, build. 6, 7 Obraztsova str., 127055 Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 753-05-20, e-mail: ecoland21@mail.ru

The design and characteristics of gabion filtration treatment facilities developed and designed by the specialists of «ECOLANDSHAFT-XXI century» NPO LLC are presented. The analysis of wastewater and effluent samples collected at different seasons of the year from the inlet and outlet of the different gabion facilities showed that the efficiency of treatment both in terms of suspended solids and oil products and COD, BOD5 met the maximum permissible pollutant concentrations set for fishery waters. Gabion facilities are open gravity facilities, which do not require any chemicals, pumps, electricity or premises for their operation. They include two sections, each of them having four treatment stages: accumulating settling tank; filtration chamber with granular bed; bioplato; filtration chamber with sorbent. Gabion facilities include bioplato as a mandatory and very important element for treatment which is a shallow impoundment seeded with macrophytes and which ensures removing a number of pollutants. Due to the use of gabions, bioplato and chemical free treatment the gabion facilities can be qualified as nature like facilities which can be retrofitted into the landscape and have an attractive look becoming a part of the landscape. By now more than 120 gabion filtration treatment facilities with up to 15 years service time have been designed and built. The facilities provide for the treatment of surface runoff from highways, industrial sites of technology and industrial parks.

Key words: surface runoff, gabion filtration treatment facilities, oil products, suspended solids, BOD5, COD, settling tank, filter with granular bed, bioplato, sorbent.

REFERENCES

- Tarnopol'skaia M. G. [Physical and chemical background of water treatment with MIU-S carbon sorbent]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2006, no. 7, pp. 35–39. (In Russian).

- Ponomarev V. G. [Simulation and design of settling tanks]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 1, pp. 37–41. (In Russian).

- Ivkin P. I., Menshutin Iu. A., Sokolova E. V., Fomicheva E. V., Kedrov Iu. V. [The efficiency of storm water treatment facilities of continuous flow type]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 1, pp. 52–58. (In Russian).

- Kalantarov O. K., Poliannikova N. V., Chesalov S. M. [Everything old is new again. Gabion treatment facilities for storm water filtration]. EcoREAL. Ekologiia – Priroda Uspekha, 2006, no. 1, pp. 78–83. (In Russian).

- Kalantarov O. K., Lion Iu. A., Chesalov S. M. [Gabion filtration facilities for surface runoff treatment]. Dorogi i Mosty, 2006, no. 10, pp. 62–63. (In Russian).

- Chesalov S. M., Kalantarov O. K., Lion Iu. A., Moiseev M. N. [Surface runoff treatment at gabion culvert and filtration facilities]. Ekologicheskoe Planirovanie i Upravlenie, 2007, no. 2, pp. 46–53. (In Russian).

- Dorozhkina O. V., Shilin S. A., Tikhonova I. O. Sravnenie analiticheskikh metodov opredeleniia nefteproduktov v gorodskikh stochnykh vodakh [Comparison of analytical methods of determining oil products in municipal wastewater. Moscow, D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia Publ., 2013].

- Rekomendatsii po raschetu sistem sbora, otvedeniia i ochistki poverkhnostnogo stoka s selitebnykh territorii, ploshchadok predpriiatii i opredeleniiu uslovii vypuska ego v vodnye ob"ekty [Recommendations for designing the systems of collection, disposal and treatment of surface runoff from the territories allotted for settlement, industrial areas and for determining the conditions of its discharge into water bodies. Moscow, «NII VODGEO» FSUE, 2006. 56 p.].

- Einor L. O. [Botanic site – biological engineering facility for wastewater tertiary treatment]. Vodnye Resursy, 1990, no. 4, pp. 149–161. (In Russian).

- Stol'berg V. F., Ladyzhenskii V. N., Spirin A. I. [Bioplato – efficient low-cost environmentally friendly technology of wastewater treatment]. Ekologija dovkillja ta bezpeka zhyttjedijal'nosti, 2003, no. 3, pp. 32–34. (In Russian).

- Direnko A. A., Kotsar' E. M. [The use of higher water plants in the practice of wastewater and surface runoff treatment]. Santekhnika. Otoplenie. Konditsionirovanie, 2006, no. 4, pp. 12–15. (In Russian).

- Moshiri G. A. Constructed wetlands for water quality improvement. Lewis Publishers, 1993, 219 p.

- Mander U., Jenssen P. D. Constructed wetlands for wastewater treatment in cold climates (hardcover). Boston Publishing Company, 2002, 344 p.

- Lakina T. A. [The use of Megasorb-F sorbent in surface runoff treatment]. Vodosnabzhenie i Kanalizatsiia, 2011, no. 1–2, pp. 108. (In Russian).

- Lakina T. A. [Megasorb-F sorbent – high-efficiency filtering material for eliminating oil pollutants from industrial effluent and wastewater]. Vodoochistka, 2006, no. 7, pp. 38. (In Russian).

- Frog B. N., Levchenko A. P. Vodopodgotovka [Water treatment. Moscow, 1996, 291 p.].

- Adzhienko V., Ladner I., Terauds Ia. Krupnorazmernye zamknutye fil'truiushchie obolochki. Geotuby v stroitel'stve, proizvodstve i na zashchite okruzhaiushchei sredy [Large size closed filtration shells. Geotubes in construction, production and environmental protection. St. Petersburg, 2012, 344 p.].