ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

УДК 628.311

Верещагина Л. М. Расчет производительности очистных сооружений поверхностных сточных вод в условиях реформирования природоохранного законодательства 4

Л. М. ВЕРЕЩАГИНА*

* Верещагина Лидия Михайловна, кандидат технических наук, заведующая лабораторией «Рациональные системы водопользования», АО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 3, тел.: (499) 272-47-35, e-mail: verlm@mail.ru

Приводятся нормативно-правовые документы − федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации и приказы Минприроды России, введенные в действие за последние годы с целью реформирования природоохранного законодательства в части защиты водных объектов от загрязнения сточными водами. Отмечается их большое значение для водопользователей, поскольку принятые нормативно-законодательные акты определяют взаимоотношения организаций водопроводно-канализационного хозяйства с абонентами централизованных систем водоотведения, регламентируют порядок определения организациями ВКХ допустимых к сбросу в водные объекты концентраций загрязняющих веществ, порядок установления на их основе нормативов допустимого сброса веществ для абонентов, а также закрепляют основные положения механизма исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за превышение нормативов допустимого сброса. Особое внимание уделяется приказу Минприроды России от 29 июля 2014 г. № 339 относительно внесения изменений в «Методику разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» (2007 г.). Обсуждаются новые «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», разработанные ОАО «НИИ ВОДГЕО» в 2014 г. в качестве дополнения к Своду правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85». Отмечаются особенности методики расчета нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ применительно к выпускам поверхностных сточных вод, формирующихся на селитебных территориях и площадках предприятий. Приводятся усовершенствованные методики расчета суточных объемов талых вод, отводимых на очистку, и производительности очистных сооружений.

Ключевые слова: природоохранное законодательство, поверхностные сточные воды, норматив допустимого сброса, загрязняющие вещества, производительность очистных сооружений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. – М., ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006. 56 с.

- Шувалов М. В., Стрелков А. К., Тараканов Д. И., Шувалов И. С. К вопросу о расчете производительности очистных сооружений поверхностных сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 8. С. 51–55.

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. Дополнения к СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. – М., ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2014. 86 с.

- Алексеев М. И. Расчет расхода и объема талого стока с урбанизированных территорий // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 7. С. 46–49.

PROBLEMS, PERSPECTIVES

Vereshchagina L. M. Calculating the capacity of surface runoff treatment facilities in the context of the environmental legislation reform 4

L. M. VERESHCHAGINA*

* Vereshchagina Lidiia Mikhailovna, PhD (Engineering), Chief of «Water conservation systems» Laboratory, «NII VODGEO» JSC

Build. 3, 9 B. Savvinskii lane, 119435, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-35, e-mail: verlm@mail.ru

The regulatory documents – federal laws, RF Government Decrees and Environmental Protection Department orders are presented that were brought into force with the purpose of reforming the environmental legislation with regard to the protection of water bodies from wastewater pollution. Their great importance for water users is noted because the adopted regulatory documents determine the relationships between water and wastewater utilities and the customers of the public wastewater disposal systems; regulate the procedure of determining the permissible concentrations of pollutants discharged by water and wastewater utilities into water bodies, the procedure of determining on their basis the permissible pollutant concentrations discharged by the customers; and confirm the basic principles of estimating and charging for the negative impact on the environment including violation of the permissible discharge standards. Special attention is paid to RF Ministry of Natural Resources order No. 339 of July 29, 2014 related to making amendments to «The methods of developing the standards of permissible pollutant and microorganisms discharges to water bodies for water users» (2007). New «Guidelines for designing the systems of collection, removal and treatment of surface runoff from habitable territories, industrial sites, and determining the conditions of its discharge into water bodies» developed by «NII VODGEO»» OJSC in 2014 as a Supplement to Building Code SP 32.13330.2012. «Sewer system. Public utilities. Revised edition of SNiP 2.04.03-85» are discussed. The specific features of calculating the standards for permissible discharges of pollutants applied to the outlets of surface effluents generated on habitable territories and industrial sites are noted. The improved methods of calculating daily melt water amounts removed for treatment and the capacity of the treatment facilities are presented.

Key words: environmental legislation, surface runoff, permissible discharge standard, pollutants, capacity of treatment facilities.

REFERENCES

- Rekomendatsii po raschetu sistem sbora, otvedeniia i ochistki poverkhnostnogo stoka s selitebnykh territorii, ploshchadok predpriiatii i opredeleniiu uslovii vypuska ego v vodnye ob"ekty [Guidelines for designing the systems of collection, removal and treatment of surface runoff from habitable territories, industrial sites, and determining the conditions of its discharge into water bodies. Moscow, FGUP «NII VODGEO» Publ., 2006, 56 p.].

- Shuvalov M. V., Strelkov A. K., Tarakanov D. I., Shuvalov I. S. [On calculating the capacity of surface runoff treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 8, pp. 51–55. (In Russian).

- Rekomendatsii po raschetu sistem sbora, otvedeniia i ochistki poverkhnostnogo stoka s selitebnykh territorii, ploshchadok predpriiatii i opredeleniiu uslovii vypuska ego v vodnye ob"ekty. Dopolneniia k SP 32.13330.2012 «Kanalizatsiia. Naruzhnye seti i sooruzheniia». Aktualizirovannaia redaktsiia SNiP 2.04.03-85 [Guidelines for designing the systems of collection, removal and treatment of surface runoff from habitable territories, industrial sites, and determining the conditions of its discharge into water bodies. Supplements to Building Code SP 32.13330.2012. «Sewer system. Public utilities. Revised edition of SNiP 2.04.03-85». Moscow, «NII VODGEO» OJSC Publ., 2014, 86 p.].

- Alekseev M. I. [Calculation of the flow rate and amount of melt water from urban lands]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 7, pp. 46–49. (In Russian).

- ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- УДК 628.166.094.3

Фесенко Л. Н., Игнатенко С. И., Пчельников И. В. Совершенствование технологии производства гипохлорита натрия электролизом морской воды 11

Л. Н. ФЕСЕНКО1, С. И. ИГНАТЕНКО2, И. В. ПЧЕЛЬНИКОВ3

1 Фесенко Лев Николаевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водное хозяйство, инженерные сооружения защиты окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: (8635) 25-53-34, e-mail: 65613@mail.ru

2 Игнатенко Сергей Иванович, кандидат технических наук, заместитель директора по научной работе, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346400, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, тел.: (8635) 26-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

3 Пчельников Игорь Викторович, аспирант, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

346400, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, тел.: (8635) 26-56-13, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

Рассмотрен альтернативный способ производства низкоконцентрированного гипохлорита натрия электролизом морской воды взамен гипохлорита натрия, получаемого по традиционной технологии из растворов пищевой поваренной соли. Представлены результаты исследований производства гипохлорита натрия, получаемого электролизом натуральной черноморской воды, модельной черноморской воды в сравнении с 3-процентным раствором поваренной пищевой соли. Экспериментально изучено влияние физико-химических параметров электролиза морской воды на количество образующегося активного хлора. Определен химический состав и структура катодных отложений, образующихся во времени при электролизе морской воды, декарбонизированной морской воды и 3-процентного раствора пищевой поваренной соли. Дана сравнительная оценка коррозионных и электрохимических показателей металлооксидных покрытий анодов (оксидных рутениево-титановых анодов и оксидных иридий-рутениево-титановых анодов) при электролизе морской воды и 3-процентного раствора NaCl. Экспериментально подтверждена целесообразность производства гипохлорита натрия электролизом морской воды и определены оптимальные условия проведения процесса. Установлен оптимальный состав металлооксидных покрытий анодов для получения низкоконцентированного гипохлорита натрия электролизом морской воды. На основе результатов научно-экспериментальных исследований составлены рекомендации по выбору технологических схем производства гипохлорита натрия электролизом морской воды в циркуляционном и проточном режимах электролиза и обоснованы рациональные области их применения. Проведена технико-экономическая оценка рекомендуемой технологии.

Ключевые слова: обеззараживание, газообразный хлор, гипохлорит натрия, электролиз, морская вода, оксидный рутениево-титановый анод, иридий-рутениево-титановый анод.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ягуд Б. Ю. Материалы конференции «Применение различных дезинфицирующих агентов в системах водоподготовки питьевой воды в США в 2007 г.». – М., 2007. 145 с.

- Фесенко Л. Н., Игнатенко С. И., Бабаев А. А., Пчельников И. В. Сравнительный анализ электрохимических методов получения хлорсодержащих реагентов для обеззараживания воды // Водоснабжение и канализация. 2013. № 7–8. С. 34–38.

- Ягуд Б. Ю. Опыт применения хлора, гипохлорита натрия, двуокиси хлора на зарубежных станциях водоподготовки: Всероссийский семинар «Техника и технология обеззараживания питьевых и сточных вод без использования элементарного хлора». – М., 2008.

- Фесенко Л. Н., Игнатенко С. И., Скрябин А. Ю., Пчельников И. В. Пути решения экологичности и безотходности производства электролитического гипохлорита натрия для обеззараживания питьевых вод // Водоочистка. 2014. № 3. С. 9–16.

- Пат. 2379380, РФ. МПК С 25 В 11/10. Высокоэффективное анодное покрытие для получения гипохлорита / Карлсон Р. К., Моутс М. С., Харди К. Л. // Изобретения. Полезные модели. 2010. № 2.

DRINKING WATER SUPPLY

Fesenko L. N., Ignatenko S. I., Pchel'nikov I. V. Improving the technology of sodium hypochlorite production by seawater electrolysis 11

L. N. FESENKO1, S. I. IGNATENKO2, I. V. PCHEL'NIKOV3

1 Fesenko Lev Nikolaevich, Doctor of Engineering, Professor, «Water management, Eenvironmental Protection Engineering Structures» Department, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)

132 Prosveshcheniia str., 346428, Novocherkassk, Rostov Area, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 25-53-34, e-mail: 65613@mail.ru

2 Ignatenko Sergei Ivanovich, PhD (Engineering), Deputy Director for Science, NPP «EKOFES» LLC

200V Baklanovskii Ave., 346400, Novocherkassk, Rostov Area, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

3 Pchel'nikov Igor' Viktorovich, Postgraduate Student, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)

132 Prosveshcheniia str., 346428, Novocherkassk, Rostov Area, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

An alternative method of low concentrated sodium hypochlorite production by seawater electrolysis in substitution for sodium hypochlorite produced by the traditional technology from table white salt solution is considered. The results of studying sodium hypochlorite production by electrolysis of the natural Black Sea water, model Black Sea water in comparison with 3% table white salt solution are presented. The effect of physical and chemical parameters of seawater electrolysis on the amount of generated active chlorine was experimentally investigated. The chemical composition and structure of cathodic deposits formed with time during the electrolysis of seawater, decarbonated seawater and 3% table white salt solution were determined. Comparative evaluation of corrosion and electrochemical characteristics of metal-oxide anode coatings (oxide ruthenium-titanium anodes and oxide iridium-ruthenium-titanium anodes) at seawater and 3% NaCl solution is presented. The expediency of producing sodium hypochlorite by seawater electrolysis was experimentally confirmed and the optimal process conditions were determined. The optimal composition of metal-oxide anode coatings used in low concentrated sodium hypochlorite by seawater electrolysis was determined. Based on the results of research and experimental studies the recommendations for the selection of process flow schemes of sodium hypochlorite production by seawater electrolysis in circulating and flow operation modes were prepared, and the sound fields of their application were justified. The technical and economic assessment of the recommended technology was carried out.

Key words: disinfection, gaseous chlorine, sodium hypochlorite, electrolysis, seawater, oxide ruthenium-titanium anode, iridium-ruthenium-titanium anode.

REFERENCES

- Iagud B. Iu. Materialy konferentsii «Primenenie razlichnykh dezinfitsiruiushchikh agentov v sistemakh vodopodgotovki pit'evoi vody v SShA v 2007 g.» [Proceedings of «The use of various disinfectants in the USA drinking water treatment systems in 2007» Conference. – Moscow, 2007, 145 p.].

- Fesenko L. N., Ignatenko S. I., Babaev A. A., Pchel'nikov I. V. [Comparative analysis of the methods of producing chlorine-containing chemicals for water disinfection]. Vodosnabzhenie i Kanalizatsiia, 2013, no. 7–8, pp. 34–38. (In Russian).

- Iagud B. Iu. Opyt primeneniia khlora, gipokhlorita natriia, dvuokisi khlora na zarubezhnykh stantsiiakh vodopodgotovki: Vserossiiskii seminar «Tekhnika i tekhnologiia obezzarazhivaniia pit'evykh i stochnykh vod bez ispol'zovaniia elementarnogo khlora» [The experience of using chlorine, sodium hypochlorite, chlorine dioxide at foreign water treatment facilities: All-Russia seminar «Equipment and technologies of elemental chlorine free disinfection of drinking and waste water». Moscow, 2008].

- Fesenko L. N., Ignatenko S. I., Skriabin A. Iu., Pchel'nikov I. V. [Addressing the issues of environmentally friendly and non-waste production of electrolytic sodium hypochlorite for drinking water disinfection]. Vodoochistka, 2014, no. 3, pp. 9–16. (In Russian).

- Karlson R. K., Mouts M. S., Khardi K. L. [Patent 2379380, RF. IPC С 25 В 11/10. High efficiency hypochlorite anode coating]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2010, no. 2. (In Russian).

УДК 628.161.2:546.72/.711

Аскерния А. А., Корабельников Л. В., Моисеев А. В., Гераськов С. С., Павлюченко Д. И., Бодягин А. О. Особенности выбора методов одноступенчатого обезжелезивания и деманганации подземных вод 22

А. А. АСКЕРНИЯ1, Л. В. КОРАБЕЛЬНИКОВ2, А. В. МОИСЕЕВ3, С. С. ГЕРАСЬКОВ4, Д. И. ПАВЛЮЧЕНКО5, А. О. БОДЯГИН6

1 Аскерния Афрасияб Абдуллаевич, кандидат технических наук, главный инженер, Группа компаний «ЭКОХОЛДИНГ»

125371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 87, тел.: (985) 765-47-93, e-mail: osmos9@yandex.ru

2 Корабельников Леонид Владимирович, генеральный директор Группы компаний «ЭКОХОЛДИНГ»

125371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 87, тел.: (495) 491-13-81, e-mail: vodkommun@centro.ru

3 Моисеев Андрей Владимирович, кандидат технических наук, главный инженер проекта, ООО «РВК-консалтинг»

115191, Россия, Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 4, тел.: (985) 781-97-27, e-mail: a.moiseev@rosvodokanal.ru

4 Гераськов Станислав Сергеевич, заместитель главного инженера по эксплуатации, ООО «Краснодар Водоканал»

350062, Россия, г. Краснодар, ул. Каляева, 198, тел.: (988) 248-31-72, e-mail: s.geraskov@krasnodarvodokanal.ru

5 Павлюченко Дмитрий Иванович, технический директор, ООО «Барнаульский Водоканал»

656037, Россия, г. Барнаул, проспект Калинина, 116, тел.: (963) 528-00-90, e-mail: d.pavlyuchenko@barnaulvodokanal.ru

6 Бодягин Андрей Олегович, главный технолог, ООО НПО «Наукоемкие технологии»

195197, Россия, Санкт-Петербург, Минеральная ул., 13, литер «Ш», тел.: (951) 671-79-35, e-mail: anbodyagin@gmail.ru

Описаны особенности выбора методов обезжелезивания и деманганации подземных вод в зависимости от их физико-химических и микробиологических свойств, при условии реализации процессов очистки в единовременном цикле обработки воды. Выбор метода очистки воды от избыточных концентраций железа и марганца осуществляется в процессе исследований на предпроектном этапе проектно-изыскательских работ. Для подземных вод, содержащих помимо марганца железо, преимущественно в оксидных формах, наиболее приемлемыми являются физико-химические методы, сочетающие предварительную обработку исходной воды сильным окислителем (гипохлоритом натрия, озоном и др.) с последующей ее фильтрацией через химически активный материал. Биологический метод обезжелезивания и деманганации воды обусловлен наличием в экосистеме очистных сооружений сообществ микроорганизмов, жизненный цикл которых связан с процессами, протекающими при окислении железа и марганца. Описаны мероприятия по заселению (зарядке) загрузки фильтров бактериальными культурами Crenothrix и Siderocapsa – Arthrobacter. На основе опыта эксплуатации станции обезжелезивания и деманганации дренажных подземных вод производительностью 25 тыс. м3/сут «Восточный-2» г. Краснодара показана обоснованность применения физико-химического метода очистки воды. Результаты работы станции водоподготовки в поселке «Южный» г. Барнаула свидетельствуют об эффективности биологического метода обезжелезивания и деманганации подземной воды, обусловленной наличием в экосистеме сооружений сообществ микроорганизмов, жизненный цикл которых связан с процессами, имеющими место при окислении железа и марганца.

Ключевые слова: подземная вода, железо, марганец, одноступенчатое обезжелезивание и деманганация, железобактерии, каталитически активный фильтрующий материал.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Корабельников В. М. Современные технологии и оборудование для обработки воды на водоочистных станциях. – М., Департамент жилищно-коммунального хозяйства Госстроя России, 1997. С. 82–85.

- Дубинина Г. А., Грабович М. Ю., Чурикова В. В., Епифанцев А. Т. Исследование микробиологической трансформации Fe и Mn в поверхностных грунтовых водах водозаборных зон // Водные ресурсы. 1999. Т. 26. № 4. С. 484–491.

- Дубинина Г. А., Сорокина А. Ю., Мысякин А. Б., Грабович М. Ю., Епифанцев А. Т. Моделирование и оптимизация процессов удаления растворимых соединений тяжелых металлов из питьевых вод микробиологическими методами // Водные ресурсы. 2012. Т. 39. № 3. С. 400–404.

- Degrémont. Технический справочник по обработке воды. Т. 2. – СПб: Новый журнал, 2007. С. 1484–1486.

Askerniia A. A., Korabel'nikov L. V., Moiseev A. V., Geras'kov S. S., Pavliuchenko D. I., Bodiagin A. O. Special aspects of choosing the methods of single-stage deironing and demanganization of underground waters 22

A. A. ASKERNIIA1, L. V. KORABEL'NIKOV2, A. V. MOISEEV3, S. S. GERAS'KOV4, D. I. PAVLIUCHENKO5, A. O. BODIAGIN6

1 Askerniia Afrasiiab Abdullaevich, PhD (Engineering), Chief Engineer, «ECOHOLDING» Group

87 Volokolamskoe Hwy., 125371, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (985) 765-47-93, e-mail: osmos9@yandex.ru

2 Korabel'nikov Leonid Vladimirovich, General Director «ECOHOLDING» Group

87 Volokolamskoe Hwy., 125371, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 491-13-81, e-mail: vodkommun@centro.ru

3 Moiseev Andrei Vladimirovich, PhD (Engineering), Chief Project Engineer, «RVK Consulting» LLC

Build. 4, 2 Gamsonovskii lane, 115191, Moscow, Russian Federation, tel.: (985) 781-97-27, e-mail: a.moiseev@rosvodokanal.ru

4 Geras'kov Stanislav Sergeevich, Deputy Chief Engineer for Operations, «Krasnodar Vodokanal» LLC

198 Kaliaeva str., 350062, Kransodar, Russian Federation, tel.: +7 (988) 248-31-72, e-mail: s.geraskov@krasnodarvodokanal.ru

5 Pavliuchenko Dmitrii Ivanovich, Technical Director, «Barnaul'skii Vodokanal» LLC

116 Kalininskii Ave., 656037, Barnaul, Russian Federation, tel.: +7 (963) 528-00-90, e-mail: d.pavlyuchenko@barnaulvodokanal.ru

6 Bodiagin Andrei Olegovich, Chief Process Engineer, «Naukoemkie Tekhnologii» NPO LLC

13 Mineral'naia str., 195197, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: (951) 671-79-35, e-mail: anbodyagin@gmail.ru

Special aspects of choosing the methods of deironing and demanganization of underground water depending on the physical, chemical and microbiological properties in a single-stage water treatment process are described. The method of removing excessive concentrations of iron and manganese shall be chosen in the process of studies at the pre-project phase of front-end engineering and design. For underground water containing apart from manganese also iron mainly as oxides, the physical and chemical methods that combine pretreatment of raw water with a strong oxidant (sodium hypochlorite, ozone etc.) and subsequent filtration through chemically active material are most acceptable. Biological method of water deironing and demanganization is conditioned by the presence of microbiocenosis with the life cycle associated with the processes of iron and manganese oxidation in the ecosystem of the treatment facilities. The procedures of filter media inoculation with Crenothrix and Siderocapsa – Arthrobacter bacterial cultures are described. Based on the experience of operating «Vostochnyi-2» facilities for underground drainage water deironing and demanganization with a capacity of 25,000 m3/day in Krasnodar the use of the physical and chemical method of water treatment was justified. The results of operating a water treatment plant in «Yuzhnyi» settlement of Barnaul city show the efficiency of the biological method of underground water deironing and demanganization conditioned by the presence of microbiocenosis with the life cycle associated with the processes of iron and manganese oxidation in the ecosystem of the treatment facilities.

Key words: underground water, iron, manganese, single-stage deironing and demanganization, ferrobacteria, catalytically active filtering material.

REFERENCES

- Korabel'nikov V. M. Sovremennye tekhnologii i oborudovanie dlia obrabotki vody na vodoochistnykh stantsiiakh [Advanced technologies and equipment for water treatment at the water treatment facilities. Moscow, Department of public utilities of RF Gosstroi Publ., 1997, pp. 82–85].

- Dubinina G. A., Grabovich M. Iu., Churikova V. V., Epifantsev A. T. [The studies of microbiological transformation of Fe and Mn in surface ground water of water intake areas]. Vodnye Resursy, 1999, v. 26, no. 4, pp. 484–491. (In Russian).

- Dubinina G. A., Sorokina A. Iu., Mysiakin A. B., Grabovich M. Iu., Epifantsev A. T. [Simulation and optimization of the processes of removing soluble heavy metal compounds from drinking water by microbiological methods]. Vodnye Resursy, 2012, v. 39, no. 3, pp. 400–404. (In Russian).

- Degrémont. Tekhnicheskii spravochnik po obrabotke vody [Degrémont. Water treatment handbook, v. 2. St. Petersburg, Novyi Zhurnal Publ., 2007, pp. 1484–1486].

Волков Д. Б. Скважинные насосы KSB для жизненно важных проектов в России 30

Volkov D. B. KSB deep-well pumps for vital projects in Russia 30

НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

УДК 628.113.83

Колесникова Т. В. Безаварийное водоснабжение городов с помощью пневмобарьерных комплексов на водозаборах 33

Т. В. КОЛЕСНИКОВА*

* Колесникова Татьяна Васильевна, доктор технических наук, профессор, Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (910) 406-51-27, e-mail: 123477@mail.ru

Безопасность систем водоснабжения зависит от бесперебойной работы водозаборных сооружений. При заборе воды из поверхностных водоисточников возникают некоторые сложности, обусловленные наличием шуголедовых явлений, низкими меженными уровнями, перемещением донных наносов. Ледовые образования, в том числе шуга, забивают решетки водоприемных окон оголовка, самотечные водоводы и водоприемные камеры берегового колодца, что может привести к прекращению подачи воды потребителю. Подобные осложнения могут возникнуть не только на русловых и береговых водозаборах, но и ковшевых. Однако их удается избежать, если перед оголовком или ковшевым водозабором установить систему перфорированных труб пневмобарьерного комплекса. Внедрение таких комплексов в качестве защитного сооружения от ледовых образований, а также рыбозащитного устройства показало их высокую эффективность. Приведенные формулы могут использоваться для определения параметров источника сжатого воздуха, обеспечивающего эффективную работу пневмобарьерного комплекса.

Ключевые слова: водозаборное сооружение, надежность водоснабжения, шуголедовые образования, пневмобарьерный комплекс, эффективность защиты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Образовский А. С., Ереснов Н. В., Ереснов В. Н., Казанский М. А. Водозаборные сооружения для водоснабжения из поверхностных источников. – М., Стройиздат, 1976. 113 с.

- Никитин А. М., Крыжановский А. Н. Особенности проектирования и эксплуатации водозаборных сооружений в условиях Севера. – Новосибирск, НИСИ им. В. В. Куйбышева, 1990.

- А. с. 10860634, РФ. МПК Е 02 В 15/02. Шугозащитное устройство водозабора / Войнич-Сяноженцкий Т. Г., Колесникова Т. В., Филиппов Э. Я., Мотинов А. М. // Открытия. Изобретения. 1984. № 14.

- А. с. 1105549, РФ. МПК Е 02 В 9/04. Водозаборное сооружение / Алексеев В. С., Колесникова Т. В. // Открытия. Изобретения. 1984. № 28.

- А. с. 1618018, РФ. МПК Е 02 В 8/02. Речное бесплотинное водозаборное сооружение / Войнич-Сяноженцкий Т. Г., Колесникова Т. В., Филиппов Э. Я. // Открытия. Изобретения. 1990. № 32.

- Колесникова Т. В. Гидравлика пневмобарьерных комплексов бесплотинных водозаборов насосных станций на равнинных реках: Дисс. … докт. техн. наук. – Владикавказ, 1998. 301 с.

- Павлов П. С., Пахоруков А. М. Биологические основы защиты рыб от попадания в водозаборные сооружения. – М.: Легкая промышленность, 1983. 73 с.

- А. с. 1096337, РФ. МПК Е 02 В 8/08. Рыбозащитное устройство водозаборного сооружения / Войнич-Сяноженцкий Т. Г., Колесникова Т. В., Мотинов А. М., Цыбочкин В. Т., Эрслер В. Л. // Открытия. Изобретения. 1984. № 21.

- Колесникова Т. В., Мотинов А. М., Пахоруков А. Н. Рыбозащитное пневматическое устройство, оборудованное струенаправляющей системой на водозаборе ТЭЦ / Тематический сборник. – Л., ВНИИГ им. В. Е. Веденеева. 1984.

- Железняков Г. В. Теоретические основы гидрометрии. – Л.: Гидрометиздат, 1968. 290 с.

WATER SUPPLY SYSTEM RELIABILITY

Kolesnikova T. V. Sustainable municipal water supply with the help of pneumatic barrier complexes at water intakes 33

T. V. KOLESNIKOVA*

* Kolesnikova Tat'iana Vasil'evna, Doctor of Engineering, Professor, Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (910) 406-51-27, e-mail: 123477@mail.ru

The safety of water supply systems depends upon the sustainable operation of the water intakes. In the process of water abstraction from the surface water sources some problems may arise because of frazil ice events, low water levels, bottom sediments transport. Ice buildup including frazil slush clog the screens of the water receiving openings of the inlet head, gravity conduits and receiving chambers of the riverbank well interrupting water delivery to the customers. Such problems may arise not only in the direct stream and riverbank-based water intakes but also in forebay basin water intakes. However, they can be eliminated by installing upstream the inlet head or forebay basin intake a system of perforated pipes of a pneumatic barrier complex. Installing such complexes functioning as protecting structures against ice buildup and fish demonstrated their high efficiency. The presented formulae can be used for determining the parameters of compressed air that provides for the efficient operation of the pneumatic barrier complex.

Key words: water intake structure, sustainable water supply, frazil ice, pneumatic barrier complex, protection efficiency.

REFERENCES

- Obrazovskii A. S., Eresnov N. V., Eresnov V. N., Kazanskii M. A. Vodozabornye sooruzheniia dlia vodosnabzheniia iz poverkhnostnykh istochnikov [Water intake structures for surface water sources. Moscow, Stroiizdat Publ., 1976. 113 p.].

- Nikitin A. M., Kryzhanovskii A. N. Osobennosti proektirovaniia i ekspluatatsii vodozabornykh sooruzhenii v usloviiakh Severa [Specific features of designing and operating water intake structures under the conditions of the North. Novosibirsk, Novosibirsk State Institute of Civil Engineering named after V. V. Kuibyshev Publ., 1990].

- Voinich-Sianozhentskii T. G., Kolesnikova T. V., Filippov E. Ia., Motinov A. M. [Inventor's Certificate 10860634, RF. IPC Е 02 В 15/02. Frazil ice control arrangement of a water intake]. Otkrytiia. Izobreteniia, 1984, no. 14. (In Russian).

- Alekseev V. S., Kolesnikova T. V. [Inventor's Certificate 1105549, RF. IPC Е 02 В 9/04. Water intake structure]. Otkrytiia. Izobreteniia, 1984, no. 28. (In Russian).

- Voinich-Sianozhentskii T. G., Kolesnikova T. V., Filippov E. Ia. [Inventor's Certificate 1618018, RF. IPC Е 02 В 8/02. River intake structure]. Otkrytiia. Izobreteniia, 1990, no. 32. (In Russian).

- Kolesnikova T. V. Gidravlika pnevmobar'ernykh kompleksov besplotinnykh vodozaborov nasosnykh stantsii na ravninnykh rekakh [Hydraulic aspects of pneumatic barrier complexes of pumping stations of lowland river intakes: Dissertation for the degree of Doctor of Engineering. Vladikavkaz, 1998, 301 p.].

- Pavlov P. S., Pakhorukov A. M. Biologicheskie osnovy zashchity ryb ot popadaniia v vodozabornye sooruzheniia [Biological principles of fish protection from entering intake structures. Moscow, Legkaia Promyshlennost' Publ., 1983. 73 p.].

- Voinich-Sianozhentskii T. G., Kolesnikova T. V., Motinov A. M., Tsybochkin V. T., Ersler V. L. [Inventor's Certificate 1096337, RF. IPC Е 02 В 8/08. Fish protection structures of a water intake]. Otkrytiia. Izobreteniia, 1984, no. 21. (In Russian).

- Kolesnikova T. V., Motinov A. M., Pakhorukov A. N. Rybozashchitnoe pnevmaticheskoe ustroistvo, oborudovannoe struenapravliaiushchei sistemoi na vodozabore TETs [Fish protection pneumatic structure equipped with a stream guide system at a water intake of a thermal power plant. Subject Collection. Leningrad, VNIIG named after V. E. Vedeneev Publ., 1984].

- Zhelezniakov G. V. Teoreticheskie osnovy gidrometrii [Theoretical basics of hydrometry. Leningrad, Gidrometizdat Publ., 1968, 290 p.].

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.356.1

Данилович Д. А. Опыт совершенствования и оценки эффективности аэрационных систем 38

Д. А. ДАНИЛОВИЧ*

* Данилович Дмитрий Александрович, кандидат технических наук, заместитель исполнительного директора по инженерно-экологической работе, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

119334, Россия, Москва, Ленинский проспект, 38, корп. 2, тел.: (495) 939-19-36, e-mail: da_danilovich@mail.ru

Описан опыт совершенствования и оценки эффективности аэрационных систем на новом блоке Люберецких очистных сооружений системы канализации Москвы. Блок проектной производительностью 500 тыс. м3/сут работает по технологии биологического удаления азота и фосфора. После пяти лет эксплуатации пластинчатые мембранные аэраторы AQUASTRIP австрийского производства были заменены российскими дисковыми мембранными системами АР-420Т. Это позволило значительно увеличить подачу сточных вод на новый блок. В ходе исследований были сопоставлены два метода оценки эффективности аэрационных систем: классический метод прямого измерения «газовым куполом» и расчетный метод. Для реализации расчетного метода разработана методика оценки фактической эффективности аэрации аэротенков, основанная на базовых закономерностях массового баланса процессов очистки. Эта методика позволяет в течение любого интервала времени и применительно к любому количеству аэротенков по реальным данным эксплуатации рассчитывать фактическую эффективность использования кислорода воздуха, поданного в систему аэрации. В ходе эксперимента было получено расхождение результатов по двум методикам около 9%, что соответствует погрешностям измерений, положенных в основу расчетов. Измерения и расчеты показали, что удельная эффективность растворения кислорода составляет около 6% на 1 метр глубины погружения аэратора, что соответствует информации, предоставленной компанией-производителем (ЗАО «Экополимер-М»), и на 30% выше, чем у аэраторов AQUASTRIP. Разработанная методика может применяться как для оценки эффективности систем аэрации на конкретных очистных сооружениях, так и для решения задач внутриотраслевого анализа (бенчмаркинга). Рекомендовано использовать расчетную величину фактической эффективности растворения кислорода воздуха, а также энергозатрат на 1 килограмм фактически растворенного кислорода в качестве индикаторных целевых показателей развития очистных сооружений вместо общепринятой величины затрат воздуха (энергозатрат) на 1 м3 сточной воды.

Ключевые слова: биологическая очистка сточных вод, удаление биогенных элементов, пневматическая аэрация, эффективность растворения кислорода, расчетная методика.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Данилович Д. А., Козлов М. Н., Мойжес О. В., Шотина К. В., Ершов Б. А. Крупномасштабные сооружения биологической очистки сточных вод с удалением биогенных элементов // Водоснабжение и санитарная техника. 2008. № 10. С. 45–51.

- Данилович Д. А. Итоги работы блока удаления биогенных элементов Люберецких очистных сооружений г. Москвы – крупнейшего в России, построенного по современным технологиям // Вода и экология. Проблемы и решения. 2014. № 3. С. 33–51.

- STANDARD ATV-DVWK-A 131E. Dimensioning of Single-Stage Activated Sludge Plants. 2000. ISBN 3-935669-96-8.

- Guildal T., Cecil D., Pedersen P. O., Pedersen J., Thau M., Adrian L., Thirsing C. Results of benchmarking at 7 larger WWTP operators in Denmark // Water Practice & Technology. 2010. V. 5. № 1.

- Хенце М., Армоэс П., Ля-Кур Янсен Й., Арван Э. Очистка сточных вод. Биологические и химические процессы: Пер. с англ. – М.: Мир, 2004. 280 с.

- Degrémont. Технический справочник по обработке воды. Т. 1. – СПб: Новый журнал, 2007. 1696 с.

WASTEWATER TREATMENT

Danilovich D. A. The experience of improving and evaluating the efficiency of aeration systems 38

D. A. DANILOVICH*

* Danilovich Dmitrii Aleksandrovich, PhD (Engineering), Deputy Executive Director on Engineering-Ecological Activity, Russian Water & Wastewater Association

Build. 2, 38 Leninskii Ave., 119334, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 939-19-36, e-mail: da_danilovich@mail.ru

The experience of improving and evaluating the efficiency of aeration systems of the new line of the Liuberetskie wastewater treatment facilities of the Moscow wastewater system is described. In the operation of the treatment line with a design capacity of 500,000 m3/day biological removal of nitrogen and phosphorus used. Upon five years of operation Austrian-manufactured AQUASTRIP membrane type plate aerators were replaced with Russian-manufactured АR-420Т disk membrane systems. This provided for significant increasing wastewater flow to the new line. In the course of studies two methods of evaluation of the aeration system efficiency were compared: the classical approach of direct «gas cap» measurement and the calculation method. In order to implement the calculation method a technique of evaluating the actual aeration efficiency of aeration tanks was developed based on the fundamental principles of the mass balance of the treatment processes. This technique allows calculating the actual efficiency of oxygen utilization supplied to the aeration system from the actual operation data for any time interval and with regard to any aeration tank number. In the course of the experiment about 9% divergence of the results of the two methods was obtained which corresponded to the measurement errors accepted as a basis of the calculations. The measurements and calculations showed that the specific efficiency of oxygen dissolution was around 6% per 1 meter of the aerator immersion depth which complied with the information submitted by the manufacturer («Ecopolymer-M» CJSC), and by 30% higher than shown by AQUASTRIP aerators. The developed method can be used both in evaluating the aeration system efficiency for the certain wastewater treatment facilities and in making the intra-sectoral analysis (benchmarking). The calculated values of the atmospheric oxygen actual dissolution efficiency and power consumption per 1 kilogram of the actually dissolved oxygen are recommended for being used as the target indicators of the wastewater treatment facilities' improvement instead of the generally accepted air consumption (power consumption) per 1 m3 of wastewater.

Key words: biological wastewater treatment, nutrients removal, diffused-air aeration, oxygen dissolution efficiency, calculation method.

REFERENCES

- Danilovich D. A., Kozlov M. N., Moizhes O. V., Shotina K. V., Ershov B. A. [Large-scale wastewater biological treatment facilities with nutrients removal]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2008, no. 10, pp. 45–51. (In Russian).

- Danilovich D. A. [The results of the operation of the nutrients removal line of the Liuberetskie wastewater treatment facilities of Moscow – the biggest in Russia built by today's technologies]. Voda i Ekologiia. Problemy i Resheniia, 2014, no. 3, pp. 33–51. (In Russian).

- STANDARD ATV-DVWK-A 131E. Dimensioning of Single-Stage Activated Sludge Plants. 2000. ISBN 3-935669-96-8.

- Guildal T., Cecil D., Pedersen P. O., Pedersen J., Thau M., Adrian L., Thirsing C. Results of benchmarking at 7 larger WWTP operators in Denmark. Water Practice & Technology, 2010, v. 5, no. 1.

- Henze M., Harremoës P., La Cour Jansen J., Arvin E. Ochistka stochnykh vod. Biologicheskie i khimicheskie protsessy [Wastewater Treatment. Biological and chemical processes: Translated from English. Moscow, Mir Publ., 2004. 280 p.].

- Degrémont. Tekhnicheskii spravochnik po obrabotke vody [Degrémont. Water treatment handbook, v. 1. St. Petersburg, Novyi Zhurnal Publ., 2007, 1696 p.].

ОБОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

УДК 628.179.2

Прохоров Е. И. Водооборотные системы в схемах промышленного водопользования 52

Е. И. ПРОХОРОВ*

* Прохоров Евгений Иванович, кандидат технических наук, заведующий лабораторией, АО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 3, тел.: (499) 272-47-41, e-mail: aloris@bk.ru

Одним из условий успешной работы предприятия является рациональное потребление воды и энергоресурсов. Основой создания рациональной системы водопользования является водный баланс предприятия, составленный на основе учета реального потребления и отведения воды. Анализ водного баланса позволяет дополнительно сократить общий сброс и потребление воды в технологических процессах за счет организации локальных технологических и охлаждающих водооборотных циклов для отдельных цехов и установок. При этом становится возможным выделить вторичное сырье или товарный продукт из осадка и отходов. В случае невозможности либо отсутствия экономической целесообразности получения вторичного продукта отходы передаются специализированным организациям для утилизации. Наиболее перспективным способом восстановления работоспособности водооборотных охлаждающих систем является их реконструкция с использованием малогабаритных градирен заводского изготовления. Малогабаритные градирни заводского изготовления позволяют «снимать» до 110–115 тыс. ккал/ч тепла с 1 м2 площади орошения. Приведены примеры совершенствования систем водного хозяйства нескольких предприятий. Представлен алгоритм совершенствования водного хозяйства предприятий. Одной из задач при этом является подготовка квалифицированных кадров, способных комплексно решать вопросы сохранения экологической безопасности с одновременным гарантированным обеспечением производства водой.

Ключевые слова: система водопользования, локальный водооборотный цикл, последовательное использование воды, водный баланс, градирня.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Прохоров Е. И. Повышение эффективности систем водопользования предприятий // Экология производства. 2012. № 10. С. 56–61.

- Рекомендации для проектирования и эксплуатации охлаждающих систем оборотного водоснабжения производительностью до 1000 м3 в час с малогабаритными градирнями заводского изготовления: Под ред. Е. И. Прохорова. – М., ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2012. 56 с.

- Алферова Л. А., Зайцев В. А., Нечаев А. П. Использование воды в безотходном производстве / Охрана природы и воспроизводство природных ресурсов. Т. 29. – М., ВИНИТИ, 1990. 196 с.

- Прохоров Е. И. Конструирование градирен: итоги и перспективы // Водоснабжение и санитарная техника. 2004. № 2. С. 21–24.

- Добрыднев Е. П., Прохоров Е. И., Кондратьев Л. И., Корнев Н. И. Внедрение бессточной системы водопользования // Экология производства. 2012. № 11.

RECYCLED WATER SUPPLY SYSTEMS

Prokhorov E. I. Recycled water systems in industrial water supply schemes 52

E. I. PROKHOROV*

* Prokhorov Evgenii Ivanovich, PhD (Engineering), Chief of Laboratory, «NII VODGEO» JSC

Build. 3, 9 B. Savvinskii lane, 119435, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-41, e-mail: aloris@bk.ru

Water and energy conservation is one of the conditions of the successful operation of an industrial enterprise. Water balance developed with an account of the actual water and wastewater metering is a basis of ensuring the sustainable water use. The analysis of the water balance provides for reducing total discharge and water consumption in the production processes by establishing local process and cooling recycled water systems for separate workshops and installations. In this respect recovering recyclable material or commercial product from sludge and wastes is possible. In case secondary product recovering is not possible or economically impracticable the wastes are transferred to special utilities for utilization. The operability of the water recycling cooling systems can be restored by upgrading with the use of prefabricated small-scale cooling towers. Small-scale prefabricated cooling towers provide for recovering 115 thousand kcal/h of heat from 1 m2 irrigated area. The examples of improving water supply and drainage systems of a number of industrial enterprises are given. An algorithm of improving industrial water supply and drainage systems is presented. Herewith one of the tasks is training of qualified personnel capable of addressing environmental security issues in combination with providing for the sustainable water supply of the industrial enterprise.

Key words: water management system, local recycled water cycle, successive water use, water balance, cooling tower.

REFERENCES

- Prokhorov E. I. [Improving the efficiency of industrial water management systems]. Ekologiia Proizvodstva, 2012, no. 10, pp. 56–61. (In Russian).

- Rekomendatsii dlia proektirovaniia i ekspluatatsii okhlazhdaiushchikh sistem oborotnogo vodosnabzheniia proizvoditel'nost'iu do 1000 m3 v chas s malogabaritnymi gradirniami zavodskogo izgotovleniia [Guidelines for design and operation of recycled water cooling systems with a capacity less than 1000 m3/h with prefabricated small-scale cooling towers: Under the editorship of E. I. Prokhorov. Moscow, «NII VODGEO» OJSC Publ., 2012, 56 p.].

- Alferova L. A., Zaitsev V. A., Nechaev A. P. Ispol'zovanie vody v bezotkhodnom proizvodstve. Okhrana prirody i vosproizvodstvo prirodnykh resursov [Water use in non-waste industry. Environment conservancy and restoration of natural resources, v. 29. Moscow, VINITI Publ., 1990, 196 p.].

- Prokhorov E. I. [Cooling tower design: results and prospects]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2004, no. 2, pp. 21–24. (In Russian).

- Dobrydnev E. P., Prokhorov E. I., Kondrat'ev L. I., Kornev N. I. [Introducing zero-discharge water system]. Ekologiia Proizvodstva, 2012, no. 11. (In Russian).

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

УДК 628.24

Васильев В. М., Клементьев М. Н., Столбихин Ю. В. Методы антикоррозионной защиты тоннельных коллекторов и сооружений на них 58

В. М. ВАСИЛЬЕВ1, М. Н. КЛЕМЕНТЬЕВ2, Ю. В. СТОЛБИХИН3

1 Васильев Виктор Михайлович, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (812) 575-05-32, e-mail: gidr1@spbgasu.ru

2 Клементьев Максим Николаевич, начальник района тоннельных коллекторов, филиал «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 403-36-04, e-mail: klementev_MN@vodokanal.spb.ru

3 Столбихин Юрий Вячеславович, аспирант, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (812) 575-05-32, e-mail: Stolbikhin@bk.ru

В России эксплуатируются сотни километров канализационных тоннелей и сопутствующие сооружения, большая часть которых выполнена из железобетона. Существует острейшая проблема их разрушения вследствие микробиологической (газовой) коррозии. Рассмотрены известные и теоретически возможные методы борьбы с микробиологической коррозией канализационных коллекторов и сооружений на них. Произведена классификация методов с использованием иностранных и отечественных литературных источников, а также на основе собственного эксплуатационного опыта. В основу классификации положен принцип соответствия способности группы методов нейтрализовывать тот или иной механизм, протекающий в процессе коррозии железобетонных конструкций. Методы сведены в четыре таблицы, соответствующие протекающим в коллекторах процессам. Проведен анализ методов борьбы с коррозией, выявлены основные недостатки каждого, а также условия применимости на стадиях проектирования и строительства, эксплуатации и реконструкции сооружений. Особое внимание уделено методам пассивной защиты как наиболее часто применяемым водохозяйственными организациями для решения данной проблемы. В качестве основного способа осуществления пассивной защиты рассмотрено использование различных защитных покрытий. Представлены результаты исследования стойкости защитных покрытий разных производителей в условиях агрессивной среды, обусловленной функционированием камеры гашения напора. Суть исследования заключалась в длительном экспонировании образцов бетона с нанесенными на их поверхность защитными составами. Подтверждена возможность применения покрытий двух известных марок для защиты подземных железобетонных канализационных сооружений от разрушения.

Ключевые слова: канализационная шахта, тоннельный коллектор, микробиологическая коррозия, методы борьбы с коррозией, антикоррозионная защита, пассивная защита, композитный материал.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Розенталь Н. К. Коррозия и защита бетонных и железобетонных конструкций сооружений очистки сточных вод // Бетон и железобетон. Оборудование, материалы, технология. 2011. № 1. С. 96–103.

- Дрозд Г. Я., Сытниченко Н. В., Сатин И. В., Гусенцова Я. А. Биологический фактор как причина разрушения канализационных сетей // Водоснабжение и санитарная техника. 2002. № 1. С. 22–24.

- Васильев В. М., Панкова Г. А., Столбихин Ю. В. Разрушение канализационных тоннелей и сооружений на них вследствие микробиологической коррозии // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 9. С. 67–76.

- Zhang L., De Schryver P., De Gusseme B., De Muynck W., Boon N., Verstraete W. Chemical and biological technologies for hydrogen sulphide emission control in sewer systems: A review // Water Research. 2008. № 42. С. 1–12.

- Дрозд Г. Я., Сытниченко Н. В., Гусенцова Я. А., Зотов Н. И., Маслак В. Н. О необходимости совершенствования строительных норм и правил // Водоснабжение и санитарная техника. 2002. № 1. С. 18–20.

- Есин М. А. Современные подходы при расчете сооружений биологической очистки с удалением соединений азота и фосфора // Науковий вісник будівництва. Збірник наукових праць. 2010. Випуск 57. URL: ttp://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvb/2010_57/esin.pdf (дата обращения: 5.05.2014).

- Грибанькова А. А., Мямина М. А., Белоглазов С. М. Микробиологическая коррозия мягкой стали в водно-солевых средах, содержащих сульфатредуцирующие бактерии // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2011. Вып. 7. С. 23–29.

- Richman M. Microbial system control odors in Florida collection systems // Water Environmental Technology. 1997. № 9. С. 20.

- Firer D., Friedler E., Lahav O. Control of sulfide in sewer systems by dasage of iron salts: Comparison between theoretical and experimental results, and practical implications // Science of the Total Environment. 2008. № 392. С. 145–156.

- Калюжный С. В., Федорович В. В. Микробные топливные элементы // Химия и жизнь – XXI век. 2007. № 5. С. 36–39.

- Rabaey K., Sompel K. V., Maignien L., Boon N., Aelterman P., Pham H. T., Vermeulen J., Verhaege M., Lens P., Verstraete W. Microbial fuel cells for sulfide removal // Environmental Science and Technology. 2006. № 40. С. 5218–5224.

- Wells P. A., Melchers R. E. Factors involved in the long term corrosion of concrete sewers (Paper 54): Conference Proceedings: Corrosion and Prevention 2009 «The Management of Infrastructure Deterioration». – Coffs Harbour, Australia. November 15–18. 2009.

- Пат. 2394965, РФ. МПК C 1 E 03 F 5/00. Канализационная шахта (варианты) / Васильев В. М., Васильев Ф. В. // Изобретения. Полезные модели. 2010.

CORROSION PROTECTION

Vasil'ev V. M., Klement'ev M. N., Stolbikhin Iu. V. Methods of protecting tunnel sewers and in-line structures from corrosion 58

V. M. VASIL'EV1, M. N. KLEMENT'EV2, Iu. V. STOLBIKHIN3

1 Vasil'ev Viktor Mikhailovich, Doctor of Engineering, Professor, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia str., 190005, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 575-05-32, e-mail: gidr1@spbgasu.ru

2 Klement'ev Maksim Nikolaevich, Tunnel Sewer District Chief, «St. Petersburg Wastewater Management» Branch, SUE «St. Petersburg Vodokanal»

1 Bely Island, 198184, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 403-36-04, e-mail: klementev_MN@vodokanal.spb.ru

3 Stolbikhin Iurii Viacheslavovich, Postgraduate, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia str., 190005, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 575-05-32, e-mail: Stolbikhin@bk.ru

Hundreds kilometers of tunnel sewers and in-line structures mostly made of reinforced concrete have been in operation in Russia. A pressing problem of their damage exists caused by microbiologic (gas) corrosion. Common and theoretical possible methods of protecting sewers and in-line structures from microbiologic corrosion are considered. The classification of methods with the use of foreign and domestic literary sources and from own operation experience was carried out. The classification is based on the principle of the method group capability compliance to counteract any mechanism occurring in the process of reinforced concrete structure corrosion. The methods have been summarized in four tables according to the processes occurring in sewers. The analysis of corrosion protection methods has been carried out; the main drawbacks of each method have been determined together with the conditions of using the methods at the stages of design and construction, operation and upgrade. Special attention is paid to the methods of passive protection most often used by water companies to solve the given problem. As a main method of passive protection the use of different protection coatings is considered. The results of studying the rigidity of the protection coatings made by various manufacturers under corrosive medium impact caused by the operation of a pressure suppression chamber in Novosibirsk are presented. The principle of the studies was long-term exposure of concrete samples with surface protection coatings. The possible use of two common trademarks for protecting underground reinforced concrete sewers from destruction was approved.

Key words: sewer shaft, tunnel sewer, microbiologic corrosion, corrosion control method, corrosion protection, passive protection, composite material.

REFERENCES

- Rozental' N. K. [Corrosion and protection of concrete and reinforced concrete wastewater treatment facilities]. Beton i Zhelezobeton. Oborudovanie, Materialy, Tekhnologiia, 2011, no. 1, pp. 96–103. (In Russian).

- Drozd G. Ia., Sytnichenko N. V., Satin I. V., Gusentsova Ia. A. [Biological factor as a cause of sewer destruction]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2002, no. 1, pp. 22–24. (In Russian).

- Vasil'ev V. M., Pankova G. A., Stolbikhin Iu. V. [Deterioration of sewers and in-line structures as a result of microbiologic corrosion]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 9, pp. 67–76. (In Russian).

- Zhang L., De Schryver P., De Gusseme B., De Muynck W., Boon N., Verstraete W. Chemical and biological technologies for hydrogen sulphide emission control in sewer systems: A review. Water Research, 2008, no. 42, pp. 1–12.

- Drozd G. Ia., Sytnichenko N. V., Gusentsova Ia. A., Zotov N. I., Maslak V. N. [On the necessity for improving the building code]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2002, no. 1, pp. 18–20. (In Russian).

- Esin M. A. [Advanced approaches in designing biological treatment facilities with nitrogen removal]. Naukovyj Visnyk Budivnyctva. Zbirnyk Naukovyh Prac', 2010, is. 57. URL: ttp://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvb/2010_57/esin.pdf (accessed 5.05.2014). (In Russian).

- Griban'kova A. A., Miamina M. A., Beloglazov S. M. [Microbiologic corrosion of soft steel in salt-water media containing sulfate-reducing bacteria]. Vestnik Baltiiskogo Federal'nogo Universiteta im. I. Kanta, 2011, is. 7, pp. 23–29. (In Russian).

- Richman M. Microbial system control odors in Florida collection systems. Water Environmental Technology, 1997, no. 9, pp. 20.

- Firer D., Friedler E., Lahav O. Control of sulfide in sewer systems by dosage of iron salts: Comparison between theoretical and experimental results, and practical implications. Science of the Total Environment, 2008, no. 392, pp. 145–156.

- Kaliuzhnyi S. V., Fedorovich V. V. [Microbial fuel cells]. Khimiia i Zhizn' – XXI Vek, 2007, no. 5, pp. 36–39. (In Russian).

- Rabaey K., Sompel K. V., Maignien L., Boon N., Aelterman P., Pham H. T., Vermeulen J., Verhaege M., Lens P., Verstraete W. Microbial fuel cells for sulfide removal. Environmental Science and Technology, 2006, no. 40, pp. 5218–5224.

- Wells P. A., Melchers R. E. Factors involved in the long term corrosion of concrete sewers (Paper 54), Conference Proceedings «Corrosion and Prevention 2009: The Management of Infrastructure Deterioration». – Coffs Harbour, Australia. November 15–18, 2009.

- Vasil'ev V. M., Vasil'ev F. V. [Patent 2394965, RF. IPC C 1 E 03 F 5/00. Sewer shaft (options)]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2010. (In Russian).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ

Чубукова Р. А., Салохина А. Ю. Деловая поездка на объекты водоснабжения и водоотведения Парижа 68

INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND CONFERENCES

Chubukova R. A., Salokhina A. Iu. Business visit to the water and wastewater facilities of Paris 68