ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

УДК 378.1:69

Гогина Е. С., Ружицкая О. А. Современный подход к подготовке высококвалифицированных кадров в строительстве 4

Е. С. ГОГИНА1, О. А. РУЖИЦКАЯ2

1 Гогина Елена Сергеевна, кандидат технических наук, профессор кафедры «Водоотведение и водная экология», Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-29-38, e-mail: GoginaES@mgsu.ru

2 Ружицкая Ольга Андреевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоотведение и водная экология», Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-38-10, e-mail: olgaruz75@mail.ru

Рассмотрены вопросы подготовки современных специалистов в области водоснабжения и водоотведения. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», присоединение Российской Федерации к Болонской декларации и другие факторы вносят коррективы в модель современной системы образования, ставят новые задачи перед образовательными организациями, способствуют активному привлечению предприятий отрасли к учебному процессу. Раскрываются принципы подготовки академических и прикладных бакалавров, магистров и аспирантов. В основе образовательного процесса любого уровня лежит компетентностный подход. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен владеть определенным набором компетенций, которые позволят ему трудоустроиться на предприятие отрасли. Осваиваемые компетенции должны быть востребованы на рынке труда. В первую очередь предприятия отрасли должны быть заинтересованы в подготовке тех или иных выпускников. Именно поэтому современная образовательная модель должна жестко увязывать образовательные технологии с потребностями отрасли. В современных условиях уже нет возможности готовить дипломированных бакалавров, магистров и выпускать их на свободный рынок труда. Это не выгодно ни предприятию, ни вузу. Выход из создавшейся ситуации возможен только при активном сотрудничестве образовательной организации и промышленных предприятий отрасли водоснабжения и водоотведения.

Ключевые слова: строительство, водоснабжение, водоотведение, подготовка специалистов, Болонская декларация.

PROBLEMS, PERSPECTIVES

Gogina E. S., Ruzhitskaia O. A. Advanced approach to training of highly qualified personnel in building industry 4

E. S. GOGINA1, O. A. RUZHITSKAIA2

1 Gogina Elena Sergeevna, PhD (Engineering), Professor, «Wastewater Disposal and Aquatic Ecology» Department, Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-29-38, e-mail: GoginaES@mgsu.ru

2 Ruzhitskaia Ol'ga Andreevna, PhD (Engineering), Assistant Professor, «Wastewater Disposal and Aquatic Ecology» Department, Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-38-10, e-mail: olgaruz75@mail.ru

The aspects of advanced training of water industry specialists are considered. The RF Federal Law «On the education in the Russian Federation», RF accession to the Bologna Declaration and other factors adjust the model of the modern educational system, offer new challenges for the educational institutions, encourage active involvement of the industrial enterprises in the educational process. The basic aspects of training of bachelors of Academic and Applied Sciences, Masters and PhD fellows are described. The competence approach forms the basis of an educational process of any level. The graduate who has attended a course of study shall master a definite set of competences that will provide for his getting a job at a sectoral enterprise. The competences gained must be in-demand at the job market. The sectoral enterprises above all others shall be interested in training one or another graduate. That is why the modern educational model must precisely harmonize the educational technologies with the sectoral demands. In the modern context it is no more possible to train certified bachelors, masters, and put them on the open job market. Neither enterprises, nor universities will gain from it. Solving this problem is possible only under condition of the active cooperation between educational institutions and water industry enterprises.

Key words: building industry, water supply, wastewater disposal, training of specialists, Bologna Declaration.

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.161.2:614.777:546.47/.49

Ларионов С. Ю., Пантелеев А. А., Рябчиков Б. Е., Шилов М. М., Касаточкин А. С. Очистка воды подземных источников от природных радионуклидов 10

С. Ю. ЛАРИОНОВ1, А. А. ПАНТЕЛЕЕВ2, Б. Е. РЯБЧИКОВ3, М. М. ШИЛОВ4, А. С. КАСАТОЧКИН5

1 Ларионов Сергей Юрьевич, кандидат технических наук, начальник отдела НИОКР, ЗАО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: (495) 660-07-71, доб. 547, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

2 Пантелеев Алексей Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «МЭИ»

111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., 14, тел.: (495) 660-07-71, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

3 Рябчиков Борис Евгеньевич, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник, Государственный научный центр Российской Федерации «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований»

142190, Россия, Москва, г. Троицк, ул. Пушковых, вл. 12, тел.: (916) 694-49-48, e-mail: Riabchikov-45@yandex.ru

4 Шилов Михаил Михайлович, старший инженер-исследователь, ЗАО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: (495) 660-07-71, доб. 422, e-mail: Shilov@mediana-eco.ru

5 Касаточкин Александр Сергеевич, инженер, ЗАО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: (926) 119-38-09, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

В подземных водоисточниках ряда регионов России присутствуют радионуклиды природного происхождения в концентрациях, превышающих предельно допустимые нормы для питьевой воды. Естественная радиоактивность воды обусловлена присутствием продуктов распада изотопов урана 238U и тория 232Th, в том числе радия и радона. Для очистки воды, содержащей радий, используют известковое умягчение, сорбцию на специальных адсорбентах (например, цеолитах), ионообменное умягчение, а также активную окись алюминия или активный глинозем, марганецсодержащую загрузку. По данным методам очистки имеется ряд публикаций, где указывается возможность использования обратного осмоса или нанофильтрации, однако информация по их применению отсутствует. Мембранные технологии в сочетании с традиционными методами позволяют создать схему очистки подземных вод от радионуклидов. В проведенных испытаниях по получению воды требуемого качества для подпитки открытой теплосети накопления радионуклидов не наблюдалось. За время работы (1,5 месяца) установки ультрафильтрации в промежутке между обратными промывками радиационный фон непосредственно у мембраны незначительно возрастал, но после промывки возвращался к исходному значению. Число промывок составило более 100, что дает статистически достоверные данные. Установка обратного осмоса работала на пермеате ультрафильтрации. Суммарное содержание радионуклидов в исходном растворе – на уровне 1,4 Бк/л, в фильтрате обратного осмоса – 0,005 Бк/л, что существенно ниже допустимого значения. В концентрате обратного осмоса эта величина не превышает 1 Бк/л, что позволяет, в соответствии с нормативами, сбрасывать его в открытую гидросеть. Накопление активности на мембранах обратного осмоса не наблюдалось.

Ключевые слова: радионуклиды, очистка воды, аэрация, мембранная технология, ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос, радиоактивные отходы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бекман И. Н. Радий: Учебное пособие. – М., МГУ им. М. В. Ломоносова, 2010. 142 с.

- Сафронов В. Г., Жевлаков А. В. Радий как источник радиоактивного загрязнения // Безопасность окружающей среды. 2006. № 1. С. 56–60.

- Клочкова Н. В. Комплексная радиационно-гигиеническая оценка качества подземных вод Московского региона: Дисс. … канд. биол. наук. – М., 2011. 214 с.

- Лысенко Н. П., Гулынин А. В., Гудыменко В. А., Ирхин С. Ю. Результаты исследований содержания природных альфа-излучающих радионуклидов (U, Ra) в подземных водах Чеховского района Московской области. http://www.sovtehnostroy.ru/viewart.php?arts_id_=130 (дата обращения 27 января 2015 г.).

- Рябчиков Б. Е. Очистка жидких радиоактивных отходов. – М.: ДеЛи принт, 2008. 515 с.

- Lumistea L., Muntera R., Suttb J., Kivimäeb T. Removal of radionuclides from Estonian groundwater using aeration, oxidation, and filtration // Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. 2012. V. 61. № 1. P. 58–64.

- EPA 816-R-05-004. A regulators guide to the management of radioactive residuals from drinking water treatment technologies. July, 2005. 81 p.

- Vesterbacka P. 238U-series radionuclides in Finnish groundwater-based drinking waterand effective doses: Doctoral thesis. STUK-A213. Helsinki, 2005, 94 р.

- Осадчая Э. Н. Характеристика методов извлечения радиоизотопов малоактивных вод // Вісник СумДУ. 2003. № 3 (49). C. 103–106.

- Esmeray E., Aydin M. E. Comparison of natural radioactivity removal methods for drinking water supplies: A review // Journal of International Environmental Application & Science. 2008. V. 3 (3). P. 142–146.

- Chałupnik S., Franus W., Wysocka M., Gzyl G. Environ application of zeolites for radium removal from mine water // Environmental Science Pollution Research. 2013. V. 20. P. 7900–7906.

- Vaaramaa K. Removal of natural radionuclides from drinking water by ion exchange: 6 Joint Finnish-Russian Symposium on Radiochemistry. – Helsinki, November 7–8, 2000. P. 18.

- Munter R. Technology for the removal of radionuclides from natural water and waste management: state of the art // Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. 2013. V. 62. № 2. P. 122–132.

- Рябчиков Б. Е. Современная водоподготовка. – М.: ДеЛи плюс, 2013. 680 с.

- Пантелеев А. А., Рябчиков Б. Е., Хоружий О. В., Громов С. Л., Сидоров А. Р. Мембранные технологии в промышленной водоподготовке. – М.: ДеЛи плюс, 2012. 429 с.

- Свитцов А. А. Введение в мембранную технологию. – М.: ДеЛи принт, 2007. 208 с.

- Десятов А. В., Баранов А. Е., Баранов Е. А., Какуркин Н. П., Казанцева Н. Н., Асеев А. В. Опыт использования мембранных технологий для очистки и опреснения воды. – М.: Химия, 2008. 240 с.

- Первов А. Г. Современные высокоэффективные технологии очистки питьевой и технической воды с применением мембран: обратный осмос, нанофильтрация, ультрафильтрация. – М.: АСВ, 2009. 231 с.

DRINKING WATER SUPPLY

Larionov S. Iu., Panteleev A. A., Riabchikov B. E., Shilov M. M., Kasatochkin A. S. Removal of natural radionuclides from underground water sources 10

S. Iu. LARIONOV1, A. A. PANTELEEV2, B. E. RIABCHIKOV3, M. M. SHILOV4, A. S. KASATOCHKIN5

1 Larionov Sergei Iur'evich, PhD (Engineering), Chief of R&D Department, «Mediana-Filter Scientific and Production Company» CJSC

1 Tkatskaia str., 105318, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, ext. 547, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

2 Panteleev Aleksei Anatol'evich, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, National Research University «MPEI»

14 Krasnokazarmennaia str., 111250, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

3 Riabchikov Boris Evgen'evich, Doctor of Engineering, Leading Researcher, RF State Scientific Centre «Troitsk Institute for Innovations and Thermonuclear Research»

12 Pushkovykh str., 142190, Troitsk, Russian Federation, tel.: +7 (916) 694-49-48, e-mail: Riabchikov-45@yandex.ru

4 Shilov Mikhail Mikhailovich, Senior Engineer-Researcher, «Mediana-Filter Scientific and Production Company» CJSC

1 Tkatskaia str., 105318, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, ext. 422, e-mail: Shilov@mediana-eco.ru

5 Kasatochkin Aleksandr Sergeevich, Engineer, «Mediana-Filter Scientific and Production Company» CJSC

1 Tkatskaia str., 105318, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (926) 119-38-09, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

Natural radionuclides are present in underground water sources of some Russian regions in the concentrations exceeding the maximum permissible level for drinking water. Natural water radioactivity is caused by the presence of uranium 238U and thorium 232Th isotope decay products including radium and radon. For the purification of radium containing water lime softening, sorption on special adsorbents (e. g. zeolites), ion exchange softening and active aluminium oxide or active alumina, manganese containing media are used. The given methods of treatment are described in a number of publications that state the possible use of reverse osmosis or nanofiltration, however, lack the information on their application. Membrane technologies in combination with the traditional methods allow designing the flow scheme of radionuclides removal from underground water. During the tests on producing water of the required quality for an open-cycle heat supply system no radionuclides accumulation was observed. For the operation period (1.5 month) of the ultrafiltration plant during the interval between backwash cycles the radiation background straight at the membrane increased insignificantly; whereas, after the backwash it returned to the initial level. Backwash number was more than 100 providing for the statistically valid data. The reverse osmosis plant was operating with ultrafiltration permeate. The total radionuclides in the parent solution was about 1.4 Bq/l, in reverse osmosis filtrate – 0.005 Bq/l, i. e. much lower than the maximum permissible level. In reverse osmosis concentrate this value does not exceed 1 Bq; therefore, it can be discharged into the open hydraulic networks in compliance with the established standards. No activity accumulation on the reverse osmosis membranes was observed.

Key words: radionuclides, water treatment, aeration, membrane technologies, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, radioactive wastes.

REFERENCES

- Bekman I. N. Radii [Radii: Teaching guide. Moscow, Moscow State University named after M. V. Lomonosov Publ., 2010, 142 p.].

- Safronov V. G., Zhevlakov A. V. [Radium as a source of radioactive contamination]. Bezopasnost' Okruzhaiushchei Sredy, 2006, no. 1, pp. 56–60. (In Russian).

- Klochkova N. V. Kompleksnaia radiatsionno-gigienicheskaia otsenka kachestva podzemnykh vod Moskovskogo regiona [Comprehensive radiation and sanitary assessment of the Moscow Region underground water quality: PhD thesis in Biology. Moscow, 2011, 214 p.].

- Lysenko N. P., Gulynin A. V., Gudymenko V. A., Irkhin S. Iu. Rezul'taty issledovanii soderzhaniia prirodnykh al'fa-izluchaiushchikh radionuklidov (U, Ra) v podzemnykh vodakh Chekhovskogo raiona Moskovskoi oblasti [The results of studying the concentration of natural alpha-emitting radionuclides (U, Ra) in underground waters of the Chekhov district of the Moscow Region]. http://www.sovtehnostroy.ru/viewart.php?arts_id_=130 (accessed January 27, 2015). (In Russian).

- Riabchikov B. E. Ochistka zhidkikh radioaktivnykh otkhodov [Radioactive wastes treatment. Moscow, DeLi print Publ., 2008, 515 p.].

- Lumistea L., Muntera R., Suttb J., Kivimäeb T. Removal of radionuclides from Estonian groundwater using aeration, oxidation, and filtration. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2012, v. 61, no. 1, pp. 58–64.

- EPA 816-R-05-004. A regulators guide to the management of radioactive residuals from drinking water treatment technologies. July, 2005, 81 p.

- Vesterbacka P. 238U-series radionuclides in Finnish groundwater-based drinking water and effective doses. Doctoral thesis. STUK-A213. Helsinki, 2005, 94 р.

- Osadchaia E. N. [Characterization of methods of removing radioisotopes of low-activity waters]. Visnyk SumDU, 2003, no. 3 (49), pp. 103–106. (In Russian).

- Esmeray E., Aydin M. E. Comparison of natural radioactivity removal methods for drinking water supplies: A review. Journal of International Environmental Application & Science, 2008, v. 3 (3), pp. 142–146.

- Chałupnik S., Franus W., Wysocka M., Gzyl G. Environ application of zeolites for radium removal from mine water. Environmental Science Pollution Research, 2013, v. 20, pp. 7900–7906.

- Vaaramaa K. Removal of natural radionuclides from drinking water by ion exchange. 6 Joint Finnish-Russian Symposium on Radiochemistry, Helsinki, November 7–8, 2000, p. 18.

- Munter R. Technology for the removal of radionuclides from natural water and waste management: state of the art. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2013, v. 62, no. 2, pp. 122–132.

- Riabchikov B. E. Sovremennaia vodopodgotovka [Advanced water treatment. Moscow, DeLi plius Publ., 2013, 680 p.].

- Panteleev A. A., Riabchikov B. E., Khoruzhii O. V., Gromov S. L., Sidorov A. R. Membrannye tekhnologii v promyshlennoi vodopodgotovke [Membrane technologies in commercial water treatment. Moscow, DeLi plius Publ., 2012, 429 p.].

- Svittsov A. A. Vvedenie v membrannuiu tekhnologiiu [Introduction into membrane technology. Moscow, DeLi print Publ., 2007, 208 p.].

- Desiatov A. V., Baranov A. E., Baranov E. A., Kakurkin N. P., Kazantseva N. N., Aseev A. V. Opyt ispol'zovaniia membrannykh tekhnologii dlia ochistki i opresneniia vody [The experience of using membrane technologies for water treatment and desalination. Moscow, Khimiia Publ., 2008. 240 p.].

- Pervov A. G. Sovremennye vysokoeffektivnye tekhnologii ochistki pit'evoi i tekhnicheskoi vody s primeneniem membran: obratnyi osmos, nanofil'tratsiia, ul'trafil'tratsiia [Advanced high efficient technologies of drinking and process water treatment with the use of membranes: reverse osmosis, nanofiltration, ultrafiltration. Moscow, ASV Publ., 2009, 231 p.].

УДК 628.161.2.66.081.63

Аскерния А. А., Хамизов Р. Х., Миголь В. Г. Особенности массопереноса соединений кремния через обратноосмотические мембраны 20

А. А. АСКЕРНИЯ1, Р. Х. ХАМИЗОВ2, В. Г. МИГОЛЬ3

1 Аскерния Афрасиаб Абдуллаевич, кандидат технических наук, Группа компаний «ЭКОХОЛДИНГ»

125371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 87, тел.: (985) 765-47-93, e-mail: osmos9@yandex.ru

2 Хамизов Руслан Хаджхетович, доктор химических наук, профессор, Институт геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского Российской академии наук

119991, Россия, Москва, ул. Косыгина, 19, тел.: (916) 530-69-98, e-mail: khamiz@yandex.ru

3 Миголь Владимир Григорьевич, заместитель главного энергетика, ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс»

629300, Россия, г. Новый Уренгой, Южная ул., 2А, тел.: (912) 421-69-68, e-mail: migol@mail.ru

При обработке кремнийсодержащих природных вод с различной минерализацией на двухступенчатых обратноосмотических установках преимущественно имеет место перенос коллоидных (полимерных) форм кремнекислоты через полупроницаемые мембраны на второй ступени обескремнивания воды. На основании результатов исследований, выполненных на двухступенчатых обратноосмотических установках в промышленных условиях, предпринята попытка анализа полученных данных на модели, учитывающей эффективность осадкообразования на активной поверхности обратноосмотической мембраны. Дано обобщение экспериментальных результатов по обратноосмотической обработке кремнийсодержащих природных вод. Предложена физико-химическая модель переноса коллоидного кремния через мембраны, предусматривающая эффекты намывной фильтрации и процессы деполимеризации и полимеризации кремния при прохождении раствора через соответствующие фильтрационные слои. При наличии подвижного фазового равновесия намывная фильтрация приводит к увеличению концентрации растворенного кремния, подаваемого на рабочую поверхность мембраны, и последующему (обратному) восстановлению равновесного состава фаз в пермеате. Предложена приближенная математическая модель для стационарного режима массопереноса.

Ключевые слова: природные воды, коллоидный кремний, обратный осмос, намывная фильтрация, сорбция, мембранный перенос.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Айлер Р. Химия кремнезема. Часть I. – М.: Мир, 1982. 416 с.

- Тихонов Н. А., Киршин В. В., Хамизов Р. Х. О зависимости плотности слоя на поверхности гранул сорбента при изотермическом пересыщении раствора в ионите от концентрации компонентов // Журнал физической химии. 2000. Т. 74. № 2. С. 309–315.

- Khamizov R., Tikhonov N., Muraviev D. Peculiarities of the dynamics of ion exchange in supersaturated solutions and colloid systems // Langmuir. 2003. V. 19. № 25. P. 10852–10856.

- Поляков Ю. С. Использование явления осадкообразования для повышения эффективности ультра- и микрофильтрационных аппаратов // Теоретические основы химической технологии. 2007. Т. 41. № 5. С. 499–506.

- Горшков В. С., Савельев В. Г., Федоров Н. Ф. Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений. – М.: Высшая школа, 1988. 400 с.

- Венецианов Е. В., Рубинштейн Р. Н. Динамика сорбции из жидких сред. – М.: Наука, 1983. 240 с.

- Карелин Ф. Н. Обессоливание воды обратным осмосом. – М.: Стройиздат, 1988. 208 с.

Askerniia A. A., Khamizov R. Kh., Migol' V. G. Specific features of mass transfer of silicon compounds through reverse osmosis membranes 20

A. A. ASKERNIIA1, R. Kh. KHAMIZOV2, V. G. MIGOL'3

1 Askerniia Afrasiab Abdullaevich, PhD (Engineering), Chief Engineer, «ECOHOLDING» Group

87 Volokolamskoe Hwy., 125371, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (985) 765-47-93, e-mail: osmos9@yandex.ru

2 Khamizov Ruslan Khadzhkhetovich, Doctor of Chemistry, Professor, Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry named after V. I. Vernadskii, the Russian Academy of Sciences

19 Kosygina str., 119991, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (916) 530-69-98, e-mail: khamiz@yandex.ru

3 Migol' Vladimir Grigor'evich, Deputy Chief Power Engineer, «Novourengoi Gas Chemical Complex» LLC

2А Iuzhnaia str., 629300, Novy Urengoy, Russian Federation, tel.: +7 (912) 421-69-68, e-mail: migol@mail.ru

In the process of siliferous natural water treatment with different mineralization levels in two-stage reverse osmosis units the transfer of colloid (polymer) silica forms through permselective membranes at the second stage of water desiliconization takes place. Based on the results of the studies carried out in industrial-scale two-stage reverse osmosis units an attempt to analyze the results obtained in the model that took into account the efficiency of sediment formation on the active surface of a reverse osmosis membrane was made. The summary of the experimental results on siliferous natural water treatment with reverse osmosis is presented. A physico-chemical model of colloid silicon transfer through membranes is suggested that provides for precoat filtration effects and silicon depolymerization and polymerization processes during the solution passing through the corresponding filtering layers. In case of dynamic phase equilibrium availability precoat filtration results in the increase of dissolved silicon concentration fed on the effective membrane surface and subsequent (backward) recovery of the equilibrium composition in permeate. A proximate mathematical model for stable conditions of mass transfer is suggested.

Key words: natural water, colloid silicon, reverse osmosis, precoat filtration, sorption, membrane transfer.

REFERENCES

- Ailer R. Khimiia kremnezema [The chemistry of silica. Part 1. Moscow, Mir Publ., 1982, 416 p.].

- Tikhonov N. A., Kirshin V. V., Khamizov R. Kh. [On dependence of layer density on the sorbent granule surface at isothermal solution supersaturation in ionite from the concentration of components]. Zhurnal Fizicheskoi Khimii, 2000, v. 74, no. 2, pp. 309–315. (In Russian).

- Khamizov R., Tikhonov N., Muraviev D. Peculiarities of the dynamics of ion exchange in supersaturated solutions and colloid systems. Langmuir, 2003, v. 19, no. 25, pp. 10852–10856.

- Poliakov Iu. S. [Using the phenomenon of sediment formation for improving the efficiency of ultra-and microfiltration apparatus]. Teoreticheskie Osnovy Khimicheskoi Tekhnologii, 2007, v. 41, no. 5, pp. 499–506. (In Russian).

- Gorshkov V. S., Savel'ev V. G., Fedorov N. F. Fizicheskaia khimiia silikatov i drugikh tugoplavkikh soedinenii [Physical chemistry of silicates and other heat resistant compounds. Moscow, Vysshaia Shkola Publ., 1988, 400 p.].

- Venetsianov E. V., Rubinshtein R. N. Dinamika sorbtsii iz zhidkikh sred [Dynamics of sorption from liquid media. Moscow, Nauka Publ., 1983, 240 p.].

- Karelin F. N. Obessolivanie vody obratnym osmosom [Water desalination by reverse osmosis. Moscow, Stroiizdat Publ., 1988, 208 p.].

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.349

Адельшин А. Б., Адельшин А. А., Гришин Б. М., Бикунова М. В. Очистка нефтепромысловых сточных вод с использованием центробежных аппаратов 29

А. Б. АДЕЛЬШИН1, А. А. АДЕЛЬШИН2, Б. М. ГРИШИН3, М. В. БИКУНОВА4

1 Адельшин Азат Билялович, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Казанский государственный архитектурно-строительный университет

420043, Россия, г. Казань, Зеленая ул., 1, тел.: (927) 434-32-56, e-mail: kgasu.viv@gmail.ru

2 Адельшин Алмаз Азатович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Казанский государственный архитектурно-строительный университет

420043, Россия, г. Казань, Зеленая ул., 1, тел.: (927) 415-79-33, e-mail: a566pm@rambler.ru

3 Гришин Борис Михайлович, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Водоснабжение, водоотведение и гидротехника», Пензенский государственный университет архитектуры и строительства

440028, Россия, г. Пенза, ул. Г. Титова, 28, тел.: (906) 396-57-75, e-mail: bgrishin@rambler.ru

4 Бикунова Марина Викторовна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение, водоотведение и гидротехника», Пензенский государственный университет архитектуры и строительства

440028, Россия, г. Пенза, ул. Г. Титова, 28, тел.: (909) 319-65-97, e-mail: voda@pguas.ru

Целью исследований являлось повышение эффективности очистки нефтепромысловых сточных вод от полидисперсных частиц нефти. Процесс осложняется наличием на тонкодисперсных каплях нефти адсорбционных (бронирующих) оболочек из механических примесей. Предложена новая технология очистки нефтепромысловых сточных вод, предусматривающая предварительную обработку стоков в гидроциклонах, снабженных цилиндрическими (трубчатыми) сливными камерами, позволяющими интенсифицировать процессы коалесценции нефтяных капель. Приведена схема экспериментальной установки для исследования процессов укрупнения эмульгированных капель нефти. Установка состоит из гидроциклона, соединенного с верхней и нижней камерами сливов. В качестве объекта исследования выбраны нефтепромысловые стоки ОАО «Татнефть» (концентрация нефти 710–800 мг/л). Установлено, что эффективность коалесценции определяется величиной параметра закрутки в сливных камерах и временем обработки сточных вод в центробежном поле. Обработка опытных данных по дисперсному составу капель нефти показала, что оптимальные значения параметра закрутки для камеры верхнего слива гидроциклона находятся в пределах 20–23, а для нижней камеры слива – 16–18,5. Рекомендуемая продолжительность обработки стоков в камерах верхнего и нижнего сливов составляет соответственно 24,5 и 18,5 секунд. Экспериментально установлено, что остаточное содержание нефти после обработки нефтепромысловых стоков в гидроциклоне и двухчасового отстаивания составляет не более 72 мг/л при эффективности очистки 91%, что на 6% превышает эффективность отстаивания сточных вод после обработки только в гидроциклоне. Предложена конструкция установки БГКО (блок «гидроциклон – камеры сливов – отстойник»), позволяющая осуществлять эффективную очистку нефтесодержащих сточных вод в промышленных условиях.

Ключевые слова: нефтесодержащие сточные воды, коалесценция нефтяных капель, гидроциклон, камера сливов, отстаивание, очистная установка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Иванов Н. В. Экспериментальные исследования очистки сточных вод нефтепромыслов Татарии в напорных гидроциклонах: Дисс. … канд. техн. наук. – Казань, 1978. 230 с.

- Адельшин А. А., Адельшин А. Б., Андреев С. Ю., Гришин Б. М. Новые технические решения для очистки нефтесодержащих сточных вод с использованием закрученных потоков // Известия вузов. Серия Строительство. 2008. № 10. С. 64–69.

- Адельшин А. А. Моделирование процессов и разработка установок очистки нефтесодержащих сточных вод на основе использования закрученных потоков: Дисс. … канд. техн. наук. – Пенза, 2009. 181 с.

- Гунта А., Лили Ф., Сайред Н. Закрученные потоки. – М.: Мир, 1987. 588 с.

- Адельшин А. Б., Адельшин А. А., Гришин Б. М., Камбург В. Г., Бикунова М. В. Исследование процессов очистки сточных вод нефтепромыслов с использованием закрученных потоков // Известия Казанского архитектурно-строительного университета. 2010. № 1. С. 234–240.

WASTEWATER TREATMENT

Adel'shin A. B., Adel'shin A. A., Grishin B. M., Bikunova M. V. Oilfield wastewater treatment with the use of centrifugal apparatuses 29

A. B. ADEL'SHIN1, A. A. ADEL'SHIN2, B. M. GRISHIN3, M. V. BIKUNOVA4

1 Adel'shin Azat Bilialovich, Doctor of Engineering, Head of «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Kazan State University of Architecture and Civil Engineering

1 Zelenaia str., 420043, Kazan, Russian Federation, tel.: +7 (927) 434-32-56, e-mail: kgasu.viv@gmail.ru

2 Adel'shin Almaz Azatovich, PhD (Engineering), Assistant Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Kazan State University of Architecture and Civil Engineering

1 Zelenaia str., 420043, Kazan, Russian Federation, tel.: +7 (927) 415-79-33, e-mail: a566pm@rambler.ru

3 Grishin Boris Mikhailovich, Doctor of Engineering, Head of «Water Supply, Wastewater Disposal and Hydraulic Engineering» Department, Penza State University of Architecture and Civil Engineering

28 G. Titova str., 440028, Penza, Russian Federation, tel.: +7 (906) 396-57-75, e-mail: bgrishin@rambler.ru

4 Bikunova Marina Viktorovna, PhD (Engineering), Assistant Professor, «Water Supply, Wastewater Disposal and Hydraulic Engineering» Department, Penza State University of Architecture and Civil Engineering

28 G. Titova str., 440028, Penza, Russian Federation, tel.: +7 (909) 319-65-97, e-mail: voda@pguas.ru

The task of the studies was improving the efficiency of polydisperse oil particles removal from oilfield wastewater. The process is complicated with the presence of adsorption (inhibiting) shells of mechanical impurities on fine-dispersed oil droplets. A new technology of oilfield wastewater treatment is suggested that provides for wastewater pretreatment in hydraulic cyclones equipped with cylindrical (tubular) overflow chambers that allow stimulating the processes of oil droplets coalescence. The flow sheet of a pilot plant for studying the processes of emulsified oil droplets growth is presented. The plant comprises a hydraulic cyclone connected to the upper and lower overflow chambers. Oilfield wastewater of «Tatneft» OJSC was chosen as a test subject (oil concentration 710–800 mg/l). It was stated that the coalescence efficiency was determined by the vortex value parameter in overflow chambers and by the time of wastewater treatment in the centrifugal field. Processing the test results on the oil droplet size distribution showed that the optimal vortex parameter values for the upper overflow chamber of the hydraulic cyclone were within 20–23; whereas for the lower overflow chamber – 16–18.5. The recommended time of wastewater treatment in the upper and lower overflow chambers was relatively 24.5 and 18.5 seconds. It was experimentally determined that the residual oil concentration after oilfield wastewater treatment in the hydraulic cyclone and two hours sedimentation was less than 72 mg/l at 91% treatment efficiency. It was 6% higher compared with the wastewater sedimentation efficiency after treatment in the hydraulic cyclone only. The design of BGTO plant (hydraulic cyclone block – overflow chamber – sedimentation tank) is suggested that provides for the efficient treatment of oil effluents on industrial scale.

Key words: oil effluents, oil droplet coalescence, hydraulic cyclone, overflow chamber, sedimentation, treatment plant.

REFERENCES

- Ivanov N. V. Eksperimental'nye issledovaniia ochistki stochnykh vod neftepromyslov Tatarii v napornykh gidrotsiklonakh [Experimental studies of the Tataria oilfield wastewater treatment in pressure hydrocyclones: PhD thesis in Engineering Science. Kazan, 1978. 230 p.].

- Adel'shin A. A., Adel'shin A. B., Andreev S. Iu., Grishin B. M. [New technical solutions of oil effluents treatment with the use of vortex flows]. Izvestiia Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Stroitel'stvo, 2008, no. 10, pp. 64–69. (In Russian).

- Adel'shin A. A. Modelirovanie protsessov i razrabotka ustanovok ochistki neftesoderzhashchikh stochnykh vod na osnove ispol'zovaniia zakruchennykh potokov [Process simulation and design of oil effluent treatment plants on the basis of vortex flow use: PhD thesis in Engineering Science. Penza, 2009. 181 p.].

- Gunta A., Lili F., Saired N. Zakruchennye potoki [Vortex flows. Moscow, Mir Publ., 1987, 588 p.].

- Adel'shin A. B., Adel'shin A. A., Grishin B. M., Kamburg V. G., Bikunova M. V. [Studies of oilfield wastewater treatment processes with the use of vortex flows]. Izvestiia Kazanskogo Arkhitekturno-Stroitel'nogo Universiteta, 2010, no. 1, pp. 234–240. (In Russian).

УДК 628.315.1

Амбросова Г. Т., Хлебас Д. Б., Ксенофонтова О. В., Функ А. А., Ганзориг Шонхор. Очистка производственных сточных вод завода по производству этилового спирта 37

Г. Т. АМБРОСОВА1, Д. Б. ХЛЕБАС2, О. В. КСЕНОФОНТОВА3, А. А. ФУНК4, Ш. ГАНЗОРИГ5

1 Амбросова Галина Тарасовна, кандидат технических наук, профессор, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

630008, Россия, г. Новосибирск, Ленинградская ул., 113, тел.: (383) 266-39-70, e-mail: galina-ambrosova@yandex.ru

2 Хлебас Дмитрий Борисович, старший инженер по водоснабжению и канализации, ЗАО «Сибирский ликерно-водочный завод»

630559, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий поселок Кольцово, 14, тел.: (383) 363-33-99, e-mail: hlebas.dmitriy@sib.rusalco.com

3 Ксенофонтова Ольга Владимировна, кандидат технических наук, доцент, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

630008, Россия, г. Новосибирск, Ленинградская ул., 113, тел.: (383) 266-39-70, e-mail: dozent_vk@mail.ru

4 Функ Анна Александровна, кандидат технических наук, доцент, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

630008, Россия, г. Новосибирск, Ленинградская ул., 113, тел.: (383) 266-39-70, e-mail: funk71@yandex.ru

5 Ганзориг Шонхор, инженер-технолог, ГУП «Водоканал» г. Улан-Батора

211121, Монголия, г. Улан-Батор, Сонгино-Хайрхан, 1-й микрорайон, 39, тел.: (976) 9919 71-79, е-mail: gannomin@yahoo.com

Рассмотрены вопросы очистки специфических производственных стоков заводов по производству этилового спирта. Сточные воды характеризуются высокой концентрацией органических загрязнений, непостоянством активной реакции (рН) в течение суток и высокой температурой. Приведена характеристика стоков по основным показателям (БПКполн, взвешенные вещества, азот, фосфаты и сульфаты), которые учитываются при проектировании очистных сооружений. Приводятся возможные варианты технологической схемы, предусматривающие раздельную и совместную очистку высоко- и слабоконцентрированных стоков. Описывается принцип действия двух технологических схем, включающих биологическую очистку в две ступени (анаэробную и аэробную) и физико-химическую очистку также в две ступени (удаление фосфатов и сульфатов). Приведены результаты экспериментальных исследований, выполненных с целью выбора метода физико-химической очистки стоков. Исследования проводились в лабораторных и производственных условиях с использованием извести и оксихлорида алюминия, активизированного фосфорной кислотой. Изучен метод связывания сульфатов хлоридом бария (BaCl2) в сочетании с солями железа и алюминия. Лабораторные исследования выполнялись на натуральной и искусственно полученной сточной жидкости с содержанием сульфатов 200–300 мг/л и фосфатов 30–50 мг/л, в обоих случаях значения рН были равны 4. Установлено, что применение оксихлорида алюминия, активизированного фосфорной кислотой, позволяет получить требуемую степень удаления фосфатов и сульфатов. Однако этот способ нельзя отнести к экономически целесообразным из-за большого количества образующегося химического осадка, размещение которого на полигоне опасных отходов потребует значительных эксплуатационных затрат. Использование хлорида бария в сочетании с солями железа и алюминия обеспечивает требуемую степень извлечения сульфатов и фосфатов, при этом объем химического осадка сокращается почти в 40 раз.

Ключевые слова: этиловый спирт, производственные стоки, локальные очистные сооружения канализации, удаление фосфатов и сульфатов, органические и химические осадки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Пат. 2230041, РФ. МПК С 02 F. Способ удаления фосфора из сточной жидкости / Амбросова Г. Т., Меркель О. М., Бойко Т. А., Кочеткова О. В., Хвостова Е. В., Черных М. М., Борозенец В. В., Перминов А. А., Максуров М. Ю. // Изобретения. Полезные модели. 2004. № 16.

- Амбросова Г. Т., Ксенофонтова О. В., Купницкая Т. А. Прогнозирование интенсивности процессов кристаллизации в системах канализации свинокомплексов // Известия вузов. Серия Строительство. 2003. № 10. С. 78–82.

- Пат. 2276108, РФ. МПК С 02 F 3/30. Способ удаления фосфора из сточной жидкости / Амбросова Г. Т., Меркель О. М., Бойко Т. А., Максуров М. Ю., Ильеня М. В., Баженова М. Н., Цитцер Е. В. // Изобретения. Полезные модели. 2006. № 13.

- Амбросова Г. Т., Бойко Т. А., Ксенофонтова О. В., Функ А. А. Изучение способа удаления фосфора из сточной жидкости // Стройпрофиль. 2006. № 8. С. 24–31.

- Амбросова Г. Т., Функ А. А., Ксенофонтова О. В. Рентабельное и экономически чистое фермерское хозяйство // Известия вузов. Серия Строительство. 2013. № 10. С. 65–70.

- Пат. 2071451, РФ. МПК C 02 F 1/58. Способ очистки кислых сточных вод от сульфат-ионов / Сурова Л. М., Сидельникова С. Ю., Сальникова О. Е., Пинигин В. К., Туранина Е. Н., Статкевич Л. Д. // Изобретения. Полезные модели. 1997.

Ambrosova G. T., Khlebas D. B., Ksenofontova O. V., Funk A. A., Ganzorig Shonkhor. Ethanol distillery effluent treatment 37

G. T. AMBROSOVA1, D. B. KHLEBAS2, O. V. KSENOFONTOVA3, A. A. FUNK4, GANZORIG SHONKHOR5

1 Ambrosova Galina Tarasovna, PhD (Engineering), Professor, Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)

113 Leningradskaia str., 630008, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 266-39-70, e-mail: galina-ambrosova@yandex.ru

2 Khlebas Dmitrii Borisovich, Senior Water and Wastewater Management Engineer, «Siberian distillery» CJSC

14 Kol'tsovo industrial community, Novosibirsk Region, 630559, Novosibirsk Area, Russian Federation, tel.: +7 (383) 363-33-99, e-mail: hlebas.dmitriy@sib.rusalco.com

3 Ksenofontova Ol'ga Vladimirovna, PhD (Engineering), Assistant Professor, Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)

113 Leningradskaia str., 630008, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 266-39-70, e-mail: dozent_vk@mail.ru

4 Funk Anna Aleksandrovna, PhD (Engineering), Assistant Professor, Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (Sibstrin)

113 Leningradskaia str., 630008, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 266-39-70, e-mail: funk71@yandex.ru

5 Ganzorig Shonkhor, Process Engineer, «Vodokanal» SUE of Ulan-Bator

39, 1st urban dictrict, Songino-Khairhan, 211121, Ulan-Bator, Mongolia, tel.: (976) 9919 71-79, е-mail: gannomin@yahoo.com

The aspects of specific industrial effluents treatment of ethanol distilleries are considered. The industrial effluents are characterized by high organic concentrations, changing active reaction (pH) during the day and high temperature. The basic parameters of industrial effluents are presented (BODultimate, suspended solids, nitrogen, phosphates and sulfates), that are taken into consideration in the process of designing treatment facilities. Possible options of the process flow scheme that provide for separate and combined treatment of high- and low-concentrated waste effluents are given. The operation principles of two process flow schemes that include two-stage biological treatment (anaerobic and aerobic) and physical and chemical treatment that also has two-stages (removal of phosphates and sulfates) is described. The results of experimental studies carried out with the purpose of choosing the method of physical and chemical treatment of industrial effluents are presented. The studies were carried out both in laboratory and production environment with the use of lime and aluminium oxychloride activated with phosphorus acid. The method of sulfate fixation with barium chloride (BaCl2) in combination with ferrous and aluminium salts was studied. The laboratory studies were carried out with natural and artificially obtained wastewater with 200–300 mg/l sulfate and 30–50 mg/l phosphate concentrations; in both cases pH was equal to 4. It was stated that the use of aluminium oxychloride activated with phosphorous acid provided for the required level of phosphate and sulfate removal. However, this method cannot be classified as economically feasible because of the large amount of generated chemical sludge that will be too expensive to remove to hazardous waste landfill. The use of barium chloride in combination with ferrous and aluminium salts provides for the required level of sulfate and phosphate removal; with that the amount of chemical sludge decreases 40-fold.

Key words: ethanol, industrial effluents, local wastewater treatment facilities, phosphate and sulfate removal, organic and chemical sludge.

REFERENCES

- Ambrosova G. T., Merkel' O. M., Boiko T. A., Kochetkova O. V., Khvostova E. V., Chernykh M. M., Borozenets V. V., Perminov A. A., Maksurov M. Iu. [Pat. 2230041, RF. IPC С 02 F. Method of phosphorus removal from wastewater]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2004, no. 16. (In Russian).

- Ambrosova G. T., Ksenofontova O. V., Kupnitskaia T. A. [Prognostication of the intensity of crystallization processes in pig farm wastewater drainage systems]. Izvestiia Vuzov, Building Series, 2003, no. 10, pp. 78–82. (In Russian).

- Ambrosova G. T., Merkel' O. M., Boiko T. A., Maksurov M. Iu., Il'enia M. V., Bazhenova M. N., Tsittser E. V. [Pat. 2276108, RF. IPC С 02 F 3/30. Method of phosphorus removal from wastewater]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2006, no. 13. (In Russian).

- Ambrosova G. T., Boiko T. A., Ksenofontova O. V., Funk A. A. [Studying the method of phosphorus removal from wastewater]. Stroiprofil', 2006, no. 8, pp. 24–31. (In Russian).

- Ambrosova G. T., Funk A. A., Ksenofontova O. V. [Profitable and economically sound farm]. Izvestiia Vuzov, Building Series, 2013, no. 10, pp. 65–70. (In Russian).

- Surova L. M., Sidel'nikova S. Iu., Sal'nikova O. E., Pinigin V. K., Turanina E. N., Statkevich L. D. [Pat. 2071451, RF. IPC C 02 F 1/58. Method of sulfate ions removal from acid wastewater]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 1997. (In Russian).

ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

УДК 628.356.3:336.7

Баженов В. И., Березин С. Е., Устюжанин А. В. Обоснование строительства воздуходувных станций на базе экономического анализа затрат жизненного цикла 46

В. И. БАЖЕНОВ1, С. Е. БЕРЕЗИН2, А. В. УСТЮЖАНИН3

1 Баженов Виктор Иванович, доктор технических наук, профессор, исполнительный директор, ЗАО «ВИВ»

127018, Россия, Москва, Полковая ул., 1, тел.: (495) 641-00-41, e-mail: info@pump.ru

2 Березин Сергей Евгеньевич, генеральный директор ЗАО «ВИВ»

127018, Россия, Москва, Полковая ул., 1, тел.: (495) 641-00-41, e-mail: info@pump.ru

3 Устюжанин Андрей Вадимович, ведущий инженер, ЗАО «ВИВ»

127018, Россия, Москва, Полковая ул., 1, тел.: (495) 641-00-41, e-mail: andrey.u@pump.ru

Спрос на управляемое воздуходувное оборудование очистных сооружений, обладающее значимым потенциалом энергосбережения, растет. Поэтому проектные решения на базе такого оборудования вызывают интерес инвесторов. Целью исследований является экономический анализ вариантов технологически не управляемой и управляемой подачи воздуха для аэрационных систем аэротенков в условиях нового строительства здания насосно-воздуходувной станции с учетом и без учета инвестиционной привлекательности проектов. В качестве исходного условия для оценки вариантов принята условно заданная неравномерность подачи воздуха в системы пневматической аэрации. Метод проведения исследований – экономический анализ затрат жизненного цикла (LCC) с учетом и без учета механизма регулирования затрат во времени, а именно процентной ставки банков и инфляции. Представлены три варианта проектных решений воздуходувных станций: без технологического управления (многоступенчатые); с управлением при помощи регулируемого электропривода (многоступенчатые); с управлением поворотно-лопастным механизмом (одноступенчатые). При строительстве воздуходувных станций большей инвестиционной привлекательностью обладает вариант с внедрением одноступенчатых поворотно-лопастных турбовоздуходувок двойного регулирования. В этом варианте показатель LCC снижен по сравнению с вариантом использования регулируемого электропривода на 23,07% – в случае обеспечения экономических расчетов без учета инфляции и дисконта и на 21% – в подобных расчетах с использованием механизма регулирования затрат во времени (с учетом инфляции и дисконта).

Ключевые слова: воздуходувная станция, система аэрации, управление воздуходувкой, экономический анализ, затраты жизненного цикла, инвестиционная привлекательность проекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Pump life cycle costs: A guide to LCC analysis for pumping systems: Edited by L. Frenning. – New Jersey, Hydraulic Institute Europump, 2001. 194 p.

- Баженов В. И., Кривощекова Н. А. Экономический анализ систем биологической очистки сточных вод на основе показателя – затраты жизненного цикла // Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 2. С. 69–74.

- Березин С. Е. Управление воздуходувками – действенная мера энергосбережения в инфраструктуре водоотведения // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 3. С. 55–58.

- Березин С. Е. Выбор способа регулирования воздуходувок для аэрации сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 11. C. 59–64.

- Баженов В. И., Мацина Е. А. Окупаемость регулированием. Оптимальное проектирование воздуходувок может дать экономию порядка 30% потребляемой мощности // Вода Magazine. 2012. № 9 (61). С. 34–41.

- Березин С. Е., Овсейчук Б. В., Устюжанин А. В. Регулирование подачи воздуха при очистке сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 12. C. 41–47.

POWER RESOURCES CONSERVATION

Bazhenov V. I., Berezin S. E., Ustiuzhanin A. V. Feasibility of air blower house construction on the basis of life cycle costs evaluation 46

V. I. BAZHENOV1, S. E. BEREZIN2, A. V. USTIUZHANIN3

1 Bazhenov Viktor Ivanovich, Doctor of Engineering, Professor, Executive Director, «VIV» CJSC

1 Polkovaia str., 127018, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 641-00-41, e-mail: info@pump.ru

2 Berezin Sergei Evgen'evich, General Director, «VIV» CJSC

1 Polkovaia str., 127018, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 641-00-41, e-mail: info@pump.ru

3 Ustiuzhanin Andrei Vadimovich, Leading Engineer, «VIV» CJSC

1 Polkovaia str., 127018, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 641-00-41, e-mail: andrey.u@pump.ru

The demand of the wastewater treatment facilities for the controlled air-blowing equipment with a significant energy saving potential has been growing. Therefore the design concepts based on this type of equipment are attracting the investor's interest. The aim of the study is economic analysis of the technologically controlled and uncontrolled air supply options for aeration systems of aeration tanks under the conditions of a newly built pumping-air blower house with and without account of the project investment attractiveness. Conditionally prescribed irregularity of air supply to the pneumatic aeration systems has been taken as a reference condition. The research method is economic analysis of the life cycle costs (LCC) including and without including the mechanism of time-variable cost adjustment, i. e. bank interest and inflation. Three options of an air-blowing house design are presented: without process control (multistage); with controlled electric drive (multistage); with the rotating-blade mechanism control (single-stage). During the construction of air-blowing houses the option with the introduction of single-stage rotating blade turbo blowers with dual control is most attractive. This option provides for the lower LLC index compared to the option of using a controlled electric drive for 23.07% – in case the cost estimates do not include inflation and discount; and for 21% – in case the cost estimates use the mechanism of time-variable cost adjustment (with account of inflation and discount).

Key words: air-blowing house, aeration system, air blower control, economic analysis, life cycle costs, project investment attractiveness.

REFERENCES

- Pump life cycle costs: A guide to LCC analysis for pumping systems: Edited by L. Frenning. New Jersey, Hydraulic Institute Europump, 2001, 194 p.

- Bazhenov V. I., Krivoshchekova N. A. [Economic analysis of biological wastewater treatment systems on the basis of life cycle costs index]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2009, no. 2, pp. 69–74. (In Russian).

- Berezin S. E. [Air blower control as an effectual measure of improving the power efficiency of wastewater utilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 3, pp. 55–58. (In Russian).

- Berezin S. E. [Choosing the method of air blower control for wastewater aeration]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 11, p. 59–64. (In Russian).

- Bazhenov V. I., Matsina E. A. [Cost recovery by control. Optimal design of air blowers can ensure about 30% energy input saving]. Voda Magazine, 2012, no. 9 (61), pp. 34–41. (In Russian).

- Berezin S. E., Ovseichuk B. V., Ustiuzhanin A. V. [Air flow control in wastewater treatment]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 12, pp. 41–47. (In Russian).

Исупова О. В. Комплексные энергоэффективные решения KSB на мировых выставках 2015 г. 54

Isupova O. V. KSB comprehensive energy efficient solutions presented at the international exhibitions in 2015 54

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

УДК 628.218

Чупин Р. В., Нгуен Т. А. Оптимальная реконструкция канализационных сетей 58

Р. В. ЧУПИН1, Т. А. НГУЕН2

1 Чупин Роман Викторович, кандидат технических наук, докторант кафедры «Городское строительство и хозяйство», Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: (3952) 405-145, e-mail: chupinvr@istu.edu

2 Нгуен Туан Ань, аспирант кафедры «Городское строительство и хозяйство», Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: (3952) 405-145, e-mail: ntarussia20587@gmail.com

Выбор оптимальных структур и параметров новых и реконструируемых систем водоотведения является определяющим при разработке их перспективных схем развития. Предлагается эту задачу решать на основе предварительно построенных избыточных схем, которые формируются путем наложения нескольких заранее проработанных вариантов развития систем водоотведения. На основе избыточной схемы составляется схема транспортной сети, где решается задача поиска максимального потока минимальной стоимости. При этом ограничения на пропускную способность существующих коллекторов назначаются из условия не заиливающих скоростей (нижние ограничения) и недопустимости работы самотечных коллекторов в напорном режиме (верхние ограничения). Стоимость единицы потока определяется по каждому участку сети на основе стоимостных данных по капиталовложениям и эксплуатационным затратам. В результате оптимизации определяются трасса и параметры новых участков сети, варианты реконструкции существующих коллекторов (перекладка открытым способом или бесканальная перекладка, прокладка параллельного трубопровода). Предлагаемая методика может быть полезна при разработке перспективных схем развития систем водоотведения городов и населенных мест, а также может применяться в водоканалах при разработке инвестиционных программ.

Ключевые слова: система водоотведения, метод оптимизации, максимальный поток минимальной стоимости, единица потока, функция стоимости, линейная аппроксимация.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Форд Л. Р., Фалкерсон Д. Р. Потоки в сетях. – М.: Мир, 1963. 216 с.

- Ху Т. Целочисленное программирование и потоки в сетях. – М.: Мир, 1974, 520 с.

- Чупин В. Р., Мелихов Е. С., Чупин Р. В. Напорное движение стоков в безнапорных коллекторах // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 7. С. 15–24.

- Чупин Р. В. Расчет систем водоотведения с замкнутыми контурами и разгрузочными коллекторами // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 1. С. 56–62.

WASTEWATER SYSTEM IMPROVAL

Chupin R. V., Nguen T. A. Optimal upgrade of sewers 58

R. V. CHUPIN1, T. A. NGUEN2

1 Chupin Roman Viktorovich, PhD (Engineering), Post Doctoral Student, «Urban Development and Public Utilities» Department, Irkutsk National Public Research Technical University

83 Lermontova str., 664074, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 405-145, e-mail: chupinvr@istu.edu

2 Nguen Tuan An', Postgraduate, «Urban Development and Public Utilities» Department, Irkutsk National Public Research Technical University

83 Lermontova str., 664074, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 405-145, e-mail: ntarussia20587@gmail.com

Choosing the optimal structures and parameters of new and upgraded wastewater disposal systems has been a determining factor in designing their prospective development schemes. This task is suggested to be fulfilled on the basis of preliminary designed redundant schemes that are formed by overlapping pre-engineered options of wastewater system development. On the basis of the redundant scheme a transportation network scheme is designed to determine the maximum flow at minimum costs. For this purpose the flow-through capacity limits of the existing sewers are assigned on the basis of self-cleansing velocities (lower limits) and impermissibility of gravity sewer operation under pressure (upper limits). The cost of the flow units is determined for every network section on the basis of the capital and operation cost data. From the optimization results the route and parameters of the new network sections, options of the existing sewers upgrade (open cut or trenchless relaying, parallel pipeline construction) are determined. The suggested method can be useful when designing prospective development schemes of wastewater systems, and can be used by wastewater services providers for developing investment programs.

Key words: wastewater disposal system, optimization method, maximum flow at minimum cost, flow unit, cost function, linear approximation.

REFERENCES

- Ford L. R., Falkerson D. R. Potoki v setiakh [Flows in Networks. Moscow, Mir Publ., 1963, 216 p.].

- Khu T. Tselochislennoe programmirovanie i potoki v setiakh [Integer Programming and Network Flows. Moscow, Mir Publ., 1974, 520 p.].

- Chupin V. R., Melikhov E. S., Chupin R. V. [Pressure movement of flows in gravity pipelines]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 7, pp. 15–24. (In Russian).

- Chupin R. V. [Designing looped wastewater systems with bypass sewers]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 1, pp. 56–62. (In Russian).

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

УДК 628.147.25

Мирсков А. Н. Инструментальное оснащение мобильного фрезерного робота для ремонта трубопроводов 69

А. Н. МИРСКОВ*

- * Мирсков Александр Николаевич, кандидат технических наук, доцент, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

- 105005, Россия, Москва, 2-я Бауманская ул., 5, стр. 1, тел.: (916) 534-25-05, e-mail: 250508@list.ru

- Выявлены особенности функционирования режущего инструмента, предназначенного для оснащения мобильного фрезерного робота, используемого при реконструкции сетей водоснабжения и канализации. Разработан комплект инструментов, состоящий из спирального сверла, концевой фрезы, шлифовальной головки, отрезного абразивного круга, алмазной головки, комбинированного инструмента для сверления и фрезерования стеклопластика. Входящий в комплект режущий инструмент может разделывать свищи в металлических трубах, обрезать концы керамических и железобетонных труб, сверлить и фрезеровать стеклопластиковые оболочки. Режущий инструмент закрепляется в шпиндельном узле робота и приводится во вращение от электропривода. Для контроля за процессом обработки оператор использует видеокамеру с подсветкой и телеметрические данные о положении рабочих органов робота. Приведены технологические рекомендации по использованию инструмента. Разработанный инструмент прошел лабораторные и натурные испытания с положительным результатом.

- Ключевые слова: трубопроводная сеть, бестраншейный ремонт, фрезерный робот, режущий инструмент.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Храменков С. В., Шведов В. Н., Мордясов М. А., Косыгин А. Б. Ремонтные телероботы и бестраншейный адресный ремонт подземных трубопроводов // Водоснабжение и санитарная техника. 1999. № 4. С. 31–34.

- Степанов А. А. Обработка резанием высокопрочных композиционных полимерных материалов. – Л.: Машиностроение, 1987. 176 с.

PIPELINE NETWORK REHABILITATION

Mirskov A. N. Tooling of a mobile milling robot machine for pipeline repair 69

A. N. MIRSKOV*

- * Mirskov Aleksandr Nikolaevich, PhD (Engineering), Assistant Professor, Bauman Moscow State Technical University

- Build. 1, 5, 2nd Baumanskaia str., 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (916) 534-25-05, e-mail: 250508@list.ru

- The specific aspects of cutting tool operation designed for equipping a mobile milling robot machine that is used in the process of water and wastewater pipelines rehabilitation are considered. A set of tools has been designed consisting of a twistdrill, an end-milling cutter, a grinding wheel, a cutting-off abrasive wheel, a diamond head, a combined tool for fiberglass drilling and milling. The cutting tool set can be used for opening holes in metal pipes, cutting the ends of ceramic and reinforced concrete pipes, drilling and milling fiberglass covers. The cutting tool is fixed in a spindle unit of the robot machine and is electrically driven. To control the tooling process the robot operator uses a video camera with back light and telemetry data on the position of the work tools. The technical guides are given for using the tool. The developed tool has passed laboratory and field tests with the positive results.

- Key words: pipeline network, trenchless repair, milling robot machine, cutting tool.

REFERENCES

- Khramenkov S. V., Shvedov V. N., Mordiasov M. A., Kosygin A. B. [Repairing telerobots and trenchless targeted rehabilitation of underground pipelines]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1999, no. 4, pp. 31–34. (In Russian).

- Stepanov A. A. Obrabotka rezaniem vysokoprochnykh kompozitsionnykh polimernykh materialov [Machining of high-impact composite polymers materials. Leningrad, Mashinostroenie Publ., 1987, 176 p.].

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.336.4

Трошин Г. П., Шкоп А. А., Савельев С. А., Пономарева Н. Г. Технология очистки и обезвоживания высокодисперсных илов углеобогатительной фабрики 74

Г. П. ТРОШИН1, А. А. ШКОП2, С. А. САВЕЛЬЕВ3, Н. Г. ПОНОМАРЕВА4

1 Трошин Георгий Петрович, инженер, ООО «НТЦ «Экомаш»

61106, Украина, г. Харьков, а/я 8962, тел.: +38 (057) 703-35-30, e-mail: ecomass@ukr.net

2 Шкоп Андрей Александрович, инженер, ООО «НТЦ «Экомаш»

61106, Украина, г. Харьков, а/я 8962, тел.: +38 (057) 703-35-30, e-mail: ecomass@ukr.net

3 Савельев Сергей Анатольевич, инженер, ООО «НТЦ «Экомаш»

61106, Украина, г. Харьков, а/я 8962, тел.: +38 (057) 703-35-30, e-mail: ecomass@ukr.net

4 Пономарева Наталья Георгиевна, кандидат технических наук, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

61002, Украина, г. Харьков, ул. Фрунзе, 21, тел.: +38 (057) 707-66-00, e-mail: omsroot@Kpi.Kharkov.ua

Рассматривается внедрение автономного «Модуля очистки шламовых вод» на Центральной обогатительной фабрике «Кураховская» (Украина). Модуль фактически является современным аналогом водно-шламового хозяйства углеобогатительной фабрики. При его использовании успешно решаются экологические задачи с помощью современных средств автоматики и при минимальном количестве обслуживающего персонала. Технология очистки шламовых вод и обезвоживания отходов реализуется в модуле, представляющем собой автоматизированную цепочку оборудования, позволяющего извлекать мелкодисперсные угольные илы (размер частиц менее 0,5 мм) из промышленных сточных вод, обезвоживать их до транспортабельного состояния и возвращать очищенную воду в обогатительный цикл фабрики. В модуле происходит осаждение твердого вещества в тонкослойных отстойниках и обезвоживание сгущенного продукта в высокоскоростных осадительных центрифугах. Для интенсификации процесса осаждения используется водный раствор флокулянта на основе полиакриламида.

Ключевые слова: обогащение угля, очистка шламовых вод, илонакопитель, обезвоживание ила, тонкослойный отстойник, осадительная центрифуга, техническая вода.

WASTEWATER SLUDGE TREATMENT

Troshin G. P., Shkop A. A., Savel'ev S. A., Ponomareva N. G. The technology of processing and dewatering finely grained sludge from a coal cleaning plant 74

G. P. TROSHIN1, A. A. SHKOP2, S. A. SAVEL'EV3, N. G. PONOMAREVA4

1 Troshin Georgii Petrovich, Engineer, «Ekomash R&D Centre» LLC

P.O.B. 8962, 61106, Kharkov, Ukraine, tel.: +38 (057) 703-35-30, e-mail: ecomass@ukr.net

2 Shkop Andrei Aleksandrovich, Engineer, «Ekomash R&D Centre» LLC

P.O.B. 8962, 61106, Kharkov, Ukraine, tel.: +38 (057) 703-35-30, e-mail: ecomass@ukr.net

3 Savel'ev Sergei Anatol'evich, Engineer, «Ekomash R&D Centre» LLC

P.O.B. 8962, 61106, Kharkov, Ukraine, tel.: +38 (057) 703-35-30, e-mail: ecomass@ukr.net

4 Ponomareva Natal'ia Georgievna, PhD (Engineering), National Technical University «Kharkov Polytechnical Institute»

21 Frunze str., 61002, Kharkov, Ukraine, tel.: +38 (057) 707-66-00, e-mail: omsroot@Kpi.Kharkov.ua

Introducing a self-contained «Slime water treatment module» at the «Kurakhovskaia» Central coal cleaning plant (Ukraine) is considered. Actually the module is an advanced analogue of a water-slurry system at the coal cleaning plant. Using the module provides for successful handling environmental issues with the help of the advanced automation means and a minimum personnel number. The technology of slime water treatment and waste dewatering is implemented in the module that is an automated equipment chain that allows extracting fine grained sludge (particle size less than 0.5 mm) from industrial wastewater, sludge dewatering to make it transportable, and returning the effluent into the beneficiation cycle at the plant. In the module solid matter is precipitating in laminar settlers, and thickened product is dewatered in high speed decanter centrifuges. To stimulate the sedimentation process aqueous solution of polyacrylamide-based flocculant is used.

Key words: coal beneficiation, slime water treatment, sludge tank, sludge dewatering, laminar settler, decanter centrifuge, process water.