ЗАКОНЫ, СТАНДАРТЫ, НОРМАТИВЫ

УДК [628.1.033+628.3]:658.562

Гнипов А. В., Мазаев В. Т., Хромченко Я. Л. О контроле качества питьевой воды и состава сточных вод в новых нормативных актах РФ 4

А. В. ГНИПОВ1, В. Т. МАЗАЕВ2, Я. Л. ХРОМЧЕНКО3

1 Гнипов Артем Вячеславович, генеральный директор НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды

125371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 87, стр. 1, тел.: (495) 491-69-69, e-mail: mail@niikvov.ru

2 Мазаев Валерий Тихонович, доктор медицинских наук, профессор кафедры экологии человека и гигиены окружающей среды, Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова

119992, Россия, Москва, Большая Пироговская ул., 2, стр. 2, тел.: (499) 248-21-46, e-mail: dr.mazaev@mail.ru

3 Хромченко Яков Леопольдович, доктор химических наук, руководитель Испытательного центра, НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды

125371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 87, стр. 1, тел.: (495) 491-74-73, e-mail: khrom@centro.ru

Приведены критические замечания по Федеральному закону от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Отмечено, что текст закона часто допускает различные толкования важнейших положений, а принятые в его развитие нормативные акты не связаны целостным видением проблемы. Рассмотрен контрольно-надзорный аспект водоснабжения и водоотведения, регламентированный новыми нормативными актами РФ. Обсуждаются «Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденные постановлением правительства РФ от 6 января 2015 г. № 10. Высказаны опасения, что для всех систем питьевого водоснабжения будет «назначен» единый, ограниченный перечень показателей, что приведет к формальному составлению и согласованию программ производственного контроля качества и безопасности воды, к отсутствию должного надзора за ее качеством. Это обусловит существенное ухудшение ситуации с питьевой водой в России. По вопросу контроля состава и свойств сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы канализации показано, что все категории абонентов, независимо от объемов сбрасываемых ими стоков, обязаны осуществлять регулярный производственный контроль состава и свойств сточных вод (самостоятельно и за свой счет) и представлять полученные сведения в организацию водопроводно-канализационного хозяйства. Эта организация в свою очередь проверяет соответствие представленных данных истинному положению дел («Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», пункт 65) согласно «Правилам осуществления контроля состава и свойств сточных вод». Федеральный закон № 416-ФЗ и документы, принятые на его основе, в части порядка производственного контроля качества питьевой воды, порядка контроля состава и свойств сточных вод, а также требований к качеству и безопасности указанных водных сред являются шагом назад по сравнению с нормативными актами, действующими до их принятия.

Ключевые слова: питьевая вода, сточные воды, водоснабжение, водоотведение, безопасность и контроль качества вод, федеральный закон.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гнипов А. В. Проблемы развития нормативной базы РФ в сфере водоснабжения и водоотведения // Водоснабжение и канализация. 2012. № 5. С. 5–11.

- Мазаев В. Т., Хромченко Я. Л., Шлепнина Т. Г., Диденко Е. А., Максимов А. И. К плановому пересмотру СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 6. С. 3–7.

LAWS, STANDARDS, NORMATIVES

Gnipov A. V., Mazaev V. T., Khromchenko Ia. L. On the control of drinking water quality and wastewater composition reflected in the RF new regulations 4

A. V. GNIPOV1, V. T. MAZAEV2, Ia. L. KHROMCHENKO3

1 Gnipov Artem Viacheslavovich, General Director, Public Water Supply and Water Treatment Research Institute

87 Volokolamskoe Hwy., 125371, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 491-69-69, e-mail: mail@niikvov.ru

2 Mazaev Valerii Tikhonovich, Doctor of Medicine, Professor, Department of Human Ecology and Environmental Protection, I. M. Sechenov First Moscow State Medical University

Build. 2, 2 Bol'shaia Pirogovskaia str., 119992, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 248-21-46, e-mail: dr.mazaev@mail.ru

3 Khromchenko Iakov Leopol'dovich, Doctor of Chemistry, Head of Test Center, Public Water Supply and Water Treatment Research Institute

87 Volokolamskoe Hwy., 125371, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 491-74-73, e-mail: khrom@centro.ru

Some critical comments to 416-FZ Federal Law «On water supply and wastewater disposal» of December 7, 2011 are presented. It is noted that the statutory wording can be often liable to differing interpretations of the most important provisions whereas the regulations adopted in furtherance of the law are not associated with the holistic view of the problem. The control and supervision aspect of water supply and wastewater disposal is considered that has been regulated by the new RF enactments. «The rules of operational control of the drinking water, hot water quality and safety» approved by RF Government Decree No. 10 of January 6, 2015 are discussed. Some concerns are voiced that a common limited list of indicators for all the public water supply systems will be established which can result in formalistic development and approval of the programs of water quality and safety operational control; in the lack of proper quality surveillance. It will cause serious degradation of the situation with drinking water in Russia. In relation to the problem of the composition and properties of wastewater discharged into public sewers it is shown that all the customer categories irrespective of the discharged wastewater amount shall carry our routine operational control of the composition and properties of wastewater (independently and at their own expense), and submit the results to the water services company. The company, in its turn, will check the conformity of the submitted information with the actual data («The rules of using public water and wastewater systems in the Russian Federation», paragraph 65). 416-FZ Federal Law and the documents adopted on its basis compared to the previous acting statutory enactments will be a step backwards in relation to the procedure of operational control of drinking water quality, wastewater composition and properties as well as the safety of the mentioned water environment.

Key words: drinking water, wastewater, water supply, wastewater disposal, water safety and quality control, federal law.

REFERENCES

- Gnipov A. V. [Problems of RF regulatory framework development in the field of water supply and wastewater disposal]. Vodosnabzhenie i Kanalizatsiia, 2012, no. 5, pp. 5–11. (In Russian).

- Mazaev V. T., Khromchenko Ia. L., Shlepnina T. G., Didenko E. A., Maksimov A. I. [On routine revision of SanPiN (Sanitary Regulations and Norms) 2.1.4.1074-01 «Drinking water. Hygienic requirements to the water quality in public drinking water supply systems. Quality control»]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 6, pp. 3–7. (In Russian).

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.112

Ларионов С. Ю., Пантелеев А. А., Рябчиков Б. Е., Шилов М. М., Касаточкин А. С. Очистка питьевой воды подземных источников от хлорорганических соединений 12

С. Ю. ЛАРИОНОВ1, А. А. ПАНТЕЛЕЕВ2, Б. Е. РЯБЧИКОВ3, М. М. ШИЛОВ4, А. С. КАСАТОЧКИН5

1 Ларионов Сергей Юрьевич, кандидат технических наук, начальник отдела НИОКР, ЗАО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: (495) 660-07-71, доб. 547, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

2 Пантелеев Алексей Анатольевич, доктор физико-математических наук, руководитель направления технологии воды и топлива, кафедра тепловых электрических станций, Национальный исследовательский университет «МЭИ»

111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., 14, тел.: (495) 660-07-71, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

3 Рябчиков Борис Евгеньевич, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник, Государственный научный центр РФ «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований»

142190, Россия, Москва, г. Троицк, ул. Пушковых, вл. 12, тел.: (916) 694-49-48, e-mail: riabchikov-45@yandex.ru

4 Шилов Михаил Михайлович, старший инженер-исследователь, ЗАО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: (495) 660-07-71, доб. 422, e-mail: Shilov@mediana-eco.ru

5 Касаточкин Александр Сергеевич, инженер, ЗАО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: (926) 119-38-09, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

Присутствующие в подземных водах хлорорганические соединения являются продуктами техногенного загрязнения. Вода ряда скважин, обеспечивающих питьевое водоснабжение городов Подольска и Троицка Московского региона, характеризуется повышенным содержанием летучих хлорорганических соединений (четыреххлористого углерода, трихлорэтилена и тетрахлорэтилена). Для очистки воды до питьевых нормативов по этим веществам предлагается ряд технологий: поверхностная аэрация, озонирование, углевание, сорбция на активированных углях, мембранная фильтрация. На опытной установке проверена технология удаления из воды летучих хлорорганических соединений, включающая предварительную аэрацию исходной воды в вакуумно-эжекционном аппарате с последующей фильтрацией на фильтрах с загрузкой гранулированными активированными углями и корректировкой солевого состава нанофильтрацией. Проверена работа установки с предварительным озонированием воды перед подачей на угольный фильтр. Показано, что аэрация позволяет удалить 50–80% летучих хлорорганических соединений, что может существенно продлить время работы угольного фильтра. После очистки на активированных углях содержание всех летучих хлорорганических соединений стало ниже нормативных требований. Поскольку обработка воды озоном требует больших его расходов, для снижения концентрации трихлорэтилена и тетрахлорэтилена до норматива требуется доза озона более 100 мг/л. Тетрахлорэтилен окисляется хуже других соединений (не достигается нормативная концентрация). Нанофильтрация с мембраной «Nano NF 4040» отечественного производителя «РМ Нанотех» позволяет непосредственно очистить воду до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 без использования других технологий. Однако нанофильтрация требует предварительной подготовки воды – обезжелезивания и механической фильтрации.

Ключевые слова: питьевая вода, летучие хлорорганические соединения, аэрация, мембранная технология, нанофильтрация, пилотные испытания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Арутюнова И. Ю. Исследование различных технологических режимов очистки воды, направленных на снижение содержания хлорорганических соединений в питьевой воде // Водоснабжение и санитарная техника. 2005. № 10, ч. 1. С. 11–22.

- Амин А. А. Исследование формирования тригалогенметанов в системе водоснабжения Багдада // Инженерный вестник Дона. 2013. № 3. http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1753 (дата обращения 23.03.2015).

- Коверга А. В., Благова О. Е., Стрихар Ю. В. Снижение содержания хлорорганических соединений на московских станциях водоподготовки // Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 10, ч. 1. С. 39–42.

- Иванов В. А., Бурлин М. Ю., Расторгуев А. В. Загрязнение подземных вод хлорорганическими веществами и мероприятия по защите от них на примере крупного водозабора Московской области / Ресурсы подземных вод. Современные проблемы изучения и использования: Материалы международной научной конференции. Москва, 13–14 мая 2010 г. (К 100-летию со дня рождения Бориса Ивановича Куделина). – М.: МАКС Пресс, 2010. С. 490–496.

- Сапина Н. В. Разработка технологии очистки воды от фенола и хлороформа при их совместном присутствии и ее влияние на потребительские свойства молочных продуктов: Дис. … канд. техн. наук. – Кемерово, 2004. 152 с.

- Гриневич В. И., Гущин А. А., Пластинина Н. А. Деструкция фенола и синтетических поверхностно-активных веществ, растворенных в воде, при электрохимическом воздействии совместно с озонированием // Известия вузов. Серия Химия и химическая технология. 2009. Т. 52. № 2. С. 130–134.

- Шулык В. Я., Гущин А. А. Низкотемпературные процессы разложения органических соединений, растворенных в воде: Конференция «Ломоносов 2013». http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2013/2164/59584_c6b9.pdf (дата обращения 23.03.2015).

- Гущин А. А., Гриневич В. И., Извекова Т. В., Шулык В. Я. Кинетика деструкции растворенных в воде хлорорганических соединений в плазме барьерного разряда: Материалы 5th Всероссийской конференции «Актуальные проблемы химии высоких энергий». Москва, 2012. С. 19–22. http://www.spsl.nsc.ru/FullText/konfe/XBEV-2012.pdf (дата обращения 23.03.2015).

- Исследование методов удаления из воды трихлорэтилена и тетрахлорэтилена ООО ИТЦ «Комплексные исследования». http://www.xenozone.ru/ (дата обращения 23.03.2015).

- Саматов А. М., Ткаченко И. С. Озоно-сорбционная очистка подземной воды от трихлор- и тетрахлорэтилена. http://kurs.znate.ru/docs/index-195737.html (дата обращения 23.03.2015).

- Руководство на технологию подготовки питьевой воды, обеспечивающую выполнение гигиенических требований в отношении хлорорганических соединений. – М., ОНТИ АКХ, 1989, 12 с. http://www.standartov.ru/norma_doc/41/41769/index.htm (дата обращения 23.03.2015).

- МДС 40-3.2000. Методические рекомендации по обеспечению выполнения требований санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.559-96 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» на водопроводных станциях при очистке природных вод.

- Краснова Т. А., Кирсанова М. П., Ушакова О. И. Разработка сорбционной технологии очистки воды от хлороформа // Химия в интересах устойчивого развития. 2001. № 9. C. 649–653.

- Усольцев В. А., Соколов В. Д., Сколубович Ю. Л., Алексеева Л. П., Драгинский В. Л. Подготовка воды питьевого качества в г. Кемерове. – М.: НИИ КВОВ, 1996. 117 с.

- Драгинский В. Л., Алексеева Л. П., Самойлович В. Г. Озонирование в процессах очистки воды / Под общей редакцией В. Л. Драгинского. – М.: ДеЛи Принт, 2007. 395 с.

- Рябчиков Б. Е. Современная водоподготовка. – М.: ДеЛи плюс, 2013. 680 с.

- Пантелеев А. А., Рябчиков Б. Е., Хоружий О. В., Громов С. Л., Сидоров А. Р. Мембранные технологии в промышленной водоподготовке. – М.: ДеЛи плюс, 2012. 429 с.

DRINKING WATER SUPPLY

Larionov S. Iu., Panteleev A. A., Riabchikov B. E., Shilov M. M., Kasatochkin A. S. Cleaning up underground water from chlororganic compounds 12

S. Iu. LARIONOV1, A. A. PANTELEEV2, B. E. RIABCHIKOV3, M. M. SHILOV4, A. S. KASATOCHKIN5

1 Larionov Sergei Iur'evich, PhD (Engineering), Chief of R&D Department, «Mediana-Filter Scientific and Production Company» CJSC

1 Tkatskaia str., 105318, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, ext. 547, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

2 Panteleev Aleksei Anatol'evich, Doctor of Physics and Mathematics, Water and Fuel Technology Discipline Head, Department of Thermal Power Plants, National Research University «MPEI»

14 Krasnokazarmennaia str., 111250, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

3 Riabchikov Boris Evgen'evich, Doctor of Engineering, Leading Research Worker, RF State Scientific Centre «Troitsk Institute for Innovative and Thermonuclear Research»

12 Pushkovykh str., 142190, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (916) 694-49-48, e-mail: riabchikov-45@yandex.ru

4 Shilov Mikhail Mikhailovich, Senior Engineer-Researcher, «Mediana-Filter Scientific and Production Company» CJSC

1 Tkatskaia str., 105318, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, ext. 422, e-mail: Shilov@mediana-eco.ru

5 Kasatochkin Aleksandr Sergeevich, Engineer, «Mediana-Filter Scientific and Production Company» CJSC

1 Tkatskaia str., 105318, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (926) 119-38-09, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

Chlororganic compounds present in underground water are technogenic pollution products. The water in a number of deep wells that supply Podolsk and Troitsk cities in the Moscow Area with water is characterized by elevated concentrations of volatile chlororganic compounds (carbon tetrachloride, trichloroethylene and tetrachlorethylene). To provide for water purification according to the drinking water standards a number of technologies is suggested: surface aeration, ozonation, activated carbon treatment, sorption on activated carbon, membrane filtration. The technology of removing volatile chlororganic compounds from water was tested in an experimental plant including primary aeration of raw water in a vacuum-ejection unit with subsequent filtration in filters with granulated activated carbon, and salt composition correction with nanofiltration. The operation of a unit with primary ozonation of water before supply to the carbon filter was tested. It was shown that aeration provided for 50–80% removal of volatile chlororganic compounds which could significantly improve the operating life of a carbon filter. After treatment with activated carbon the concentration of all chlororganic compounds was lower compared to the regulations. Since water ozonation involves high ozone consumption ozone dosage higher than 100 mg/l is required to ensure the reduction of trichloroethylene and tetrachlorethylene concentrations to the standard value. Tetrachlorethylene is oxidized heavier than other compounds (the regulatory concentration is not reached). Nanofiltration with «Nano NF 4040» membrane manufactured by «RM Nanotech» domestic producer provides for water purification according to Sanitary Regulations and Norms 2.1.4.1074-01 without using any other technologies. However, nanofiltration involves primary water treatment – de-ironing and mechanical filtration.

Key words: drinking water, volatile chlororganic compounds, aeration, membrane technology, nanofiltration, pilot tests.

REFERENCES

- Arutiunova I. Iu. [Studying different process modes of water treatment aiming at the reduction of concentrations of chlororganic compounds in drinking water]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2005, no. 10, part 1, pp. 11–22. (In Russian).

- Amin A. A. [Studying the formation of trihalomethanes in the Bagdad water supply system]. Inzhenernyi Vestnik Dona, 2013, no. 3. http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2013/1753 (accessed 23.03.2015). (In Russian).

- Koverga A. V., Blagova O. E., Strikhar Iu. V. [Reduction of chlororganic compounds concentration at the Moscow water treatment plants]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2009, no. 10, part 1, pp. 39–42. (In Russian).

- Ivanov V. A., Burlin M. Iu., Rastorguev A. V. [Underground water pollution with chlororganic compounds and measures of protection from them by the example of a big water intake in the Moscow Area / Underground water resources. Current problems of investigations and use]. Proceedings of International Scientific Conference. Moscow, May 13–14, 2010 (On the occasion of centenary of the birth of Boris Ivanovich Kudelin). Moscow, MAKS Press Publ., 2010, pp. 490–496. (In Russian).

- Sapina N. V. Razrabotka tekhnologii ochistki vody ot fenola i khloroforma pri ikh sovmestnom prisutstvii i ee vliianie na potrebitel'skie svoistva molochnykh produktov [Development of water treatment technology for removing phenol and chloroform under their joint presence and its impact on the customer properties of dairy products: Ph. D. thesis in Engineering Science. Kemerovo, 2004, 152 p.].

- Grinevich V. I., Gushchin A. A., Plastinina N. A. [Destruction of phenol and synthetic surfactants dissolved in water by electrochemical effect in combination with ozonation]. Izvestiia Vuzov. Seriia Khimiia i Khimicheskaia Tekhnologiia, 2009, v. 52, no. 2, pp. 130–134. (In Russian).

- Shulyk V. Ia., Gushchin A. A. [Low temperature processes of decomposition of organic compounds dissolved in water]. «Lomonosov 2013» Conference. http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2013/2164/59584_c6b9.pdf (accessed 23.03.2015). (In Russian).

- Gushchin A. A., Grinevich V. I., Izvekova T. V., Shulyk V. Ia. [Kinetics of destruction of chlororganic compounds dissolved in water in barrier discharge plasma]. Proceedings of V All-Russian Conference «Current Problems of High-Energy Chemistry». Moscow, 2012, pp. 19–22. http://www.spsl.nsc.ru/FullText/konfe/XBEV-2012.pdf (accessed 23.03.2015). (In Russian).

- Issledovanie metodov udaleniia iz vody trikhloretilena i tetrakhloretilena OOO ITTs «Kompleksnye issledovaniia» [Studies of methods of removing trichloroethylene and tetrachlorethylene from water «Comprehensive Studies» Engineering and Technical Centre LLC]. http://www.xenozone.ru/ (accessed 23.03.2015).

- Samatov A. M., Tkachenko I. S. Ozono-sorbtsionnaia ochistka podzemnoi vody ot trikhlor- i tetrakhloretilena [Ozonation-sorption treatment of underground water to remove trichloroethylene and tetrachlorethylene]. http://kurs.znate.ru/docs/index-195737.html (accessed 23.03.2015).

- Rukovodstvo na tekhnologiiu podgotovki pit'evoi vody, obespechivaiushchuiu vypolnenie gigienicheskikh trebovanii v otnoshenii khlororganicheskikh soedinenii [Guidelines for drinking water treatment to ensure meeting the hygienic regulations in relation to chlororganic compounds. Moscow, ONTI AKH Publ., 1989, 12 p.]. http://www.standartov.ru/norma_doc/41/41769/index.htm (accessed 23.03.2015).

- MDS 40-3.2000. Metodicheskie rekomendatsii po obespecheniiu vypolneniia trebovanii sanitarnykh pravil i norm SanPiN 2.1.4.559-96 «Gigienicheskie trebovaniia k kachestvu vody tsentralizovannykh sistem pit'evogo vodosnabzheniia. Kontrol' kachestva» na vodoprovodnykh stantsiiakh pri ochistke prirodnykh vod [Construction Guidelines 40-3.2000. Guidelines for meeting the Sanitary Rules and Norms 2.1.4.559-96 «Hygienic requirements to the water quality in public water supply systems. Quality Control» at the water treatment facilities in the process of natural water purification].

- Krasnova T. A., Kirsanova M. P., Ushakova O. I. [Development of sorption technology for removing chloroform from water]. Khimiia v Interesakh Ustoichivogo Razvitiia, 2001, no. 9, pp. 649–653. (In Russian).

- Usol'tsev V. A., Sokolov V. D., Skolubovich Iu. L., Alekseeva L. P., Draginskii V. L. Podgotovka vody pit'evogo kachestva v g. Kemerove [Drinking water treatment in Kemerovo. Moscow, NII KVOV Publ., 1996, 117 p.].

- Draginskii V. L., Alekseeva L. P., Samoilovich V. G. Ozonirovanie v protsessakh ochistki vody [Ozonation in water treatment processes. Under the general editorship of V. L. Draginskii. Moscow, DeLi Print Publ., 2007, 395 p.].

- Riabchikov B. E. Sovremennaia vodopodgotovka [Advanced water treatment. Moscow, DeLi Plius Publ., 2013, 680 p.].

- Panteleev A. A., Riabchikov B. E., Khoruzhii O. V., Gromov S. L., Sidorov A. R. Membrannye tekhnologii v promyshlennoi vodopodgotovke [Membrane technologies in industrial water treatment. Moscow, DeLi Plius Publ., 2012, 429 p.].

УДК 628.16.081:546.72/.711

Рязанцев А. А., Глазков Д. В., Просяников Е. Д. Удаление железа и марганца из природных вод 23

А. А. РЯЗАНЦЕВ1, Д. В. ГЛАЗКОВ2, Е. Д. ПРОСЯНИКОВ3

1 Рязанцев Анатолий Александрович, доктор технических наук, профессор кафедры «Гидравлика, водоснабжение, водные ресурсы и экология», Сибирский государственный университет путей сообщения

630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191, тел.: (383) 328-04-06, e-mail: raastu@academ.org

2 Глазков Дмитрий Владимирович, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Гидравлика, водоснабжение, водные ресурсы и экология», Сибирский государственный университет путей сообщения

630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191, тел.: (383) 328-04-06, e-mail: gdv@myttk.ru

3 Просяников Евгений Дмитриевич, преподаватель кафедры «Гидравлика, водоснабжение, водные ресурсы и экология», Сибирский государственный университет путей сообщения

630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191, тел.: (383) 328-04-06, e-mail: travers84@mail.ru

Целью исследований было изучение влияния кавитации, инициированной в низконапорных устройствах струйного типа, на кинетику окисления ионов Fe2+ и Mn2+, а также разработка метода удаления марганца и железа из природных вод без использования химических реагентов. Приведены результаты исследований и механизмы каталитического окисления железа Fe2+ и марганца Mn2+ в воде под воздействием кавитации. Устройство струйного типа снабжено кассетой, выполненной в виде конуса, с помещенной в нее загрузкой из дробленого природного марганцевого минерала псиломелана или мелких кусочков стальной стружки. Частицы катализатора MnO2 и (или) FeOOH, попадающие в воду вследствие коррозии загрузки под воздействием кавитации, становятся центрами, на которых осуществляется адсорбция и окисление ионов Fe2+ и Mn2+. Установлено, что в этих условиях окисление Fe2+ не является лимитирующей стадией, а полное окисление ионов Mn2+, исходная концентрация которых составляла 2 мг/л, происходит за 5 минут. Причинами быстрого окисления марганца в реакторе с загрузкой из стальной стружки служат высокая скорость коррозии Fe0 под воздействием кавитации и каталитическое действие аморфных гидроксидов железа, образующихся при коррозии загрузки. Полученные экспериментальные данные позволили разработать технологическую схему очистки воды от марганца и железа, включающую кавитационный модуль и керамические мембранные фильтры, работающие в режиме кросс-фильтрации. Рассчитаны размеры и объем очистных сооружений для станции водоподготовки производительностью 60 м3/сут.

Ключевые слова: природные воды, железо, марганец, каталитическое окисление, кавитация, кросс-фильтрация, обезжелезивание, деманганация.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Scientific opinion of the panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food (AFC) // The EFSA Journal. 2008. № 784. P. 1–19.

- Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Геохимия марганца в процессах гипергенеза: обзор // Биосфера. 2013. Т. 5. № 1. С. 21–36.

- Environmental Catalysis: Edited by V. H. Grassian. – USA, CRC Press, 2005. P. 61–82.

- Пат. 94564, РФ. МПК С 02 А 1/463. Устройство для очистки промышленных сточных вод. Рязанцев А. А., Батоева А. А., Хандархаева М. С. // Изобретения. Полезные модели. 2010. № 15.

- Батоева А. А., Асеев Д. Г., Рязанцев А. А. и др. Применение реакторов гидродинамической кавитации в технологиях очистки сточных вод // Известия вузов. Серия Строительство. 2011. № 5. С. 45–52.

- Миловский А. В. Минералогия и петрография. – М.: Недра, 1985. 432 с.

- Лурье Ю. Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. – М.: Химия, 1984. 448 с.

- Hem J. D. Chemical equilibria and rates of manganese oxidation / U. S. Geological Survey Water-Supply. Paper 1667a. – Washington, U. S. Government Printig Office, 1963. 63 p.

Ryazantsev A. A., Glazkov D. V., Prosianikov E. D. Removal of iron and manganese from natural water 23

A. A. RYAZANTSEV1, D. V. GLAZKOV2, E. D. PROSIANIKOV3

1 Ryazantsev Anatolii Aleksandrovich, Doctor of Engineering, Professor, «Hydraulics, Water Supply, Water Resources and Environment» Department, Siberian Transport University

191 Dusi Kovalchuk str., 630049, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 328-04-06, e-mail: raastu@academ.org

2 Glazkov Dmitrii Vladimirovich, PhD (Engineering), Assistant Professor, Head of «Hydraulics, Water Supply, Water Resources and Environment» Department, Siberian Transport University

191 Dusi Kovalchuk str., 630049, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 328-04-06, e-mail: gdv@myttk.ru

3 Prosianikov Evgenii Dmitrievich, Lecturer, «Hydraulics, Water Supply, Water Resources and Environment» Department, Siberian Transport University

191 Dusi Kovalchuk str., 630049, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 328-04-06, e-mail: travers84@mail.ru

The task of the study was investigating the impact of cavitation originating in low pressure devices of jet type on the kinetics of Fe2+ and Mn2+ ions oxidation as well as developing the method of chemical free removal of manganese and iron from natural water. The results of studies and the mechanisms of iron Fe2+ and manganese Mn2+ catalytic oxidation in water induced by cavitation are presented. The jet type device is equipped with a cartridge made in the form of a cone charged with crushed natural manganese mineral psilomelane or small steel chips. The particles of MnO2 and (or) FeOOH catalyst getting into water as a result of corrosion of the charge under the impact of cavitation become centers on which a Fe2+ and Mn2+ ions adsorption and oxidation take place. It was stated that under these conditions Fe2+ oxidation was not a limiting stage whereas complete oxidation of Mn2+ ions with the initial concentration of 2 mg/l occurs within 5 minutes. The fast manganese oxidation in the reactor charged with steel chips is caused by high Fe0 corrosion rate induced by cavitation and catalytic effect of structureless iron hydroxides that are formed during the charge corrosion. The obtained experimental data allowed designing a process flow scheme of manganese and iron removal from water that included a cavitation module and ceramic membrane filters operating in cross-filtration mode. The dimensions and size of a water treatment unit with a capacity of 60 m3/day have been calculated.

Key words: natural water, iron, manganese, catalytic oxidation, cavitation, cross-filtration, de-ironing, demanganation.

REFERENCES

- Scientific opinion of the panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food (AFC). The EFSA Journal, 2008, no. 784, pp. 1–19.

- Iudovich Ia. E., Ketris M. P. [Geochemistry of manganese in hypergenesis processes: a review]. Biosfera, 2013, v. 5, no. 1, pp. 21–36. (In Russian).

- Environmental Catalysis: Edited by V. H. Grassian. USA, CRC Press, 2005, pp. 61–82.

- Ryazantsev A. A., Batoeva A. A., Khandarkhaeva M. S. [Pat. 94564, RF. IPC С 02 А 1/463. Device for industrial wastewater treatment]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2010, no. 15. (In Russian).

- Batoeva A. A., Aseev D. G., Ryazantsev A. A., et al. [The use of hydrodynamic cavitation reactors wastewater treatment technologies]. Izvestiia Vuzov. Seriia Stroitel'stvo, 2011, no. 5, pp. 45–52. (In Russian).

- Milovskii A. V. Mineralogiia i petrografiia [Oryctognosy and petrography. Moscow, Nedra Publ., 1985, 432 p.].

- Lur'e Iu. Iu. Analiticheskaia khimiia promyshlennykh stochnykh vod [Analytical chemistry of industrial wastewater. Moscow, Khimiia Publ., 1984, 448 p.].

- Hem J. D. Chemical equilibria and rates of manganese oxidation. U. S. Geological Survey Water-Supply. Paper 1667a. Washington, U. S. Government Printing Office, 1963, 63 p.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ

УДК 628.1.033

Нефедова Е. Д., Мельцер А. В., Киселев А. В., Гвоздев В. А., Кузьмина Т. Н., Ерастова Н. В., Денисова А. Л. Метод интегральной оценки безвредности питьевой воды (опыт применения в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга») 30

Е. Д. НЕФЕДОВА1, А. В. МЕЛЬЦЕР2, А. В. КИСЕЛЕВ3, В. А. ГВОЗДЕВ4, Т. Н. КУЗЬМИНА5, Н. В. ЕРАСТОВА6, А. Л. ДЕНИСОВА7

1 Нефедова Елена Дмитриевна, кандидат технических наук, директор филиала «Инженерно-инновационный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-52-06, e-mail: Nefedova_ED@vodokanal.spb.ru

2 Мельцер Александр Виталиевич, доктор медицинских наук, проректор по медико-профилактическому направлению, заведующий кафедрой профилактической медицины и охраны здоровья, Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова

195067, Россия, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, 47, тел.: (812) 303-50-00, e-mail: Aleksandr.Meltcer@spbmapo.ru

3 Киселев Анатолий Владимирович, доктор медицинских наук, профессор кафедры профилактической медицины и охраны здоровья, Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова

195067, Россия, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, 47, тел.: (812) 543-49-41, e-mail: anatol.kiselev@gmail.com

4 Гвоздев Владимир Андреевич, начальник Управления водоснабжения и канализования, филиал «Инженерно-инновационный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 438-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

5 Кузьмина Татьяна Николаевна, заместитель начальника Управления водоснабжения и канализования, филиал «Инженерно-инновационный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 438-43-26, e-mail: Kuzmina_TN@vodokanal.spb.ru

6 Ерастова Наталия Вячеславовна, начальник отдела организации и развития медико-профилактического направления, ассистент кафедры профилактической медицины и охраны здоровья, Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова

195067, Россия, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, 47, тел.: (812) 543-49-41, e-mail: Nataliya.Erastova@szgmu.ru

7 Денисова Анна Львовна, ведущий инженер первого класса, Управление водоснабжения и канализования, филиал «Инженерно-инновационный центр», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 438-43-26, e-mail: Denisova_AL@vodokanal.spb.ru

Обеспечение населения безопасной питьевой водой является одной из главных задач государственной политики, направленной на сохранение здоровья граждан. Качество ежедневно потребляемой питьевой воды в значительной степени влияет на здоровье человека. Существующие методы оценки качества питьевой воды в основном сводятся к сопоставлению уровней фактического содержания различных химических веществ с гигиеническими нормативами. Такой подход не позволяет выявить вероятный риск для здоровья человека. Разработанный метод интегральной оценки безвредности питьевой воды, основанный на расчете единого оценочного показателя, учитывает разнонаправленное действие веществ, обладающих токсическим, канцерогенным и ольфакторно-рефлекторным эффектами. В основу данного расчета положена методология оценки риска для здоровья. Последовательность определения интегрального показателя безвредности питьевой воды предполагает интеграцию величин, характеризующих канцерогенный и неканцерогенный риски, а также риск ольфакторно-рефлекторных (органолептических) эффектов. Для решения данной задачи были разработаны модели оценки риска применительно к показателям, характеризующим органолептическое воздействие. Оценка суммарного риска органолептических эффектов осуществляется выбором его максимального значения из всей группы величин. Для оценки канцерогенного и неканцерогенного рисков используются беспороговые модели, основанные на вероятностных расчетах развития неблагоприятных эффектов. Метод позволит более полно учитывать возможное негативное воздействие, связанное с использованием питьевой воды, совершенствовать механизмы оценки показателей качества питьевой воды, оптимизировать программы производственного контроля и социально-гигиенического мониторинга, определять приоритетность мероприятий по совершенствованию технологий водоподготовки, что в конечном счете будет способствовать минимизации возможного риска для здоровья населения.

- Ключевые слова: водоснабжение, качество воды, антропогенное загрязнение, интегральный показатель безвредности питьевой воды, оценка риска для здоровья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ерастова Н. В., Мельцер А. В. Гигиеническое обоснование профилактических мер для обеспечения населения г. Санкт-Петербурга питьевой водой высокого качества // Анализ риска здоровью. 2013. № 1. С. 52–57.

- Онищенко Г. Г., Рахманин Ю. А., Кармазинов Ф. В., Грачев В. А., Нефедова Е. Д. Бенчмаркинг качества питьевой воды. – СПб: Новый журнал, 2010. 432 с.

- Киселев А. В., Мельцер А. В., Ерастова Н. В. Интегральная оценка питьевой воды по показателям химической безвредности на основе методологии оценки риска для здоровья населения // Профилактическая и клиническая медицина. 2011. № 3. С. 284–288.

- Р 2.1.10.1920-04. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. – М., 2004. 132 с.

- Черниченко И. А., Сердюк А. М., Литвиченко О. Н., Баленко Н. В. Гигиеническое регламентирование и риск // Гигиена и санитария. 2006. № 1. С. 30–32.

WATER QUALITY CONTROL

Nefedova E. D., Mel'tser A. V., Kiselev A. V., Gvozdev V. A., Kuz'mina T. N., Erastova N. V., Denisova A. L. The method of integral estimation of drinking water safety (experience of use in SUE «St. Petersburg Vodokanal») 30

E. D. NEFEDOVA1, A. V. MEL'TSER2, A. V. KISELEV3, V. A. GVOZDEV4, T. N. KUZ'MINA5, N. V. ERASTOVA6, A. L. DENISOVA7

1 Nefedova Elena Dmitrievna, Ph. D. (Engineering), Director, Engineering Innovation Centre Branch, SUE «St. Petersburg Vodokanal»

42 Kavalergardskaia str., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 326-52-06, e-mail: Nefedova_ED@vodokanal.spb.ru

2 Mel'tser Aleksandr Vitalievich, Doctor of Medicine, Pro-rector for Preventive Medicine and Health Care School, Head of Department of Preventive Medicine and Health Care, North-Western State Medical University named after I. I. Mechnikov

47 Piskarevskii Ave., 195067, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 303-50-00, e-mail: Aleksandr.Meltcer@spbmapo.ru

3 Kiselev Anatolii Vladimirovich, Doctor of Medicine, Professor, Department of Preventive Medicine and Health Care, North-Western State Medical University named after I. I. Mechnikov

47 Piskarevskii Ave., 195067, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 543-49-41, e-mail: anatol.kiselev@gmail.com

4 Gvozdev Vladimir Andreevich, Head of Water Supply and Wastewater Disposal Department, Engineering Innovation Centre Branch, SUE «St. Petersburg Vodokanal»

42 Kavalergardskaia str., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

5 Kuz'mina Tat'iana Nikolaevna, Deputy Head of Water Supply and Wastewater Disposal Department, Engineering Innovation Centre Branch, SUE «St. Petersburg Vodokanal»

42 Kavalergardskaia str., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-26, e-mail: Kuzmina_TN@vodokanal.spb.ru

6 Erastova Nataliia Viacheslavovna, Chief of Department of Preventive Medicine and Health Care School Development, Assistant of Department of Preventive Medicine and Health Care, North-Western State Medical University named after I. I. Mechnikov

47 Piskarevskii Ave., 195067, St. Petersburg, Russiaт Federation, tel.: +7 (812) 543-49-41, e-mail: Nataliya.Erastova@szgmu.ru

7 Denisova Anna L'vovna, 1st Grade Leading Engineer, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Engineering Innovation Centre Branch, SUE «St. Petersburg Vodokanal»

42 Kavalergardskaia str., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-26, e-mail: Denisova_AL@vodokanal.spb.ru

Supplying safety drinking water to the population is a main task of the state policy focused on the public health protection. The quality of water consumed day-to-day has a significant effect on the human health. The existing methods of estimating the quality of drinking water reduce mainly to the comparison of actual chemical concentrations with the hygienic regulations. This approach does not provide for determining possible risk for human health. The developed method of integral estimation of drinking water safety based on the calculation of an integrated estimated figure takes into account the differently directed impact of the substances producing toxic, carcinogenic and olfactory-reflex effects. The given calculation is based on the method of health risk assessment. The sequence of determining the integral indicator of drinking water safety involves the integration of values that specify carcinogenic and non-carcinogenic risks as well as the risk of olfactory-reflex (organoleptic) effects. To solve this problem some models of risk assessment as applied to the indicators of organoleptic effect were developed. The estimation of the total risk of organoleptic effects is made by selecting its maximum value from the entire set of values. To estimate carcinogenic and non-carcinogenic risks nonthreshold models based on probability calculations of harmful effect progression are used. The method will provide for studying more thoroughly possible negative effect related to drinking water consumption; improving the mechanisms of drinking water quality estimation; upgrading industrial control programs and social-hygienic monitoring; establishing the priority of activities aimed at water treatment improvement which in the long run will contribute to minimizing possible risk for public health.

- Key words: water supply, water quality, anthropogenic pollution, integral indicator of drinking water safety, health risk assessment.

REFERENCES

- Erastova N. V., Mel'tser A. V. [Hygienic substantiation of preventive actions to provide for high quality water for the population of St. Petersburg]. Analiz Riska Zdorov'iu, 2013, no. 1, pp. 52–57. (In Russian).

- Onishchenko G. G., Rakhmanin Iu. A., Karmazinov F. V., Grachev V. A., Nefedova E. D. Benchmarking kachestva pit'evoi vody [Benchmarking of drinking water quality. St. Petersburg, Novyi Zhurnal Publ., 2010, 432 p.].

- Kiselev A. V., Mel'tser A. V., Erastova N. V. [Integral estimation of drinking water for chemical safety indicators on the basis of the method of risk assessment for public health]. Profilakticheskaia i Klinicheskaia Meditsina, 2011, no. 3, pp. 284–288. (In Russian).

- R 2.1.10.1920-04. Rukovodstvo po otsenke riska dlia zdorov'ia naseleniia pri vozdeistvii khimicheskikh veshchestv, zagriazniaiushchikh okruzhaiushchuiu sredu [Р 2.1.10.1920-04. Guidelines for risk assessment for public health of environmental impact of chemical pollutants. Moscow, 2004, 132 p.].

- Chernichenko I. A., Serdiuk A. M., Litvichenko O. N., Balenko N. V. [Hygienic regulation and risk]. Gigiena i Sanitaria, 2006, no. 1, pp. 30–32. (In Russian).

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

УДК 625.768.55:628.312.004.1

Примин О. Г., Пупырев Е. И., Варюшина Г. П. Системное решение проблем уборки и утилизации снега в Москве 37

О. Г. ПРИМИН1, Е. И. ПУПЫРЕВ2, Г. П. ВАРЮШИНА3

1 Примин Олег Григорьевич, доктор технических наук, профессор, заместитель генерального директора, ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 956-93-00, e-mail: primin@mvkniipr.ru

2 Пупырев Евгений Иванович, доктор технических наук, профессор, генеральный директор ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (499) 261-53-84, e-mail: post@mvkniipr.ru

3 Варюшина Галина Петровна, кандидат технических наук, заведующая лабораторией, ОАО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 677-39-36, e-mail: post@mvkniipr.ru

Основным принципом стратегии комплексного улучшения функционирования города северного региона и его инфраструктуры в зимний период является системное решение проблемы уборки снежной массы на различных участках дорожной сети города, вывоза и утилизации снега. Для решения этой проблемы специалистами ОАО «МосводоканалНИИпроект» была разработана и в 2002 г. утверждена правительством Москвы Генеральная схема снегоудаления в г. Москве. В основу схемы были положены закономерности загрязнения снежного покрова и формирования объемов выпавшего снега. Изменившиеся в последние годы метеорологические условия в городе, увеличение высоты снежного покрова, площади убираемого дорожного покрытия, необходимость учета объема снега, сброшенного с крыш, новая технология уборки улиц, дворов и тротуаров, сокращение регламентных сроков вывоза снега изменили исходные данные для расчета объемов вывоза и утилизации снега и потребовали анализа и оценки системы сбора и утилизации снега и соответственно актуализации Генеральной схемы снегоудаления в г. Москве. Приведены основные принципы актуализации Генеральной схемы, направленные на системное решение проблем уборки снега в мегаполисе. Расчет технико-экономических показателей различных технологий утилизации снега показал, что одним из наиболее эффективных способов является переработка убираемого с дорог снега мобильными снегоплавильными установками. При этом уменьшается загрязнение водных объектов в черте города. Опыт эксплуатации в Москве мобильных снеготаялок выявил ряд их очевидных преимуществ: возможность сезонного размещения без получения землеотводов, сложных согласований и постоянного подключения к инженерным сетям, сохранение дорогостоящих городских земель для пользования, максимально возможное сокращение (или даже исключение) вывоза снега.

Ключевые слова: городское хозяйство, система удаления снега, атмосферные осадки, противогололедный реагент, снегосплавной пункт, сточные воды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Храменков С. В., Пахомов А. Н., Богомолов М. В., Данилович Д. А., Ромашкин О. В., Пупырев Е. И., Корецкий В. Е. Система удаления снега с использованием городской канализации // Водоснабжение и санитарная техника. 2008. № 10. С. 19–22.

- Корецкий В. Е. Инженерно-экологическая защита водной системы северного мегаполиса в зимний период: Материалы 7-го Международного конгресса «Вода: экология и технология» – «ЭКВАТЭК–2006». – М., 2006.

- Шеломков А. С., Щигал Т. А. Снегосплавные пункты на коллекторах московской канализации / Проекты развития инфраструктуры города. Инженерные системы и оптимизация водопользования. Вып. 2. – М.: Прима-Пресс-М, 2002. С. 75–77.

SURFACE RUNOFF TREATMENT

Primin O. G., Pupyrev E. I., Variushina G. P. Comprehensive solution of snow management in Moscow 37

O. G. PRIMIN1, E. I. PUPYREV2, G. P. VARIUSHINA3

1 Primin Oleg Grigor'evich, Doctor of Engineering, Professor, Deputy General Director, «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 956-93-00, e-mail: primin@mvkniipr.ru

2 Pupyrev Evgenii Ivanovich, Doctor of Engineering, Professor, General Director, «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-53-84, e-mail: post@mvkniipr.ru

3 Variushina Galina Petrovna, Ph. D. (Engineering), Laboratory Chief, «MosvodokanalNIIproject» OJSC

22 Pleteshkovskii lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 677-39-36, e-mail: post@mvkniipr.ru

The main principle of the strategy of integrated improvement of city functioning in the Northern Region and its infrastructure in winter is a comprehensive solution of the problem of removing snow mass from different parts of the municipal traffic network, transportation and utilization. To solve this problem the experts of «MosvodokanalNIIproject» OJSC developed Master Plan of snow management in Moscow which was approved by the Moscow government in 2002. The regularities of snow cover pollution and formation of the fallen snow accumulations were taken as a basis of the plan. The urban meteorology changes in recent years, increase of the snow depth and the road surface subject to cleaning, the need of recording the amount of snow removed from the roofs, the use of advanced technologies of cleaning streets, yards and sidewalks, reduction of snow disposal time schedules have changed the initial data for calculating the snow amount subject to removal and utilization and called for analyzing and evaluating the system of snow management and, accordingly, for implementing the Master Plan of snow disposal in Moscow. The main principles of implementing the Master Plan targeted at the comprehensive solution of snow management in a megacity are presented. The calculations of the technical-economic indicators of different snow management technologies showed that processing the snow removed from the roads in mobile snow melting plants proved to be the most efficient method. Furthermore, the pollution of the water bodies within the city boundaries is reduced. The experience of operating mobile snow melting plants in Moscow revealed a number of their evident advantages: possible seasonal installation without any land allotment, complicated approvals and permanent connections to the utilities; saving expensive urban lands for use; the maximum possible reduction (or even elimination) of snow evacuation.

Key words: municipal services, snow management system, atmospheric precipitates, anti-icing chemical, snow melting facilities, wastewater.

REFERENCES

- Khramenkov S. V., Pakhomov A. N., Bogomolov M. V., Danilovich D. A., Romashkin O. V., Pupyrev E. I., Koretskii V. E. [The system of snow disposal with the use of the municipal sewer].Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2008, no. 10, pp. 19–22. (In Russian).

- Koretskii V. E. [Environmental engineering protection of the hydrologic system of a northern megacity in winter period]. Proceedings of the 7th International Congress «Water: Ecology and Technology» – «ECWATECH–2006». Moscow, 2006. (In Russian).

- Shelomkov A. S., Shchigal T. A. Snegosplavnye punkty na kollektorakh moskovskoi kanalizatsii / Proekty razvitiia infrastruktury goroda. Inzhenernye sistemy i optimizatsiia vodopol'zovaniia [Snow melting facilities on the Moscow sewers / Municipal infrastructure development projects. Utility systems and water use optimization. Issue 2. Moscow, Prima-Press-М Publ., 2002, pp. 75–77].

УДК 627.8.034.96.001.575

Воронов Ю. В., Ширкова Т. Н. Проектирование дренажных систем подтапливаемых территорий на основе численного моделирования 48

Ю. В. ВОРОНОВ1, Т. Н. ШИРКОВА2

1 Воронов Юрий Викторович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоотведение и водная экология», Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-27-65, e-mail: mabell@bk.ru

2 Ширкова Татьяна Николаевна, аспирант кафедры «Водоотведение и водная экология», Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (985) 789-77-04, e-mail: mabell@bk.ru

Для гидрогеологических расчетов дренажных устройств по защите от подтопления территорий используются методы аналогии, аналитического и численного моделирования. Подробно рассмотрен метод численного моделирования применительно к проектированию дренажных систем на территории Имеретинской низменности Краснодарского края. Анализ модели карты глубины залегания уровней грунтовых вод после проведения подсыпки территории и ее застройки позволил выделить участки, на которых необходимо строительство систем инженерной защиты от подтопления. Основным конструктивным решением по снижению уровня грунтовых вод на подтопленных территориях является устройство горизонтального закрытого трубчатого дренажа с фильтрующей обсыпкой или лучевого горизонтального дренажа. В зависимости от результатов математического моделирования гидрогеологической ситуации на защищаемой территории и гидрогеологических расчетов устраиваются трубчатые дренажи кольцевого, линейного или систематического (площадного) типа. Грунтовые воды самотеком отводятся в открытые водотоки при соответствующем экологическом обосновании. При необходимости устраиваются перекачивающие автоматизированные дренажные насосные станции. Разработанная концепция позволяет снизить и поддерживать уровень грунтовых вод на допустимой глубине.

Ключевые слова: грунтовые воды, подтопление территорий, фильтрация, дренажная система, гидроизогипсы, численное моделирование.

Voronov Iu. V., Shirkova T. N. Designing drainage systems of flooded areas on the basis of computer simulation 48

Iu. V. VORONOV1, T. N. SHIRKOVA2

1 Voronov Iurii Viktorovich, Doctor of Engineering, Professor, «Wastewater Disposal and Water Ecology» Department, Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-27-65, e-mail: mabell@bk.ru

2 Shirkova Tat'iana Nikolaevna, Postgraduate, «Wastewater Disposal and Water Ecology» Department, Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (985) 789-77-04, e-mail: mabell@bk.ru

To make hydrogeological calculations of drainage systems for protecting territories from floods the methods of analogy, analytical and computer simulation are used. The method of computer simulation as applied to designing drainage systems on the territory of the Imeretinskaia Lowland of the Krasnodar Area is closely considered. The analysis of the model map of ground water depth after territory upfilling and building development provided for identifying the areas to construct the systems of engineering protection from flooding. The basic design solution of reducing ground water level on the flooded territories is constructing horizontal subsoil pipe drainage with filtering bedding or radial horizontal drainage. Depending on the results of the mathematical simulation of the hydrogeological conditions on the protected area and hydrogeological calculations pipe drainages of perimeter, linear or systematic (areal) type are constructed. Ground water by gravity is diverted into open-channel flows provided the proper ecological justification is available. As may be required automated drainage pumping over stations are established. The developed concept allows reducing and maintaining ground water level at the permissible depth.

Key words: ground water, flooding of territories, filtration, drainage system, hydroisohypses, computer simulation.

УДК 628.334.5

Жмаков Г. Н., Дильман Р. В., Панков С. И. Защита Имеретинской низменности от подтопления поверхностными стоками 55

Г. Н. ЖМАКОВ1, Р. В. ДИЛЬМАН2, С. И. ПАНКОВ3

1 Жмаков Геннадий Николаевич, кандидат технических наук, заместитель генерального директора, НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды; профессор, Московский государственный строительный университет

125371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 87, стр. 1, тел.: (495) 491-69-69, e-mail: gennady_zhmakov@mail.ru

2 Дильман Руслан Викторович, главный технолог проектного отдела, НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды

125371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 87, стр. 1, тел.: (495) 491-69-69, e-mail: rdilman@niikvov.ru

3 Панков Сергей Игоревич, ведущий инженер-технолог проектного отдела, НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды

125371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 87, стр. 1, тел.: (495) 491-69-69, e-mail: spankov@niikvov.ru

Приведены краткие сведения проектно-строительных решений по отведению поверхностного стока района строительства на территории Имеретинской низменности Краснодарского края. Ее поверхность незначительно поднята над современным уровнем моря (от 0,7 до 4 м), поэтому требуется напорное отведение 100% ливневого стока, который периодически принимает катастрофический характер (во время сильных ливней), нанося значительный ущерб территории. Удаление поверхностного стока с селитебной территории олимпийского парка требует также глубокой очистки. Учитывая условия строительства, для сокращения глубины заложения водоотводящей сети и инженерных сооружений вся территория разбита на пять бассейнов водоотведения. В каждом из них запроектирован и построен комплекс, состоящий из насосной станции, аккумулирующего резервуара и очистных сооружений глубокой очистки поверхностного стока. Площади бассейнов водоотведения значительно отличаются друг от друга (30–440 га). После длительного поиска и обоснования выбора насосного оборудования были подобраны насосы диагонального типа производительностью 5 и 12,1 тыс. м3/ч и напором 12,5 м. С учетом удаления части загрязнений в аккумулирующем резервуаре для глубокой очистки поверхностного стока использутеся двухступенчатое фильтрование. Стоки обрабатываются коагулянтом «Аква-Аурат™18» и очищаются на скорых фильтрах первой ступени, загруженных кварцевым песком. Для окончательной очистки стоков от остаточных растворенных нефтепродуктов вода подается на сорбционные скорые безнапорные фильтры второй ступени с загрузкой активированным углем марки МИУ-С2. Очистка аккумулирующего резервуара от осадка производится ковшовым погрузчиком периодически 2–3 раза в год. Осадки, образующиеся в процессе реагентной очистки стоков, обезвоживаются на ленточном фильтр-прессе. Обезвоженные осадки вывозятся на полигон твердых бытовых отходов.

Ключевые слова: поверхностный сток, бассейн водоотведения, интенсивность дождя, очистные сооружения, насосная станция, насос диагонального типа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кац Д. М., Шестаков В. М. Мелиоративная гидрогеология. – М.: Изд-во МГУ, 1992. 256 с.

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. – М., ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2014. 88 с.

- Алексеев М. И., Курганов А. Б. Организация отведения поверхностного (дождевого и талого) стока с урбанизированных территорий. – М.: Изд-во АСВ; СПб, СПбГАСУ, 2000. 352 с.

- Березин С. Е. Насосные станции с погружными насосами. Расчет и конструирование. – М.: Стройиздат, 2008. 144 с.

- Березин С. Е., Мирончик Г. М. Свод правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»: комментарии к главе «Насосные и воздуходувные станции» // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 6. С. 57–62.

Zhmakov G. N., Dil'man R. V., Pankov S. I. Protection of the Imeretinskaia Lowland from surface runoff flooding 55

G. N. ZHMAKOV1, R. V. DIL'MAN2, S. I. PANKOV3

1 Zhmakov Gennadii Nikolaevich, Ph. D. (Engineering), Deputy General Director, Public Water Supply and Water Treatment Research Institute; Professor, Moscow State University of Civil Engineering

Build. 1, 87 Volokolamskoe Hwy., 125371, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 491-69-69, e-mail: gennady_zhmakov@mail.ru

2 Dil'man Ruslan Viktorovich, Chief Process Engineer, Project Department, Public Water Supply and Water Treatment Research Institute

Build. 1, 87 Volokolamskoe Hwy., 125371, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 491-69-69, e-mail: rdilman@niikvov.ru

3 Pankov Sergei Igorevich, Leading Process Engineer, Project Department, Public Water Supply and Water Treatment Research Institute

Build. 1, 87, Volokolamskoe Hwy., 125371, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 491-69-69, e-mail: spankov@niikvov.ru

Short information on the engineering-construction solutions of removing surface runoff from a development area on the Imeretinskaia Lowland territory of the Krasnodar Area is presented. Its surface is slightly elevated above the sea level (from 0.7 to 4 m); therefore, pressure removal of 100% storm runoff which at times becomes a disaster (during heavy rains) and causes significant damage to the territory is required. Removing surface runoff from residential areas of the Olympic park also requires advanced treatment. Taking into account the construction conditions the entire territory has been divided into five drainage areas to reduce the depth of the collection network and engineering structures. In each area a complex including a pumping station, an accumulating tank and advanced treatment facilities has been designed and built. The surface area of the drainage sites significantly differs from each other (30–440 ha). Following the extended survey and substantiation of the pumping equipment choice angular flow pumps with capacities 5 and 12.1 m3/h and 12.5 m head were selected. Taking into account the partial removal of pollutants in the accumulating tank two-stage filtration was used for advanced surface runoff treatment. Wastewater is treated with «Aqua-Aurat™18») coagulant and processed in the filters of the first stage with quartz sand media. To provide for the complete removal of residual dissolved oil products wastewater is supplied to the rapid gravity sorption filters of the second stage with MIU-S2 activated carbon media. The accumulating tank is cleaned from sludge regularly 2–3 times a year using a bucket loader. Sludge generated in the process of chemical wastewater treatment is dewatered in a belt filterpress. Dewatered sludge is disposed to the solid waste landfill.

Key words: surface runoff, drainage area, rainfall intensity, treatment facilities, pumping station, angular flow pump.

REFERENCES

- Kats D. M., Shestakov V. M. Meliorativnaia gidrogeologiia [Meliorative hydrogeology. Moscow, MGU Publ., 1992, 256 p.].

- Rekomendatsii po raschetu sistem sbora, otvedeniia i ochistki poverkhnostnogo stoka s selitebnykh territorii, ploshchadok predpriiatii i opredeleniiu uslovii vypuska ego v vodnye ob"ekty [Recommendations for designing the systems of surface runoff collection, removal and treatment from residential areas, industrial sites, and determining the conditions of its discharge into water bodies. Moscow, «NII VODGEO» OJSC, 2014, 88 p.].

- Alekseev M. I., Kurganov A. B. Organizatsiia otvedeniia poverkhnostnogo (dozhdevogo i talogo) stoka s urbanizirovannykh territorii [Urban surface runoff (storm water and snowmelt runoff) management. Moscow, ASB Publ.; St. Petersburg, SPbGASU, 2000, 352 p.].

- Berezin S. E. Nasosnye stantsii s pogruzhnymi nasosami. Raschet i konstruirovanie [Pumping stations with submerged pumps. Calculation and design. Moscow, Stroiizdat Publ., 2008, 144 p.].

- Berezin S. E., Mironchik G. M. [Building Code 32.13330.2012 «Wastewater system. Public utilities»: comments to chapter «Pumping stations and air blower houses»]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 6, pp. 57–62. (In Russian).

МЕТРОЛОГИЯ

УДК 628.311:532.572

Егоров Н. Л., Лойцкер О. Д. К вопросу о расходной характеристике измерительного водослива нетипового профиля 63

Н. Л. ЕГОРОВ1, О. Д. ЛОЙЦКЕР2

1 Егоров Николай Леонидович, ведущий специалист, ЗАО «Метрологический центр энергоресурсов»

125362, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 88, стр. 8, тел.: (499) 718-14-06, e-mail: nilego@mail.ru

2 Лойцкер Оскар Давидович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник

Тел.: (499) 263-03-05, e-mail: 2630305@mail.ru

Рассмотрены вопросы измерения расхода безнапорных потоков в системах водоснабжения и канализации с использованием измерительных водосливов различного профиля – с тонкой стенкой, с широким порогом и практического профиля. Освещен вопрос обтекания потоком гребня водосливов различной конструкции. Показано, что при проектировании прямоугольных водосливов без бокового сжатия в тех случаях, когда не предусматривается впуск атмосферного воздуха под струю со стороны нижнего бьефа, погрешность измерения расхода может увеличиться на 20–25%. Наилучший вариант решения этого вопроса – по возможности проектирование водослива с малым, порядка 2–3%, боковым сжатием. На конкретном примере запроектированного прямоугольного водослива для одной из московских станций очистки показано, что отступление от жестких метрологических требований к профилю водосливной стенки делает невозможной идентификацию водослива и может привести к дополнительной погрешности измерения до 20%. Рекомендовано строго соблюдать положения нормативного документа ми 2406-97 даже в тех случаях, когда не требуется коммерческий учет воды, а показания расходомера используются для технологического учета и целей оперативного управления.

Ключевые слова: расход безнапорного потока, измерительный водослив, динамический напор, гидростатический напор, верхний бьеф, профиль гребня водослива.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Френкель Н. З. Гидравлика. – М.: ГЭИ, 1956. 452 с.

- Чугаев Р. Р. Гидравлика. – Л.: Энергоиздат, 1982. 672 с.

METROLOGY

Egorov N. L., Loitsker O. D. On the flow characteristic of a measuring weir of unconventional profile 63

N. L. EGOROV1, O. D. LOITSKER2

1 Egorov Nikolai Leonidovich, Chief Expert, «Power Resources Metrological Centre» CJSC

88 Volokolamskoe Hwy., 125362, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 718-14-06, e-mail: nilego@mail.ru

2 Loitsker Oskar Davidovich, PhD (Engineering), Senior Researcher

Tel.: + 7 (499) 263-03-05, e-mail: 2630305@mail.ru

The aspects of measuring gravity flows in water supply and sewer systems with the use of different profile measuring weirs – weir notch, wide chute, and practical profile are considered. The aspect of flowing around the weir crest of different design is covered. It is shown that designing rectangular weirs without contraction in cases when atmospheric air admission under the stream of the watertail is not provided the measurement error can increase by 20–25%. The best solution is designing if possible the measuring weir with small, around 2–3%, side contraction. By the actual example of the rectangular weir designed for one of the Moscow treatment plants it is shown that deviation from the stringent metrological requirements to the overflow wall profile makes the identification of the weir impossible and can cause up to 20% additional measurement error. It is recommended to observe rigidly the provisions of MI 2406-97 regulatory document even in case when no commercial water account is required and the readings of the meter are used for process monitoring and operative control.

Key words: gravity flow rate, measuring weir, dynamic pressure, hydrostatic head, upstream reach, weir crest profile.

REFERENCES

- Frenkel' N. Z. Gidravlika [Hydraulics. Moscow, GEI Publ., 1956, 452 p.].

- Chugaev R. R. Gidravlika [Hydraulics. Leningrad, Energoizdat Publ., 1982, 672 p.].

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Котрелев В. М. Концерн KSB в новых экономических условиях 68

В. М. КОТРЕЛЕВ*

* Котрелев Владимир Михайлович, директор по продажам, ООО «КСБ»

123022, Россия, Москва, 2-я Звенигородская ул., 13, стр. 15, тел.: (495) 980-11-76, e-mail: info@ksb.ru

ADVANCED TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT

Kotrelev V. M. KSB group in new economic environment 68

V. M. KOTRELEV*

* Kotrelev Vladimir Mikhailovich, Sales Director, «KSB» LLC

Build. 15, 13, 2nd Zvenigorodskaia str., 123022, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 980-11-76, e-mail: info@ksb.ru