ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.161.3

Алексеев С. Е., Алексеева Л. П., Курова Л. В. Оценка эффективности различных реагентов при очистке подземных вод от железа и органических веществ 5

С. Е. АЛЕКСЕЕВ1, Л. П. АЛЕКСЕЕВА2, Л. В. КУРОВА3

1 Алексеев Станислав Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоотведение и водная экология», Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-27-56, e-mail: alekseevse@mgsu.ru

2 Алексеева Любовь Павловна, кандидат технических наук, руководитель лаборатории, ОАО «НИИ КВОВ»

125371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 87, стр. 1, тел.: (495) 491-20-41, e-mail: vodcom@mail.ru

3 Курова Лидия Васильевна, инженер-технолог, ОАО «НИИ КВОВ»

125371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 87, стр. 1, тел.: (495) 491-12-02, e-mail: vodcom@mail.ru

Состав и качество подземных вод в различных регионах России существенно различаются. Большинство подземных вод содержат повышенные концентрации железа. Наиболее сложно удаляется железо из подземных вод, содержащих кислород и высокие концентрации органических веществ (гуминовых и фульвокислот), обусловливающих цветность воды. Кроме того, в нефтедобывающих регионах встречаются подземные воды, в которых присутствуют загрязнения антропогенного происхождения: нефтепродукты, фенолы, амины и др. Для очистки таких вод необходимо применять комплексные методы обработки воды, обеспечивающие удаление органических и неорганических загрязняющих веществ. Приводятся результаты исследований по очистке подземных вод Нефтеюганского района от органических комплексных соединений железа различными реагентными методами: окисление, подщелачивание и коагулирование. Установлено влияние условий применения реагентов на эффективность очистки подземной воды. Показано, что для очистки воды от комплексных соединений железа можно использовать сильные окислители и подщелачивающие реагенты. Для удаления гуминовых веществ и органических соединений антропогенного происхождения необходимо применять коагулирующие реагенты.

Ключевые слова: подземные воды, железо, органические вещества, обезжелезивание, озонирование, коагулирование, цветность, перманганатная окисляемость.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Золотова Е. Ф., Асс Г. Ю. Очистка воды от железа, марганца, фтора и сероводорода. – М.: Стройиздат, 1975. 176 с.

- Драгинский В. Л., Алексеева Л. П., Самойлович В. Г. Озонирование в процессах очистки воды. – М.: ДеЛи принт, 2007. 400 с.

- Paillard H., Legube B., Bourbidot M.m., Lefebvre E. Iron and manganese removal with ozonation in the presence of humic substances // Ozone: Science and Engineering. 1989. № 11. P. 153–158.

- Драгинский В. Л., Алексеева Л. П. Очистка подземных вод от соединений железа, марганца и органических загрязнений / Технология очистки природных вод. – М., 2006.

- Алексеева Л. П., Драгинский В. Л. Очистка подземных вод городов Тюменского региона // Водоснабжение и санитарная техника. 2004. № 10. C. 9–12.

- Аскерния А. А., Сорокина А. Ю., Дубинина Г. А. Микробиологические аспекты процессов обезжелезивания и деманганации природных подземных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 12. С. 14–21.

- Методики проведения технологических изысканий и моделирования процессов очистки воды на водопроводных станциях. – М., НИИ КВОВ, 2001. 58 с.

- Алексеева Л. П., Алексеев С. Е., Курова Л. В. Оптимизация процессов очистки воды малозагрязненных источников водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 9. С. 10–20.

DRINKING WATER SUPPLY

Alekseev S. E., Alekseeva L. P., Kurova L. V. Evaluation of the efficiency of different chemicals in removing iron and organics from underground water 5

S. E. ALEKSEEV1, L. P. ALEKSEEVA2, L. V. KUROVA3

1 Alekseev Stanislav Evgen'evich, Ph. D. (Engineering), Assistant Professor, «Wastewater disposal and water ecology» Department, Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-27-56, e-mail: alekseevse@mgsu.ru

2 Alekseeva Liubov' Pavlovna, Ph. D. (Engineering), Head of Laboratory, «NII KVOV» OJSC

Build. 1, 87 Volokolamskoe Hwy., 125371, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 491-20-41, e-mail: vodcom@mail.ru

3 Kurova Lidiia Vasil'evna, Process Engineer, «NII KVOV» OJSC

Build. 1, 87 Volokolamskoe Hwy., 125371, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 491-12-02, e-mail: vodcom@mail.ru

The composition and quality of underground waters in different regions of Russia substantially differ. Most underground waters contain elevated iron concentrations. Iron from underground water that contains oxygen and high concentrations of organic substances (humic and fulvic acids) that cause the water color is most difficult to remove. Besides, in oil producing regions underground waters occur that contain pollutants of anthropogenic origin: oil products, phenols, amines etc. In the process of such water purification integrated methods shall be used to provide for eliminating organic and non-organic pollution. The results of the studies of removing iron complex organic compounds from underground water in the Nefteyugansk region by different chemical methods: oxidation, alkalization and coagulation are considered. The impact of the conditions of using chemicals on the underground water purification efficiency was determined. It was shown that in removing complex iron compounds from water strong oxidizing agents and alkalizing chemicals could be used. To eliminate humic substances and organic compounds of anthropogenic origin coagulating chemicals must be used.

Key words: underground waters, iron, organic substances, deironing, ozonation, coagulation, color, permanganate value.

REFERENCES

- Zolotova E. F., Ass G. Iu. Ochistka vody ot zheleza, margantsa, ftora i serovodoroda [Removal of iron, manganese, fluorine and hydrogen sulfide from water. Moscow, Stroiizdat Publ., 1975, 176 p.].

- Draginskii V. L., Alekseeva L. P., Samoilovich V. G. Ozonirovanie v protsessakh ochistki vody [Ozonation in water purification processes. Moscow, DeLi print Publ., 2007, 400 p.].

- Paillard H., Legube B., Bourbidot M.m., Lefebvre E. Iron and manganese removal with ozonation in the presence of humic substances. Ozone: Science and Engineering, 1989, no. 11, pp. 153–158.

- Draginskii V. L., Alekseeva L. P. Ochistka podzemnykh vod ot soedinenii zheleza, margantsa i organicheskikh zagriaznenii. Tekhnologiia ochistki prirodnykh vod [Removal of iron, manganese compounds and organic substances from underground water. Natural Water Treatment Technology. Moscow, 2006].

- Alekseeva L. P., Draginskii V. L. [Underground water purification in the cities in the Tyumen Area]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2004, no. 10, pp. 9–12. (In Russian).

- Askerniia A. A., Sorokina A. Iu., Dubinina G. A. [Microbiological aspects of natural water deironing and demanganation]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 12, pp. 14–21. (In Russian).

- Metodiki provedeniia tekhnologicheskikh izyskanii i modelirovaniia protsessov ochistki vody na vodoprovodnykh stantsiiakh [Methods of technologic research and simulation of water purification processes at the water treatment plants. Moscow, NII KVOV Publ., 2001, 58 p.].

- Alekseeva L. P., Alekseev S. E., Kurova L. V. [Optimization of low polluted water purification processes]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 9, pp. 10–20. (In Russian).

УДК 628.166.085

Волков С. В., Парилов П. С., Ткачев А. А. УФ-обеззараживание при подготовке питьевой воды как ключевой элемент защиты от инфекций, имеющих водный путь распространения 16

С. В. ВОЛКОВ1, П. С. ПАРИЛОВ2, А. А. ТКАЧЕВ3

1 Волков Сергей Владимирович, коммерческий директор, НПО «ЛИТ»

107076, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 44, стр. 1, тел.: (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

2 Парилов Павел Сергеевич, руководитель группы научно-исследовательских работ, НПО «ЛИТ»

107076, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 44, стр. 1, тел.: (495) 733-95-26, e-mail: parilov@npo.lit.ru

3 Ткачев Андрей Анатольевич, заместитель генерального директора по технологии, НПО «ЛИТ»

107076, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 44, стр. 1, тел.: (495) 733-95-26, e-mail: tkachev@npo.lit.ru

Рассмотрены аспекты применения различных методов обеззараживания при подготовке питьевой воды. Дан краткий перечень наиболее распространенных водных патогенов и их основные свойства с точки зрения применения обеззараживания различными хлорсодержащими реагентами. Обозначена необходимость использования комбинированных методов обеззараживания вследствие недостаточной эффективности хлорирования в отношении некоторых хлорустойчивых форм микроорганизмов и простейших. Рассмотрен международный опыт внедрения комплексных схем реагентного и безреагентного обеззараживания, показан отечественный опыт в данном направлении. На примере оценки заболеваемости населения Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода проанализирована эффективность совмещения традиционного хлорирования и других химических методов обработки с последующим УФ-обеззараживанием. Выявлено, что при использовании нескольких методов обеззараживания (как правило, хлорирование или хлораммонизация с УФ-обработкой) значительно снижается заболеваемость гепатитом А и энтеровирусными инфекциями. Применение УФ-обеззараживания в сочетании с другими реагентными методами позволяет решить проблему образования побочных продуктов хлорирования и одновременно обеспечить надежный барьер против хлорустойчивых патогенов, имеющих водный путь распространения. При этом значительно улучшается санитарная защита, повышается эпидемиологическая безопасность населения, что особенно важно в крупных городах, водоисточники которых испытывают высокую антропогенную нагрузку.

Ключевые слова: эпидемиологическая безопасность, питьевая вода, водоподготовка, хлорирование, УФ-обеззараживание, комплексная схема обеззараживания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Technical guidance on water-related disease surveillance: Edited by E. Funari, T. Kistemann, S. Herbst, A. Rechenburg. – Kopenhagen, WHO (World Health Organization), 2011. 211 p.

- Кудрявцев Н. Н., Костюченко С. В., Зайцева С. Г. Схемы применения ультрафиолетового обеззараживания в системах питьевого водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 2008. № 4. С. 23–27.

- Альшин В. М., Безделин С. М., Волков С. В., Гильбух А. Я., Дрожжин В. В., Жуков В. И., Калинский А. В., Костюченко С. В., Кудрявцев Н. Н., Куркин Г. А., Смирнов А. Д., Якименко А. В. Применение технологии УФ-облучения воды взамен первичного хлорирования // Водоснабжение и санитарная техника. 1996. № 12. С. 13–16.

- Онищенко Г. Г. Эффективное обеззараживание воды – основа профилактики инфекционных заболеваний // Водоснабжение и санитарная техника. 2005. № 12, ч. 1. С. 8–12.

- Payment P. Diseases associated with drinking water supplies that meet treatment and indicator specifications: Edited by A: W. O. K. Grabow / Water and public health: Encyclopedia of life support systems (EOLSS). – Oxford: EOLSS Publishers, 2004. http://www.eolss.net (дата обращения 18.12.2015).

- Кармазинов Ф. В., Костюченко С. В., Кудрявцев Н. Н., Храменков С. В. Ультрафиолетовые технологии в современном мире: Коллективная монография. – Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2012. 392 с.

- Кармазинов Ф. В., Чернов В. Б., Костюченко С. В., Волков С. В., Зайцева С. Г. Модернизация систем обеззараживания на очистных сооружениях водопровода (опыт ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга») // Водоснабжение и санитарная техника. 2005. № 1. С. 4–8.

- Костюченко С. В., Волков С. В., Зайцева С. Г. Применение УФ-обеззараживания на объектах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» // Водоснабжение и санитарная техника. 2005. № 12, ч. 1. С. 23–27.

- Кинебас А. К. Внедрение обеззараживания воды гипохлоритом натрия и ультрафиолетовым облучением в системах водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга // Водоснабжение и санитарная техника. 2005. № 12, ч. 1. С. 16–20.

- Жебрун А. Б., Малышев В. В., Кафтырова Л. А., Фридман К. Б., Кинебас А. К., Виноградов С. А., Белова М. А. Обеспечение эпидемиологической безопасности питьевой воды Санкт-Петербурга // Водоснабжение и санитарная техника. 2007. № 7, ч. 2. С. 9–12.

- Павлов А. А., Дзиминскас Ч. А., Костюченко С. В., Зайцева С. Г. Современные технологии подготовки питьевой воды на Слудинской водопроводной станции Нижнего Новгорода // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 1. С. 10–16.

- Волков С. В., Левченко Д. А., Ткачев А. А. Обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением // Экология производства. 2013. № 6. С. 70–74.

Volkov S. V., Parilov P. S., Tkachev A. A. UV-disinfection in drinking water treatment as a key element of protection from water-borne infection 16

S. V. VOLKOV1, P. S. PARILOV2, A. A. TKACHEV3

1 Volkov Sergei Vladimirovich, Business Development Director, «LIT» SPA

Build. 1, 44 Krasnobogatyrskaia str., 107076, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

2 Parilov Pavel Sergeevich, Head of R&D Group, «LIT» SPA

Build. 1, 44 Krasnobogatyrskaia str., 107076, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 733-95-26, e-mail: parilov@npo.lit.ru

3 Tkachev Andrei Anatol'evich, Deputy General Director for Technology, «LIT» SPA

Build. 1, 44 Krasnobogatyrskaia str., 107076, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 733-95-26, e-mail: tkachev@npo.lit.ru

Various aspects of using different disinfection methods in drinking water treatment are considered. A short list of the most common water pathogens and their basic properties in relation to the use of disinfection with different chlorine-containing chemicals is presented. The necessity of using combined disinfection methods because of the insufficient efficiency of chlorination in relation to some chlorine resistant forms of microorganisms and protozoa is indicated. The international experience of introducing comprehensive schemes of chemical and chemical-free disinfection is considered; the domestic experience in this area is shown. By the example of assessing the morbidity rate of St. Petersburg and Nizhny Novgorod population the efficiency of combining traditional chlorination and other chemical methods of water treatment with subsequent UV-disinfection has been analyzed. It was found that combining several disinfection methods (as a rule, chlorination or chlorammoniation with UV-irradiation) provides for the significant decrease of infectious hepatitis and enteroviral infection case rate. The use of UV-disinfection in combination with other chemical methods provides for solving the problem of chlorination byproducts generation and at the same time ensuring a reliable barrier against chlorine resistant water borne pathogens. In addition the sanitation and epidemiologic safety of the population are significantly improved which is of primary importance in big cities with water sources being under high human-induced impact.

Key words: epidemiologic safety, drinking water, water treatment, chlorination, UV-disinfection, comprehensive disinfection scheme.

REFERENCES

- Technical guidance on water-related disease surveillance: Edited by E. Funari, T. Kistemann, S. Herbst, A. Rechenburg. Kopenhagen, WHO (World Health Organization), 2011, 211 p.

- Kudriavtsev N. N., Kostiuchenko S. V., Zaitseva S. G. [The schemes of using ultraviolet disinfection in drinking water supply]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2008, no. 4, pp. 23–27. (In Russian).

- Al'shin V. M., Bezdelin S. M., Volkov S. V., Gil'bukh A. Ia., Drozhzhin V. V., Zhukov V. I., Kalinskii A. V., Kostiuchenko S. V., Kudriavtsev N. N., Kurkin G. A., Smirnov A. D., Iakimenko A. V. [The use of UV-irradiation technology instead of primary chlorination]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1996, no. 12, pp. 13–16. (In Russian).

- Onishchenko G. G. [Efficient water disinfection – the basis of infectious diseases prevention]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2005, no. 12, part 1, pp. 8–12. (In Russian).

- Payment P. Diseases associated with drinking water supplies that meet treatment and indicator specifications: Edited by A: W. O. K. Grabow. Water and public health: Encyclopedia of life support systems (EOLSS). Oxford, EOLSS Publishers, 2004, http://www.eolss.net (accessed 18.12.2015).

- Karmazinov F. V., Kostiuchenko S. V., Kudriavtsev N. N., Khramenkov S. V. Ul'trafioletovye tekhnologii v sovremennom mire [Ultraviolet technologies nowadays. Multi-author book. Dolgoprundnyi, Intellekt Publ., 2012, 392 p.].

- Karmazinov F. V., Chernov V. B., Kostiuchenko S. V., Volkov S. V., Zaitseva S. G. [Upgrade of disinfection systems at the water treatment facilities (the experience of «Saint-Petersburg Vodokanal» SUE)]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2005, no. 1, pp. 4–8. (In Russian).

- Kostiuchenko S. V., Volkov S. V., Zaitseva S. G. [The use of UV-disinfection at the facilities of «Saint-Petersburg Vodokanal» SUE]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2005, no. 12, part 1, pp. 23–27. (In Russian).

- Kinebas A. K. [Introduction of water disinfection with sodium hypochlorite and UV-irradiation in water supply and wastewater disposal systems of Saint-Petersburg]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2005, no. 12, part 1, pp. 16–20. (In Russian).

- Zhebrun A. B., Malyshev V. V., Kaftyrova L. A., Fridman K. B., Kinebas A. K., Vinogradov S. A., Belova M. A. [Ensuring the epidemiological safety of drinking water in Saint-Petersburg]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2007, no. 7, part 2, pp. 9–12. (In Russian).

- Pavlov A. A., Dziminskas Ch. A., Kostiuchenko S. V., Zaitseva S. G. [Modern technologies of drinking water preparation at the Sludinskaya waterworks of Nizhny Novgorod]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 1, pp. 10–16. (In Russian).

- Volkov S. V., Levchenko D. A., Tkachev A. A. [Water disinfection with ultraviolet irradiation]. Ekologiia Proizvodstva, 2013, no. 6, pp. 70–74. (In Russian).

УДК 628.112.2

Алексеев В. С., Мартинцов С. М. О нормативной идентификации конструкций фильтров для скважин 24

В. С. АЛЕКСЕЕВ1, С. М. МАРТИНЦОВ2

1 Алексеев Владимир Сергеевич, доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник, АО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр.1, тел.: (499) 272-47-56, e-mail: nii-vodgeo@mail.ru

2 Мартинцов Сергей Михайлович, заместитель директора по внедрению новых технологий, ООО «Спецмаш»

347810, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Орджоникидзе, 6, тел.: (961) 285-99-55, e-mail: msm@screen-filter.com

Современная нормативная база проектирования и строительства водозаборов подземных вод не регламентирует способы бурения и оборудование фильтрами скважин при достаточно длительном сроке их использования (амортизации), составляющем 15–20 лет, независимо от состава отбираемой воды и водоносных пород. В этих условиях становится актуальной проблема сохранения преемственности старых (с советских времен), многократно апробированных рекомендаций, ориентированных на длительную эксплуатацию водозаборов при минимизации затрат на подъем и подачу воды потребителям. В качестве основы такого подхода предлагается использовать прототипы фильтров – аналоги, производство которых в России освоено в промышленных условиях, заведомо обеспечивающих эффективную работу скважин. Рассматриваются характеристики скважинного бескаркасного щелевого фильтра (ФСБЩ), аналога фильтра Джонсона (США), а также (по ряду параметров) каркасно-стержневого и спирально-проволочного фильтров, рекомендованных к применению СНиП 2.04.02-84. Производство ФСБЩ в промышленных условиях на высокотехнологичном оборудовании позволяет обеспечить прецизионные размеры щели, необходимую прочность и жесткость конструкции, исключающую сдвижку проволоки во время транспортировки и установки фильтра в скважину. Проведена гидродинамическая и гидравлическая оценка ФСБЩ. Приведены данные комплексной оценки сопротивления фильтров с учетом внутренних потерь напора, коррозионной и суффозионной устойчивости, параметрам химического и биологического кольматажа скважин, оборудованных ФСБЩ, а также ремонтопригодности.

Ключевые слова: водозабор, эффективность работы скважин, скважинный бескаркасный щелевой фильтр, гидродинамическая и гидравлическая оценка, проницаемость фильтра.

Alekseev V. S., Martintsov S. M. On regulatory identification of well filter design 24

V. S. ALEKSEEV1, S. M. MARTINTSOV2

1 Alekseev Vladimir Sergeevich, Doctor of Engineering, Professor, Chief Research Worker, «NII VODGEO» JSC

Build. 1, 9 B. Savvinskii Lane, 119435, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-56, e-mail: nii-vodgeo@mail.ru

2 Martintsov Sergei Mikhailovich, Deputy Director for Innovative Technologies, «Spetsmash» LLC

6 Ordzhonikidze str., Kamenk-Shakhtinskii, 347810, Rostov Area, Russian Federation, tel.: + 7 (961) 285-99-55, e-mail: msm@screen-filter.com

The present day regulatory framework of design and construction of underground water intakes does not regulate the methods of drilling and equipping wells with filters provided the wells are operating for a significantly long period (depreciation) of 15–20 years regardless of the composition of abstracted water and water-bearing strata. Under the circumstances the problem of maintaining the continuity of the traditional (from the Soviet period) multiple-times approbated recommendations focused on the long-term operation of the water intakes with minimization of the water abstraction and supply to the users becomes timely. As a basis of this approach the use of filter prototypes – analogues manufactured in Russia on commercial scale that predeterminedly ensures the efficient well operation is suggested. The performances of well frameless slotted filter, the analogue of Johnson filter (USA) and (by a number of parameters) of carcass-framed and spiral-wire filters, recommended for use in SNiP 2.04.02-84 are considered. Manufacturing well frameless slotted filter on commercial scale with the use of high-tech equipment ensures the precision size of the slot, required structural integrity and rigidity that allow eliminating wire shift during transportation and erection of the filter in the well. Hydrodynamic and hydraulic evaluation of the well frameless slotted filter was carried out. The data of the comprehensive evaluation of filter resistance is presented with account of internal head losses, corrosion and suffosion resistance, chemical and biological mudding parameters of wells equipped with frameless slotted filters as well as of maintainability.

Key words: water intake, efficiency of well operation, well frameless slotted filter, hydrodynamic and hydraulic evaluation, filter permeability.

УДК 628.16.067.3

Филатов А. И. Анализ процесса промывки скорых фильтров с различными типами дренажей 33

А. И. ФИЛАТОВ*

* Филатов Алексей Иванович, кандидат технических наук, заместитель генерального директора по научной работе, ОАО «Ростовский НИИКХ»

344000, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 207, тел.: (863) 251-55-92, e-mail: rniikh@gmail.com

Приведен анализ процесса промывки скорых фильтров с помощью эпюры потерь напора. Эпюры послойных потерь напора при промывке позволяют установить и наглядно показать истинную картину способности той или иной дренажной системы обеспечить равномерную по площади промывку фильтра. Наличие в эпюре зон провала значений потерь напора или даже просто участков с отрицательным угловым коэффициентом является главным признаком того, что примененная дренажная система не сможет обеспечить равномерное распределение промывной воды по площади. Показано, что равномерная промывка фильтра возможна при условии, если эпюра потерь напора имеет положительный угловой коэффициент.

Ключевые слова: скорый фильтр, равномерность промывки по площади, эпюра потерь напора, дренажный слой, фильтрующая загрузка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Филатов А. И. О некоторых причинах нестабильной работы скорых фильтров // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 3. С. 34–35.

- Филатов А. И. Дренажные системы скорых фильтров. – Saarbrücken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. 128 с.

Filatov A. I. The analysis of washing rapid filters with different drainage types 33

A. I. FILATOV*

* Filatov Aleksei Ivanovich, Ph. D. (Engineering), Deputy General Director for Science, «Rostovskii NIIKKH» OJSC

207 Tekucheva str., 344000, Rostov-on-Don, Russian Federation, tel.: +7 (863) 251-55-92, e-mail: rniikh@gmail.com

The analysis of the process of washing rapid filters using head losses diagrams is presented. The diagrams of layer-by-layer head losses during washing allow determining and showing graphically the true capability of one or another drainage system to provide for uniform filter washing in area. The presence in the diagram of gaps in head loss values or even zones with a negative angular coefficient is a main evidence of the fact that the used drainage system cannot ensure uniform distribution of wash water in area. It is shown that uniform filter wash is possible on condition that the head loss diagram has a positive angular coefficient.

Key words: rapid filter, wash uniformity in area, head loss diagram, drainage layer, filtration media.

REFERENCES

- Filatov A. I. [On some causes of unstable operation of rapid filters]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 3, pp. 34–35. (In Russian).

- Filatov A. I. Drenazhnye sistemy skorykh fil'trov [Drainage systems of rapid filters. Saarbrücken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing, 2012, 128 p.].

# ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 628.3:504.05

# Лернер А. Д., Инчагов А. Д. Нормирование сбросов сточных вод в рамках государственной экологической политики 36

А. Д. ЛЕРНЕР1, А. Д. ИНЧАГОВ2

1 Лернер Анатолий Давидович, кандидат технических наук, директор ООО «Дальневосточное предприятие Росводоканал»; доцент кафедры «Гидравлика и водоснабжение», Тихоокеанский государственный университет

680013, Россия, г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 38, тел.: (4212) 42-88-31, e-mail: lerner41@mail.ru

2 Инчагов Алексей Дмитриевич, ведущий инженер, ООО «Дальневосточное предприятие Росводоканал»

680013, Россия, г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 38, тел.: (4212) 42-84-12, e-mail: inchagov@mail.ru

Рассматривается взаимосвязь экологических правовых отношений в сфере нормирования сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и функционирования коммунальных предприятий. Нормирование сбросов сточных вод и экологические платежи за негативное воздействие на водные объекты напрямую связаны между собой. Сверхлимитные платежи за сбросы являются одним из факторов банкротства предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. Введенные с 2015 г. изменения в системе нормирования негативного воздействия на водные объекты не смогли решить существовавшие проблемы и снять противоречия между интересами структур Министерства природных ресурсов и экологии РФ (МПР РФ), предприятий ВКХ и фискальными интересами государства. К предприятиям ВКХ, в соответствии с действующими методиками разработки нормативов, устанавливаются технически недостижимые требования по сбросам сточных вод, за неисполнение которых предусмотрена существенная финансовая ответственность. Отнесение части финансовой ответственности с предприятий ВКХ на бизнес не изменило в положительную сторону экономические показатели ВКХ, но возложило на бизнес дополнительную финансовую нагрузку. Планируемые Федеральным законом от 3 июня 2006 г. № 73-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» изменения в нормировании сбросов не произошли ввиду отсутствия нормативно-правовой базы со стороны структур МПР РФ. Вводимые в законодательную базу изменения экологических норм не согласованы между собой и отражают интересы различных ведомств. Это свидетельствует об отсутствии единой государственной экологической политики. Издаваемые нормативные акты должны соответствовать положениям государственной политики в сфере экологии, решать поставленные ею задачи, устранять возникающие противоречия. Приводятся основные принципы, на основе которых должна строиться государственная экологическая политика. Основными из них является баланс интересов общества, окружающей среды, предприятий ВКХ и бизнеса, бюджетов всех уровней, технически достижимые требования к негативному воздействию и приоритет охраны окружающей среды над фискальными интересами государства.

Ключевые слова: норматив допустимого сброса, экологический платеж, сброс в централизованную систему водоотведения, сверхлимитные платежи за сбросы, экологическая безопасность, реализация природоохранных мероприятий, наилучшие доступные технологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Инчагов А. Д. Мифы и реальность. Требования экологического и водного законодательства в деятельности предприятий ВКХ в современных условиях // Вода Magazine. 2013. № 7. С. 44–46.

- Лернер А. Д., Инчагов А. Д. О нормировании сбросов сточных вод, ПДК и экологических платежах // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 1. С. 40–44.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

# Lerner A. D., Inchagov A. D. Regulation of wastewater discharges within the framework of the national environmental policy 36

A. D. LERNER1, A. D. INCHAGOV2

1 Lerner Anatolii Davidovich, Ph. D. (Engineering), Director, «Rosvodokanal Far-Eastern Enterprise» LLC; Assistant Professor, «Hydraulics and water supply» Department, Pacific National University

38 Lermontova str., 680013, Khabarovsk, Russian Federation, tel.: +7 (4212) 42-88-31, e-mail: lerner41@mail.ru

2 Inchagov Aleksei Dmitrievich, Leading Engineer, «Rosvodokanal Far-Eastern Enterprise» LLC
38 Lermontova str., 680013, Khabarovsk, Russian Federation, tel.: +7 (4212) 42-84-12, e-mail: inchagov@mail.ru

The interrelation of the environmental legal relations in the field of regulating pollution discharges into the water bodies and public utilities operation is considered. Regulation of wastewater discharges and environmental payments for the negative impact on the water bodies are directly interconnected. Above-limit payment for discharges is one of the factors of the bankruptcy of water and wastewater utilities. Amendments to the system of regulating the negative impact on the water bodies introduced in 2015 could neither solve the existing problems nor eliminate the contradictions between the interests of the institutions of the RF Ministry of Natural Resources and Environmental Protection, water and wastewater utilities and national fiscal interests. According to the current methods of regulation drafting technically unachievable requirements to the effluent discharges are set to the water and wastewater utilities; and failure to observe them is subject to substantial financial responsibility. Shifting a part of the financial responsibility from water and wastewater utilities to business did not improve the economic performances of water and wastewater services but placed additional financial burden on business. No changes in discharge regulations that were envisaged in Federal Law No. 73-FZ of June 3rd, 2006 «On the enactment of the Water Code of the Russian Federation» occurred due to the lack of the regulatory and legal framework expected from the institutions of the RF Ministry of Natural Resources and Environmental Protection. The amendments to the environmental regulations introduced into the legal framework do not correlate with each other and reflect the interests of different institutions. It is evidence of the absence of the national environmental policy. The constituted statutory regulations must correspond to the provisions of the national environmental policy, solve the tasks set by the policy, eliminate the emerging contradictions. The basic principles that must make the foundation of the national environmental policy are presented. The main principles are the balance of the public interests, environmental interests, the interests of water and wastewater utilities and business, all-level budgets, technically achievable requirements to the negative impact and the priority of environmental protection over the national fiscal interests.

Key words: permissible discharge limit, environmental payment, discharge into the public sewer, above-limit payments for discharges, ecological safety, implementation of environmental protection measures, best available technologies.

REFERENCES

- Inchagov A. D. [Myths and reality. Requirements of environmental and water legislation in the operation of water and wastewater services under current conditions]. Voda Magazine, 2013, no. 7, pp. 44–46. (In Russian).

- Lerner A. D., Inchagov A. D. [On wastewater discharge limitations, maximum permissible concentrations and environmental charges]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 1, pp. 40–44. (In Russian).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

УДК 628.16:66.013.51

Пупырев Е. И. Предпроектный анализ сооружений подготовки питьевой воды 42

Е. И. ПУПЫРЕВ*

* Пупырев Евгений Иванович, доктор технических наук, президент Межрегионального Союза Проектировщиков

127083, Москва, ул. Мишина, 56, стр. 2, тел.: (495) 662-47-19, e-mail: e.pupyrev@gmail.com

Предложен метод предпроектного анализа строительства эффективных сооружений блока очистки воды, позволяющий прогнозировать его параметры с учетом применения современных технологий водоподготовки и оборудования, а также технологий проектирования и строительства. На основе технического задания и выбранной технологической схемы выполняется соответствующая модификация разработанного ранее аналога. Затем проектировщик за относительно короткий срок может вычислить ориентировочные количественные показатели будущего блока (сметная стоимость, площадь, расчетная электрическая мощность). Для каждого параметра в технологической схеме выбираются объекты (здания и сооружения), определяющие основное значение данного параметра. Методами системного анализа установлена зависимость изменения параметров сооружения от его производительности. Так, в общем случае при близких значениях технологических и гидравлических характеристик проектируемых сооружений и аналога удельная площадь и удельная расчетная мощность технологических линий будут незначительно увеличиваться с ростом производительности станции, и для предварительных расчетов их можно считать постоянными. Удельная стоимость сооружений описывается логарифмическими зависимостями и, зная удельную стоимость эталонного блока, можно подсчитать стоимость строительства проектируемого блока очистки воды.

Ключевые слова: предпроектный анализ, сооружения подготовки питьевой воды, параметры сооружений, удельная площадь, удельная расчетная мощность, удельная стоимость сооружений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Проектирование сооружений для очистки сточных вод: Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85. – М.: Стройиздат, 1990.

- Журба М. Г., Соколов Л. И., Говорова Ж. М. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений. В 3 томах. Т. 2. – М.: Изд-во АСВ, 2003. 493 с.

- Данилович Д. А., Эпов А. Н., Канунникова М. А. Анализ данных работы очистных сооружений российских городов – основа для технологического нормирования // Наилучшие Доступные Технологии водоснабжения и водоотведения. 2015. № 3–4. С. 18–28.

- Пупырев Е. И., Шеломков А. С. Экономическое обоснование экологически безопасных технологий очистки сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 1. С. 5–13.

- Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий. Справочник проектировщика: Под редакцией И. А. Назарова. – М.: Стройиздат, 1977. 287 с.

- Драгинский В. Л., Алексеева Л. П., Самойлович В. Г. Озонирование в процессах очистки вод. – М.: ДеЛи Принт, 2007. 363 с.

- Кожинов В. Ф. Очистка питьевой и технической воды. Примеры и расчеты. – М.: Стройиздат, 1971. 304 с.

- Ультрафиолетовые технологии в современном мире: Под редакцией Ф. В. Кармазинова, С. В. Костюченко, Н. Н. Кудрявцева, С. В. Храменкова. – Долгопрудный: Издательский дом «Интеллект», 2012. 392 с.

DESIGNING WATER AND WASTEWATER SYSTEMS

Pupyrev E. I. Pre-project analysis of drinking water treatment facilities 42

E. I. PUPYREV*

* Pupyrev Evgenii Ivanovich, Doctor of Engineering, President, Transregional Association of Design Engineers

Build. 2, 56 Mishina str., 127083, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 662-47-19, e-mail: e.pupyrev@gmail.com

The method of pre-project analysis of constructing efficient water treatment facilities is suggested that provides for predicting their parameters with account of the advanced water treatment technologies and equipment as well as the advanced design and construction technologies. On the basis of the technical specifications and selected process flow scheme the relative modification of the earlier designed version is carried out. Then the design engineer can calculate approximate quantitative characteristics of the future facilities (budget value, footprint area, electrical rating) in a relatively short span of time. For every parameter in the process flow scheme the objects are chosen (buildings and facilities) that determine the basic value of the given parameter. With the use of the system analysis method the dependence of the variation of the parameters of the facilities from the capacity was determined. Thus, in general at close values of the process and hydraulic characteristics of the facilities being designed and the designed version the specific area and specific design capacity of the process flows will be slightly increasing with the increase of the plant capacity; and for the preliminary calculations they can be considered as constant. The unit cost of the facilities is described with logarithmic relationships; and knowing the unit cost of the reference unit the cost of constructing the water treatment unit being designed can be calculated.

Key words: pre-project analysis, drinking water treatment facilities, parameters of the facilities, specific area, specific design capacity, unit cost of the facilities.

REFERENCES

- Proektirovanie sooruzhenii dlia ochistki stochnykh vod: Spravochnoe posobie k SNiP 2.04.03-85 [Designing wastewater treatment facilities: Reference aid to SNiP 2.04.03-85. Moscow, Stroiizdat Publ., 1990].

- Zhurba M. G., Sokolov L. I., Govorova Zh. M. Vodosnabzhenie. Proektirovanie sistem i sooruzhenii [Water Supply. Designing systems and facilities. In 3 volumes. V. 2. Moscow, ASV Publ., 2003, 493 p.].

- Danilovich D. A., Epov A. N., Kanunnikova M. A. [Analysis of operation data of the municipal wastewater treatment facilities of the Russian cities – the basis of the technologic regulation]. Nailuchshie Dostupnye Tekhnologii Vodosnabzheniia i Vodootvedeniia, 2015, no. 3–4, pp. 18–28. (In Russian).

- Pupyrev E. I., Shelomkov A. S. [Economic assessment of environmentally safe wastewater treatment technologies]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 1, pp. 5–13. (In Russian).

- Vodosnabzhenie naselennykh mest i promyshlennykh predpriiatii [Water supply of communities and industrial enterprises. Reference book for design engineers: under the editorship of I. A. Nazarov. Moscow, Stroiizdat Publ., 1977, 287 p.].

- Draginskii V. L., Alekseeva L. P., Samoilovich V. G. Ozonirovanie v protsessakh ochistki vod [Ozonation in water treatment processes. Moscow, DeLi Print Publ., 2007, 363 p.].

- Kozhinov V. F. Ochistka pit'evoi i tekhnicheskoi vody. Primery i raschety [Drinking and process water treatment. Examples and calculations. Moscow, Stroiizdat Publ., 1971, 304 p.].

- Ul'trafioletovye tekhnologii v sovremennom mire [Ultraviolet technologies nowadays: under the editorship of F. V. Karmazinov, S. V. Kostiuchenko, N. N. Kudriavtsev, S. V. Khramenkov. Dolgoprudnyi, Intellekt Publ., 2012, 392 p.].

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.221

Верещагина Л. М., Швецов В. Н. Разъяснение отдельных положений Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий 50

Л. М. Верещагина1, В. Н. Швецов2

1 Верещагина Лидия Михайловна, кандидат технических наук, заведующая лабораторией «Рациональные системы водопользования», АО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 1, тел.: (499) 272-47-35, e-mail: verlm@mail.ru

2 Швецов Валерий Николаевич, доктор технических наук, заведующий Экспертно-консультационным центром, АО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 1, тел.: (499) 245-96-33, e-mail: post@vstmag.ru

Приводятся нормативно-методические документы, регламентирующие проектирование систем отведения и очистки поверхностных (дождевых, талых, поливомоечных) сточных вод с селитебных территорий и площадок предприятий, а также комментарии к положениям СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» (ОАО «НИИ ВОДГЕО»). Указанными документами допускается отведение на очистку наиболее загрязненной части поверхностного стока в количестве не менее 70% годового объема стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и всего объема стока с площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным содержанием органических веществ. Рассмотрена общепринятая практика проектирования инженерных сооружений раздельных и общесплавных систем канализации, допускающих кратковременный сброс части стоков при выпадении интенсивных (ливневых) дождей редкой повторяемости через разделительные камеры (ливнесбросы) в водный объект. Рассматриваются ситуации, связанные с отказами территориальных управлений Государственной экспертизы и Росрыболовства в согласовании осуществления деятельности по проектируемым объектам капитального строительства на основании статьи 60 Водного кодекса РФ, запрещающей осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке и обезвреживанию.

Ключевые слова: поверхностный сток, система водоотведения, нормативно-методическая документация, сверхнормативный сброс, очистные сооружения.

Список литературы

- Данилов О. Л., Костюченко П. А. Практическое пособие по выбору и разработке энергосберегающих проектов. – М., ЗАО Технопромстрой, 2006. С. 407–420.

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. Дополнение к СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85). – М., ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2014. 89 с.

- Верещагина Л. М., Меншутин Ю. А., Швецов В. Н. О нормативной базе проектирования систем отведения и очистки поверхностных сточных вод: IX научно-техническая конференция «Яковлевские чтения». – М., МГСУ, 2014. С. 166–170.

- Молоков М. В., Шифрин В. Н. Очистка поверхностного стока с территорий городов и промышленных площадок. – М.: Стройиздат, 1977. 104 с.

- Алексеев М. И., Курганов А. М. Организация отведения поверхностного (дождевого и талого) стока с урбанизированных территорий. – М.: Изд-во АСВ; СПб, СПбГАСУ, 2000. 352 с.

WASTEWATER TREATMENT

Vereshchagina L. M., Shvetsov V. N. Explanation of separate provisions of the Recommendations for designing the systems of the surface runoff from residential areas and industrial sites collection, disposal and treatment 50

L. M. VEREShchAGINA1, V. N. ShVETsOV2

1 Vereshchagina Lidiia Mikhailovna, Ph. D. (Engineering), Head of «Sustainable Water Management Systems» Laboratory, «NII VODGEO» JSC

Build. 1, 9 B. Savvinskii Lane, 119435, Moscow, Russian Federation, tel.: + 7 (499) 272-47-35, e-mail: verlm@mail.ru

2 Shvetsov Valerii Nikolaevich, Doctor of Engineering, Head of Competency Center, «NII VODGEO» JSC

Build. 1, 9 B. Savvinskii Lane, 119435, Moscow, Russian Federation, tel.: + 7 (499) 245-96-33, e-mail: post@vstmag.ru

Guidelines and regulations for designing the systems of surface runoff (rainfall, snow-melt, street washwater) from residential areas and industrial sites disposal and treatment are presented as well as the comments to the provisions of Code of Practice 32.13330.2012 «Sewerage. Public Utilities» and «Recommendations for designing the systems of collection, removal and treatment of the surface runoff from residential areas, industrial sites; and determining the conditions for its discharge into the water bodies» («NII VODGEO» OJSC). The above-noted documents permit disposal for treatment of the most polluted part of the surface runoff in the amount of more than 70% of the annual runoff from residential areas and industrial sites similar to them in pollution level, and the total runoff from industrial sites with the territories that could be polluted with specific substances with toxic properties or significant concentrations of organics. The common practice of designing engineering structures of separate and combined sewers that allow short-term discharges of part of runoff into water bodies through separating chambers (storm-overflow sewers) at heavy (storm) rains of rare occurrence is considered. The cases are considered related to the refusal of the territorial directorates of State expert assessment department and Russian Federal Fisheries Agency to allow activities in relation to the capital construction projects under design pursuant to article 60 of the RF Water Code that prohibits discharging wastewater without sanitary treatment and decontamination into water bodies.

Key words: surface runoff, wastewater disposal system, guidelines and regulations, limit-exceeding discharge, treatment facilities.

REFERENCES

- Danilov O. L., Kostiuchenko P. A. Prakticheskoe posobie po vyboru i razrabotke energosberegaiushchikh proektov [Practical guide for choosing and designing energy efficient projects. Moscow, Tekhnopromstroi CJSC Publ., 2006, pp. 407–420].

- Rekomendatsii po raschetu sistem sbora, otvedeniia i ochistki poverkhnostnogo stoka s selitebnykh territorii, ploshchadok predpriiatii i opredeleniiu uslovii vypuska ego v vodnye ob"ekty [Recommendations for designing the systems of collection, removal and treatment of the runoff from residential areas, industrial sites; and determining the conditions for its discharge into the water bodies. Supplement to Code of Practice 32.13330.2012 «Sewerage. Public Utilities» (revised edition of SNiP 2.04.03-85). Moscow, «NII VODGEO» OJSC Publ., 2014. 89 p.].

- Vereshchagina L. M., Menshutin Iu. A., Shvetsov V. N. [On the legislation framework for designing the systems of surface runoff disposal and treatment]. IX Scientific and Technical Conference «Readings from Iakovlev». Moscow, MGSU Publ., 2014, pp. 166–170. (In Russian).

- Molokov M. V., Shifrin V. N. Ochistka poverkhnostnogo stoka s territorii gorodov i promyshlennykh ploshchadok [Treatment of surface runoff from residential areas and industrial sites. Moscow, Stroiizdat Publ., 1977, 104 p.].

- Alekseev M. I., Kurganov A. M. Organizatsiia otvedeniia poverkhnostnogo (dozhdevogo i talogo) stoka s urbanizirovannykh territorii [Arranging the disposal of surface runoff (rainfall and snow-melt) from urban land. Moscow, ASV Publ.; SPb, SPbGASU Publ., 2000, 352 p.].

Сирота М. Н. О применении технологии жидкофазного окисления в России 59

М. Н. СИРОТА*

* Сирота Михаил Наумович, генеральный директор ООО «Центр проектирования инженерного оборудования»

117342, Россия, Москва, ул. Бутлерова, 17Б, тел.: (499) 272-69-99, e-mail: post@сpio.ru

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Рубчак И. Ю., Сирота М. Н. Сооружения для обработки осадков городских сточных вод. Проектирование, строительство и эксплуатация. – М.: Стройиздат, 1978. 115 с.

- Пугачев Е. А. Процессы и аппараты обработки осадков сточных вод. – М.: Изд-во АСВ, 2012. 208 с.

Sirota M. N. On the use of the liquid-phase oxidation technology in Russia 59

M. N. SIROTA*

* Sirota Mikhail Naumovich, General Director, «MEP Equipment Design Center» LLC

17B Butlerova str., 117342, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-69-99, e-mail: post@сpio.ru

REFERENCES

- Rubchak I. Iu., Sirota M. N. Sooruzheniia dlia obrabotki osadkov gorodskikh stochnykh vod. Proektirovanie, stroitel'stvo i ekspluatatsiia [Municipal wastewater sludge treatment facilities. Designing, construction and operation. Moscow, Stroiizdat Publ., 1978, 115 p.].

- Pugachev E. A. Protsessy i apparaty obrabotki osadkov stochnykh vod [Process and equipment for wastewater sludge treatment. Moscow, ASV Publ., 2012, 208 p.].

КНС без приемного резервуара – миф или реальность? 62

Sewage pumping station without receiving tank –  myth or reality? 62

МЕТРОЛОГИЯ

УДК 628.171.001.24

Егоров Н. Л., Лойцкер О. Д., Шафрановский М. Н. Измерение расхода жидкости с помощью лотков Вентури при свободном и затопленном истечении 66

### Н. Л. ЕГОРОВ1, О. Д. ЛОЙЦКЕР2, М. Н. ШАФРАНОВСКИЙ3

1 Егоров Николай Леонидович, ведущий специалист, ЗАО «Метрологический центр энергоресурсов»

125362, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 88, стр. 8, тел.: (499) 718-14-06, e-mail: nilego@mail.ru

2 Лойцкер Оскар Давидович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник

Тел.: (499) 263-03-05, e-mail: 2630305@mail.ru

3 Шафрановский Михаил Наумович, кандидат технических наук, директор ООО «ПНП СИГНУР»

123458, Россия, Москва, ул. Твардовского, 8, тел.: (495) 780-92-19, e-mail: signur@mail.ru

Рассмотрены актуальные вопросы создания измерительного комплекса расхода и объема сточных вод для обеспечения коммерческого учета в безнапорных трубопроводах и каналах систем водоотведения на основе лотка Вентури. Методика измерений с помощью лотков установлена нормативным документом МИ 2406-97, однако в нем рассмотрены только лотки критической глубины, для функционирования которых должно быть обеспечено свободное истечение из лотка. На практике режимы течения отклоняются от расчетных, и часто свободное истечение перемежается с затопленным. При затопленном истечении положения документа становятся неприменимыми. Директивная форма документа не раскрывает физическую сущность гидравлических процессов в лотке и не позволяет обобщить применение лотка для разных условий. В связи с этим дан подробный анализ работы лотка, получена формула расхода, выявлен физический смысл входящих в формулу коэффициентов, показана аналогия лотка критической глубины с критическими газовыми соплами, сформулированы требования к каналу, следующему за лотком, для обеспечения критического режима в лотке. На основании расчета потерь энергии в лотке определен критерий в форме глубины восстановления, разделяющий свободное и затопленное истечение. Показано, что при затопленном истечении необходимо применять многоканальный уровнемер для контроля глубины потока в разных сечениях лотка. Получена формула расхода при затопленном истечении, включающая в себя в качестве параметра отношение глубины в горловине и на входе в лоток. Аппаратурное решение проблемы представлено структурной схемой многоканального ультразвукового уровнемера-расходомера, описан принцип его работы.

Ключевые слова: безнапорный поток, измерение расхода, лоток Вентури, свободное и затопленное истечение, измерительный комплекс, ультразвуковой многоканальный уровнемер.

METROLOGY

Egorov N. L., Loitsker O. D., Shafranovskii M. N. Measuring liquid flow rate with Venturi flume at free and submerged flow 66

### N. L. EGOROV1, O. D. LOITSKER2, M. N. SHAFRANOVSKII3

1 Egorov Nikolai Leonidovich, Leading Specialist, «Power Sources Metrology Centre» CJSC

Build. 8, 88 Volokolamskoe Hwy., 125362, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 718-14-06, e-mail: nilego@mail.ru

2 Loitsker Oskar Davidovich, Ph. D. (Engineering), Senior Research Worker

Tel.: +7 (499) 263-03-05, e-mail: 2630305@mail.ru

3 Shafranovskii Mikhail Naumovich, Ph. D. (Engineering), Director, «PNP SIGNUR» LLC

8 Tvardovskogo str., 123458, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 780-92-19, e-mail: signur@mail.ru

Topical issues of establishing the facilities for measuring wastewater flow and volume to provide for fiscal metering in gravity wastewater pipelines and channels on the basis of the Venturi flume are considered. The method of measurement with the use of flumes has been set by the regulatory document MI 2406-97; however, the document considers only the flumes of critical depth that function provided the flow from the flume is free. In practice the flow patterns deviate from the design values and often free flow intersperses with the submerged one. At submerged flow the provisions of the document cannot be applied. The prescriptive form of the document neither discloses the physics of the hydraulic processes in the flume nor provides for summarizing the use of the flume for different conditions. In this context the detailed analysis of the flume operation is presented; the flow rate formula has been obtained; the physical meaning of the coefficients included into the formula has been revealed; the analogy of the flume of critical depth with critical gas nozzles is shown; the requirements to the channel downstream the flume to ensure the critical regime in the flume have been formulated. On the basis of the calculations of energy losses in the flume the criterion in the form of the recovery depth separating free and submerged flows has been determined. It is shown that at submerged flow a multichannel level meter shall be used to control the flow depth in different cross-sections of the flume. The formula of the flow rate at submerged flow including the relationship of the depth at the neck and at the flume inlet as a parameter has been obtained. The instrumental solution of the problem is presented with a structural scheme of a multichannel ultrasonic level meter – flow meter; the principle of its operation is described.

Key words: gravity flow, flow rate measurement, Venturi flume, free and submerged flow, measuring facilities, ultrasonic multichannel level meter.