РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Первый технологический съезд РАВВ 4

RUSSIAN WATER AND WASTEWATER ASSOCIATION

RAWW First Technological Congress 4

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.1

Шушкевич Е. В., Бабаев А. В., Бастрыкин Р. И., Привен Е. М., Алешина Е. В., Шотина К. В. Перспективы развития системы водоснабжения г. Москвы с учетом присоединенных территорий на долгосрочный период 6

Е. В. ШУШКЕВИЧ1, А. В. БАБАЕВ2, Р. И. БАСТРЫКИН3, Е. М. ПРИВЕН4, Е. В. АЛЕШИНА5, К. В. ШОТИНА6

1 Шушкевич Евгений Владимирович, заместитель генерального директора, АО «Мосводоканал»

- 105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 2, тел.: (499) 263-02-39, e-mail: shushkevich_ev@mosvodokanal.ru

2 Бабаев Алексей Владимирович, заместитель начальника Управления водоснабжения – главный инженер, АО «Мосводоканал»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 2, тел.: (499) 263-02-39, e-mail: babaev@mosvodokanal.ru

- 3 Бастрыкин Руслан Игоревич, начальник Центра управления водопроводной сетью Управления водоснабжения, АО «Мосводоканал»

- 105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 2, тел.: (499) 263-93-34, e-mail: bastrikin_ri@mosvodokanal.ru

- 4 Привен Елена Матусовна, начальник отдела развития и эксплуатации Управления водоснабжения, АО «Мосводоканал»

- 105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 2, тел.: (499) 261-78-52, e-mail: priven@mosvodokanal.ru

- 5 Алешина Елена Васильевна, заместитель начальника Центра управления водопроводной сетью Управления водоснабжения, АО «Мосводоканал»

- 105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 2, тел.: (499) 265-47-13, e-mail: aleshina_ev@mosvodokanal.ru

- 6 Шотина Ксения Владимировна, главный специалист Центра управления водопроводной сетью Управления водоснабжения, АО «Мосводоканал»

- 105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 2, тел.: (499) 263-93-34, e-mail: shotina_kv@mosvodokanal.ru

Представлены результаты разработки схемы водоснабжения г. Москвы с учетом присоединения и развития территорий Троицкого и Новомосковского административных округов на период до 2025 г., а также с учетом изменения законодательства Российской Федерации в 2015 г. и данных по актуализации Генерального плана Москвы. При этом предусматривались следующие мероприятия: сбор и анализ данных от порядка 60 организаций Москвы, а также Троицкого и Новомосковского административных округов; полная увязка со схемами теплоснабжения; обработка большого объема технологической, технической и экономической информации; учет результатов гидравлического моделирования по водоснабжению и водоотведению. В схеме водоснабжения на период до 2025 г. заложена модернизация системы водоснабжения Троицкого и Новомосковского административных округов по нескольким направлениям, в частности: расширение зоны водоснабжения питьевой водой от Западной станции водоподготовки; строительство крупных регулирующих водопроводных узлов; прокладка магистралей диаметром 600–1000 мм; модернизация водозаборных узлов, использующих воду артезианских скважин; реконструкция водопроводной сети. На основе анализа технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения определены перспективные мероприятия по строительству и реконструкции водопроводных сооружений, разработанные с учетом градостроительной документации г. Москвы.

Ключевые слова: схема водоснабжения, централизованная система водоснабжения, строительство и реконструкция водопроводных сооружений, качество питьевой воды, эффективность работы станций водоподготовки, наилучшие доступные технологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Шушкевич Е. В., Бабаев А. В., Бастрыкин Р. И., Столярова Е. А., Мишин Д. С., Кубенко В. В. Современные подходы к модернизации объектов водоснабжения и улучшению качества воды на территории Новой Москвы // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 10. С. 22–28.

- Шушкевич Е. В., Бабаев А. В., Бастрыкин Р. И., Шотина К. В., Кубенко В. В. Управление качеством питьевой воды в водопроводной сети г. Москвы // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 10. С. 10–17.

- Шушкевич Е. В., Бастрыкин Р. И., Алешина Е. В. Особенности режима работы системы подачи и распределения воды в условиях снижения водопотребления // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 10, ч. 1. С. 16–19.

DRINKING WATER SUPPLY

Shushkevich E. V., Babaev A. V., Bastrykin R. I., Priven E. M., Aleshina E. V., Shotina K. V. Prospects of the Moscow public water supply long-term development with account for the newly-annexed territories 6

E. V. SHUSHKEVICH1, A. V. BABAEV2, R. I. BASTRYKIN3, E. M. PRIVEN4, E. V. ALESHINA5, K. V. SHOTINA6

1 Shushkevich Evgenii Vladimirovich, Deputy General Director, «Mosvodokanal» JSC

- 2 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-02-39, e-mail: shushkevich_ev@mosvodokanal.ru

2 Babaev Aleksei Vladimirovich, Deputy Head – Chief Engneer, Water Supply Division, «Mosvodokanal» JSC

2 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-02-39, e-mail: babaev@mosvodokanal.ru

3 Bastrykin Ruslan Igorevich, Chief of Water Distribution Network Control Centre, Water Supply Division, «Mosvodokanal» JSC

- 2 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-93-34, e-mail: bastrikin_ri@mosvodokanal.ru

4 Priven Elena Matusovna, Chief of Operations and Development Department, Water Supply Division, «Mosvodokanal» JSC

- 2 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-78-52, e-mail: priven@mosvodokanal.ru

5 Aleshina Elena Vasil’evna, Deputy Chief of Water Distribution Network Control Centre, Water Supply Division, «Mosvodokanal» JSC

- 2 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 265-47-13, e-mail: aleshina_ev@mosvodokanal.ru

6 Shotina Kseniia Vladimirovna, Chief Specialist, Water Distribution Network Control Centre, Water Supply Division, «Mosvodokanal» JSC

- 2 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-93-34, e-mail: shotina_kv@mosvodokanal.ru

The results of developing the water supply schemes of Moscow including the newly-annexed territories of the Troitsk and Novomoskovsk administrative districts for the period to 2025 and with account for the RF legislation amendments of 2015 and the data on the update of the Moscow Master Plan are presented. At that the following measures were planned: acquisition and analysis of data from about 60 institutions of Moscow, the Troitsk and Novomoskovsk administrative districts; complete communication to the schemes of water and heat supply; processing big volumes of technologic, technical and economic information; record of the results of hydraulic modeling of water supply and wastewater management. The water supply schemes for the period to 2025 included the upgrade of the water supply systems of the Troitsk and Novomoskovsk administrative districts by several areas, namely: extension of the drinking water supply area from the West Water Treatment Plant; construction of large-scale regulation waterworks; construction of 600–1000 mm diameter water mains; upgrade of water intake facilities that abstract water from artesian wells; reconstruction of the water distribution network. The perspective measures on the construction and upgrade of the water treatment facilities on the basis of the analysis of the technical and economic state of the public cold water supply systems were determined and developed with account for the urban planning documentation of Moscow.

Key words: water supply scheme, public water supply system, construction and upgrade of water treatment facilities, drinking water quality, water treatment facilities operations efficiency, best available technologies.

REFERENCES

- Shushkevich E. V., Babaev A. V., Bastrykin R. I., Stoliarova E. A., Mishin D. S., Kubenko V. V. [Modern approaches to the upgrade of the water supply facilities and water quality improvement on the territory of New Moscow]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 10, pp. 22–28. (In Russian).

- Shushkevich E. V., Bastrykin R. I., Aleshina E. V. [Features of operation mode of water supply and distribution under the conditions of decrease in water consumption]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 10, part 1, pp. 16–19. (In Russian).

- Shushkevich E. V., Babaev A. V., Bastrykin R. I., Shotina K. V., Kubenko V. V. [Potable water quality management in the Moscow water distribution network]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 10, pp. 10–17. (In Russian).

УДК 628.16

Фомина В. Ф., Фомин А. В. Модернизация горизонтальных отстойников с использованием напорной флотации 13

В. Ф. ФОМИНА1, А. В. ФОМИН2

1 Фомина Валентина Федоровна, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми Научного Центра Уральского отделения Российской академии наук

167982, Россия, г. Сыктывкар, Коммунистическая ул., 26, тел.: (8212) 24-53-56, е-mail: fomina@iespn.komisc.ru

2 Фомин Александр Васильевич, кандидат экономических наук, заместитель начальника планово-экономического отдела, ОАО «Сыктывкарский водоканал»

167001, Россия, г. Сыктывкар, Коммунистическая ул., 51а, тел.: (8212) 32-89-62, е-mail: eastsir@mail.ru

Приведен анализ эффективности подготовки маломутной цветной воды р. Вычегды на водопроводных очистных сооружениях г. Сыктывкара в блоке горизонтальных отстойников, работающих в режиме коагулирования при сниженной в 2–3 раза гидравлической нагрузке. Обоснована необходимость модернизации отстойников путем переоборудования выходной их части во флотационное отделение. Интенсификация горизонтального отстойника за счет оснащения его флотационной камерой позволяет выполнять нормативные требования к питьевой воде при значительных сезонных колебаниях показателей качества и температуры исходной воды. Достигается более глубокое осветление коагулируемой воды до ступени фильтрования, при этом расход промывных вод снижается в 3 раза, количество промывок фильтра в сутки сокращается до 0,5 и менее раз (увеличение продолжительности фильтроцикла до 2 суток и более). Очистка промывных вод вместе с исходной водой упрощает технологическую схему очистных сооружений и реагентного хозяйства (уменьшается количество точек подачи и дозирования реагентов), эксплуатацию сооружений и обеспечивает снижение эксплуатационных затрат на 8%, сокращение расхода на собственные нужды до 3%. По экономическим и экологическим показателям модернизация горизонтальных отстойников с использованием напорной флотации также целесообразнее, чем проведение реконструкции блока двухступенчатого фильтрования. Она позволяет повысить производительность блока отстойников в 2 и более раз, снизить объем промывных вод и очищать их совместно с исходной водой.

Ключевые слова: маломутные цветные воды, водопроводные очистные сооружения, гидравлическая нагрузка, горизонтальный отстойник, напорная флотация, фильтрование, промывные воды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Фомина В. Ф., Фомин А. В. Поиск эффективной технологии подготовки воды из р. Вычегды (к 30-летию исследований эффективности напорной флотации на ВОС г. Сыктывкара Республики Коми) // Вода Magazine. 2008. № 10. C. 40–48.

- Драгинский В. Л., Алексеева Л. П., Гетманцев С. В. Коагуляция в технологии очистки природных вод. – М.: Наука, 2005. 576 с.

- Латышев Н. С. Эффективность реагентной обработки высокоцветных и маломутных вод в зависимости от природы органических загрязнений: Дисс. … канд. техн. наук. – М., ВНИИ ВОДГЕО, 2010. 144 с.

- Пат. 2549420, РФ. МПК C 02 F 1/00, C 02 F 9/00. Способ очистки природной воды / Фомина В. Ф., Фомин В. П. // Изобретения. Полезные модели. 2015. № 12.

- Бабаев А. В., Подковыров В. П., Доможаков Д. И., Арутюнова И. Ю., Ягунков С. Ю. Повторное использование сливной воды, образующейся при обработке водопроводного осадка // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 10, ч. 1. С. 20–26.

Fomina V. F., Fomin A. V. Upgrade of horizontal sedimentation tanks with the use of dissolved-air flotation 13

V. F. FOMINA1, A. V. FOMIN2

1 Fomina Valentina Fedorovna, Ph. D. (Engineering), Senior Research Fellow, Institute for Social, Economic and Energy Problems of the Northern Komi, Scientific Centre, Ural Division of the Russian Academy of Sciences

26 Kommunisticheskaia str., 167982, Syktyvkar, Russian Federation, tel.:+7 (8212) 24-53-56, е-mail: fomina@iespn.komisc.ru

2 Fomin Aleksandr Vasil'evich, Ph. D. (Economics), Deputy Chief of Planning and Economic Department, «Syktyvkarskii Vodokanal» OJSC

51a Kommunisticheskaia str., 167001, Syktyvkar, Russian Federation, tel.: +7 (8212) 32-89-62, е-mail: eastsir@mail.ru

The analysis of the efficiency of low turbidity colored water of the Vychegda River purification at the water treatment facilities of Syktyvkar in horizontal sedimentation tanks operating in the mode of coagulation at 2–3 times lowered hydraulic loading is presented. The necessity of upgrading the sedimentation tanks by redesigning their exit sections into flotation chambers is substantiated. The enhancement of the sedimentation tank operation by equipping with a flotation chamber provides for meeting the regulatory requirements to the drinking water quality under the conditions of significant seasonal fluctuations of the raw water quality indicators and temperature. Enhanced clarification of the water being coagulated is ensured before the filtration stage; at that the flow rate of backwash water decreases 3 times, the number of filter washes per day decreases to 0.5 times and less (filter run increases to 2 days and more). Backwash water purification together with raw water provides for streamlining the process flow scheme and chemical facilities (the number of chemical injection and dosing points decreases); facilitating the operation of the facilities, 8% operational expenses saving and plant demand decreasing to 3%. The upgrade of horizontal sedimentation tanks with the use of dissolved air flotation is more economically and environmentally feasible than the reconstruction of the two-stage filtration facilities. It provides for doubling the sedimentation facilities output, decreasing the amount of wash water and combined with raw water handling.

Key words: low turbidity colored water, water treatment facilities, hydraulic loading, horizontal sedimentation tank, dissolved air flotation, filtration, wash water.

REFERENCES

- Fomina V. F., Fomin A. V. [Development of efficient Vychegda River water purification technology (by the 30th anniversary of studies of dissolved air flotation efficiency at the water treatment facilities in Syktyvkar, Komi Republic)]. Voda Magazine, 2008, no. 10, pp. 40–48. (In Russian).

- Draginskii V. L., Alekseeva L. P., Getmantsev S. V. Koaguliatsiia v tekhnologii ochistki prirodnykh vod [Coagulation in natural water purification technology. Moscow, Nauka Publ., 2005, 576 p.].

- Latyshev N. S. Effektivnost' reagentnoi obrabotki vysokotsvetnykh i malomutnykh vod v zavisimosti ot prirody organicheskikh zagriaznenii [Efficiency of chemical treatment of high colored and low turbidity water depending on the origin of organic pollutants. Ph. D. thesis in Engineering Science. Moscow, VNII VODGEO Publ., 2010, 144 p.].

- Fomina V. F., Fomin V. P. [Pat. 2549420, RF. IPC C 02 F 1/00, C 02 F 9/00. Method of natural water purification]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2015, no. 12. (In Russian).

- Babaev A. V., Podkovyrov V. P., Domozhakov D. I., Arutiunova I. Iu., Iagunkov S. Iu. [Reusing supernatant water generated in the course of water sludge treatment]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 10, part. 1, pp. 20–26. (In Russian).

УДК 628.16

Цуканов Н. А., Будыкина Т. А., Спицын Е. Н., Будыкина К. Ю. Об опыте применения фильтров DynaSand для обезжелезивания питьевой воды в г. Курске 23

Н. А. ЦУКАНОВ1, Т. А. БУДЫКИНА2, Е. Н. СПИЦЫН3, К. Ю. БУДЫКИНА4

1 Цуканов Николай Анатольевич, директор МУП «Водоканал города Курска»

305000, Россия, г. Курск, ул. Кирова, 9, тел.: (4712) 70-13-19, e-mail: wkx@mail.ru

2 Будыкина Татьяна Алексеевна, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры «Безопасность жизнедеятельности и сервис транспортных средств», Курский государственный университет

305000, Россия, г. Курск, ул. Радищева, 33, тел.: (950) 873-70-25, e-mail: tbudykina@yandex.ru

3 Спицын Евгений Николаевич, главный инженер, МУП «Водоканал города Курска»

305000, Россия, г. Курск, ул. Кирова, 9, тел.: (4712) 70-13-19, e-mail: wkx@mail.ru

4 Будыкина Ксения Юрьевна, бакалавр, Московский государственный институт международных отношений

119454, Россия, Москва, проспект Вернадского, 76, тел.: (968) 647-57-46, e-mail: kleo-046@yandex.ru

Питьевое водоснабжение Курской области и г. Курска осуществляется исключительно из подземных артезианских источников из-за отсутствия на территории региона полноводных рек и водоемов. Характерной особенностью данных подземных вод является повышенное содержание ионов железа, марганца и солей жесткости, а также α-радиоактивность вследствие особенного географического расположения местности и наличия железорудного месторождения (Курская магнитная аномалия). Основным методом подготовки воды перед подачей в распределительную сеть являлось обеззараживание путем хлорирования. В 2013 г. введена в эксплуатацию станция обезжелезивания питьевой воды производительностью 75 тыс. м3/сут. Вода предварительно хлорируется гипохлоритом натрия, затем образующийся осадок гидроксида железа (III) удаляется фильтрованием на самопромывных фильтрах DynaSand фирмы Nordic Water (Швеция). Аналогов станции обезжелезивания такого масштаба с применением самопромывных фильтров DynaSand в России нет. Благодаря внедренной технологии г. Курск обеспечивается водой нормативного качества по ионам железа, марганца, общей жесткости.

Ключевые слова: подземный водоисточник, питьевая вода, водоносный горизонт, хлорирование, самопромывной фильтр DynaSand, железо, марганец, обезжелезивание.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Цуканов Н. А., Будыкина Т. А., Спицын Е. Н. Совершенствование технологии подготовки питьевой воды в г. Курске: Материалы Международной конференции «Теоретические и практические аспекты сорбционных и мембранных процессов». Кемерово, 30 октября – 1 ноября 2014 г. – Кемерово, 2014. С. 197–202.

- Доклад о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области в 2011 г. – Курск, Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области, 2012. 255 с.

- Будыкина Т. А., Кукин П. П., Попов В. М. Технология подготовки питьевой воды. – Курск, Курский государственный технический университет, 2006. 230 с.

Tsukanov N. A., Budykina T. A., Spitsyn E. N., Budykina K. Iu. On the experience of applying DynaSand filters for drinking water deironing in Kursk 23

N. A. TSUKANOV1, T. A. BUDYKINA2, E. N. SPITSYN3, K. Iu. BUDYKINA4

1 Tsukanov Nikolai Anatol'evich, Director, «Vodokanal of Kursk» MUE

9 Kirova str., 305000, Kursk, Russian Federation, tel.: +7 (4712) 70-13-19, e-mail: wkx@mail.ru

2 Budykina Tat'iana Alekseevna, Doctor of Engineering, Professor, «Health and Safety, and Transportation Means Service» Department, Kursk State University

33 Radishcheva str., 305000, Kursk, Russian Federation, tel.: +7 (950) 873-70-25, e-mail: tbudykina@yandex.ru

3 Spitsyn Evgenii Nikolaevich, Chief Engineer, «Vodokanal of Kursk» MUE

9 Kirova str., 305000, Kursk, Russian Federation, tel.: +7 (4712) 70-13-19, e-mail: wkx@mail.ru

4 Budykina Kseniia Iur'evna, Bachelor, Moscow State Institute of International Affairs

76 Vernadskogo ave., 119454, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (968) 647-57-46, e-mail: kleo-046@yandex.ru

Drinking water supply of Kursk and the Kursk Area has been provided exclusively from underground water artesian sources because of the lack of affluent rivers and water bodies on the territory of the region. The given underground water is characterized by excess levels of ions of iron, manganese and hardness salts as well as by α-radioactivity because of the specific geographical location and availability of the iron-ore deposit (Kursk Magnetic Anomaly). The basic method of water purification before supplying to the distribution network is disinfection with chlorine. In 2013 a drinking water deironing plant was put into operation with a capacity of 75 thousand m3/day. Water is preliminary chlorinated with sodium hypochlorite, then the generated iron hydroxide (III) sludge is removed by filtration in self-cleaning DynaSand filters manufactured by Nordic Water (Sweden). There is no analogue of deironing plant of such capacity with the use of DynaSand filters in Russia. Owing to the introduced technology the city of Kursk has been supplied with water of standard quality in relation to iron, manganese concentrations, and total hardness.

Key words: underground water source, drinking water, aquifer, chlorination, self-cleaning DynaSand filter, iron, manganese, deironing.

REFERENCES

- Tsukanov N. A., Budykina T. A., Spitsyn E. N. [Improving drinking water purification technology in Kursk]. Proceedings of «Theoretical and practical aspects of sorption and membrane processes» International Conference. Kemerovo, October 30 – November 1, 2014. Kemerovo, 2014, pp. 197–202. (In Russian).

- [Report on the state and protection of the environment on the territory of the Kursk Area in 2011]. Kursk, Department of environmental safety and management of the Kursk Area, 2012, 255 p. (In Russian).

- Budykina T. A., Kukin P. P., Popov V. M. Tekhnologiia podgotovki pit'evoi vody [Technology of drinking water purification. Kursk, Kursk State Technical University, 2006, 230 p.].

УДК 628.1:614.777

Лапшин А. П., Игнатьева Л. П. Качественный состав питьевой воды на этапах водоподготовки и транспортировки 31

А. П. ЛАПШИН1, Л. П. ИГНАТЬЕВА2

1 Лапшин Александр Павлович, аспирант, кафедра коммунальной гигиены и гигиены детей и подростков, Иркутский государственный медицинский университет; Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области

625027, Россия, г. Тюмень, Холодильная ул., 57, тел.: (3452) 56-79-90, доб. 3813, e-mail: lapshin.89@mail.ru

2 Игнатьева Лариса Павловна, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой коммунальной гигиены и гигиены детей и подростков, Иркутский государственный медицинский университет

664003, Россия, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1, тел.: (3952) 24-36-09, e-mail: ignatievalp@yandex.ru

Плохое санитарно-техническое состояние водопроводных сетей является основной причиной ухудшения качества воды в системах питьевого водоснабжения. В процессе транспортировки питьевая вода зачастую приобретает свойства, исключающие возможность ее использования. При этом отрицательное влияние оказывают не только процессы коррозии, происходящие внутри трубопроводов, но и жизнедеятельность микроорганизмов. Замедление тока воды приводит к дефициту растворенного кислорода и запуску восстановительных процессов железо- и марганецредуцирующими бактериями, вследствие чего ионы металлов, ранее депонированные у стенок труб, поступают в питьевую воду, ухудшая ее качество. Ветхость разводящих сетей и формирование биологической пленки на внутренней поверхности труб не только оказывают влияние на органолептические показатели воды, содержание железа и марганца, но и способствуют поступлению тяжелых металлов в питьевую воду в процессе транспортировки. Оценка технического состояния распределительной сети и результатов лабораторных исследований питьевой воды на этапе транспортировки выявила низкую степень санитарной надежности системы водоснабжения г. Тюмени. Результаты гигиенической оценки водопроводной разводящей сети показали, что водопровод города не обладает достаточной степенью санитарной надежности и не способен в процессе транспортировки сохранить доброкачественность питьевой воды. Основной причиной данной проблемы является влияние динамических факторов и, как следствие, биообрастание труб.

Ключевые слова: водоснабжение, питьевая вода, водопроводная сеть, санитарно-техническое состояние сети, мониторинг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Онищенко Г. Г. О состоянии и мерах по обеспечению безопасности хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Российской Федерации // Гигиена и санитария. 2010. № 3. С. 4–7.

- Мысякин А. Е. Гигиеническая оценка качественного состава питьевой воды при централизованном водоснабжении в зависимости от типов водопроводных труб и режимов водопользования: Дисс. … канд. мед. наук. – М., Российский государственный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, 2010. 118 с.

- Дубинина Г. А., Грабович М. Ю., Чурикова В. В., Епринцев А. Е., Чуриков С. Н. Исследование микробиологической трансформации Мn и Fe в поверхностных и грунтовых водах водозаборных зон // Водные ресурсы. 1999. Т. 26. № 4. С. 484–488.

- Пиневич А. В. Микробиология железа и марганца. – СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2005. 374 с.

- Розанова Е. П., Ентальцева Л. А. Распространение сульфатвосстанавливающих бактерий в трубопроводах тепловой сети и причины появления в воде сероводорода // Микробиология. 1999. Т. 68. № 1. С. 100–106.

- Секунда А. А. Токсиколого-гигиеническая характеристика условий водопользования и оценка степени риска: Дисс. … канд. мед. наук. – Иркутск, Иркутский государственный медицинский университет, 2007. 205 с.

- Секунда А. А. Гигиеническая характеристика региональных условий водопользования и оценка степени риска здоровью населения: Материалы научно-практической конференции, посвященной 90-летию Роспотребнадзора. – Иркутск, 2012. С. 84–91.

- Лапшин А. П., Игнатьева Л. П. Особенности химического состава питьевой воды города Тюмени // Сибирский медицинский журнал. 2014. № 8. С. 79–82.

- Лапшин А. П. Формирование качества питьевой воды и гигиеническое ранжирование территории г. Тюмени / Сборник трудов Российской научно-практической конференции в связи с 50-летием со дня организации Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии. – Тюмень, 2015. Т. 1. С. 189–197.

Lapshin A. P., Ignat'eva L. P. Qualitative composition of drinking water at the purification and transportation stages 31

A. P. LAPSHIN1, L. P. IGNAT'EVA2

1 Lapshin Aleksandr Pavlovich, Ph. D. Candidate, Department of Environmental Sanitation and Pediatric Hygiene, Irkutsk State Medical University; Centre of Hygiene and Epidemiology in the Tumen Area

57 Kholodil’naia str., 625027, Tumen, Russian Federation, tel.: +7 (3452) 56-79-90, ext. 3813, e-mail: lapshin.89@mail.ru

2 Ignat'eva Larisa Pavlovna, Doctor of Medicine, Professor, Head of Department of Environmental Sanitation and Pediatric Hygiene, Irkutsk State Medical University

1 Krasnogo Vosstaniia str., 664003, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 24-36-09, e-mail: ignatievalp@yandex.ru

Poor sanitary and technical state of water distribution networks is the main reason of water quality deterioration in public water supply systems. During transportation drinking water often takes the properties that exclude the possibility of using it. At that not only corrosion processes inside the pipelines but also microorganism life activities produce negative impact. Slowdown of water flow results in the dissolved oxygen deficiency and startup of reduction processes by iron and manganese-reducing bacteria in consequences of which metal ions deposited on the pipe walls are released into the drinking water and cause water quality deterioration. Disrepair state of the distribution pipelines and formation of biological film on the inner surface of the pipes not only produce impact on the organoleptic water properties, iron and manganese concentrations but also enhance heavy metal releasing into the drinking water during transportation. The evaluation of the technical state of the distribution network and results of the laboratory studies of the drinking water in the process of transportation revealed the low level of sanitary reliability of the public water supply in Tumen. The results of hygienic evaluation of the water distribution network showed that the municipal water distribution system is not sufficiently reliable from sanitary point of view and cannot ensure good quality of drinking water during transportation. The main cause of this problem is the influence of the dynamic factors and, as a result, pipe biofouling.

Key words: water supply, drinking water, water distribution network, sanitary and technical state of the network, monitoring.

REFERENCES

- Onishchenko G. G. [On the state and measures of ensuring the safety of public water supply for the population of the Russian Federation]. Gigiena i Sanitariia, 2010, no. 3, pp. 4–7. (In Russian).

- Mysiakin A. E. Gigienicheskaia otsenka kachestvennogo sostava pit'evoi vody pri tsentralizovannom vodosnabzhenii v zavisimosti ot tipov vodoprovodnykh trub i rezhimov vodopol'zovaniia [Hygienic evaluation of the qualitative composition of drinking water in public water supply depending on water pipe types and water use patterns. Ph. D. thesis in Medicine. Moscow, Russian State Medical University named after N. I. Pirogov, 2010, 118 p.].

- Dubinina G. A., Grabovich M. Iu., Churikova V. V., Eprintsev A. E., Churikov S. N. [Study of microbiological transformation of Мn and Fe in surface and underground water in water intake zone]. Vodnye Resursy, 1999, v. 26, no. 4, pp. 484–488. (In Russian).

- Pinevich A. V. Mikrobiologiia zheleza i margantsa [Microbiology of iron and manganese. St. Petersburg, St. Petersburg University Publ., 2005, 374 p.].

- Rozanova E. P., Ental'tseva L. A. [Spreading of sulphate-reducing bacteria in heating network pipelines and causes of hydrogen sulfide appearance in water]. Mikrobiologiia, 1999, v. 68, no. 1, pp. 100–106. (In Russian).

- Sekunda A. A. Toksikologo-gigienicheskaia kharakteristika uslovii vodopol'zovaniia i otsenka stepeni riska [Toxicological and hygienic characteristics of water use conditions and risk assessment. Ph. D. thesis in Medicine. Irkutsk, Irkutsk State Medical University Publ., 2007, 205 p.].

- Sekunda A. A. [Hygienic characteristics of the regional conditions of water use and public health risk assessment]. Proceedings of Scientific and Practical Conference dedicated to the 90th Anniversary of Rospotrebnadzor. Irkutsk, 2012, pp. 84–91. (In Russian).

- Lapshin A. P., Ignat'eva L. P. [Specific chemical composition of drinking water in Tumen]. Sibirskii Meditsinskii Zhurnal, 2014, no. 8, pp. 79–82. (In Russian).

- Lapshin A. P. [Drinking water quality formation and hygienic ranking of the Tumen territory]. Collected papers of the Russian Scientific and Practical Conference dedicated to the 50th Anniversary of the Tumen Research and Development Institute of Territorial Infectious Pathology. Tumen, 2015, v. 1, pp. 189–197. (In Russian).

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 556:621.039.7

Уткин С. С. Комплексный подход к управлению качеством воды крупных поверхностных хранилищ жидких радиоактивных отходов 37

С. С. УТКИН*

* Уткин Сергей Сергеевич, кандидат технических наук, заведующий отделением, Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук

115191, Россия, Москва, Большая Тульская ул., 52, тел.: (495) 955-23-77, e-mail: uss@ibrae.ac.ru

Огромный пласт водных ресурсов России более полувека оставался закрытым для хозяйственного использования. Это водоемы, которые были переданы правительством СССР предприятиям, участвовавшим в разработке ядерного оружия, для оборотного водоснабжения и утилизации огромных количеств ежедневно образующихся жидких радиоактивных отходов. Проблема управления состоянием объектов, все компоненты которых характеризуются высоким уровнем химического и радиоактивного загрязнения, полностью не решена и в настоящее время. Основные сложности и перспективы контролируемого поэтапного возвращения водных ресурсов в хозяйственное использование связаны с крупными поверхностными водоемами-хранилищами жидких радиоактивных отходов. Изложены основные принципы комплексного подхода к управлению качеством вод загрязненных водных объектов на примере Теченского каскада водоемов – крупнейшего в мире поверхностного водоема-хранилища жидких радиоактивных отходов. Основным элементом комплексного подхода к управлению качеством воды и донных отложений Теченского каскада водоемов является расчетный инструментарий оценки периода потенциальной опасности этого объекта по критериям отнесения водной фазы и донных отложений водоемов к категориям жидких и твердых радиоактивных отходов.

Ключевые слова: поверхностный водоем-хранилище, жидкие радиоактивные отходы, управление качеством воды, миграция радионуклидов, расчетно-мониторинговый комплекс.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Проблемы ядерного наследия и пути их решения: Под общей редакцией Е. В. Евстратова, А. М. Агапова, Н. П. Лаверова, Л. А. Большова, И. И. Линге. Т 1. – М., 2010. 373 с.

- Баранов С. В., Баторшин Г. Ш., Мокров Ю. Г., Глинский М. Л., Дрожко Е. Г., Линге И. И., Уткин С. С. Теченский каскад водоемов ФГУП «ПО «Маяк»: текущее состояние и перспективы // Вопросы радиационной безопасности. 2011. № 1. С. 5–15.

- Казаков С. В., Уткин С. С. Подходы и принципы радиационной защиты водных объектов. – М.: Наука, 2008. 318 с.

- Уткин С. С. Расчетный метод обоснования радиационной безопасности и экологической приемлемости промышленных водоемов: Дисс. … канд. техн. наук. – М., 2010. 173 с.

- Monte L., Brittain J. E., Hakanson L., et al. Review and assessment of models used to predict the fate of radionuclides in lakes // Journal of Environmental Radioactivity. 2003. № 69. P. 177–205.

- Болдырев К. А., Уткин С. С., Казаков С. В., Дрожко Е. Г., Мокров Ю. Г. Возможности геохимического моделирования значений коэффициентов распределения 90Sr и 137Cs для Теченского каскада водоемов ФГУП «ПО «Маяк» // Вопросы радиационной безопасности. 2014. № 4. С. 39–47.

- Слюнчев О. М., Иванов И. А., Мокров Ю. Г. Разработка технологий очистки воды Теченского каскада водоемов // Российский химический журнал. 2010. Т. LIV. № 3. С. 144–152.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Utkin S. S. Comprehensive approach to the water quality management of large-scale surface liquid radioactive waste storage facilities 37

S. S. UTKIN*

* Utkin Sergei Sergeevich, Ph. D. (Engineering), Head of Department, Nuclear Safety Institute, Russian Academy of Sciences

52 Bol’shaia Tul’skaia str., 115191, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 955-23-77, e-mail: uss@ibrae.ac.ru

More than half a century a huge stockage of water resources in Russia has been unavailable for economic use. These are water bodies that were given by the USSR Government to the enterprises involved in nuclear weapon development for recycling water supply and utilization of big amounts of liquid radioactive wastes generated daily. The problem of managing the state of the objects with the components characterized by the high level of chemical and radioactive pollution has not been completely solved until now. The main difficulties and perspectives of controlled step-by-step recovery of water resources for economic use are related to large-scale water bodies-liquid radioactive waste storage facilities. The basic principles of the comprehensive approach to the water quality management of polluted water bodies are outlined by the example of the Techa water cascade – the world biggest surface water body-liquid radioactive waste storage facility. The main element of the comprehensive approach to the quality management of the water and bottom sediments of the Techa water cascade is the calculation tooling of the period of assessing the potential hazard of this object by the criteria of specifying the water phase and bottom sediments of the water bodies as liquid and solid radioactive wastes.

Key words: surface water body-storage facility, liquid radioactive wastes, water quality management, radionuclide migration, calculation-monitoring complex.

REFERENCES

- Problemy iadernogo naslediia i puti ikh resheniia [Problems of the nuclear legacy and ways of solution. Under the general editorship of E. V. Evstratov, A. M. Agapov, N. P. Laverov, L. A. Bol'shov, I. I. Linge. V. 1. Moscow, 2010, 373 p.].

- Baranov S. V., Batorshin G. Sh., Mokrov Iu. G., Glinskii M. L., Drozhko E. G., Linge I. I., Utkin S. S. [The Techa water cascade «Maiak PA» Federal State Unitary Enterprise: the current state and prospects]. Voprosy Radiatsionnoi Bezopasnosti, 2011, no. 1, pp. 5–15. (In Russian).

- Kazakov S. V., Utkin S. S. Podkhody i printsipy radiatsionnoi zashchity vodnykh ob"ektov [Approaches and principles of the radiological protection of water bodies. Moscow, Nauka Publ., 2008, 318 p.].

- Utkin S. S. Raschetnyi metod obosnovaniia radiatsionnoi bezopasnosti i ekologicheskoi priemlemosti promyshlennykh vodoemov [Calculation method of substantiating radiological safety and ecological suitability of commercial water bodies. Thesis for the Doctor’s degree in Engineering. Moscow, 2010, 173 p.].

- Monte L., Brittain J. E., Hakanson L., et al. Review and assessment of models used to predict the fate of radionuclides in lakes. Journal of Environmental Radioactivity, 2003, no. 69, pp. 177–205.

- Boldyrev K. A., Utkin S. S., Kazakov S. V., Drozhko E. G., Mokrov Iu. G. [Possibilities of geochemical modelling of 90Sr and 137Cs distribution coefficient values for the Techa water cascade «Maiak PA» Federal State Unitary Enterprise]. Voprosy Radiatsionnoi Bezopasnosti, 2014, no. 4, pp. 39–47. (In Russian).

- Sliunchev O. M., Ivanov I. A., Mokrov Iu. G. [Development of the water treatment technology for the Techa water cascade]. Rossiiskii Khimicheskii Zhurnal, 2010, v. LIV, no. 3, pp. 144–152. (In Russian).

УДК 550.41+556.114

Болдырев К. А., Кузьмин В. В., Куранов Н. П. Методика расчета выхода тяжелых металлов из слоя донных отложений водоемов 43

К. А. БОЛДЫРЕВ1, В. В. КУЗЬМИН2, Н. П. КУРАНОВ3

1 Болдырев Кирилл Александрович, кандидат технических наук, научный сотрудник, Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук

115191, Россия, Москва, Большая Тульская ул., 52, тел.: (495) 955-23-35, e-mail: kaboldyrev@gmail.com

2 Кузьмин Владимир Викторович, кандидат технических наук, заместитель генерального директора, АО «ДАР/ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Большой Саввинский пер., 9, стр. 1, тел.: (499) 272-47-25, e-mail: kouzmin@darvodgeo.ru

3 Куранов Николай Петрович, доктор технических наук, профессор, генеральный директор АО «НИИ ВОДГЕО», президент НПО «ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Большой Саввинский пер., 9, стр. 1, тел.: (499) 272-47-58, e-mail: npkuranov@darvodgeo.ru

Изложены основы методики прогнозирования распределения тяжелых металлов между водной и твердой фазами донных отложений водоемов. По сравнению с другими моделями расчета распределения тяжелых металлов между донными отложениями и поровой водой разработанная методология учитывает происходящие геохимические процессы на более совершенном уровне, с использованием современных методов геохимического моделирования. Приведен пример расчета распределения ряда тяжелых металлов в условиях изменения химического состава раствора при использовании современных расчетных методов в программном коде PhreeqC 2.18. Методика может быть использована для следующих целей: геологическое картирование загрязнения донных отложений тяжелыми металлами в водохранилищах и озерах; оценка влияния донных отложений на химический состав воды водохранилищ и озер; оценка возможности удаления загрязненных донных отложений или их иммобилизации и других мероприятий по снижению их влияния на качество воды; оценка извлекаемых из водных объектов донных отложений при проведении работ по углублению дна, а также для решения вопросов их дальнейшего использования; оценка возможности наступления залпового выброса тяжелых металлов из загрязненных донных отложений и других чрезвычайных ситуаций.

Ключевые слова: донные отложения, взвешенные вещества, тяжелые металлы, геохимическая термодинамическая модель сорбции, сорбция катионов, ионный обмен.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Пивоваров С. А. Физико-химическое моделирование поведения тяжелых металлов (Си, Zn, Cd) в природных водах: комплексы в растворе, адсорбция, ионный обмен, транспортные явления: Дисс. … канд. хим. наук. – М., МГУ, 2003. 137 с.

- Липатникова О. А. Экспериментальное исследование и термодинамическое моделирование форм нахождения микроэлементов в донных отложениях Иваньковского водохранилища: Дисс. … канд. геолого-минералог. наук. – М., 2011. 130 с.

- Шваров Ю. В. HCh: новые возможности термодинамического моделирования геохимических систем, предоставляемые Windows // Геохимия. 2008. № 8. С. 898–903.

- Липатникова О. А. Термодинамическая модель поведения тяжелых металлов в эвтрофицированных осадках: Материалы международной конференции, посвященной памяти Виктора Ефимовича Хаина «Современное состояние наук о земле». Москва, 1–4 февраля 2011 г.

- Соколова О. В., Шестакова Т. В., Гричук Д. В., Шваров Ю. В. Термодинамическое моделирование форм нахождения тяжелых металлов в системе «вода – донные отложения» при автотранспортном загрязнении // Вестник Московского университета. Серия 4. Геология. 2006. № 3. С. 36–45.

- Соколова О. В. Экспериментальное исследование и термодинамическое моделирование миграции тяжелых металлов в системе «вода – донные отложения» в зоне антропогенного воздействия: Дисс. … канд. геолого-минералог. наук. – М., 2008. 188 с.

- Беззапонная О. В. Прогноз содержания соединений тяжелых металлов в поверхностных водных объектах: Дисс. … канд. техн. наук. – Екатеринбург, 2004. 162 c.

- Создание методологии экспериментального и натурного изучения процессов аккумуляции и выноса тяжелых металлов в донных отложениях водохранилищ и озер: Отчет о НИОКР. – М., ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», 2014.

- Tessier A., Campbell H. G., Bisson M. Sequential extraction procedure for the speciationof particulate trace metals // Analytical Chemistry. 1979. V. 51. № 7. P. 844–851.

- Parkhurst D. L., Appelo C. A. J. User’s guide to PhreeqC (version 2) – a computer program for speciation, batch-reaction, one-dimensional transport, and inverse geochemical calculations. – Denver, Colorado, 1999.

- Syrovetnik K. Long-term metal retention processes in a peat bog: field studies, data and modeling: Doctoral thesis. – Stockholm, Sweden, Department of Chemical Engineering and Technology Royal Institute of Technology, 2005.

Boldyrev K. A., Kuz'min V. V., Kuranov N. P. The method of calculating heavy metal release from the layer of water body bottom deposits 43

K. A. BOLDYREV1, V. V. KUZ'MIN2, N. P. KURANOV3

1 Boldyrev Kirill Aleksandrovich, Ph. D. (Engineering), Research Fellow, Nuclear Safety Institute, Russian Academy of Sciences

52 Bol’shaia Tul’skaia str., 115191, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 955-22-31, e-mail: kaboldyrev@gmail.com

2 Kuz'min Vladimir Viktorovich, Ph. D. (Engineering), Deputy General Director, «DAR/VODGEO» JSC

Build.1, 9 Bol’shoi Savvinskii Lane, 119435, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-25, e-mail: kouzmin@darvodgeo.ru

3 Kuranov Nikolai Petrovich, Doctor of Engineering, Professor, General Director, «NII VODGEO» JSC, President, «VODGEO» Research and Production Association

Build.1, 9 Bol’shoi Savvinskii Lane, 119435, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-58, e-mail: npkuranov@darvodgeo.ru

The basics of the method of predicting heavy metal distribution between water and solid phases of bottom deposits in water bodies is outlined. Compared to other models of calculating heavy metal distribution between bottom deposits and void water the developed methodology takes into account the ongoing geochemical processes at the improved level with the use of advanced methods of geochemical modeling. An example of calculating heavy metal distribution under the conditions of the chemical composition of the solution changing with the use of advanced calculation methods in PhreeqC 2.18 program code is presented. The method can be used for the following tasks: geological mapping of the pollution of bottom deposits with heavy metals in water reservoirs and lakes; evaluation of the impact of bottom deposits on the chemical composition of water in water reservoirs and lakes; evaluation of the possible elimination of bottom deposits pollution or their immobilization and other measures of mitigating their impact on the water quality; evaluation of bottom deposits removal during dredging and also for solving the problem of their further utilization; evaluation of the possible instantaneous release of heavy metals from polluted bottom deposits and other emergency situations.

Key words: bottom deposits, suspended solids, heavy metals, geochemical thermodynamic sorption model, cation sorption, ion exchange.

REFERENCES

- Pivovarov S. A. Fiziko-khimicheskoe modelirovanie povedeniia tiazhelykh metallov (Si, Zn, Cd) v prirodnykh vodakh: kompleksy v rastvore, adsorbtsiia, ionnyi obmen, transportnye iavleniia [Physical and chemical modeling of heavy metal behavior (Сu, Zn, Cd) in natural water: complexes in solution, adsorption, ion exchange, transport phenomena. Ph. D. thesis in Chemistry. Moscow, MSU Publ., 2003, 137 p.].

- Lipatnikova O. A. Eksperimental'noe issledovanie i termodinamicheskoe modelirovanie form nakhozhdeniia mikroelementov v donnykh otlozheniiakh Ivan'kovskogo vodokhranilishcha [Experimental study and thermodynamic modeling of microelement form occurrence in bottom deposits of the Invan’kovskoe water reservoir. Ph. D. thesis in Geological and Mineralogical Sciences. Moscow, 2011, 130 p.].

- Shvarov Iu. V. [HCh: New possibilities of thermodynamic modeling of geochemical systems provided by Windows]. Geokhimiia, 2008, no. 8, pp. 898–903. (In Russian).

- Lipatnikova O. A. [Thermodynamic model of heavy metal behavior in eutrophicated deposits]. Proceedings of «Current state of the geosciences» International Conference dedicated to the memory of Viktor Efimovich Khain. Moscow, February, 1–4, 2011. (In Russian).

- Sokolova O. V., Shestakova T. V., Grichuk D. V., Shvarov Iu. V. [Thermodynamic modeling of heavy metal occurrence in «water-bottom deposits» system under the conditions of autopollution]. Vestnik Moskovskogo Universiteta. Edition 4. Geologiia, 2006, no. 3, pp. 36–45. (In Russian).

- Sokolova O. V. Eksperimental'noe issledovanie i termodinamicheskoe modelirovanie migratsii tiazhelykh metallov v sisteme «voda – donnye otlozheniia» v zone antropogennogo vozdeistviia [Experimental study and thermodynamic modeling of heavy metal migration in «water-bottom deposits» system in the anthropogenic impact zone. Ph. D. thesis in Geological and Mineralogical Sciences. Moscow, 2008, 188 p.].

- Bezzaponnaia O. V. Prognoz soderzhaniia soedinenii tiazhelykh metallov v poverkhnostnykh vodnykh ob"ektakh [Prediction of heavy metal compounds concentration in surface water bodies. Ph. D. thesis in Engineering Science. Ekaterinburg, 2004, 162 p.].

- Sozdanie metodologii eksperimental'nogo i naturnogo izucheniia protsessov akkumuliatsii i vynosa tiazhelykh metallov v donnykh otlozheniiakh vodokhranilishch i ozer [Development of the methodology of experimental and full-scale study of the processes of heavy metal accumulation and yield in bottom deposits of water bodies and lakes: Research and development report. Moscow, «DAR/VODGEO» CJSC, 2014].

- Tessier A., Campbell H. G., Bisson M. Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals. Analytical Chemistry, 1979, v. 51, no. 7, pp. 844–851.

- Parkhurst D. L., Appelo C. A. J. User’s guide to PhreeqC (version 2) – a computer program for speciation, batch-reaction, one-dimensional transport, and inverse geochemical calculations. Denver, Colorado, 1999.

- Syrovetnik K. Long-term metal retention processes in a peat bog: field studies, data and modeling: Doctoral thesis. Stockholm, Sweden, Department of Chemical Engineering and Technology Royal Institute of Technology, 2005.

УДК 628.3:62-192

Кармазинов Ф. В., Панкова Г. А., Михайлов Д. М., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В. Методика оценки объемов аварийных сбросов сточных вод в окружающую среду 49

Ф. В. КАРМАЗИНОВ1, Г. А. ПАНКОВА2, Д. М. МИХАЙЛОВ3, В. С. ИГНАТЧИК4, С. Ю. ИГНАТЧИК5, Н. В. КУЗНЕЦОВА6

1 Кармазинов Феликс Владимирович, доктор технических наук, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Панкова Гаяне Агасовна, директор по развитию, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-52-06, e-mail: Pankova_GA@vodokanal.spb.ru

3 Михайлов Дмитрий Михайлович, заместитель директора Дирекции водоотведения – главный инженер, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 326-53-84, e-mail: Mihailov_DM@vodokanal.spb.ru

4 Игнатчик Виктор Сергеевич, доктор технических наук, заведующий кафедрой, Военная академия материально-технического обеспечения

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, тел.: (812) 275-65-03, e-mail: Ign73@yandex.ru

5 Игнатчик Светлана Юрьевна, доктор технических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (812) 316-72-97, е-mail: Ignatchik_CY@yandex.ru

6 Кузнецова Наталия Викторовна, инженер, ООО «Ассоциация инженеров и ученых по водоснабжению и водоотведению»

191011, Россия, Санкт-Петербург, Набережная Канала Грибоедова, 18–20/27, пом. 12-н, тел.: (812) 275-65-03, е-mail: natalya.kuznetcova@gmail.com

Представлена методика оценки объемов аварийных сбросов сточных вод в окружающую среду по причине превышения притока сточных вод над подачей канализационных насосных станций в результате аварийного отключения насосов или поступления нерасчетного расхода сточных вод. Приведены результаты исследования потоков отказов и восстановлений оборудования насосных станций общесплавных систем водоотведения, алгоритмы оценки надежности аналитическим методом и методом имитационного моделирования Монте-Карло. Применение разработанной методики оценки объемов аварийных сбросов сточных вод в окружающую среду позволяет на этапе разработки проектной документации обосновывать решения, соответствующие требованиям законодательных и нормативных документов в области водоснабжения и водоотведения, а также охраны окружающей среды. Показатели надежности и экологической безопасности (вероятность подтопления коллекторов, подводящих воду к КНС, когда сточные воды сбрасываются в окружающую среду) изменяются не только в зависимости от показателей безотказности и ремонтопригодности, но и от состояния КНС в начальный период эксплуатации. По этой причине одним из направлений повышения этих показателей на КНС является своевременность проведения капитальных и текущих ремонтов насосных агрегатов.

Ключевые слова: канализационная насосная станция, сточные воды, показатели надежности, параметры потоков отказов и восстановлений, аналитический метод оценки надежности, метод имитационного моделирования, функция плотности распределения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кармазинов Ф. В., Мельник Е. А., Пробирский М. Д., Панкова Г. А., Михайлов Д. М., Ильин Ю. А., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю. Техническое обследование насосных станций системы водоотведения Санкт-Петербурга // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 1. С. 20–28.

- Пат. 2438984, РФ. МПК C 02 F 001/00. Система водоотведения мегаполиса / Кармазинов Ф. В., Трухин Ю. А., Пробирский М. Д., Куприянов А. Г., Ильин Ю. А., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Шумов П. И. // Изобретения. Полезные модели. 2012. № 1.

- Кармазинов Ф. В., Мельник Е. А., Пробирский М. Д., Ильин Ю. А., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю. Влияние износа вертикальных насосов на надежность, безопасность и энергопотребление канализационных насосных станций // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 4. С. 10–18.

- Пат. 2560831, РФ. МПК G 06 Q 50/06, E 03 B 7/02. Система для определения и обеспечения показателей надежности и бесперебойности сетей водоснабжения и водоотведения / Кармазинов Ф. В., Мельник Е. А., Ильин Ю. А., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю. // Изобретения. Полезные модели. 2015. № 9.

- Игнатчик С. Ю. Экологическая безопасность водоводов и коллекторов систем водоотведения: Дисс. … канд. техн. наук. – СПб, СПбГАСУ, 1997. 191 с.

- Примин О. Г. Обеспечение надежности и экологической безопасности напорных канализационных трубопроводов // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 11. С. 59–63.

- Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В. Методика оценки риска аварийных сбросов сточных вод из системы водоотведения в окружающую среду // Евразийский союз ученых. 2015. № 4. С. 53–56.

Karmazinov F. V., Pankova G. A., Mikhailov D. M., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V. Method of evaluating the amount of emergency wastewater discharges into the environment 49

F. V. KARMAZINOV1, G. A. PANKOVA2, D. M. MIKHAILOV3, V. S. IGNATCHIK4, S. Iu. IGNATCHIK5, N. V. KUZNETSOVA6

1 Karmazinov Feliks Vladimirovich, Doctor of Engineering, General Director, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Pankova Gaiane Agasovna, Director for Development, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia str., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 326-52-06, e-mail: Pankova_GA@vodokanal.spb.ru

3 Mikhailov Dmitrii Mikhailovich, Deputy Director-Chief Engineer, Wastewater Disposal Directorate, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, 198184, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 326-53-84, e-mail: Mihailov_DM@vodokanal.spb.ru

4 Ignatchik Viktor Sergeevich, Doctor of Engineering, Head of Department, Military Logistics Academy

22 Zakhar’evskaia str., 191123, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 275-65-03, e-mail: Ign73@yandex.ru

5 Ignatchik Svetlana Iur'evna, Doctor of Engineering, Professor, Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia str., 190005, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: + 7 (812) 316-72-97, е-mail: Ignatchik_CY@yandex.ru

6 Kuznetsova Nataliia Viktorovna, Engineer, «Association of engineers and research workers for water supply and wastewater disposal»

Office 12-n, 18–20/27 Griboedov Canal Embankment, 191011, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 275-65-03, е-mail: natalya.kuznetcova@gmail.com

The method of evaluating the amounts of emergency discharges of wastewater into the environment caused by the overrun of wastewater inflow over the capacity of the sewage pumping stations resulted from the emergency shutdown of pumps or inflow of off-nominal wastewater flow is presented. The results of studying failure and restoration flows of the pumping equipment in the combined sewers are presented together with the algorithms of reliability assessment by analytical method and Monte-Carlo simulation method. The use of the developed method of evaluating the amounts of emergency discharges of wastewater into the environment provides for substantiating the solutions at the stage of project documentation development that meet the requirements of the legislative and regulatory documents in the field of water supply, wastewater disposal and environmental protection. The indicators of reliability and environmental safety (probability of flooding of the sewers transporting wastewater to the pumping stations when wastewater is discharged into the environment) variate not only depending on the failure-free performance and maintainability indicators but also depending on the state of the sewage pumping station during the initial period of operation. For this reason one of the ways of improving these indicators at sewage pumping stations is timely execution capital and regular repairs of pumps.

Key words: sewage pumping station, wastewater, reliability indicators, parameters of failure flows, analytical method of reliability assessment, simulation method, density function.

REFERENCES

- Karmazinov F. V., Mel'nik E. A., Probirskii M. D., Pankova G. A., Mikhailov D. M., Il'in Iu. A., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu. [Technical inspection of sewage pumping stations in Saint-Petersburg]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 1, pp. 20–28. (In Russian).

- Karmazinov F. V., Trukhin Iu. A., Probirskii M. D., Kupriianov A. G., Il'in Iu. A., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Shumov P. I. [Pat. 2438984, RF. IPC C 02 F 001/00. Wastewater disposal system of a megacity]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2012, no. 1. (In Russian).

- Karmazinov F. V., Mel'nik E. A., Probirskii M. D., Il'in Iu. A., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu. [Influence of tear-and-wear of vertical pumps on reliability, safety and power consumption of sewage pumping stations]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 4, pp. 10–18. (In Russian).

- Karmazinov F. V., Mel'nik E. A., Il'in Iu. A., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu. [Pat. 2560831, RF. IPC G 06 Q 50/06, E 03 B 7/02. System for determining and ensuring reliability and uninterrupted operation of water distribution networks and sewage collectors]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2015, no. 9. (In Russian).

- Ignatchik S. Iu. Ekologicheskaia bezopasnost' vodovodov i kollektorov sistem vodootvedeniia [Environmental safety of water mains and sewage collectors. Ph. D. thesis in Engineering Science. St. Petersburg, SPbGASU Publ., 1997, 191 p.].

- Primin O. G. [Ensuring reliable and environmentally safe operation of pressure sewers]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013. no. 11, pp. 59–63. (In Russian).

- Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V. [Method of evaluating the risk of emergency wastewater discharges from sewers to the environment]. Evraziiskii Soiuz Uchenykh, 2015, no. 4, pp. 53–56. (In Russian).

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УДК 628.168

Бобинкин В. В., Ершов А. Г., Касаточкин А. С., Ларионов С. Ю., Пантелеев А. А., Рябчиков Б. Е., Семин М. М., Шилов М. М. Промышленная установка для очистки воды из подземных источников от хлорорганических соединений 55

В. В. БОБИНКИН1, А. Г. ЕРШОВ2, А. С. КАСАТОЧКИН3, С. Ю. ЛАРИОНОВ4, А. А. ПАНТЕЛЕЕВ5, Б. Е. РЯБЧИКОВ6, М. М. СЕМИН7, М. М. ШИЛОВ8

1 Бобинкин Владимир Валентинович, кандидат химических наук, технический директор, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: (495) 660-07-71, e-mail: Bobinkin@mediana-filter.ru

2 Ершов Алексей Георгиевич, директор ООО «Неопроф»

142116, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, 32, тел.: (495) 660-07-71, e-mail: Ershov@mediana-filter.ru

3 Касаточкин Александр Сергеевич, инженер, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: (926) 119-38-09, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

4 Ларионов Сергей Юрьевич, кандидат технических наук, начальник отдела НИОКР, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: (495) 660-07-71, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

5 Пантелеев Алексей Анатольевич, доктор физико-математических наук, руководитель направления технологии воды и топлива кафедры тепловых электрических станций, Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»

111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., 14, тел.: (495) 660-07-71, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

6 Рябчиков Борис Евгеньевич, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник, Государственный научный центр РФ «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований»

142190, Россия, Москва, г. Троицк, ул. Пушковых, вл. 12, тел.: (916) 694-49-48, e-mail: riabchikov-45@yandex.ru

7 Семин Михаил Михайлович, директор МУП «Водоканал»

142105, Россия, Московская область, г. Подольск, Пионерская ул., 1б, тел.: (496) 757-88-58, e-mail: mup@vodokanalpodolsk.ru

8 Шилов Михаил Михайлович, старший инженер-исследователь, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: (495) 660-07-71, доб. 422, e-mail: Shilov@mediana-eco.ru

Разработанная ранее технология очистки подземных вод от хлорорганических соединений позволила создать относительно простую и надежную схему. В кратчайшие сроки на водозаборе «Залинейный» г. Подольска Московской области создана промышленная система производительностью до 250 м3/ч (4000 м3/сут) воды, очищенной от летучих хлорорганических соединений. Это дало возможность ввести в эксплуатацию законсервированные ранее водозаборные скважины и улучшить водоснабжение города. На первом этапе реконструкции в схему водоподготовки включили систему интенсивной аэрации-отдувки летучих хлорорганических соединений, насосную станцию первого подьема, блок механических фильтров, загруженных гранулированным активированным углем. После очистки содержание в воде летучих хлорорганических соединений стало ниже нормативных требований. Второй этап реконструкции предусматривает ввод установки обратного осмоса для снижения жесткости воды до оптимальных значений.

Ключевые слова: подземные воды, питьевая вода, летучие хлорорганические соединения, водоочистка, аэрация-отдувка, активированный уголь.

ADVANCED EQUIPMENT

Bobinkin V. V., Ershov A. G., Kasatochkin A. S., Larionov S. Iu., Panteleev A. A., Riabchikov B. E., Semin M. M., Shilov M. M. Commercial plant for removing chloroorganic compounds from underground water 55

V. V. BOBINKIN1, A. G. ERSHOV2, A. S. KASATOCHKIN3, S. Iu. LARIONOV4, A. A. PANTELEEV5, B. E. RIABCHIKOV6, M. M. SEMIN7, M. M. SHILOV8

1 Bobinkin Vladimir Valentinovich, Ph. D. (Chemistry), Technical Director, «Mediana-Filter» Research and Production Company» JSC

1 Tkatskaia str., 105318, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Bobinkin@mediana-filter.ru

2 Ershov Aleksei Georgievich, Director, «Neoprof» LLC

32 Lobacheva str., 142116, Podolsk, Moscow Area, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Ershov@mediana-filter.ru

3 Kasatochkin Aleksandr Sergeevich, Engineer, «Mediana-Filter» Research and Production Company» JSC

1 Tkatskaia str., 105318, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (926) 119-38-09, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

4 Larionov Sergei Iur'evich, Ph. D. (Engineering), Chief of R & D Department, «Mediana-Filter» Research and Production Company» JSC

1 Tkatskaia str., 105318, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

5 Panteleev Aleksei Anatol'evich, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Water and Fuel Technologies Discipline Head, Thermal Power Plants Department, National Research University «MPEI»

14 Krasnokazarmennaia str., 111250, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Panteleev@mediana-filter.ru

6 Riabchikov Boris Evgen'evich, Doctor of Engineering, Leading Research Worker, RF State Scientific Centre «Troitsk Institute for Innovative and Thermonuclear Research»

12 Pushkovykh str., 142190, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (916) 694-49-48, e-mail: riabchikov-45@yandex.ru

7 Semin Mikhail Mikhailovich, Director, «Vodokanal» MUE

1b Pionerskaia str., 142105, Podolsk, Moscow Area, Russian Federation, tel.: +7 (496) 757-88-58, e-mail: mup@vodokanalpodolsk.ru

8 Shilov Mikhail Mikhailovich, Chief Research Engineer, «Mediana-Filter» Research and Production Company» JSC

1 Tkatskaia str., 105318, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, ext. 422, e-mail: Shilov@mediana-eco.ru

The existing technology of removing chloroorganic compounds from underground water allowed designing a relatively simple and reliable flow scheme. Within the shortest possible time a commercial plant with a capacity of up to 250 m3/h (4000 m3/day) of water cleaned off volatile chloroorganic compounds at the «Zalineinyi» water intake in Podolsk city, Moscow Area, was designed. This allowed commissioning temporally abandoned water wells and improving the municipal water supply. At the first stage of reconstruction the process flow scheme of water treatment was upgraded with a system of enhanced aeration-air stripping of volatile chloroorganic compounds, a first lift pumping station, a mechanical filters block charged with granulated activated carbon. After purification the concentration of volatile chloroorganic compounds in water was lower then the regulatory requirements. The second reconstruction stage envisages commissioning a reverse osmosis plant to eliminate water hardness to the optimal level.

Key words: underground water, drinking water, volatile chloroorganic compounds, water treatment, aeration-air stripping, activated carbon.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.357.661.5

Кофман В. Я. Культивирование микроводорослей для удаления биогенов из сточных вод (обзор) 61

В. Я. КОФМАН*

* Кофман Владимир Яковлевич, старший научный сотрудник, Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук

125190, Россия, Москва, ул. Усиевича, 20, тел.: (499) 155-43-08, e-mail: kofman16@mail.ru

За рубежом получили довольно широкое распространение исследовательские работы в области культивирования микроводорослей с использованием в качестве субстрата сточных вод. Таким путем обеспечивается удаление биогенных элементов, которые потребляются для роста биомассы, а также некоторых тяжелых металлов и других загрязняющих веществ. Приведено описание технологических схем очистки сточных вод, совмещенных с культивированием микроводорослей, и основные показатели работы очистных сооружений. Рассмотрены три варианта размещения участка культивирования микроводорослей: в конце технологической схемы для доочистки сточных вод от биогенных элементов и получения биомассы в качестве сырья для биотоплива; в начале технологической схемы с возможностью использования для культивирования микроводорослей не только биогенов, но и органического углерода, повышающего выход биомассы; схема, предусматривающая подачу только концентрированного по биогенам раствора после обезвоживания осадка аэробного сбраживания. Микроводоросли могут оказаться ценным сырьем для производства биотоплива, пищевых добавок, удобрений, почвоулучшителей и адсорбентов. Однако для реализации подобных схем требуются значительные производственные площади, поэтому их применение целесообразно для очистных сооружений небольшой производительности или расположенных в небольших городах или в сельской местности. Помимо этого требуется решение ряда технологических проблем. Повышенный интерес к исследованиям в данной области в разных странах мира свидетельствует, что технология очистки сточных вод с использованием культивирования микроводорослей представляет для специалистов перспективное направление.

Ключевые слова: сточные воды, удаление биогенных элементов, культивирование микроводорослей, биомасса, биодизельное топливо.

WASTEWATER TREATMENT

Kofman V. Ia. Culturing microalgae for nutrients removal from wastewater (review) 61

V. Ia. KOFMAN*

* Kofman Vladimir Iakovlevich, Senior Research Scientist, All-Russian Institute of Scientific and Technical Information, Russian Academy of Sciences

20 Usievicha str., 125190, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 155-43-08, e-mail: kofman16@mail.ru

Research works in the field of microalgae culturing with the use of wastewater as substrate have gained ground overseas. In this way the removal of nutrients used for biomass growth as well as of some heavy metals and other pollutants is provided. A description of process flow schemes of wastewater treatment combined with microalgae culturing and basic indicators of wastewater treatment facilities operation is presented. Three options of retrofitting a microalgae culturing plot are considered: at the end of the process flow scheme for enhanced nutrients removal from wastewater and biomass production as a raw material for biofuel; at the beginning of the process flow scheme with possible utilization of both nutrients for microalgae culturing and organic carbon that improves the biomass output; the scheme that provides for feeding only nutrient enriched solution from dewatering aerobically digested sludge are considered. Microalgae can be a valuable raw material for production of biofuel, food supplements, fertilizers, soil conditioners and adsorbents. However, for the implementation of such schemes large production areas are required, therefore their use is expedient for small-scale treatment facilities or facilities located in small towns or rural areas. Beside that a solution for some technological problems is required. The keen interest in the research in this field in different countries shows that the wastewater treatment technology with the use of culturing microalgae is an upcoming trend for experts.

Key words: wastewater, nutrients removal, microalgae culturing, biomass, biodiesel fuel.

REFERENCES

- Van Wijnen J., Ivens W. P. M. F., Kroeze C., Lohr A. J. Coastal eutrophication in Europe caused by production of energy crops. Science of the Total Environment, 2015, no. 511, pp. 101–111.

- Gavrilescu M., Chisti Y. Biotechnology – a sustainable alternative for chemical industry. Biotechnology Advances, 2005, no. 23, pp. 471–499.

- Chisti Y. Biodiesel from microalgae. Biotechnology Advances, 2007, no. 25, pp. 294–306.

- Spolaore P., Joannis-Cassan C., Duran E., et al. Commercial applications of microalgae. Journal of Bioscience and Biotechnology, 2006, no. 101, pp. 87–96.

- Carvalho A. P., Meireles L. A., Malcata F. X. Microalgal reactors: A review of enclosed system design and performances. Biotechnology Progress, 2006, no. 22, pp. 1490–1506.

- Shoener B. D., Bradley I. M., Cusick R. D., Guest J. S. Energy positive domestic wastewater treatment: the roles of anaerobic and phototrophic technologies. Environmental Science. Processes & Impacts, 2014, v. 16, no. 6, pp. 1204–1222.

- Abis K. L., Mara D. D. Research on waste stabilization ponds in the United Kingdom – initial results from pilot-scale facultative ponds. Water Science and Technology, 2003, v. 48, no. 2, pp. 1−7.

- Mulbry W., Kondrad S., Pizzaro C., Kebede-Westhead E. Treatment of dairy manure effluent using freshwater algae: algal productivity and recovery of manure nutrients using pilot-scale algal turf scrubbers. Bioresource Technology, 2008, no. 99, pp. 8137–8142.

- Gao H., Scherson Y. D., Wells G. F. Towards energy neutral wastewater treatment: methodology and state of the art. Environmental Science. Processes & Impacts, 2014, v. 16, no. 6, pp. 1223–1246.

- Shurin J. B., Abbott R. L., Deal M. S., et al. Industrial-strength ecology: trade-offs and opportunities in algal biofuel production. Ecology Letters, 2013, no. 16. pp. 1393–1404.

- Zhang X., Hu Q., Sommerfeld M., et al. Harvesting algal biomass for biofuels using ultrafiltration membranes. Bioresource Technology, 2010, no. 101, pp. 5297–5304.

- Liu K., Li J., Qiao H., et al. Immobilization of Chlorella sorokiniana GXNN 01 in alginate for removal of N and P from synthetic wastewater. Bioresource Technology, 2012, no. 114, pp. 26–32.

- Yuan X., Wang M., Park C., et al. Microalgae growth using high strength wastewater followed by anaerobic co-digestion. Water Environment Research, 2012, no. 84, pp. 396–404.

- Ma B., Zhang L., Zhang P., et al. The feasibility of using a two-stage autotrophic nitrogen removal process to treat sewage. Bioresource Technology, 2011, no. 102, pp. 8331–8334.

- Steele M. M., Anctil A., Ladner D. A. Integrating algaculture into small wastewater treatment plants: process flow options and life cycle impacts. Environmental Science. Processes & Impacts, 2014, v. 16, no. 6, pp. 1387–1400.