- РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

- IX Конференция водоканалов России 4

RUSSIAN WATER AND WASTEWATER ASSOCIATION

IX Conference of Vodokanals of Russia 4

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.161.3

Самбурский Г. А., Пестов С. М., Плитман С. И., Тулакин А. В., Амплеева Г. П., Цыплакова Г. В., Кошенков В. Н. О некоторых проблемах реагентной обработки питьевой воды 7

Г. А. САМБУРСКИЙ1, С. М. ПЕСТОВ2, С. И. ПЛИТМАН3, А. В. ТУЛАКИН4, Г. П. АМПЛЕЕВА5, Г. В. ЦЫПЛАКОВА6, В. Н. КОШЕНКОВ7

1 Самбурский Георгий Александрович, кандидат технических наук, доцент, руководитель департамента водоподготовки, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

119334, Россия, Москва, Ленинский проспект, 38, корп. 2, тел.: (495) 939-19-36, e-mail: gesamb@yandex.ru

2 Пестов Сергей Михайлович, доктор химических наук, доцент, Институт тонких химических технологий Московского технологического университета

119571, Россия, Москва, проспект Вернадского, 86, тел.: (495) 246-05-55, e-mail: mitht@mitht.ru

3 Плитман София Исааковна, доктор медицинских наук, профессор, Научно-исследовательский институт медицины труда Российской академии наук

105275, Россия, Москва, проспект Буденного, 31, тел.: (495) 365-31-30, e-mail: koshenkov1937@mail.ru

4 Тулакин Андрей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор, директор Института комплексных проблем гигиены Федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана

141014, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, 2, тел.: (495) 582-96-68, e-mail: voda@fferisman.ru

5 Амплеева Галина Петровна, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, Институт комплексных проблем гигиены Федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана

141014, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, 2, тел.: (495) 582-96-68, e-mail: voda@fferisman.ru

6 Цыплакова Галина Владимировна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, Институт комплексных проблем гигиены Федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана

141014, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, 2, тел.: (495) 582-96-68, e-mail: voda@fferisman.ru

7 Кошенков Владимир Николаевич, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт медицины труда Российской академии наук

105275, Россия, Москва, проспект Буденного, 31, тел.: (495) 365-31-30, e-mail: koshenkov1937@mail.ru

Сформулированные требования о предоставлении информации о технологии и сырье, используемых при производстве реагентов, позволят минимизировать вероятность попадания в обработанную воду токсичных веществ. При сравнительной оценке реагентов рекомендовано обращать внимание на содержательную часть экспертных заключений в отношении максимально допустимых рабочих доз (концентраций), обоснованных с учетом критериев приемлемых рисков для здоровья. Требования Методических указаний 2.1.4.1060-01 следует распространять на синтетические полиэлектролиты, перечисленные не только в данном документе, но и в других гигиенических нормативах. Это касается самого продукта и мономеров, входящих в него.

Ключевые слова: водоподготовка, питьевая вода, реагент, синтетические полиэлектролиты, санитарная безопасность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  - Плитман С. И., Тулакин А. В., Амплеева Г. П. К вопросу о надежности гигиенических нормативов Единых требований Таможенного союза // Санитарный врач. 2014. № 11. С. 57–60.

  - Самбурский Г. А., Доканина Ю. В. Есть ли альтернатива неорганическим коагулянтам для питьевого водоснабжения // Вестник МИТХТ. 2015. Т. 2. Вып. 3. С. 44–52.

DRINKING WATER SUPPLY

Samburskii G. A., Pestov S. M., Plitman S. I., Tulakin A. V., Ampleeva G. P., Tsyplakova G. V., Koshenkov V. N. On some problems in chemical treatment of drinking water 7

G. A. SAMBURSKII1, S. M. PESTOV2, S. I. PLITMAN3, A. V. TULAKIN4, G. P. AMPLEEVA5, G. V. TSYPLAKOVA6, V. N. KOSHENKOV7

1 Samburskii Georgii Aleksandrovich, Ph. D. (Engineering), Assistant Professor, Head of Water Treatment Department, Russian Water and Wastewater Association

Build. 2, 38 Leniskii Avenue, 119334, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 939-19-36, e-mail: gesamb@yandex.ru

2 Pestov Sergei Mikhailovich, Doctor of Chemistry, Assistant Professor, Institute of Fine Chemical Technologies, Moscow Technological University

78 Vernadskogo Avenue, 119454, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 246-05-55, e-mail: mitht@mitht.ru

3 Plitman Sofiia Isaakovna, Doctor of Medical Science, Professor, Research Institute for Occupational Medicine, Russian Academy of Sciences

31 Budennogo Avenue, 105275, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 365-31-30, e-mail: koshenkov1937@mail.ru

4 Tulakin Andrei Vasil'evich, Doctor of Medical Science, Professor, Director, Institute for Systemic Hygiene Problems, Federal Scientific Centre for Hygiene named after F. F. Erisman, Rospotrebnadzor

2 Semashko St., 141000, Mytishchi, Moscow Area, Russian Federation, tel.: +7 (495) 582-96-68, e-mail: voda@fferisman.ru

5 Ampleeva Galina Petrovna, Ph. D. (Medical Science), Senior Research Worker, Institute for Systemic Hygiene Problems, Federal Scientific Centre for Hygiene named after F. F. Erisman, Rospotrebnadzor

2 Semashko St., 141000, Mytishchi, Moscow Area, Russian Federation, tel.: +7 (495) 582-96-68, e-mail: voda@fferisman.ru

6 Tsyplakova Galina Vladimirovna, Ph. D. (Biology), Senior Research Worker, Institute for Systemic Hygiene Problems, Federal Scientific Centre for Hygiene named after F. F. Erisman, Rospotrebnadzor

2 Semashko St., 141000, Mytishchi, Moscow Area, Russian Federation, tel.: +7 (495) 582-96-68, e-mail: voda@fferisman.ru

7 Koshenkov Vladimir Nikolaevich, Ph. D. (Medical Science), Senior Research Worker, Research Institute for Occupational Medicine, Russian Academy of Sciences

31 Budennogo Avenue, 105275, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 365-31-30, e-mail: koshenkov1937@mail.ru

Stated requirements to the delivery of information on the technology and raw material used in the production of chemicals will provide for minimizing the threat of toxic substances transfer to the treated water. In the process of comparative evaluation of chemicals it is recommended to pay attention to the substantial part of the expert report related to the maximum permissible dosages (concentrations) substantiated with account of the criteria of acceptable health hazard. The requirements of Methodology Guidelines 2.1.4.1060-01 shall be applied to synthetic polyelectrolytes specified not only in the document but also in other hygienic regulations. It is related to the product and its monomers.

Key words: water treatment, drinking water, chemical, synthetic polyelectrolytes, sanitary safety.

REFERENCES

- Plitman S. I., Tulakin A. V., Ampleeva G. P. [On the reliability of the health standards of Uniform requirements of the Customs Union]. Sanitarnyi Vrach, 2014, no. 11, pp. 57–60. (In Russian).

- Samburskii G. A., Dokanina Iu. V. [Any alternative to inorganic coagulants for drinking water supply]. Vestnik MITKHT, 2015, v. 2, issue 3, pp. 44–52. (In Russian).

УДК 628.161.3:546.711

Алексеева Л. П., Курова Л. В., Алексеев С. Е. Особенности применения реагентных методов в технологии очистки подземных вод от соединений марганца 12

Л. П. АЛЕКСЕЕВА1, Л. В. КУРОВА2, С. Е. АЛЕКСЕЕВ3

1 Алексеева Любовь Павловна, кандидат технических наук, руководитель лаборатории, ОАО «НИИ КВОВ»

125371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 87, стр. 1, тел.: (495) 491-20-41, e-mail: vodcom@mail.ru

2 Курова Лидия Васильевна, инженер-технолог, ОАО «НИИ КВОВ»

125371, Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 87, стр. 1, тел.: (495) 491-12-02, e-mail: vodcom@mail.ru

3 Алексеев Станислав Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоотведение и водная экология», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-27-56, e-mail: alekseevse@mgsu.ru

В России многие подземные водоисточники, используемые для питьевого водоснабжения, характеризуются повышенным содержанием соединений железа и марганца. Существуют различные реагентные и безреагентные методы очистки подземных вод. В некоторых случаях безреагентные методы очистки воды не могут обеспечить необходимое качество питьевой воды. Однако использование реагентов для удаления соединений железа и марганца усложняет технологический процесс и повышает себестоимость очистки воды, поэтому их применение должно быть обосновано и подтверждено технологическими изысканиями. Рассмотрены вопросы очистки воды подземных водоисточников от соединений марганца с использованием реагентов в тех случаях, когда было установлено, что безреагентные методы малоэффективны. Представлены результаты исследований по определению эффективности применения окислителей, подщелачивающих и коагулирующих реагентов. При использовании окислителей для очистки воды от марганца существуют достаточно узкие интервалы оптимальных доз применяемых реагентов. Эффективность удаления марганца с использованием окислителей повышается с увеличением рН воды. Для более глубокого удаления из воды окисленных соединений марганца и других загрязняющих веществ при осветлении воды можно применять флокулянты.

Ключевые слова: подземные воды, железо, марганец, реагент, коагулирование, обезжелезивание, озонирование, хлорирование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Золотова Е. Ф., Асс Г. Ю. Очистка воды от железа, фтора, марганца и сероводорода. – М.: Стройиздат, 1975. 176 с.

- Драгинский В. Л., Алексеева Л. П. Очистка подземных вод от соединений железа и марганца // Химия в интересах устойчивого развития. 1997. Т. 5. С. 375–382.

- Сколубович Ю. Л., Соколов В. Д., Краснова Т. А., Драгинский В. Л., Алексеева Л. П. Оценка воды р. Томи и подземных источников в системах водоснабжения Кузбасса // Водоснабжение и санитарная техника. 2001. № 1. С. 2–5.

- Драгинский В. Л., Алексеева Л. П., Самойлович В. Г. Озонирование в процессах очистки воды. – М.: ДеЛипринт, 2007. 395 с.

- Алексеев С. Е., Алексеева Л. П., Курова Л. В. Оценка эффективности различных реагентов при очистке подземных вод от железа и органических веществ // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 1. С. 5–14.

- Алексеева Л. П., Драгинский В. Л. Очистка подземных вод городов Тюменского региона // Водоснабжение и санитарная техника. 2004. № 10. С. 9–12.

Alekseeva L. P., Kurova L. V., Alekseev S. E. Specific features of using chemical treatment in removing manganese compounds from underground water 12

L. P. ALEKSEEVA1, L. V. KUROVA2, S. E. ALEKSEEV3

1 Alekseeva Liubov' Pavlovna, Ph. D. (Engineering), Chief of Laboratory, «NII KVOV» OJSC

Build. 1, 87 Volokolamskoe Hwy., 125371, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 491-20-41, e-mail: vodcom@mail.ru

2 Kurova Lidiia Vasil'evna, Process Engineer, «NII KVOV» OJSC

Build. 1, 87 Volokolamskoe Hwy., 125371, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 491-12-02, e-mail: vodcom@mail.ru

3 Alekseev Stanislav Evgen'evich, Ph. D. (Engineering), Assistant Professor, «Wastewater Disposal and Water Ecology» Department, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-27-56, e-mail: alekseevse@mgsu.ru

Many underground water sources in Russia used for drinking water supply are characterized by increased concentrations of iron and manganese. There are different chemical and nonchemical methods of underground water treatment. In some cases nonchemical methods of treatment cannot provide for the required drinking water quality. However, the use of chemicals for removing iron and manganese compounds makes the process more complicated and increases the cost of water treatment; therefore their use shall be substantiated and approved by technological studies. The aspects of removing manganese compounds from underground water with the use of chemicals in cases when it was stated that nonchemical methods were not efficient are considered. The results of studies on determining the efficiency of using oxidants, alkalizing and coagulating chemicals are presented. When using oxidants in removing manganese from water the range of optimal chemical dosages is relatively small. The efficiency of manganese removal with the help of oxidants increases with the increase of water pH. For more integrated removal of oxidized manganese compounds and other pollutants from water flocculants can be used in the process of water clarification.

Key words: underground water, iron, manganese, chemical, coagulation, de-ironing, ozonation, chlorination.

REFERENCES

- Zolotova E. F., Ass G. Iu. Ochistka vody ot zheleza, ftora, margantsa i serovodoroda [Removal of iron, fluorine, manganese and hydrogen sulphide from water. Moscow, Stroiizdat Publ., 1975, 176 p.].

- Draginskii V. L., Alekseeva L. P. [Removal of iron and manganese compounds from underground water]. Khimiia v Interesakh Ustoichivogo Razvitiia, 1997, v. 5, pp. 375–382. (In Russian).

- Skolubovich Iu. L., Sokolov V. D., Krasnova T. A., Draginskii V. L., Alekseeva L. P. [Assessment of the water in the Tomi River and underground water sources of the Kuzbass water supply systems]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2001, no. 1, pp. 2–5. (In Russian).

- Draginskii V. L., Alekseeva L. P., Samoilovich V. G. Ozonirovanie v protsessakh ochistki vody [Ozonation in water treatment processes. Moscow, DeLiprint Publ., 2007, 395 p.].

- Alekseev S. E., Alekseeva L. P., Kurova L. V. [Evaluation of the efficiency of different chemicals in removing iron and organics from underground water]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 1, pp. 5–14. (In Russian).

- Alekseeva L. P., Draginskii V. L. [Underground water treatment in Tumen Region cities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2004, no. 10, pp. 9–12. (In Russian).

УДК 628.32:62-192

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Гальперин Е. М., Егорова Ю. А., Васьковский А. В., Коневский Е. В. Пути совершенствования управления городской системой подачи и распределения воды 23

Е. М. ГАЛЬПЕРИН1, Ю. А. ЕГОРОВА2, А. В. ВАСЬКОВСКИЙ3, Е. В. КОНЕВСКИЙ4

1 Гальперин Евгений Моисеевич, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный архитектурно-строительный университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: evg-galperin@yandex.ru

2 Егорова Юлия Анатольевна, заместитель технического директора, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (846) 207-24-08, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

3 Васьковский Артем Владимирович, руководитель группы ГИС и гидравлики Управления главного технолога, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (846) 207-23-99, e-mail: aVaskovskiy@samcomsys.ru

4 Коневский Евгений Валерьевич, ведущий инженер группы ГИС и гидравлики Управления главного технолога, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (846) 207-23-99, e-mail: eKonevskiy@samcomsys.ru

Моделирование всевозможных переключений в городской водопроводной сети, вызванных отключением аварийных участков, практически невыполнимо вследствие большого числа расчетных случаев. Для этого предлагается способ разделения водопроводной сети на отдельные районы (зоны) с измеряемыми расходами воды на входе и выходе, как к этому прибегают для борьбы с утечками. В пределах каждого района, содержащего до 50 км трубопроводов, моделирование режимов работы сети при различных вариантах отключения участков становится реальным. При этом представляется возможным определить надежность водоснабжения в каждом районе как часть годового периода, в течение которого потребитель нормально получает воду. Достигается это использованием Марковской модели для определения времени нахождения водопроводной сети в исправном состоянии и в состояниях с одновременно выключенными участками. Далее гидравлическим расчетом определяются параметры работы сети в неисправных состояниях, при этом устанавливают, какие из них относятся ко времени работы с нормальным или сниженным уровнем качества функционирования.

Ключевые слова: водопроводная сеть, аварийное состояние, неисправное состояние, надежность водоснабжения, Марковская модель, гидравлический расчет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- District Metered Areas. Guidance Notes. Specialist Group Efficient Operation and Management. Water Loss Task Force / IWA, 2007.

- Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения // ЖКХ. Журнал руководителя и главного бухгалтера. 2006. № 1, 2. С. 23–25.

- Примин О. Г., Борткевич В. С., Миркис В. И., Кантор Л. И., Винарский С. Л. О разработке схем водоснабжения городов России // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 7. С. 24–33.

- Примин О. Г., Громов Г. Н. Разработка электронной модели системы водоснабжения и водоотведения и ее реализация на примере российского города // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 4. С. 44–51.

- Конесев С. Г., Хазиева Р. Т. Методы оценки показателей надежности сложных компонентов и систем // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1, ч. 1. С. 5–7.

- Гальперин Е. М. О гидравлическом расчете кольцевой водопроводной сети // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 12. С. 48–54.

- Алексеев М. И., Ермолин Ю. А. О некоторых тенденциях в публикациях по надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 3. С. 70–71.

- Сомов М. А., Журба М. Г. Водоснабжение. Т. 1. Системы забора, подачи и распределения воды. – М.: Издательство АСВ, 2010. 252 с.

WATER DISTRIBUTION NETWORKS

Gal'perin E. M., Egorova Iu. A., Vas'kovskii A. V., Konevskii E. V. Ways to improve the municipal water supply and distribution system 23

E. M. GAL'PERIN1, Iu. A. EGOROVA2, A. V. VAS'KOVSKII3, E. V. KONEVSKII4

1 Gal'perin Evgenii Moiseevich, Ph. D. (Engineering), Senior Lecturer, Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Samara State University of Architecture and Civil Engineering

194 Molodogvardeiskaia Str., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: evg-galperin@yandex.ru

2 Egorova Iuliia Anatol'evna, Deputy Technical Director, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo Str., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-24-08, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

3 Vas'kovskii Artem Vladimirovich, Chief of GIS and Hydraulics Group, Chief Process Engineer Department, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo Str., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-23-99, e-mail: aVaskovskiy@samcomsys.ru

4 Konevskii Evgenii Valer'evich, Leading Engineer, GIS and Hydraulics Group, Chief Process Engineer Department, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo Str., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-23-99, e-mail: eKonevskiy@samcomsys.ru

Simulation of all possible switch-overs in the municipal water distribution network caused by fault section cutoffs is practically unfeasible because of the large number of simulation cases. For the implementation a method of the distribution network dividing into separate districts (zones) with water flow rate measured at the input and outlet is suggested in a similar way to the elimination of leaks. Within the limits of each district including up to 50 km pipelines the search of the isolated sections becomes feasible. At that determining the reliability of the water supply in each district as a part of the annual period when the customer receives water on a regular basis is possible. This is achieved with the use of Markov model for determining the period of the water distribution network being operational and in the state with simultaneously isolated sections. Then by hydraulic calculations the parameters of the network in non-operating conditions are determined; at that it is determined which parameters are related to the operation period with normal or lowered level of performance.

Key words: water distribution network, emergency conditions, state of failure, water supply reliability, Markov model, hydraulic calculation.

REFERENCES

- District Metered Areas. Guidance Notes. Specialist Group Efficient Operation and Management. Water Loss Task Force. IWA, 2007.

- [Method of determining unaccounted-for-losses in public water supply systems]. ZhKKh. Zhurnal Rukovoditelia i Glavnogo Bukhgaltera, 2006, no. 1, 2, pp. 23–25. (In Russian).

- Primin O. G., Bortkevich V. S., Mirkis V. I., Kantor L. I., Vinarskii S. L. [On designing water supply schemes of the Russian cities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 7, pp. 24–33. (In Russian).

- Primin O. G., Gromov G. N. [Designing an electronic model of water supply and wastewater disposal systems and model implementation by the example of a Russian city]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 4, pp. 44–51, pp. 5–7/ (In Russian).

- Konesev S. G., Khazieva R. T. [Methods of evaluating the reliability indicators of complex components and systems]. Sovremennye problemy Nauki i Obrazovaniia, 2015, no. 1, part 1, pp. 5–7. (In Russian).

- Gal'perin E. M. [On hydraulic calculations of a loop water distribution network]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 12, pp. 48–54. (In Russian).

- Alekseev M. I., Ermolin Iu. A. [On some trends in publications on the integrity of water and wastewater utilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 3, pp. 70–71. (In Russian).

- Somov M. A., Zhurba M. G. Vodosnabzhenie. T. 1. Sistemy zabora, podachi i raspredeleniia vody [Water Supply. V. 1. Water abstraction, supply and distribution systems: textbook for higher educational institutions. Moscow, ASV Publ., 2010, 252 p.].

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.35:661.5

Николаев Ю. А., Козлов М. Н., Гаврилин А. М., Кевбрина М. В., Пименов Н. В., Дорофеев А. Г., Агарев А. М., Каллистова А. Ю. Инновационная энергоэффективная и ресурсосберегающая технология очистки сточных вод от аммония в анаэробно-аноксидных условиях 30

Ю. А. НИКОЛАЕВ1, М. Н. КОЗЛОВ2, А. М. ГАВРИЛИН3, М. В. КЕВБРИНА4, Н. В. ПИМЕНОВ5, А. Г. ДОРОФЕЕВ6, А. М. АГАРЕВ7, А. Ю. КАЛЛИСТОВА8

1 Николаев Юрий Александрович, главный специалист отдела очистки сточных вод, Инженерно-технологический центр Управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: (499) 263-93-47, e-mail: nikolaev_ya@mosvodokanal.ru

2 Козлов Михаил Николаевич, начальник Управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: (499) 263-93-64, e-mail: kozlov@mosvodokanal.ru

3 Гаврилин Александр Михайлович, начальник Инженерно-технологического центра Управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: (499) 263-93-50, e-mail: gavrilin_am@mosvodokanal.ru

4 Кевбрина Марина Владимировна, начальник отдела очистки сточных вод, Инженерно-технологический центр Управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: (499) 263-93-50, e-mail: kevbrina_mv@mosvodokanal.ru

5 Пименов Николай Викторович, заместитель директора, Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук

119071, Россия, Москва, Ленинский проспект, 33, стр. 2, тел.: (499) 135-71-35, e-mail: npimenov@mail.ru

6 Дорофеев Александр Геннадиевич, главный специалист отдела очистки сточных вод, Инженерно-технологический центр Управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: (499) 261-01-27, e-mail: dorofeev_ag@mosvodokanal.ru

7 Агарев Антон Михайлович, ведущий инженер отдела новой техники и технологий Управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: (499) 261-16-51, e-mail: agarev_am@mosvodokanal.ru

8 Каллистова Анна Юрьевна, старший научный сотрудник, Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук

119071, Россия, Москва, Ленинский проспект, 33, стр. 2, тел.: (499) 135-11-12, e-mail: kallistoanna@mail.ru

Специалистами АО «Мосводоканал» разработаны технологии окисления аммония в бескислородных условиях: двухреакторная для низких температур и однореакторная для 30–37 С. Технология для работы при температуре 10–25 С осуществляется бактериями Сandidatus Аnammoxomicrobium moscowii (открыты в АО «Мосводоканал»), прикрепленными к загрузке. Скорость удаления азота составляет 50 г/(м3сут). Технология для работы с теплыми сточными водами осуществляется новыми бактериями Сandidatus Jettenia moscovienalis, прикрепленными к загрузке; скорость удаления азота составляет 0,47 кг/(м3сут). Использование проточного режима и стационарного загрузочного материала повышает производительность реактора до 0,8 кг/(м3сут). Ввиду высокой экономической привлекательности и эффективности технологии можно ожидать, что она в ближайшем будущем получит широкое распространение для очистки сточных вод. На разработку промышленной технологии получен грант в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы». Работа выполняется совместно с Федеральным исследовательским центром «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН в структурном подразделении Институт микробиологии имени С. Н. Виноградского. На Люберецких очистных сооружениях Москвы смонтирована, запущена и функционирует пилотная установка с объемом основного реактора 20 м3 для очистки 20 м3/сут фильтрата обезвоживающих центрифуг.

Ключевые слова: сточные воды, осадок, избыточный активный ил, окисление аммония, анаммокс-процесс, отстойник.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Kuba T., van Loosdrecht M. C. M., Heijnen J. J. Phosphorus and nitrogen removal with minimal COD requirement by integration of denitrifying dephosphatation and nitrification in a two-sludge system // Water Research. 1996. V. 30. № 7. Р. 1702–1710.

- Mulder A. The quest for sustainable nitrogen removal technologies // Water Science and Technology. 2003. № 48 (1). P. 67–75.

- Lackner S., Gilbert E. M., Vlaeminck S. E., Joss A., Horn H., van Loosdrecht M. C. M. Full-scale partial nitritation/anammox experiences. An application survey // Water Research. 2014. V. 55. P. 292–303.

- Данилович Д. А., Козлов М. Н., Мойжес О. В., Николаев Ю. А., Казакова Е. А. Анаэробное окисление аммония для удаления азота из высококонцентрированных сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 4. С. 49–54.

- Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации. – М.: Стройиздат, 1977. 304 с.

- Храменков С. В., Козлов М. Н., Кевбрина М. В., Дорофеев А. Г., Казакова Е. А., Грачев В. А., Кузнецов Б. Б., Поляков Д. Ю., Николаев Ю. А. Новая бактерия, осуществляющая анаэробное окисление аммония в реакторе биологической очистки фильтрата сброженного осадка сточных вод // Микробиология. 2013. Т. 82. № 5. С. 625–634.

- Van Hulle S. W. H., Vandeweyer H. J. P., Meesschaert B. D., Vanrolleghem P. A., Dejans P., Dumoulin A. Engineering aspects and practical application of autotrophic nitrogen removal from nitrogen rich streams // Chemical Engineering. 2010. V. 162. P. 1–20.

- Wett B. Solved upscaling problems for implementing deammonification of rejection water // Water Science and Technology. 2006. № 53 (12). P. 121–128.

- Николаев Ю. А., Козлов М. Н., Кевбрина М. В., Дорофеев А. Г., Пименов Н. В., Каллистова А. Ю., Грачев В. А., Казакова Е. А., Жарков А. В., Кузнецов Б. Б., Патутина Е. О., Бумажкин Б. К. Candidatus «Jettenia moscovienalis» sp. nov. – новый вид бактерий, осуществляющих анаэробное окисление аммония // Микробиология. 2015. Т. 84. № 2. С. 236–243.

WASTEWATER TREATMENT

Nikolaev Iu. A., Kozlov M. N., Gavrilin A. M., Kevbrina M. V., Pimenov N. V., Dorofeev A. G., Agarev A. M., Kallistova A. Iu. Innovative energy efficient and resource-saving technology of removing ammonium from wastewater under anaerobic-anoxic conditions 30

Iu. A. NIKOLAEV1, M. N. KOZLOV2, A. M. GAVRILIN3, M. V. KEVBRINA4, N. V. PIMENOV5, A. G. DOROFEEV6, A. M. AGAREV7, A. Iu. KALLISTOVA8

1 Nikolaev Iurii Aleksandrovich, Chief Expert, Wastewater Treatment Department, Engineering and Technology Centre, Department of Advanced Equipment and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Build. 4, 38 Andropova Avenue, 115487, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-93-47, e-mail: nikolaev_ya@mosvodokanal.ru

2 Kozlov Mikhail Nikolaevich, Head of Department of Advanced Equipment and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Build. 4, 38 Andropova Avenue, 115487, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-93-64, e-mail: kozlov@mosvodokanal.ru

3 Gavrilin Aleksandr Mikhailovich, Chief of Engineering and Technology Centre, Department of Advanced Equipment and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Build. 4, 38 Andropova Avenue, 115487, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-93-50, e-mail: gavrilin_am@mosvodokanal.ru

4 Kevbrina Marina Vladimirovna, Chief of Wastewater Treatment Department, Engineering and Technology Centre, Department of Advanced Equipment and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Build. 4, 38 Andropova Avenue, 115487, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-93-50, e-mail: kevbrina_mv@mosvodokanal.ru

5 Pimenov Nikolai Viktorovich, Deputy Director, Federal Research Centre «Fundamentals of Biotechnology», Russian Academy of Sciences

Build. 2, 33 Leninskii Avenue, 119071, Moscow, Russian Federation, tel.: +7(499) 135-71-35, e-mail: npimenov@mail.ru

6 Dorofeev Aleksandr Gennadievich, Chief Expert, Wastewater Treatment Department, Engineering and Technology Centre, Department of Advanced Equipment and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Build. 4, 38 Andropova Avenue, 115487, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-01-27, e-mail: dorofeev_ag@mosvodokanal.ru

7 Agarev Anton Mikhailovich, Leading Engineer, Department of Advanced Equipment and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Build. 4, 38 Andropova Avenue, 115487, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-16-51, e-mail: agarev_am@mosvodokanal.ru

8 Kallistova Anna Iur'evna, Senior Research Worker, Federal Research Centre «Fundamentals of Biotechnology», Russian Academy of Sciences

Build. 2, 33 Leninskii Avenue, 119071, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 135-11-12, e-mail: kallistoanna@mail.ru

The specialists of «Mosvodokanal» JSC have developed the technologies of ammonium oxidation under anoxic conditions: double-reactor for low temperatures and single-reactor for 30–37 С. The technology for the operation at 10–25 С is performed by bacteria (discovered in «Mosvodokanal» JSC) Сandidatus Аnammoxomicrobium moscowii, fixed to the bed. The rate of nitrogen removal is 50 g/(m3day) of the reactor. The technology for warm wastewater treatment is performed by new bacteria Сandidatus Jettenia moscovienalis, fixed to the bed; the rate of nitrogen removal is 0.47 kg/(m3day). The use of continuous flow and fixed feed increases the output of the reactor to 0.8 kg/(m3day). Considering the high economic attractiveness and efficiency of the technology it could be expected that in the very near future the technology will become a frequent practice in wastewater treatment. For the development of the industrial-scale technology a grant was awarded within the frames of the Federal special-purpose program «Research and development for the priority orientations of the development of the scientific and technology sector in Russia for 2014–2020». The work is carried out in cooperation with Federal Research Centre «Fundamentals of Biotechnology» of the Russian Academy of Sciences in Vinogradskii Institute of Microbiology business unit. A pilot plant with a 20 m3 reactor has been assembled, commissioned and operated at the Liuberetskie wastewater treatment facilities in Moscow of a treatment capacity of 20 m3/day of dewatering centrifuges filtrate.

Key words: wastewater, sludge, excess activated sludge, ammonium oxidation, anammox-process, settling tank.

REFERENCES

- Kuba T., van Loosdrecht M. C. M., Heijnen J. J. Phosphorus and nitrogen removal with minimal COD requirement by integration of denitrifying dephosphatation and nitrification in a two-sludge system. Water Research, 1996, v. 30, no. 7, pp. 1702–1710.

- Mulder A. The quest for sustainable nitrogen removal technologies. Water Science and Technology, 2003, no. 48 (1), pp. 67–75.

- Lackner S., Gilbert E. M., Vlaeminck S. E., Joss A., Horn H., van Loosdrecht M. C. M. Full-scale partial nitritation/anammox experiences. An application survey. Water Research, 2014, v. 55, pp. 292–303.

- Danilovich D. A., Kozlov M. N., Moizhes O. V., Nikolaev Iu. A., Kazakova E. A. [Anaerobic oxidation of ammonium for removal of nitrogen from high-concentrated wastewater]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 4, pp. 49–54. (In Russian).

- Metodika tekhnologicheskogo kontrolia raboty ochistnykh sooruzhenii gorodskoi kanalizatsii [Method of in-process control of the operation of municipal wastewater treatment facilities. Moscow, Stroiizdat Publ., 1977, 304 p.].

- Khramenkov S. V., Kozlov M. N., Kevbrina M. V., Dorofeev A. G., Kazakova E. A., Grachev V. A., Kuznetsov B. B., Poliakov D. Iu., Nikolaev Iu. A. [New bacterium that perform anaerobic ammonium oxidation in the reactor for biological treatment of digested wastewater sludge filtrate]. Mikrobiologiia, 2013, v. 82, no. 5, pp. 625–634. (In Russian).

- Van Hulle S. W. H., Vandeweyer H. J. P., Meesschaert B. D., Vanrolleghem P. A., Dejans P., Dumoulin A. Engineering aspects and practical application of autotrophic nitrogen removal from nitrogen rich streams. Chemical Engineering, 2010, v. 162, pp. 1–20.

- Wett B. Solved upscaling problems for implementing deammonification of rejection water. Water Science and Technology, 2006, no. 53 (12), pp. 121–128.

- Nikolaev Iu. A., Kozlov M. N., Kevbrina M. V., Dorofeev A. G., Pimenov N. V., Kallistova A. Iu., Grachev V. A., Kazakova E. A., Zharkov A. V., Kuznetsov B. B., Patutina E. O., Bumazhkin B. K. [Candidatus «Jettenia moscovienalis» sp. nov. – a new bacterial species performing anaerobic oxidation of ammonium]. Mikrobiologiia, 2015, v. 84, no. 2, pp. 236–243. (In Russian).

УДК 628.33

Кевбрина М. В., Богомолов М. В., Стрельцов С. А., Белов Н. А., Колбасов Г. А. Оптимизация режима удаления ила из вторичных отстойников 36

М. В. КЕВБРИНА1, М. В. БОГОМОЛОВ2, С. А. СТРЕЛЬЦОВ3, Н. А. БЕЛОВ4, Г. А. КОЛБАСОВ5

1 Кевбрина Марина Владимировна, начальник отдела очистки сточных вод, Инженерно-технологический центр Управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: (499) 263-93-50, e-mail: kevbrina_mv@mosvodokanal.ru

2 Богомолов Михаил Валерьевич, заместитель генерального директора – начальник Управления канализации, АО «Мосводоканал»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 4, тел.: (499) 261-02-02 , e-mail: bogomolov@mosvodokanal.ru

3 Стрельцов Сергей Александрович, главный инженер Управления канализации, АО «Мосводоканал»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 4, тел.: (499) 261-02-02, e-mail: strelcov_as@mosvodokanal.ru

4 Белов Николай Анатольевич, начальник отдела – главный технолог Управления канализации, АО «Мосводоканал»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 4, тел.: (499) 263-93-94, e-mail: upr_kan2@mosvodokanal.ru

5 Колбасов Геннадий Александрович, главный специалист отдела водоподготовки, Инженерно-технологический центр Управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: (499) 261-01-27, e-mail: kolbasov_ga@mosvodokanal.ru

В ходе реконструкции Новокурьяновских очистных сооружений Москвы во вторичных отстойниках диаметром 54 м вместо скребкового механизма сбора активного ила был установлен илосос СО-54. Поскольку на Курьяновских очистных сооружениях илососы применяются впервые, было принято решение о необходимости проведения экспериментальных исследований работы вторичных отстойников, оснащенных илососами, а также разработки и апробации методологии эффективного сбора и удаления активного ила со дна отстойников. Проведен анализ работы илососа СО-54 в различных режимах эксплуатации. Показано, что конструкция отстойника позволяет регулировать его работу с помощью отключения и включения сосунов верхнего уровня илососов, т. е. без использования сложных приборов. Регулирование работы сосунов верхнего уровня илососов по реле времени позволяет поддерживать высоту слоя активного ила на оптимальном уровне, препятствующем увеличению концентрации взвешенных веществ в очищенной воде в часы максимального притока сточных вод. Отключение сосунов верхнего уровня илососов приводит к повышению концентрации возвратного активного ила. В результате изменений в работе илососа СО-54 удалось повысить дозу возвратного активного ила с 4,6 до 7,1 г/л без ухудшения качества очищенной воды по взвешенным веществам. Это привело к снижению объема возвратного ила для перекачивания в аэротенки, уменьшению количества работающих насосов и экономии затрат на электроэнергию.

Ключевые слова: очистные сооружения, вторичный отстойник, илосос, активный ил, экономия электроэнергии.

Kevbrina M. V., Bogomolov M. V., Strel'tsov S. A., Belov N. A., Kolbasov G. A. Optimization of the mode of sludge removal from secondary settling tanks 36

M. V. KEVBRINA1, M. V. BOGOMOLOV2, S. A. STREL'TSOV3, N. A. BELOV4, G. A. KOLBASOV5

1 Kevbrina Marina Vladimirovna, Chief of Wastewater Treatment Department, Engineering and Technology Centre, Department of Advanced Equipment and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Build. 4, 38 Andropova Avenue, 115487, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-93-50, e-mail: kevbrina_mv@mosvodokanal.ru

2 Bogomolov Mikhail Valer'evich, Deputy General Director, Head of Wastewater Disposal Division, «Mosvodokanal» JSC

4 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-02-02, e-mail: bogomolov@mosvodokanal.ru

3 Strel'tsov Sergei Aleksandrovich, Chief Engineer, Wastewater Disposal Division, «Mosvodokanal» JSC

4 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-02-02, e-mail: strelcov_as@mosvodokanal.ru

4 Belov Nikolai Anatol'evich, Chief of Department – Chief Process Engineer, Wastewater Disposal Division, «Mosvodokanal» JSC

4 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-93-94, e-mail: upr_kan2@mosvodokanal.ru

5 Kolbasov Gennadii Aleksandrovich, Senior Specialist, Water Treatment Department, Engineering and Technology Centre, Department of Advanced Equipment and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Build. 4, 38 Andropova Avenue, 115487, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-01-27, e-mail: kolbasov_ga@mosvodokanal.ru

In the process of upgrading the Moscow Novokur’ianovskie wastewater treatment facilities the scraper mechanism for activated sludge collection in 54 m diameter secondary settling tanks was replaced by SO-54 sludge suckers. Since it was the first experience of using sludge suckers at the Kur’ianovskie wastewater treatment facilities it was decided to carry out experimental tests of the operation of the secondary settling tanks equipped with sludge suckers as well as to develop and approbate the method of efficient activated sludge collection and removal from the bottom of the settling tanks. The operation of SO-54 sludge sucker in different modes was analyzed. It was shown that the design of the settling tank provided for the operation control by switching off and on the suction pipes of the upper level of the sludge suckers, i. e. eliminating the use of complicated instruments. Regulating the operation of the suction pipes of the upper level of the sludge suckers with a time switch provides for maintaining the optimal height of the activated sludge layer. Switching off the suction pipes of the upper level of the sludge suckers results in the increased concentration of recycle sludge. As a result of changing SO-54 sludge pump operation the dosage of recycle sludge was increased from 4.6 to 7.1 g/l eliminating the effluent quality in relation to suspended solids. This allowed reducing the recycle sludge volume subject to pumping to the aeration tanks, and reducing the number of operating pumps, and power saving.

Key words: wastewater treatment facilities, secondary settling tank, sludge sucker, activated sludge, power saving.

ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

УДК 628.356.14

Егорова Ю. А., Ракицкий Д. С., Левин Д. И., Гордеев С. А., Нагорный С. Л., Баженов В. И., Петров В. И., Устюжанин А. В. Регулирующая арматура в управляемых процессах пневматической аэрации 44

- Ю. А. ЕГОРОВА1, Д. С. РАКИЦКИЙ2, Д. И. ЛЕВИН3, С. А. ГОРДЕЕВ4, С. Л. НАГОРНЫЙ5, В. И. БАЖЕНОВ6, В. И. ПЕТРОВ7, А. В. УСТЮЖАНИН8

- 1 Егорова Юлия Анатольевна, заместитель технического директора, ООО «Самарские коммунальные системы»

- 443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (846) 207-24-08, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

- 2 Ракицкий Дмитрий Степанович, технический директор, ООО «Самарские коммунальные системы»

- 443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (846) 336-32-42, e-mail: dRakitskiy@samcomsys.ru

- 3 Левин Дмитрий Иванович, начальник городских очистных канализационных сооружений, ООО «Самарские коммунальные системы»

- 443042, Россия, г. Самара, Обувная ул., 136, тел.: (846) 207-25-85, e-mail: dlevin@samcomsys.ru

- 4 Гордеев Сергей Алексеевич, руководитель производственно-технического департамента, АО «РКС-Менеджмент»

- 119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, 2, тел.: (495) 783-32-32, e-mail: sgordeev@roscomsys.ru

- 5 Нагорный Станислав Леонидович, главный энергетик, ООО «Самарские коммунальные системы»

- 443056, Росссия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (846) 334-76-22, e-mail: snagornyi@samcomsys.ru

6 Баженов Виктор Иванович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоотведение и водная экология», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет; исполнительный директор, ЗАО «Водоснабжение и водоотведение»

127018, Россия, Москва, Полковая ул., 1, тел.: (495) 641-00-41, e-mail: info@pump.ru

7 Петров Владимир Иванович, кандидат технических наук, директор по продажам, ЗАО «Водоснабжение и водоотведение»

127018, Россия, Москва, Полковая ул., 1, тел.: (495) 641-00-41, e-mail: info@pump.ru

8 Устюжанин Андрей Вадимович, аспирант кафедры «Водоотведение и водная экология», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет; ведущий инженер, ЗАО «Водоснабжение и водоотведение»

127018, Россия, Москва, Полковая ул., 1, тел.: (495) 641-00-41, e-mail: info@pump.ru

- В рамках программы Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области на 2013–2019 годы компанией «Самарские коммунальные системы» разработан и успешно реализуется проект реконструкции городских очистных канализационных сооружений. Для повышения энергоэффективности предусмотрено внедрение систем аэрации, распределения воздуха и нагнетателей с регулируемой подачей воздуха в аэротенки в диапазоне 45–100%. Обоснована общая концепция регулирования, включающая сложный уровень технологического управления и двухконтурную схему автоматизации «блок управления задвижками аэротенков – группа воздуходувных агрегатов». Разработана и обоснована методика выбора регулирующей арматуры в системах управления подачей воздуха для пневматической аэрации сточных вод. В основу методики принята зависимость течения сжимаемой среды через регулирующую задвижку, представленная международным стандартом IEC 60534-2-1. В натурных условиях с использованием точного оборудования исследованы пропускные характеристики регулирующей задвижки IRIS (DN300) фирмы Egger. Средняя относительная погрешность методики составила 6,79%. Для системы автоматизированного управления погрешность методики не имеет особой значимости, поскольку ПИД-регулирование обеспечивает подачу требуемого количества воздуха из условия соответствия уставкам О2, NH4 и текущих измерений количества подаваемого воздуха. Представлен классификатор регулирующей арматуры, в основе которого – характер зависимости относительного коэффициента пропускной способности Kv/Kvs от степени открытия задвижки. Идентифицированы технологические режимы: сравнение теоретических и экспериментальных расходных характеристик регулирующей задвижки, перепада давления на регулирующей задвижке, перепада давления в системе «регулирующая задвижка – аэраторы», температуры воздушной среды перед задвижкой. Предложенный способ расчета регулирующей арматуры является частью комплексной математической модели «Энергоэффективность регулируемой подачи воздуха в аэротенки».

Ключевые слова: очистные канализационные сооружения, энергоэффективность, пневматическая система аэрации, мембранный аэратор, регулирующая арматура, коэффициент пропускной способности, диафрагменная задвижка, автоматизированная система управления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ракицкий Д. С., Егорова Ю. А., Левин Д. И., Гордеев С. А., Нагорный С. Л., Баженов В. И., Петров В. И., Устюжанин А. В. Энергоэффективный принцип реконструкции воздуходувной станции городских очистных канализационных сооружений Самары // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 8. С. 52–62.

- Егорова Ю. А., Левин Д. И., Люшина Л. Ф., Петропавловский С. А., Баженов В. И., Данилович Д. А., Носкова И. А. Комплексная реконструкция городских очистных канализационных сооружений Самары // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 8. С. 80–88.

POWER RESOURCES CONSERVATION

Egorova Iu. A., Rakitskii D. S., Levin D. I., Gordeev S. A., Nagornyi S. L., Bazhenov V. I., Petrov V. I., Ustiuzhanin A. V. Control valves in controlled pneumatic aeration processes 44

- Iu. A. EGOROVA1, D. S. RAKITSKII2, D. I. LEVIN3, S. A. GORDEEV4, S. L. NAGORNYI5, V. I. BAZHENOV6, V. I. PETROV7, A. V. USTIUZHANIN8

- 1 Egorova Iuliia Anatol’evna, Deputy Technical Director, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

- 56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-24-08, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

- 2 Rakitskii Dmitrii Stepanovich, Technical Director, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

- 56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 336-32-42, e-mail: dRakitskiy@samcomsys.ru

- 3 Levin Dmitrii Ivanovich, Chief of the Municipal Wastewater Treatment Facilities, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

- 136 Obuvnaia St., 443042, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-25-85, e-mail: dlevin@samcomsys.ru

- 4 Gordeev Sergei Alekseevich, Chief of Production and Technical Department, «RKS-Management» JSC

2 Malaia Polianka St., 119180, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 783-32-32, e-mail: sgordeev@roscomsys.ru

- 5 Nagornyi Stanislav Leonidovich, Chief Power Engineer, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

- 56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 334-76-22, e-mail: snagornyi@samcomsys.ru

6 Bazhenov Viktor Ivanovich, Doctor of Engineering, Professor, Wastewater Disposal and Ecology Department, National Research Moscow State University of Civil Engineering; Executive Director, «Vodosnabzhenie i Vodootvedenie» CJSC

1 Polkovaia St., 127018, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 641-00-41, e-mail: info@pump.ru

8 Ustiuzhanin Andrei Vadimovich, Ph. D. Candidate, Wastewater Disposal and Ecology Department, National Research Moscow State University of Civil Engineering; Leading Engineer, «Vodosnabzhenie i Vodootvedenie» CJSC

1 Polkovaia St., 127018, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 641-00-41, e-mail: info@pump.ru

- Through the 2013–2019 program of the Ministry of Energy and Public Utilities of the Samara Area «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» Company has developed and has been successfully implementing the project of upgrading the municipal wastewater treatment facilities. In order to improve the energy efficiency retrofitting the systems of aeration and air distribution, equipping with compressors with controlled air supply to the aeration tanks within 45–100% range is envisaged. The general concept of control has been substantiated that includes complex level of process control and a two-loop automation scheme «aeration tank gate valve control – air blower group». The method of selecting control valves for the air supply control system for pneumatic wastewater aeration has been developed and substantiated. The method is based on the dependence of compressed media flow through the control valve stated in IEC 60534-2-1 International Standard. Under full-scale conditions with the use of precision equipment the flow characteristics of IRIS (DN300) control valve manufactured by Egger were studied. The average percentage error of the method was 6.79%. The method error does not matter much for the automated control since PID-control provides for supplying the required air amount according to the condition of compliance to О2, NH4 set values and current measurements of the supplied air amount. The classification of control valves is presented based on the type of the dependence of Kv/Kvs valve capacity coefficients from the rate of valve opening. Technological modes were identified: comparison of the theoretical and experimental flow characteristics of the control valve, pressure difference at the control valve, pressure difference in the «control valve – aerators» system, aerial environment temperature before the valve. The suggested method of the control valve calculation is a part of the «Energy efficiency of the controlled air supply to the aeration tanks» comprehensive mathematical model.

Key words: wastewater treatment facilities, energy efficiency, pneumatic aeration system, membrane aerator, control valves, flow coefficient, diaphragm gate valve, automated control system.

REFERENCES

- Rakitskii D. S., Egorova Iu. A., Levin D. I., Gordeev S. A., Nagornyi S. L., Bazhenov V. I., Petrov V. I., Ustiuzhanin A. V. [Energy-efficient principle of upgrading the air blower house at the Samara municipal wastewater treatment facilities. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 8, pp. 52–62. (In Russian).

- Egorova Iu. A., Levin D. I., Liushina L. F., Petropavlovskii S. A., Bazhenov V. I., Danilovich D. A., Noskova I. A. Integrated upgrade of the Samara municipal wastewater treatment facilities. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 8, pp. 80–88. (In Russian).

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Скогликов А. А. Критерии и специфика подбора насосного оборудования для водопроводно-канализационного хозяйства 54

ADVANCED TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT

Skoglikov A. A. Criteria and specific features of selecting pumping equipment for water industry 54

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ

УДК 628.23

Васильев В. М., Малков А. В., Панкова Г. А., Клементьев М. Н. Определение мест выброса агрессивных газов из канализационной сети на поверхность и условия их образования 59

В. М. ВАСИЛЬЕВ1, А. В. МАЛКОВ2, Г. А. ПАНКОВА3, М. Н. КЛЕМЕНТЬЕВ4

1 Васильев Виктор Михайлович, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (812) 575-05-32, e-mail: gidr1@spbgasu.ru

2 Малков Антон Владимирович, аспирант, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (911) 931-15-22, e-mail: malkov-anton@bk.ru

3 Панкова Гаяне Агасовна, директор по развитию, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-52-06, e-mail: Pankova_GA@vodokanal.spb.ru

4 Клементьев Максим Николаевич, начальник Службы эксплуатации тоннельных коллекторов Дирекции водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

197342, Россия, Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., 12, тел.: (812) 447-94-04, e-mail: Klementev_MN@vodokanal.spb.ru

Выброс агрессивных газов из канализационной сети на поверхность земли происходит вследствие увеличения избыточного давления в подсводном и шахтном пространстве коллектора. Рассмотрены причины повышения давления в шахтном пространстве. Изменение количества газа, поступающего в шахту и отводимого из нее, зависит от скорости потока сточной жидкости, заполнения коллектора (высота потока газа), гидравлического уклона коллекторов, образования застойных зон (выпадение осадка), температуры. Изменение этих параметров и, соответственно, дислокация мест выброса агрессивных газов на поверхность земли зависит от ряда факторов, которые можно разделить на несколько групп: конструктивные, гидравлические, геодезические, режимные, случайные, климатические. Уменьшить выбросы из канализационной сети возможно за счет: внедрения конструктивных решений для перераспределения газообразной среды, устранения воздушных пробок, установки фильтров очистки, недопущения отступления от проектных решений, возникающих при строительстве канализационной сети глубокого заложения, правильной организации движения сточной жидкости на перепадах, изменения регламента эксплуатации сооружений на канализационной сети, повышения требований к квалификации обслуживающего персонала.

Ключевые слова: канализационная сеть, коллектор, совместное движение жидкости и газа, газовыделение, избыточное давление, вентиляция.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Стромберг А. Г., Семченко Д. П. Физическая химия. – М.: Высшая школа, 2009. 527 с.

- Клебанов Ф. С. Воздух в шахте: Трактат о проветривании угольных шахт. – М.: Издательский дом «Имидж», 1995. 574 с.

- Васильев В. М. К расчету естественной вентиляции канализационных коллекторов // Подземное пространство мира. 1994. Вып. 1. С. 15–18.

- Малков А. В. Теоретическое исследование, расчет количества газообразной среды движущейся в самотечных канализационных коллекторах глубокого заложения под действием увлекающей способности жидкости: 72-я научная конференция профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. 5–7 октября 2016 г., Санкт-Петербург, 2016.

- Пат. 2394965, РФ. МПК E 03 F5/00. Канализационная шахта (варианты) / Васильев В. М., Васильев Ф. В. // Открытия. Изобретения. 2010.

- Foster A., McMasters Jr. Air flow in sewers approach to design sewers for both air and water. OWEA 2012 – Collection Systems Specialty Conference. May 10, 2012. Columbus, Ohio, USA.

- Joyce J., Hunniford C. Implementing vapor phase odor control on large diameter interceptor systems: Biosolids and Odor and Corrosion Conference & Expo 2013. July 31 – August 1, 2013. San Marcos, Texas, USA.

- Kaempfer W., Berndt M. Polymer modified mortar with high resistance to acid to corrosion by biogenic sulfuric acid: Proceedings of the IXth ICPIC Congress, 1998. Bologna, Italy. P. 681–687.

SEWERAGE NETWORKS

Vasil'ev V. M., Malkov A. V., Pankova G. A., Klement'ev M. N. Detecting the places of corrosive gas emissions from sewers to the surface and conditions of their formation 59

V. M. VASIL'EV1, A. V. MALKOV2, G. A. PANKOVA3, M. N. KLEMENT'EV4

1 Vasil'ev Viktor Mikhailovich, Doctor of Engineering, Professor, Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4 Krasnoarmeiskaia St., 190005, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 575-05-32, e-mail: gidr1@spbgasu.ru

2 Malkov Anton Vladimirovich, Ph. D. Candidate, Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4 Krasnoarmeiskaia St., 190005, St. Petersburg Russian Federation, tel.: +7 (911) 931-15-22, e-mail: malkov-anton@bk.ru

3 Pankova Gaiane Agasovna, Director for Development, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, St. Petersburg Russian Federation, tel.: +7 (812) 326-52-06, e-mail: Pankova_GA@vоdokanal.spb.ru

4 Klement'ev Maksim Nikolaevich, Head of Tunnel Sewers Operations, Wastewater Disposal Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, 198184, St. Petersburg Russian Federation, tel.: +7 (812) 746-90-94, e-mail: Klementev_MN@vodokanal.spb.ru

Corrosive gas emissions from sewers to the surface happen because of the excess pressure increase in the underroof and shaft space of the sewer. The causes of the pressure increase in the shaft space are considered. The gas amount changing during entering the shaft and removed from it depends on the wastewater flow rate, sewer filling (the height of the gas flow), hydraulic gradient of the sewer, formation of stagnation zones (sludge sedimentation), and temperature. Variation of these parameters and thus the location of corrosive gas emissions to the surface depend on a number of factors that can be divided into several groups: construction, hydraulic, geodesic, operation, random, climatic. Reducing the gas emissions from sewers is possible by: introduction of construction solutions for gaseous medium redistribution; elimination of air blocks, installation of purification filters; avoiding deviations from the design solutions arising during the construction of deep sewers; proper management of wastewater flow at elevation differences; improvement of the sewer operation rules, severization of the requirements to the operating personnel qualification.

Key words: sewer network, sewer, joint movement of liquid and gas, gas emission, excess pressure, ventilation.

REFERENCES

- Stromberg A. G., Semchenko D. P. Fizicheskaia khimiia [Physical chemistry. Moscow, Vysshaia Shkola, 2009, 527 p.].

- Klebanov F. S. Vozdukh v shakhte: Traktat o provetrivanii ugol'nykh shakht [Air in the shaft: Tractate on coal pit ventilation. Moscow, Imidzh Publ., 1995, 574 p.].

- Vasil'ev V. M. [On calculation of free ventilation of sewers]. Podzemnoe Prostranstvo Mira, 1994, issue 1, pp. 15–18. (In Russian).

- Malkov A. V. [Theoretical study, calculations of gaseous medium amount moving in gravity deep sewers induced by the entraining liquid capacity]. The 72th Scientific Conference of professors, lecturers, research workers, engineers and Ph. D. Candidates of St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, October 5–7, 2016, St. Petersburg. (In Russian).

- Vasil'ev V. M., Vasil'ev F. V. [Pat. 2394965, RF. IPC E 03 F5/00. Sewer shaft (options)]. Otkrytiia. Izobreteniia, 2010. (In Russian).

- Foster A., McMasters Jr. Air flow in sewers approach to design sewers for both air and water. OWEA 2012 – Collection Systems Specialty Conference. May 10, 2012. Columbus, Ohio, USA.

- Joyce J., Hunniford C. Implementing vapor phase odor control on large diameter interceptor systems: Biosolids and Odor and Corrosion Conference & Expo 2013. July 31 – August 1, 2013. San Marcos, Texas, USA.

- Kaempfer W., Berndt M. Polymer modified mortar with high resistance to acid to corrosion by biogenic sulfuric acid: Proceedings of the IXth ICPIC Congress, 1998. Bologna, Italy, pp. 681–687.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Первов А. Г. Международные форумы в области опреснения воды 68

А. Г. ПЕРВОВ*

* Первов Алексей Германович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-36-29, e-mail: ale-pervov@yandex.ru

INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND CONFERENCES

Pervov A. G. International forums on water desalination 68

A. G. PERVOV*

* Pervov Aleksei Germanovich, Doctor of Engineering, Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 1833629, email: alepervov@yandex.ru