РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Алиев А. И., Пупырев Е. И., Самбурский Г. А. Дезинвазия осадка: рекомендации предприятиям ВКХ по выполнению требований гигиенического законодательства 4

А. И. АЛИЕВ1, Е. И. ПУПЫРЕВ2, Г. А. САМБУРСКИЙ3

1 Алиев Али Исаевич, руководитель секции переработки осадков сточных вод, Экспертно-технологический совет, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

119334, Россия, Москва, Ленинский проспект, 38, корп. 2, e-mail: alialiev@gmail.com

2 Пупырев Евгений Иванович, доктор технических наук, профессор, председатель Экспертно-технологического совета, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

119334, Россия, Москва, Ленинский проспект, 38, корп. 2, e-mail: e.pupyrev@gmail.com

3 Самбурский Георгий Александрович, кандидат технических наук, доцент, ученый секретарь, Экспертно-технологический совет, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

119334, Россия, Москва, Ленинский проспект, 38, корп. 2, тел.: (495) 939-19-36, e-mail: gesamb@yandex.ru

RUSSIAN WATER AND WASTEWATER ASSOCIATION

Aliev A. I., Pupyrev E. I., Samburskii G. A. Sludge disinvasion: recommendations to water and wastewater services providers related to meeting the requirements of the hygienic standards 4

A. I. ALIEV1, E. I. PUPYREV2, G. A. SAMBURSKII3

1 Aliev Ali Isaevich, Wastewater Sludge Handling Section Leader, Expert-Technological Committee, Russian Water and Wastewater Association

Build. 2, 38 Leninskii Avenue, 119334, Moscow, Russian Federation, e-mail: alialiev@gmail.com

2 Pupyrev Evgenii Ivanovich, Doctor of Engineering, Professor, Chairman of Expert-Technological Committee, Russian Water and Wastewater Association

Build. 2, 38 Leninskii Avenue, 119334, Moscow, Russian Federation, e-mail: e.pupyrev@gmail.com

3 Samburskii Georgii Aleksandrovich, Ph. D. (Engineering), Assistant Professor, Academic Secretary, Expert-Technological Committee, Russian Water and Wastewater Association

Build. 2, 38 Leniskii Avenue, 119334, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 939-19-36, e-mail: gesamb@yandex.ru

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 574.52

Беспалова К. В. Оценка состояния источников водоснабжения в условиях антропогенного эвтрофирования водохранилищ 7

К. В. БЕСПАЛОВА*

* Беспалова Ксения Владимировна, младший научный сотрудник, Институт экологии Волжского бассейна Российской академии наук

445003, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комзина, 10, тел.: (8482) 48-93-17, e-mail: kvbespalova@yandex.ru

Ухудшение качества воды источников водоснабжения и усложнение технологий водоподготовки – характерные явления в условиях антропогенного эвтрофирования водохранилищ. Представлены результаты мониторинга качества воды Куйбышевского водохранилища при обычных и аномальных погодных условиях. Наблюдения проводились на стационарном и мобильном пунктах с использованием традиционных и автоматизированных средств измерения. Установлено, что содержание фосфатов в воде влияет на интенсивность и продолжительность массового развития водорослей (цветение воды). На основе наблюдений в аномально жаркий год дан прогноз экологического состояния водохранилища в условиях глобального потепления в бассейне Нижней Волги. Показано, что в условиях чрезмерной биогенной нагрузки и повышения глобальной температуры состояние Куйбышевского водохранилища как источника водоснабжения будет ухудшаться. Рекомендовано проведение мероприятий, направленных на снижение биогенной нагрузки на водохранилище, в том числе разработка и внедрение региональных нормативов, учитывающих природные особенности данного водоисточника.

Ключевые слова: источник водоснабжения, мониторинг водохранилищ, антропогенное эвтрофирование, цветение воды, экстремальные погодные условия, глобальное потепление, региональные нормативы качества воды.

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Гусева К. Н. Цветение воды, его причины, прогноз и меры борьбы с ним: Труды ВГБО, 1952. Вып. 4. С. 84–112.

- Цветение воды / Под науч. ред. А. В. Топачевского. – Киев: Наукова думка, 1968. 385 с.

- Даценко Ю. С. Эвтрофирование водохранилищ. Гидролого-геохимические аспекты. – М.: ГЕОС, 2007. 252 с.

- Технический справочник по обработке воды: в 2-х томах. – СПб: Новый журнал, 2007. 775 с.

- Селезнев В. А., Селезнева А. В., Беспалова К. В. Нормирование сброса биогенных веществ в поверхностные водные объекты // Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура. 2014. Вып. 2. С. 49–52.

- Хоружая Т. А., Мартышева Н. А., Юрасова Е. Б. Разработка системы интегральных показателей эколого-токсикологического состояния эвтрофных водохранилищ: Материалы VII гидрологического съезда. Санкт-Петербург, 19–21 ноября 2013 г. http://www.meteorf.ru/press/news/5081 (дата обращения 17.11.2015).

- Селезнева А. В., Селезнев В. А., Беспалова К. В. Массовое развитие водорослей на водохранилищах р. Волги в условиях маловодья // Поволжский экологический журнал. 2014. № 1. С. 88–96.

- Кондратьев С. А. Формирование внешней нагрузки на водоемы: проблемы моделирования. – СПб: Наука, 2007. 253 с.

- Селезнева А. В. Разработка превентивных мер борьбы с цветением воды на крупных водохранилищах // Экология и промышленность России. 2010. Июль. С. 38–43.

- Государственный контроль качества воды. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2003. С. 105–114.

- Мазаев В. Т., Шлепнина Т. Г. О нормативном документе «Источники централизованного водоснабжения. Гигиенические требования. Правила выбора и контроль качества» // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 8. С. 3–7.

- Абакумов В. А. Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем. – СПб: Гидрометеоиздат, 1992. 318 с.

- Селезнева А. В., Селезнев В. А. Проблемы восстановления экологического состояния водных объектов // Водное хозяйство России. 2010. № 2. С. 28–44.

- Беспалова К. В., Селезнева А. В., Селезнев В. А. Устойчивое водоснабжение городского населения в условиях «цветения» воды на водохранилищах Волги (на примере г. о. Тольятти) // Водоочистка. 2016. № 6. С. 19–24.

- Паутова В. Н., Номоконова В. И. Динамика фитопланктона Нижней Волги – от реки к каскаду водохранилищ. – Тольятти, 2001. 279 с.

- Герасимова Н. А. Фитопланктон Саратовского и Волгоградского водохранилищ. – Тольятти, 1996. 200 с.

- Зайцева И. С. Маловодные годы в бассейне Волги: природные и антропогенные факторы. – М.: Наука, 1990. 184 с.

DRINKING WATER SUPPLY

Bespalova K. V. Assessment of the state of water supply sources under the conditions of anthropogenic eutrophication of water reservoirs 7

K. V. BESPALOVA*

* Bespalova Kseniia Vladimirovna, Junior Research Fellow, Institute of the Volga Catchment Basin Ecology, Russian Academy of Sciences

10 Komzina St., 445003, Togliatti, Samara Area, Russian Federation, tel.: +7 (8482) 48-93-17, e-mail: kvbespalova@yandex.ru

Deterioration of the water quality in water supply sources and amplification of water treatment technologies have been typical phenomena under the conditions of anthropogenic eutrophication of water reservoirs. The results of water quality monitoring in the Kuibyshev water reservoir under normal and abnormal weather conditions are presented. The observations were carried out both at fixed and mobile stations with the use of traditional and automated measuring instruments. It was stated that phosphate concentrations in water influenced the rate and duration of algae growth (water bloom). On the basis of the observations in an abnormally hot year the prediction of the ecological state of the water reservoir under the conditions of global warming in the Lower Volga watershed is made. It is shown that under the conditions of excess nutrient load and global temperature increase the state of the Kuibyshev water reservoir as a water supply source will deteriorate. The measures are recommended that will provide for reducing the nutrient load in the water reservoir including the development and introduction of regional standards with account for the natural specifics of the given water supply source.

Key words: water supply source, water reservoir monitoring, anthropogenic eutrophication, water bloom, extreme weather conditions, global warming, regional water quality standards.

- REFERENCES

- Guseva K. N. [Water bloom, the causes, prediction and elimination measures]. Trudy VGBO, 1952, issue 4, pp. 84–112. (In Russian).

- Tsvetenie vody [Water bloom. Under the academic editorship of A. V. Topachevskii, Kiev, Naukova Dumka Publ., 1968, 385 p.].

- Datsenko Iu. S. Evtrofirovanie vodokhranilishch. Gidrologo-geokhimicheskie aspekty [Water reservoir eutrophication. Hydrological-geochemical aspects. Moscow, GEOS Publ., 2007, 252 p.].

- Tekhnicheskii spravochnik po obrabotke vody [Technical handbook on water treatment: in 2 volumes. St. Petersburg, Novyi Zhurnal Publ., 2007, 775 p.].

- Seleznev V. A., Selezneva A. V., Bespalova K. V. [Establishing limits of nutrient discharge into surface water bodies]. Vestnik SGASU. Gradostroitel'stvo i Arkhitektura, 2014, issue 2, pp. 49–52]. (In Russian).

- Khoruzhaia T. A., Martysheva N. A., Iurasova E. B. [Development of the integral indicators of the ecological-toxic state of eutrophic water reservoirs]. Proceedings of VII Hydrological Congress. St. Petersburg, November 19–21, 2013. http://www.meteorf.ru/press/news/5081 (accessed 17.11.2015).

- Selezneva A. V., Seleznev V. A., Bespalova K. V. [Algal nuisance in the Volga water reservoirs under the conditions of water shortage]. Povolzhskii Ekologicheskii Zhurnal, 2014, no. 1, pp. 88–96. (In Russian).

- Kondrat'ev S. A. Formirovanie vneshnei nagruzki na vodoemy: problemy modelirovaniia [Formation of environmental load on water bodies: simulation problems. St. Petersburg, Nauka Publ., 2007, 253 p.].

- Selezneva A. V. [Development of preventive measures of water bloom elimination in big water reservoirs]. Ekologiia i Promyshlennost' Rossii, 2010, July, pp. 38–43. (In Russian).

- Gosudarstvennyi kontrol' kachestva vody [State control of the water quality. Moscow, IPK Izdatel'stvo standartov Publ., 2003, pp. 105–114].

- Mazaev V. T., Shlepnina T. G. [About the normative document sources of centralized potable water supply. Hygienic requirements. Rules of selection and quality control]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 8, pp. 3–7. (In Russian).

- Abakumov V. A. Rukovodstvo po gidrobiologicheskomu monitoringu presnovodnykh ekosistem [Manual on hydrobiological monitoring of freshwater ecosystems. St. Petersburg, Gidrometeoizdat Publ., 1992, 318 p.].

- Selezneva A. V., Seleznev V. A. [Problems of restoring the ecological state of water bodies]. Vodnoe Khoziaistvo Rossii, 2010, no. 2, pp. 28–44. (In Russian).

- Bespalova K. V., Selezneva A. V., Seleznev V. A. [Sustainable water supply of urban population under the conditions of water bloom in the Volga water reservoirs (Togliatti urban district case study)]. Vodoochistka, 2016, no. 6, pp. 19–24. (In Russian).

- Pautova V. N., Nomokonova V. I. Dinamika fitoplanktona Nizhnei Volgi – ot reki k kaskadu vodokhranilishch [Dynamics of phytoplankton of the Lower Volga – from the river to the reservoir cascade. Togliatti, 2001, 279 p.].

- Gerasimova N. A. Fitoplankton Saratovskogo i Volgogradskogo vodokhranilishch [Phytoplankton in the Saratov and Volgograd water reservoirs. Togliatti, 1996, 200 p.].

- Zaitseva I. S. Malovodnye gody v basseine Volgi: prirodnye i antropogennye faktory [Dry years in the Volga catchment basin: natural and anthropogenic factors. Moscow, Nauka Publ., 1990, 184 p.].

УДК 628.16.067.3

Филатов А. И. Метод поддержания стабильного гранулометрического состава фильтрующей загрузки скорых фильтров 17

А. И. ФИЛАТОВ*

* Филатов Алексей Иванович, кандидат технических наук, заместитель генерального директора по научной работе, ОАО «Ростовский НИИКХ»

344000, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 207, тел.: (863) 251-55-92, e-mail: rniikh@gmail.com

При эксплуатации скорых фильтров идет неизбежный процесс истирания и измельчения зерен фильтрующей загрузки, что отрицательно влияет на производительность фильтровальных станций. Для восстановления расчетного гранулометрического состава фильтрующей загрузки верхний измельченный слой обычно удаляется. Этот процесс достаточно трудоемок и экономически не оправдан. Стабильность гранулометрического состава фильтрующей загрузки в скорых фильтрах можно поддерживать без выполнения трудоемких работ по удалению мелких фракций вручную и без выгрузки и пересева загрузки. Предлагается метод поддержания стабильного гранулометрического состава фильтрующей загрузки непосредственно в фильтре путем периодической промывки с заранее рассчитанной стабилизационной интенсивностью. Приведены формулы для расчета интенсивности и технологических операций по выполнению стабилизационных промывок.

Ключевые слова: фильтровальная станция, скорый фильтр, фильтрующая загрузка, гранулометрический состав, периодическая промывка, стабилизация фильтрующей загрузки по крупности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Клячко В. А., Апельцин И. Э. Подготовка воды для промышленного и городского водоснабжения. – М.: Госстройиздат, 1962. 860 с.

- Минц Д. М., Шуберт С. А. Гидравлика зернистых материалов. – М., МКХ РСФСР, 1955. 185 с.

Filatov A. I. Method of maintaining the steady grainsize composition of rapid filter media 17

A. I. FILATOV*

* Filatov Aleksei Ivanovich, Ph. D. (Engineering), Deputy General Director for Science, «Rostovskii NIIKKH» OJSC

207 Tekucheva St., 344000, RostovonDon, Russian Federation, tel.: +7 (863) 2515592, email: rniikh@gmail.com

During the operation of rapid filters the grains of the filter media inevitably wear off and disintegrate which affects adversely the output of the filtration plants. To restore the design grainsize composition of the filter media the upper reduced in size layer is usually removed. This process is fairly laborintensive and economically unjustified. The consistency of the grainsize composition of rapid filter media can be maintained eliminating laborintensive processes of manual removal of fine grains and media unloading and rescreening. A method of maintaining the steady grainsize composition directly in the filter by intermittent washing with preestimated stabilization rate is suggested. The formulae for calculating the rate and process stages of stabilization wash are presented.

Key words: filtration plant, rapid filter, filter media, grainsize composition, intermittent wash, filter media fineness stabilization.

REFERENCES

- Kliachko V. A., Apel’tsin I. E. Podgotovka vody dlia promyshlennogo i gorodskogo vodosnabzheniia [Water treatment for industrial and public water supply. Moscow, Gosstroiizdat Publ., 1962, 860 p.].

- Mints D. M., Shubert S. A. Gidravlika zernistykh materialov [Hydraulics of granular materials. Moscow, MKKH RSFSR Publ., 1955, 185 p.].

# ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

# УДК 628.112.24:69.003.13

# Фисенко В. Н. Энергосбережение при эксплуатации скважинных водозаборов подземных вод 22

В. Н. ФИСЕНКО*

* Фисенко Вячеслав Николаевич, кандидат технических наук, частная научная инновационная компания Ru Well Systems

214530, Россия, Смоленская область, село Печерск, Школьная ул., 10, оф. 18, тел.: (920) 310-98-28, e-mail: well-systems@rambler.ru

В структуре эксплуатационных затрат скважинных водозаборов подземных вод доля затрат на электроэнергию достигает 85%. Учитывая требования по сокращению выбросов СО2 в атмосферу, а также необходимость снижения издержек и тарифов на воду, для предприятий жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, аграрного сектора и водоканалов, эксплуатирующих скважинные водозаборы, энергосбережение является актуальной задачей. Рассмотрены различные схемы установки водоподъемного оборудования в водозаборных скважинах. Проведено сравнение энергоэффективности на основе программного обеспечения производителя насосов – фирмы Wilo (Германия). Рассмотрены особенности гидравлического расчета совместной работы насоса и скважины. Приведены сведения о конструктивных решениях для скважинного водозабора подземных вод, обеспечивающих экономию затрат электроэнергии непосредственно на водоподъем. Освещен финансово-экономический механизм стимулирования мероприятий по снижению энергопотребления предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства, исходя из условия развития их инвестиционной внешнеэкономической самостоятельности.

Ключевые слова: подземные воды, водозабор, скважина, погружной насос, водоподъемные трубы, энергосбережение, гидравлический расчет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Березин С. Е. Цена или энергозатраты? Выбор оборудования на конкурсах должен осуществляться по совокупной стоимости пользования // Наилучшие доступные технологии водоснабжения и водоотведения. 2015. № 2. С. 36–40.

- Аудит насосных систем. http://ru.grundfos.com/audit/audit-pumps.html (дата обращения 28.09.2016).

- Фисенко В. Н. Гидравлическая оптимизация и оборудование водоподъема из скважин с беструбной установкой погружных электронасосов: Дисс. … канд. техн. наук. – М., ВНИИ ВОДГЕО, 1991.

- Алексеев В. С., Мартинцов С. М. К оценке жизненного цикла скважин на действующих водозаборах // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 2. С. 16–24.

- А. с. 1539266, СССР. МПК E03B 3/06. Устройство для крепления погружного электронасоса в скважине / Трусов М. М., Фисенко В. Н., Райт В. Я. // Бюллетень изобретений. 1990. № 4.

- Пат. 1633864, РФ. МПК E03B 3/06. Устройство для беструбного водоподъема из скважин / Трусов М. М., Фисенко В. Н., Райт В. Я. // Бюллетень изобретений. 1990.

- http://well-systems.ru/Researches2008/packer-technology.pdf (дата обращения 3.10.2016).

- Гуринович А. Д. Системы питьевого водоснабжения с водозаборными скважинами: планирование, проектирование, строительство и эксплуатация. – Минск: Технопринт, 2004. 305 с.

- Боголюбов К. С., Краковский Б. С. Вакуумное водопонижение. – М.: ДАР/ВОДГЕО, 2003. 208 с.

- http://www.wilo.ru/glavnaja-stranica/library/parametrs/wilo-select/#.V_K34FSLSUl (дата обращения 28.09.2016).

- Трусов М. М., Фисенко В. Н. Измерительно-информационная система для экспресс-диагностики скважин: Информационный листок о НТД № 90-8. – Джамбулский ЦНТИ, 1990. http://well-systems.ru/IP/well_express_diagnostic.pdf (дата обращения 3.10.2016).

- Алексеев В. С. Влияние неравномерности нагрузки фильтров на приток к скважине // Водоснабжение и санитарная техника. 2008. № 8. С. 34–37.

POWER RESOURCES CONSERVATION

# Fisenko V. N. Energy saving in operating deep wells for underground water abstraction 22

V. N. FISENKO*

* Fisenko Viacheslav Nikolaevich, Ph. D. (Engineering), Ru Well Systems Private Research Innovation Company

Office 18, 10 Shkol’naia St., 214530, Pechersk Village, Smolensk Area, Russian Federation, tel.: +7 (920) 310-98-28, e-mail: well-systems@rambler.ru

The share of energy costs in the operating expenditures structure reaches 85%. Taking into consideration the requirements to the reduction of СО2 emissions into the atmosphere as well as the necessity of reducing the costs and water tariffs, energy saving is the priority task for the housing and utility enterprises, industrial, agricultural companies and water and wastewater services providers that are operating deep wells. Different options of installing water lifting equipment in deep wells are considered. The energy efficiency comparison was made on the basis of the software designed by Wilo Company (Germany), pump manufacturer. The specific features of hydraulic calculations of the combined operation of the pump and the well are considered. The data on the structural concepts for deep wells that provide for saving energy spent directly on underground water lifting is set. The economic and financial mechanism of inducing the measures to reduce the energy consumption by water and wastewater services providers on the basis of the conditions of their foreign investment self-sufficiency development is illustrated.

Key words: underground water, water intake, well, submersible pump, lift pipes, energy saving, hydraulic calculations.

REFERENCES

- Berezin S. E. [Cost or energy consumption? Equipment selection at the bidding shall be made on the basis of the aggregate use cost]. Nailuchshie Dostupnye Tekhnologii Vodosnabzheniia i Vodootvedeniia, 2015, no. 2, pp. 36–40. (In Russian).

- Audit nasosnykh sistem [Pumping system audit]. http://ru.grundfos.com/audit/audit-pumps.html (accessed 28.09.2016).

- Fisenko V. N. Gidravlicheskaia optimizatsiia i oborudovanie vodopod"ema iz skvazhin s bestrubnoi ustanovkoi pogruzhnykh elektronasosov [Hydraulic optimization and water lifting equipment for the deep wells with pipeless installation of submersible electric pumps. Ph. D. thesis in Engineering Science. Moscow, VNII VODGEO Publ., 1991].

- Alekseev V. S., Martintsov S. M. [On the assessment of the life cycle of the wells operating at the existing water intakes]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 2, pp. 16–24. (In Russian).

- Trusov M. M., Fisenko V. N., Rait V. Ia. [Inventor’s certificate 1539266, USSR. IPC E03B 3/06. Device for fixing a submersible electric pump in a well]. Biulleten' Izobretenii, 1990, no. 4. (In Russian).

- Trusov M. M., Fisenko V. N., Rait V. Ia. [Pat. 1633864, RF. IPC E03B 3/06. Device for pipeless water lifting from wells]. Biulleten' Izobretenii, 1990. (In Russian).

- http://well-systems.ru/Researches2008/packer-technology.pdf (accessed 3.10.2016).

- Gurinovich A. D. Sistemy pit'evogo vodosnabzheniia s vodozabornymi skvazhinami: planirovanie, proektirovanie, stroitel'stvo i ekspluatatsiia [Drinking water supply systems with deep wells: planning, designing, constructing and operating. Minsk, Tekhnoprint Publ., 2004, 305 p.].

- Bogoliubov K. S., Krakovskii B. S. Vakuumnoe vodoponizhenie [Vacuum water drawdown. Moscow, DAR/VODGEO Publ., 2003, 208 p.].

- http://www.wilo.ru/glavnaja-stranica/library/parametrs/wilo-select/#.V_K34FSLSUl (accessed 28.09.2016).

- Trusov M. M., Fisenko V. N. Izmeritel'no-informatsionnaia sistema dlia ekspress-diagnostiki skvazhin [Measuring information system for express diagnostics of wells. Information Bulletin on BAT no. 90-8. Dzhambul’skii TSNTI Publ., 1990]. http://well-systems.ru/IP/well_express_diagnostic.pdf (accessed 3.10.2016).

- Alekseev V. S. [Influence of filter load irregularity on the well stream]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2008, no. 8, pp. 34–37. (In Russian).

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

УДК 628.14/.21:621.391

Петшниг С., Хуаиниг М., Овсянкин А. А., Лобанов Ф. И. Беспроводной видеоконтроль трубопроводов с помощью встроенной системы обнаружения утечек 34

С. ПЕТШНИГ1, М. ХУАИНИГ2, А. А. ОВСЯНКИН3, Ф. И. ЛОБАНОВ4

1 Петшниг Сильвия, руководитель отдела маркетинга, MTA-Messtechnik GmbH

14–6 Handelsstraße, A-9300, St. Veit an der Glan, Austria, tel.: +43 (4212) 714-91-15, e-mail: s.petschnig@mta-messtechnik.at

2 Хуаиниг Микаэль, дипломированный инженер, технический директор, MTA-Messtechnik GmbH

14–16 Handelsstraße, A-9300, St. Veit an der Glan, Austria, tel.: +43 (4212) 714-91-16, e-mail: m.huainig@mta-messtechnik.at

3 Овсянкин Андрей Анатольевич, директор по развитию, ООО «КНТП»

117403, Россия, Москва, Востряковский проезд, 10Б, стр. 2, тел.: (499) 372-14-12, e-mail: a.ovsyankin@kntp-pro.ru

4 Лобанов Федор Иванович, профессор, доктор химических наук, президент ООО «КНТП»

117403, Россия, Москва, Востряковский проезд, 10Б, стр. 2, тел.: (499) 372-14-12, e-mail: f.lobanov@kntp-pro.ru

Рассмотрены основные области применения контрольно-измерительного устройства Pipe-Inspector®, предназначенного для видеоконтроля водопроводных и канализационных трубопроводов на больших расстояниях (до 50 км) без остановки эксплуатации. С помощью акустической системы обнаружения утечек обеспечивается высокое качество изображения и дополнительная фоторегистрация. Основные направления использования Pipe-Inspector® для канализационных трубопроводов: определение мест с большими отложениями для оценки необходимости очистки канала; обнаружение мест протечек или повреждения; проведение своевременного технического обслуживания; возможность обследования участков канала большой протяженности. В качестве примера показано применение системы Pipe-Inspector® на водопроводе города Westfriesedijk (Нидерланды). Водоканал города обеспечивает водой до полутора миллионов частных домов, компаний и учреждений.

Ключевые слова: системы водоснабжения и водоотведения, напорный трубопровод, беспроводной видеоконтроль, акустическая система обнаружения утечек.

ADVANCED TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT

Petschnig S., Huainig M., Ovsiankin A. A., Lobanov F. I. Cableless video inspection of pipelines with the help of built-in system of leak detection 34

S. PETSCHNIG1, M. HUAINIG2, A. A. OVSIANKIN3, F. I. LOBANOV4

1 Petsching Sylvia, Head of Marketing, MTA-Messtechnik GmbH

14–6 Handelsstraße, A-9300, St. Veit an der Glan, Austria, tel.: +43 (4212) 714-91-15, e-mail: s.petschnig@mta-messtechnik.at

2 Huainig Michael, Qualified Engineer, Technical Director, MTA-Messtechnik GmbH

14–16 Handelsstraße, A-9300, St. Veit an der Glan, Austria, tel.: +43 (4212) 714-91-16, e-mail: m.huainig@mta-messtechnik.at

3 Ovsiankin Andrei Anatol'evich, Head of Business Development, «KNTP» LLC

Build. 2, 10B Vostriakovskii Passway, 117403, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 372-14-12, e-mail: a.ovsyankin@kntp-pro.ru

4 Lobanov Fedor Ivanovich, Professor, Doctor of Chemistry, President, «KNTP» LLC

Build. 2, 10B Vostriakovskii Passway, 117403, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 372-14-12, e-mail: f.lobanov@kntp-pro.ru

The main application areas of Pipe-Inspector® inspection device designed to carry out video inspection of water distribution pipelines and sewers for long distances (up to 50 km) without interrupting the operation are considered. The acoustic system of leak detection provides for the high picture quality and additional photographic recording. The main areas of using Pipe-Inspector® for sewer inspection are: detection of sections with big deposits to evaluate the necessity of cleaning the canal; detection of leaks or damages; routine maintenance; possible inspection of long canal sections. As an illustration the use of Pipe-Inspector® system for the inspection of the water distribution system in Westfriesedijk, The Netherlands is presented. The municipal water company supplies water to 1.5 million private houses, companies and institutions.

Key words: water supply and wastewater disposal systems, pressure pipeline, cableless video inspection, acoustic system of leak detection.

## УДК 628.166.085

Похил Ю. Н., Багаев Ю. Г., Костюченко С. В., Смирнов А. Д. Внедрение УФ-обеззараживания на очистных сооружениях г. Новосибирска 40

## Ю. Н. ПОХИЛ1, Ю. Г. БАГАЕВ2, С. В. КОСТЮЧЕНКО3, А. Д. СМИРНОВ4

1 Похил Юрий Николаевич, директор МУП города Новосибирска «Горводоканал»

630007, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

2 Багаев Юрий Георгиевич, главный инженер, МУП города Новосибирска «Горводоканал»

630007, Россия, г. Новосибирск, ул. Революции, 5, тел.: (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

3 Костюченко Сергей Владимирович, кандидат физико-математических наук, председатель совета директоров, ООО ТД «ЛИТ»

107076, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 44, тел.: (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

4 Смирнов Александр Дмитриевич, доктор технических наук, директор проектов, ООО ТД «ЛИТ»

107076, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 44, тел.: (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

Оборот воды в современном городском хозяйстве представляет собой комплексную задачу. С одной стороны, необходимо обеспечивать жителей города качественной питьевой водой, соблюдая все санитарно-гигиенические требования, с другой стороны, сбрасываемые сточные воды города не должны наносить ущерб окружающей среде. В Новосибирске для решения этих задач на городских станциях водоподготовки и очистных сооружениях канализации были последовательно применены самые современные технологии обеззараживания, обеспечивающие соблюдение всех микробиологических требований к питьевой воде и очищенным сточным водам. Использование ультрафиолетового излучения позволило создать мультибарьерную эффективную защиту при подготовке питьевой воды и обеспечить экологически безопасное обеззараживание сточных вод.

Ключевые слова: водоснабжение, водоотведение, сточные воды, обеззараживание, хлорирование, ультрафиолетовое излучение.

Pokhil Iu. N., Bagaev Iu. G., Kostiuchenko S. V., Smirnov A. D. Introduction of UV-disinfection at the Novosibirsk wastewater treatment facilities 40

## Iu. N. POKHIL1, Iu. G. BAGAEV2, S. V. KOSTIUCHENKO3, A. D. SMIRNOV4

1 Pokhil Iurii Nikolaevich, Director, «Gorvodokanal» of Novosibirsk MUE

5 Revoliutsii St., 630007, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

2 Bagaev Iurii Georgievich, Chief Engineer, «Gorvodokanal» of Novosibirsk MUE

5 Revoliutsii St., 630007, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 210-36-55, e-mail: gorvoda@mail.ru

3 Kostiuchenko Sergei Vladimirovich, Ph. D. (Physics and Mathematics), Chairman of the Board of Directors, «LIT» Trading House LLC

44 Krasnobogatyrskaia St., 107076, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

4 Smirnov Aleksandr Dmitrievich, Doctor of Engineering, Project Director, «LIT» Trading House LLC

44 Krasnobogatyrskaia St., 107076, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

Water recycling in the modern municipal services is a comprehensive task. On one hand the city inhabitants should be supplied with high-quality drinking water meeting all the sanitary and hygienic requirements; on the other hand the discharged municipal effluents shall not produce any adverse effect on the environment. To fulfil these tasks the most advanced disinfection technologies that ensured meeting all the microbiological requirements to the drinking water and effluents were introduced at the Novosibirsk water and wastewater treatment facilities. The use of ultraviolet irradiation provided for the efficient multi-barrier protection in drinking water purification and environmentally safe disinfection of wastewater.

Key words: water supply, wastewater disposal, wastewater, disinfection, chlorination, ultraviolet irradiation.

УДК 628.24

Панкова Г. А., Клементьев М. Н. Мобильный диагностический комплекс для обследования канализационных тоннелей 44

Г. А. ПАНКОВА1, М. Н. КЛЕМЕНТЬЕВ2

1 Панкова Гаяне Агасовна, директор по развитию, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-52-06, e-mail: Pankova_GA@vodokanal.spb.ru

2 Клементьев Максим Николаевич, начальник службы эксплуатации тоннельных коллекторов Дирекции водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: (812) 746-90-94, e-mail: Klementev_MN@vodokanal.spb.ru

Для поддержания системы канализации в рабочем состоянии и предотвращения аварийных ситуаций необходимо проводить постоянное обследование тоннельных коллекторов. В целях безопасности техническое обследование обычно осуществляется в ночное время при минимальном наполнении тоннелей. Однако существуют участки, осмотреть которые затруднительно из-за большого наполнения и невозможности их временного отключения. Гарантировать обнаружение всех дефектов на просмотренном участке подводной части тоннеля нельзя. Это предопределило необходимость системного подхода к обеспечению эффективного и комплексного мониторинга технического состояния тоннельных коллекторов, к разработке и внедрению автоматизированной системы с использованием современных аппаратных средств, численных методов и информационных систем. Дано описание мобильного диагностического комплекса для обследования канализационных тоннельных коллекторов, разработанного специалистами Водоканала Санкт-Петербурга. Представленное оборудование позволяет получать достоверную информацию о состоянии как надводной, так и подводной частей коллекторов. Обследование проводится без отключения коллекторов из работы, при этом нет необходимости присутствия рабочих в тоннеле. Оборудование смонтировано на базе грузового автомобиля. Мобильный диагностический комплекс позволяет сформировать базу данных состояния канализационного коллектора, расставить приоритеты по обслуживанию и ремонту.

Ключевые слова: сточные воды, тоннельный канализационный коллектор, мобильный диагностический комплекс, мониторинг, дефекты коллектора, эксплуатационные параметры.

Pankova G. A., Klement'ev M. N. Mobile diagnostic package for the inspection of tunnel sewers 44

G. A. PANKOVA1, M. N. KLEMENT'EV2

1 Pankova Gaiane Agasovna, Director for Development, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 326-52-06, e-mail: Pankova_GA@vоdokanal.spb.ru

2 Klement'ev Maksim Nikolaevich, Head of Tunnel Sewers Operations, Wastewater Disposal Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1 Bely Island, 198184, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 746-90-94, e-mail: Klementev_MN@vodokanal.spb.ru

To maintain the wastewater disposal systems in proper working order and prevent from emergency situations regular inspections of tunnel sewers shall be carried out. For safety considerations technical inspections are usually carried out at night when the tunnel fill is minimal. However, there are sections that are difficult to inspect because of almost complete fill and impossibility of their temporary cutoff. It is impossible to guarantee detecting all the defects in the tunnel submersed section inspected. This predetermined the necessity of the systematic approach to efficient and comprehensive monitoring of the technical state of tunnel sewers; to the development and introduction of an automated system with the use of advanced hardware environment, numerical procedures and information systems. The mobile diagnostic package for the inspection of tunnel sewers developed by the experts of St. Petersburg Vodokanal is described. The presented equipment provides for obtaining reliable information on the state of both the above-water and submersed parts of the sewers. Inspection is carried out without cutting off sewers; at that the presence of workers in the tunnel is not necessary. The equipment is installed on the truck chassis. The mobile diagnostic package provides for building up the data base of the tunnel sewer state; determining maintenance and repair priorities.

Key words: wastewater, tunnel sewer, mobile diagnostic package, monitoring, sewer defects, operational parameters.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.35:544.723

Николаева Л. А., Исхакова Р. Я. Интенсификация биологической очистки сточных вод предприятий нефтехимического комплекса 50

Л. А. НИКОЛАЕВА1, Р. Я. ИСХАКОВА2

1 Николаева Лариса Андреевна, кандидат химических наук, доцент кафедры «Технология воды и топлива», Казанский государственный энергетический университет

420066, Россия, г. Казань, Красносельская ул., 51, тел.: (843) 519-42-53, e-mail: larisanik16@mail.ru

2 Исхакова Регина Яновна, кандидат технических наук, преподаватель кафедры «Технология воды и топлива», Казанский государственный энергетический университет

420066, Россия, г. Казань, Красносельская ул., 51, тел.: (843) 519-42-53, e-mail: imreginaiskh@gmail.com

Рассмотрена возможность использования отхода водоподготовки тепловых электрических станций – карбонатного шлама – для интенсификации процесса биологической очистки сточных вод нефтехимического предприятия. Определена сорбционная способность карбонатного шлама по отношению к органическим и неорганическим примесям сточных вод – фенолу и аммонийному азоту в модельных растворах. Результаты экспериментальных исследований на сточных водах ПАО «Нижнекамскнефтехим» показали, что дозирование карбонатного шлама в аэротенк в количестве 600 мг/дм3 обеспечивает повышение эффективности очистки сточных вод по показателю ХПК на 36%, БПК5 на 15%, по аммонийному азоту на 28% за счет сорбционной составляющей. В контактных условиях получены кинетические зависимости снижения показателей по ХПК, БПК и аммонийному азоту. Методом биотестирования установлено, что водная вытяжка карбонатного шлама не оказывает острого токсического воздействия на рыб (гуппи) и ракообразных (дафнии). Показана перспективность использования карбонатного шлама водоподготовки тепловых электростанций для интенсификации процессов биологической очистки сточных вод.

Ключевые слова: сточные воды, фенол, аммонийный азот, адсорбционно-биологическая очистка, карбонатный шлам, сорбционная способность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Сироткин А. С., Шагинурова Г. И., Ипполитов К. Г. Агрегация микроорганизмов: флоккулы, биопленки, микробные гранулы. – Казань: Фэн АН РТ, 2007. 160 c.

- Луценко Г. Н., Цветкова А. И., Свердлов И. Ш. Физико-химическая очистка городских сточных вод. – М.: Стройиздат, 1984. 88 с.

- Солодкова А. Б. Обезвреживание отработанного активного ила с получением материалов для решения экологических проблем химических и нефтехимических предприятий: Дисс. … канд. техн. наук. – Казань, 2014. 160 с.

- Николаева Л. А., Исхакова Р. Я. Исследование кинетики биосорбционной очистки сточных вод промышленных предприятий шламом ХВО ТЭС // Энергосбережение и водоподготовка. 2013. № 6. С. 21–23.

- Михеев Н. Н. Руководство по определению методом биотестирования токсичности вод, донных отложений, загрязняющих веществ и буровых растворов. – М.: РЭФИА, НИА-Природа, 2001. 102 с.

WASTEWATER TREATMENT

Nikolaeva L. A., Iskhakova R. Ia. Enhancement of biological treatment of petrochemical industry wastewater 50

L. A. NIKOLAEVA1, R. Ia. ISKHAKOVA2

1 Nikolaeva Larisa Andreevna, Ph. D. (Chemistry), Assistant Professor, «Water and Fuel Technology» Department, Kazan State Power Engineering University

51 Krasnosel’skaia St., 420066, Kazan, Russian Federation, tel.: +7 (843) 519-42-53, e-mail: larisanik16@mail.ru

2 Iskhakova Regina Ianovna, Ph. D. (Engineering), Lecturer, «Water and Fuel Technology» Department, Kazan State Power Engineering University

51 Krasnosel’skaia St., 420066, Kazan, Russian Federation, tel.: +7 (843) 519-42-53, e-mail: imreginaiskh@gmail.com

Possible utilization of water conditioning wastes of thermal power plants – carbonaceous sludge – for the enhancement of biological treatment of petrochemical industry wastewater is considered. The sorption capacity of carbonaceous sludge in relation to organic and inorganic admixtures in wastewater – phenols and ammonia nitrogen in standardized test solutions was determined. The results of experimental studies of wastewater of «Nizhnekamskneftekhim» PJSC showed that dosing of 600 mg/dm3 of carbonaceous sludge into aeration tanks provided for improving the efficiency of wastewater treatment in relation to COD by 36%; BOD5 by 15% ammonia nitrogen by 28% owing to the sorption component. Under contact conditions the kinetic dependencies of COD, BOD and ammonia nitrogen reduction were obtained. With biotesting method it was stated that aqueous extract of carbonaceous sludge did not produce any adverse toxic effect on fish (guppies) and crustaceans (daphnia). The potential of using carbonaceous sludge of water conditioning at the thermal power plants for the enhancement of wastewater biological treatment processes is shown.

Key words: wastewater, phenol, ammonia nitrogen, adsorption-biological treatment, carbonaceous sludge, sorption capacity.

REFERENCES

- Sirotkin A. S., Shaginurova G. I., Ippolitov K. G. Agregatsiia mikroorganizmov: flokkuly, bioplenki, mikrobnye granuly [Aggregation of microorganisms: floccules, biofilms, microbial granules. Kazan, Fan AN RT Publ., 2007, 160 p.].

- Lutsenko G. N., Tsvetkova A. I., Sverdlov I. Sh. Fiziko-khimicheskaia ochistka gorodskikh stochnykh vod [Physical and chemical treatment of municipal wastewater. Moscow, Stroiizdat Publ., 1984, 88 p.].

- Solodkova A. B. Obezvrezhivanie otrabotannogo aktivnogo ila s polucheniem materialov dlia resheniia ekologicheskikh problem khimicheskikh i neftekhimicheskikh predpriiatii [Decontamination of spent activated sludge with obtaining materials helping to solve the environmental problems of chemical and petrochemical industries. Ph. D. thesis in Engineering Science. Kazan, 2014, 160 p.].

- Nikolaeva L. A., Iskhakova R. Ia. [Study of the kinetics of industrial wastewater biosorption treatment with wastes of chemical water conditioning at thermal power plants]. Energosberezhenie i Vodopodgotovka, 2013, no. 6, pp. 21–23. (In Russian).

- Mikheev N. N. Rukovodstvo po opredeleniiu metodom biotestirovaniia toksichnosti vod, donnykh otlozhenii, zagriazniaiushchikh veshchestv i burovykh rastvorov [Guidelines for biotesting determination of the toxicity of water, bottom sediments, pollutants and drilling fluids. Moscow, REFIA, NIA-Priroda Publ., 2001, 102 p.].

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ

УДК 628.336.3

Бутусов М. М. Безотходная переработка илового осадка канализационных очистных сооружений – производство биококса 56

М. М. БУТУСОВ*

* Бутусов Михаил Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор, эксперт, Международный центр сравнительных исследований ЕС-Россия-СНГ (ICEUR)

3/3 Silbergasse, 1190 Vienna, Austria, tel.: +43 664 253-46-60, e-mail: sincener@gmail.com

Иловый осадок городских очистных канализационных сооружений является самым массовым видом техногенных отходов. Проблемы его утилизации существуют в каждом городе, где функционирует современная система очистки сточных вод. В мировом масштабе вопросы оптимальной утилизации осадка пока не решены. На практике в европейских странах, в зависимости от жесткости национальных экологических регламентов, реализуются разные, зачастую неоптимальные технические решения. В ряде стран Европы построены дорогостоящие илосжигатели, где основной объем осадка утилизируется термически. Получаемая энергия используется в системах центрального отопления. Эта технология считается наиболее перспективной, хотя до сих пор не дополнена экономически выгодной и экологически обоснованной переработкой образующейся золы. В России основная часть осадка утилизируется на полигонах, однако назрела необходимость разработки эффективных и экологически приемлемых технологий утилизации отходов. Пиролиз является возможным решением задачи малоотходной переработки илового осадка в полезный продукт – биококс. Технологии пиролизной переработки органических отходов имеют ряд конкурентных преимуществ перед сжиганием.

Ключевые слова: сточные воды, иловый осадок, утилизация отходов, илосжигатель, пиролиз, биококс.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кармазинов Ф. В., Васильев Б. В., Григорьева Ж. Л. Обработка и утилизация осадков сточных вод в Санкт-Петербурге. http://rudocs.exdat.com/docs/index-330783.html (дата обращения 20.10.2016).

- http://www.kp.ru/daily/26514/3411019/ (дата обращения 20.10.2016).

- Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов). – М., Бюро НДТ, 2015.

- Пат. 2322641, РФ. МПК F23G 5/027, F23G 5/20, F27B 7/00. Способ переработки конденсированного горючего путем газификации и устройство для его осуществления / Дорофеенко С. О., Зайченко А. Ю., Жирнов А. А., Манелис Г. Б., Полианчик Е. В., Черемисин В. В. // Изобретения. Полезные модели. 2008. № 11.

- Пат. 2294904, РФ. МПК C04B 20/04, C04B 18/06. Способ обеззараживания и утилизации летучих зол, образующихся при сжигании и газификации отходов / Бутусов М. М. // Изобретения. Полезные модели. 2007. № 7.

- Trefil J. 1001 things everyone should know about science. – New York, Doubleday, 1992. 305 p.

- Butusov M., Jernelov A. Phosphorus – an element that could have been called Lucifer. – New York, Springer, 2013. 80 p.

- Liu T., Liu B., Chang W. Nutrients and heavy metals in biochar produced by sewage sludge pyrolysis // Polish Journal Environmental Studies. 2014. V. 23. № 1. P. 271–275.

- Пат. 2532198, РФ. МПК C02F 11/10, C05B 13/00. Способ получения фосфорсодержащего удобрения из илового осадка городских водоочистных сооружений и удобрение, полученное таким способом / Зюбин Л. В., Бутусов М. М. // Изобретения. Полезные модели. 2014. № 30.

SLUDGE HANDLING

Butusov M. M. Zero waste processing of wastewater sludge – production of biocoke 56

M. M. BUTUSOV*

* Butusov Mikhail Mikhailovich, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Expert, EC-Russia-CIS International Center for Benchmark Studies (ICEUR)

3/3 Silbergasse, 1190 Vienna, Austria, tel.: +43 664 253-46-60, e-mail: sincener@gmail.com

Municipal wastewater sludge has been dominant anthropogenic waste. The problem of its utilization is typical for any city operating a modern system of wastewater treatment. The tasks of optimal sludge utilization have not been solved on the global scale so far. In European practice different, often non-optimal technical solutions depending on the severity of the national environmental standards are applied. In a number of European countries expensive sludge incinerators have been built that provide for thermal utilization of the bulk sludge volume. The generated energy is used in the central heating systems. This technology is considered the most advanced though up to now it has not been supplemented with a cost-efficient and environmentally substantiated technology of processing generated ash. In Russia the bulk of sludge is landfilled; however, the need of developing efficient and environmentally acceptable technology of sludge utilization has become imminent. Pyrolysis is a possible solution of low waste sludge processing with conversion into a useful product – biocoke. The technologies of pyrolysis organic waste processing have a number of advantages over incineration.

Key words: wastewater, sludge, waste utilization, sludge incinerator, pyrolysis, biocoke.

REFERENCES

- Karmazinov F. V., Vasil'ev B. V., Grigor'eva Zh. L. Obrabotka i utilizatsiia osadkov stochnykh vod v Sankt-Peterburge [Wastewater sludge treatment and utilization in Saint-Petersburg. http://rudocs.exdat.com/docs/index-330783.html] (accessed 20.10.2016).

- http://www.kp.ru/daily/26514/3411019/ (accessed 20.10.2016).

- Informatsionno-tekhnicheskii spravochnik po nailuchshim dostupnym tekhnologiiam. Obezvrezhivanie otkhodov termicheskim sposobom (szhiganie otkhodov) [Informative-technical references handbook on best available technologies. Thermal decontamination of wastes (waste incineration). Moscow, Biuro NDT Publ., 2015].

- Dorofeenko S. O., Zaichenko A. Iu., Zhirnov A. A., Manelis G. B., Polianchik E. V., Cheremisin V. V. [Pat. 2322641, RF. IPC F23G 5/027, F23G 5/20, F27B 7/00. Method of processing condensed fuel by gasification and apparatus for the purpose of the method implementation]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2008, no. 11. (In Russian).

- Butusov М. М. [Pat. 2294904, RF. IPC C04B 20/04, C04B 18/06. Method of disinfection and utilization of fly ash generated during waste incineration and gasification]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2007, no. 7. (In Russian).

- Trefil J. 1001 things everyone should know about science. New York, Doubleday, 1992, 305 p.

- Butusov M., Jernelov A. Phosphorus – an element that could have been called Lucifer. New York, Springer, 2013, 80 p.

- Liu T., Liu B., Chang W. Nutrients and heavy metals in biochar produced by sewage sludge pyrolysis. Polish Journal Environmental Studies, 2014, v. 23, no. 1, pp. 271–275.

- Ziubin L. V., Butusov M. M. [Pat. 2532198, RF. IPC C02F 11/10, C05B 13/00. Method of production of phosphorus containing fertilizer from municipal wastewater sludge and the fertilizer produced by this method]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2014, no. 30. (In Russian).

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

УДК 532.542.9

Болдырев В. В. Гидравлический расчет водяной завесы как трубопровода с попутным расходом 64

В. В. БОЛДЫРЕВ*

* Болдырев Владимир Васильевич, кандидат технических наук, главный специалист, ЗАО «ГТ Морстрой»

194354, Россия, Санкт-Петербург, ул. Есенина, 5, лит. Б, тел.: (812) 334-43-39, доб. 329, e-mail: v.boldyrev@gtmorstroy.com

Необходимость водяных завес возникает при перегрузке любых токсичных и взрывоопасных жидкостей и газов, а с учетом того, что объемы перегрузки за счет строительства новых терминалов постоянно растут, проектировать водяные завесы приходится все чаще. Приводится анализ гидравлического расчета распределительного трубопровода водяной завесы. При расчетах через насадки показана целесообразность использования общеизвестного коэффициента расхода вместо некоего ведомственного коэффициента. В настоящее время отсутствуют формулы для расчета суммарного расхода, вытекающего через насадки водяной завесы, и потерь напора распределительного трубопровода. Из гидравлики известна методика расчета такого трубопровода (трубопровод с попутным расходом). Однако она не может быть использована, поскольку пригодна для случая с постоянным удельным расходом, а удельный расход водяной завесы не является постоянным. Сформулирована задача гидравлического расчета распределительного трубопровода водяной завесы: требуется найти такие значения напора и расхода перед водяной завесой, которые обеспечивают заданные расход и напор для последнего (диктующего) насадка. При определении потерь напора в распределительном трубопроводе используется значение расхода перед этим трубопроводом, умноженное на понижающий коэффициент. Установлено, что этот коэффициент зависит от отношения диаметра распределительного трубопровода к диаметру насадка. Приводятся график и формула, описывающая указанную зависимость, а также пример расчета, иллюстрирующий использование полученных зависимостей.

Ключевые слова: система противопожарного водоснабжения, водяная завеса, гидравлический расчет, потери напора, распределительный трубопровод, коэффициент расхода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Сенчишак Т. И. Защитные водяные завесы для борьбы с газопаровоздушными облаками горючих газов и токсичных веществ: Дисс. ... канд. техн. наук. – М., 2003. 170 с.

- Спышнов П. А. Проектирование водопроводов в жилых и гражданских зданиях. – М.: Госстройиздат, 1951.

- Курганов А. М., Федоров Н. Ф. Справочник по гидравлическим расчетам систем водоснабжения и канализации. – Л.: Стройиздат, 1973.

- Чугаев Р. Р. Гидравлика: Учебник для вузов. – Л.: Энергоиздат, 1982. 672 с.

- Кузьмин Ю. М. Сетчатые установки в водоочистных сооружениях. – М.: Стройиздат, 1966.

PIPELINE SYSTEMS

Boldyrev V. V. Hydraulic calculations of a water curtain as a pipeline with cocurrent flow 64

V. V. BOLDYREV*

* Boldyrev Vladimir Vasil'evich, Ph. D. (Engineering), Chief Specialist, «GT Morstroi» CJSC

Build. B, 5 Esenina St., 194354, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 334-43-39, ext. 329, e-mail: v.boldyrev@gtmorstroy.com

The need for water curtains arises at over load of any toxic and explosive liquids and gases; and with account for the continuous growth of overload amounts owing to the construction of new terminals it is necessary to design water curtains more and more often. The analysis of hydraulic calculations of a water curtain in a distribution pipeline is presented. When calculating through nozzles the expediency of using the widely known flow rate coefficient instead of an unknown departmental coefficient is shown. At present formulas for calculating the total flow through the water curtain nozzles and head loss in a distribution pipeline are lacking. The method of calculating such a pipeline (pipeline with concurrent flow) is known from the hydraulics. However, it cannot be used because it is suitable for the constant specific flow rate, and the specific flow rate of the water curtain is not constant. The task of making hydraulic calculations of a water curtain for a distribution pipeline has been formulated as follows: determining such pressure and flow rate values that provide for the set flow and pressure for the last (most remote) nozzle is required. When determining head losses in a distribution pipeline the flow rate value before the pipeline multiplied by the decreasing coefficient is used. It was stated that this coefficient depended on the ratio of the diameter of the distribution pipeline to the nozzle diameter. The diagram and formula describing the above-noted dependency are presented together with an example of the calculations illustrating the use of the obtained dependencies.

Key words: firefighting water system, water curtain, hydraulic calculation, head losses, distribution pipeline, flow coefficient.

REFERENCES

- Senchishak T. I. Zashchitnye vodianye zavesy dlia bor'by s gazoparovozdushnymi oblakami goriuchikh gazov i toksichnykh veshchestv [Protective water curtains against steam-gas-and air clouds of burning gases and toxic substances. Ph. D. thesis in Engineering Science. Moscow, 2003, 170 p.].

- Spyshnov P. A. Proektirovanie vodoprovodov v zhilykh i grazhdanskikh zdaniiakh [Design of plumbing in residential and civil buildings. Moscow, Gosstroiizdat Publ., 1951].

- Kurganov A. M., Fedorov N. F. Spravochnik po gidravlicheskim raschetam sistem vodosnabzheniia i kanalizatsii [Reference book on hydraulic calculations of water supply systems and sewers. Leningrad, Stroiizdat Publ., 1973].

- Chugaev R. R. Gidravlika: Uchebnik dlia vuzov [Hydraulics: College textbook. Leningrad, Energoizdat Publ., 1982, 672 p.].

- Kuz'min Iu. M. Setchatye ustanovki v vodoochistnykh sooruzheniiakh [Mesh devices in water treatment systems. Moscow, Stroiizdat Publ., 1966].

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Фесенко Л. Н. IX Международная научно-практическая конференция «Технологии очистки воды» – «Техновод–2016» 70

Л. Н. ФЕСЕНКО*

* Фесенко Лев Николаевич, доктор технических наук, профессор, директор ООО НПП «ЭКОФЕС», председатель оргкомитета «Техновод–2016»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, тел.: (8635) 26-05-07, e-mail: ecofes@novoch.ru

INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND CONFERENCES

Fesenko L. N. «Water Treatment Technologies – TECHNOVOD–2016» IX International Research and Practice Conference 70

L. N. FESENKO*

* Fesenko Lev Nikolaevich, Doctor of Engineering, Professor, Director, «ECOFES» SPC Ltd., Chairman of «TECHNOVOD–2016» Organizing Committee

200V Baklanovskii Ave., 346421, Novocherkassk, Rostov Area, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-05-07, e-mail: ecofes@novoch.ru

Итоги Межотраслевой конференции «Вода в промышленности – 2016» 76

Summary of «Water in Industry – 2016» Intersectoral Conference 76