НПФ «ЭКОС» (САМАРА) – 25 ЛЕТ

Стрелков А. К., Шувалов М. В., Степанов С. В. НПФ «ЭКОС» – партнер кафедры «Водоснабжение и водоотведение» СГТУ в подготовке высококвалифицированных кадров 4

А. К. СТРЕЛКОВ1, М. В. ШУВАЛОВ2, С. В. СТЕПАНОВ3

1 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета; директор ООО НПФ «ЭКОС»

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: а19400209@yandex.ru

2 Шувалов Михаил Владимирович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», декан факультета «Инженерные системы и природоохранное строительство», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета; заместитель директора, главный инженер проекта, ООО НПФ «ЭКОС»

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-41-70, e-mail: ekos240@gmail.com

3 Степанов Сергей Валериевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета; заместитель директора, главный инженер проекта, ООО НПФ «ЭКОС»

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: stepanovsv@ecos-samara.ru

25 years of «EKOS» Research and Production Company (SAMARA)

Strelkov A. K., Shuvalov M. V., Stepanov S. V. «EKOS» Research and Production Company – the partner of the Department of water supply and wastewater disposal of SSTU in training of highly qualified personnel 4

A. K. STRELKOV1, M. V. SHUVALOV2, S. V. STEPANOV3

1 Strelkov Aleksandr Kuz'mich, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department of water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University; Director of «EKOS» Research and Production Company, LLC

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Shuvalov Mikhail Vladimirovich, Ph. D. (Engineering), Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Dean of «Utility Systems and Environmental Engineering» Faculty, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University; Deputy Director, Chief Project Engineer of «EKOS» Research and Production Company, LLC

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-41-70, e-mail: ekos240@gmail.com

3 Stepanov Sergei Valerievich, Doctor of Engineering, Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University; Deputy Director, Chief Project Engineer of «EKOS» Research and Production Company, LLC

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: stepanovsv@ecos-samara.ru

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.16.027:628.543

Егорова Ю. А., Кичигин В. И., Нестеренко О. И. Исследование физико-химического состава исходной воды на насосно-фильтровальных станциях г. Самары 7

Ю. А. ЕГОРОВА1, В. И. КИЧИГИН2, О. И. НЕСТЕРЕНКО3

1 Егорова Юлия Анатольевна, заместитель технического директора, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (987) 955-37-69, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

2 Кичигин Виктор Иванович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: kichigin.viktr@rambler.ru

3 Нестеренко Ольга Игоревна, инженер, Управление главного технолога, ООО «Самарские коммунальные системы»; магистрант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (987) 432-05-30, e-mail: onesterenko@samcomsys.ru

Представлены результаты исследований физико-химического и бактериологического состава исходной воды на насосно-фильтровальных станциях г. Самары за 2011–2015 годы. Установлены пределы изменения качества воды по 53 показателям. Доказано, что фактические соотношения БПК/ХПК существенно меньше критической величины 0,5, т. е. исходная вода, поступающая на насосно-фильтровальные станции г. Самары, содержит в основном трудноокисляемые неорганические вещества, что требует проведения физико-химической очистки. Показано, что по микробиологическим показателям вода, поступающая на НФС-1, хуже, чем вода, поступающая на НФС-2. Определены статистически надежные значения физико-химических и бактериологических показателей исходной воды на водозаборах г. Самары, позволяющие создать в ООО «Самарские коммунальные системы» автоматизированную базу данных для надежного прогнозирования необходимых режимов очистки питьевой воды.

Ключевые слова: водозабор, насосная станция, исходная вода, реагент, прогнозирование качества воды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Егорова Ю. А., Кичигин В. И., Полстьянов С. Н., Нестеренко О. И. Исследование технологий очистки промывных вод контактных осветлителей // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 8. С. 34–43.

- Кирсанов А. А., Быкова П. Г., Зайцева С. Г. Внедрение технологии УФ-обеззараживания на предприятиях коммунального хозяйства г. Самары // Водоснабжение и санитарная техника. 2006. № 9. С. 25–29.

- Лейте В. Определение органических загрязнений питьевых, природных и сточных вод: Под редакцией Ю. Ю. Лурье. – М.: Химия, 1975. 200 с.

- Рекомендации по химическому и технологическому анализу воды. – М.: Стройиздат, 1973. 273 с.

- Лурье Ю. Ю., Рыбникова А. И. Химический анализ производственных сточных вод. – М.: Химия, 1974. 336 с.

- Кичигин В. И. Моделирование процессов очистки воды. – М.: Издательство АСВ, 2003. 230 с.

DRINKING WATER SUPPLY

Egorova Iu. A., Kichigin V. I., Nesterenko O. I. Study of the chemical and physical composition of raw water at the pumping-filtration stations of Samara 7

Iu. A. EGOROVA1, V. I. KICHIGIN2, O. I. NESTERENKO3

- 1 Egorova Iuliia Anatol'evna, Deputy Technical Director, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

- 56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (987) 207-37-69, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

2 Kichigin Viktor Ivanovich, Doctor of Engineering, Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: kichigin.viktr@rambler.ru

3 Nesterenko Ol'ga Igorevna, Engineer, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC; Graduate Student, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (987) 432-05-30, e-mail: onesterenko@samcomsys.ru

- The results of the study of physical, chemical and bacteriological composition of the raw water at the pumping-filtration stations in Samara for the period of 2011–2015 are presented. The limits of water quality variation by 53 indicators were determined. It was proved that the actual BOD/COD ratios were significantly lower compared to the critical value 0.5, i. e. the incoming raw water at the pumping-filtration stations in Samara contained mainly resistant to oxidation inorganic matter requiring physical and chemical treatment. It was shown that the microbiological quality of the incoming raw water at PFS-1 was worse compared to the raw water quality at PFS-2. The statistically reliable values of the physical and chemical indicators of the raw water at the water intakes in Samara were determined that provided for establishing an automated data base in «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC for predicting the required modes of drinking water purification.

Key words: water intake, pumping station, raw water, chemical, water quality prediction.

REFERENCES

- Egorova Iu. A., Kichigin V. I., Polst'ianov S. N., Nesterenko O. I. [Study of the technologies of wash water treatment from contact clarifiers]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 8, pp. 34–43. (In Russian).

- Kirsanov A. A., Bykova P. G., Zaitseva S. G. [Introduction of UV-disinfection technology at the public utilities of Samara]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2006, no. 9, pp. 25–29. (In Russian).

- Leite W. Opredelenie organicheskikh zagriaznenii pit'evykh, prirodnykh i stochnykh vod [Determination of organic pollutants in drinking, natural and waste water. Under the editorship of Iu. Iu. Lur'e. Moscow, Khimiia Publ., 1975, 200 p.].

- Rekomendatsii po khimicheskomu i tekhnologicheskomu analizu vody [Guidelines for chemical and technological water analysis. Moscow, Stroiizdat Publ., 1973, 273 p.].

- Lur'e Iu. Iu., Rybnikova A. I. Khimicheskii analiz proizvodstvennykh stochnykh vod [Chemical analysis of industrial wastewater. Moscow, Khimiia Publ., 1974. 336 p.].

- Kichigin V. I. Modelirovanie protsessov ochistki vody [Simulation of water treatment processes. Moscow, ASV Publ., 2003, 230 p.].

ВОДОПОДГОТОВКА

УДК 168.165

Цабилев О. В., Стрелков А. К. Оптимизация схемы получения деминерализованной воды в условиях действующего машиностроительного предприятия 14

О. В. ЦАБИЛЕВ1, А. К. СТРЕЛКОВ2

1 Цабилев Олег Викторович, кандидат технических наук, главный инженер, ООО «СВТ-Инжиниринг»

443080, Россия, г. Самара, Революционная ул., 70, лит. 2, тел.: (846) 342-51-51, e-mail: to_swt@sama.ru

2 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

В машиностроении для увлажнителей, промывочных и других нужд требуется деминерализованная вода. Для ее получения используется метод обратного осмоса. Преимуществами данного метода деминерализации воды являются незначительное потребление реагентов, компактные размеры установок и возможность гибкой автоматизации процесса. С учетом масштабов использования процесса обратного осмоса и многоплановости решаемых задач создать универсальную установку, которая удовлетворяла бы всем требованиям, практически невозможно и экономически неоправданно. Очевидно, что в каждом случае необходимо выполнять технологические расчеты и производить адаптацию конструкции. Приводится пример модернизации схемы деминерализации с целью повышения производительности и улучшения качества очищенной воды. Результат достигается применением схемы двухступенчатого обратного осмоса, что обеспечивает эксплуатацию с минимальными затратами на реагенты. Реконструкция сооружений проводилась в безостановочном режиме. В процессе полугодового периода эксплуатации оптимизированной двухступенчатой схемы наблюдается стабильное качество очищенной воды.

Ключевые слова: обратный осмос, двухступенчатая схема, деминерализация воды, пермеат, мембранный модуль.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Цабилев О. В., Стрелков А. К. Влияние степени подкисления воды на качество пермеата обратноосмотической установки // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 6. С. 41–45.

- Цабилев О. В., Стрелков А. К. Оценка параметров установки обратного осмоса при эксплуатации в производственных условиях // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 12. С. 18–22.

- Васильев В. В., Цабилев О. В., Серегин Д. Н. Технологическая концепция проектирования и производства систем водоподготовки // Пиво и напитки. 2005. № 2. С. 58.

WATER TREATMENT

Tsabilev O. V., Strelkov A. K. Optimization of the scheme of preparing demineralized water at the existing machine building enterprise 14

O. V. TSABILEV1, A. K. STRELKOV2

1 Tsabilev Oleg Viktorovich, Ph. D. (Engineering), Chief Engineer, «SVT-Engineering» LLC

Build. 2, 70 Revoliutsionnaia St., 443080, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 342-51-51, e-mail: to_swt@sama.ru

2 Strelkov Aleksandr Kuz'mich, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel: +7 (846) 339-14-11, e-mail: A19400209@yandex.ru

Machine building industry needs demineralized water for moisturizers, washing and other processes. To prepare demineralized water the method of reverse osmosis is used. The advantages of this method of water demineralization are as follows: low chemical consumption, compact size of the plants and possible flexibility of the process automation. Considering the scale of reverse osmosis use and diversity of the solvable problems designing a versatile installation meeting all the requirements is practically impossible and economically unjustified. It is evident that engineering calculations and design adaptation shall be carried out in each case. An example of upgrading the demineralization scheme with the purpose of improving the capacity and conditioned water quality is presented. The result is achieved by the use of the two-stage reverse osmosis scheme that provides for the minimum chemical costs during the operation. The modernization of the facilities was carried out in continuous-duty service. Half year operation of the upgraded two-stage scheme the sustained quality of the demineralizaed water has been observed.

Key words: reverse osmosis, two-stage scheme, water demineralization, permeate, membrane module.

REFERENCES

- Tsabilev O. V., Strelkov A. K. [Influence of water acidification degree on the permeate quality in a reverse osmosis plant]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 6, pp. 41–45. (In Russian).

- Tsabilev O. V., Strelkov A. K. [Evaluation of full-scale reverse osmosis unit operational parameters in the production environment]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 12, pp. 18–22. (In Russian).

- Vasil'ev V. V., Tsabilev O. V., Seregin D. N. [Technological concept of designing and manufacturing water conditioning systems]. Pivo i Napitki, 2005, no. 2, p. 58. (In Russian).

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

УДК 628.179

Стрелков А. К., Бирюков В. В., Егорова Ю. А., Зайко В. А., Быкова П. Г. Анализ и оценка повреждений на водопроводных сетях г. Самары 21

А. К. СТРЕЛКОВ1, В. В. БИРЮКОВ2, Ю. А. ЕГОРОВА3, В. А. ЗАЙКО4, П. Г. БЫКОВА5

1 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: а19400209@yandex.ru

2 Бирюков Владимир Вячеславович, главный управляющий директор, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (846) 336-14-02, e-mail: info@samcomsys.ru

3 Егорова Юлия Анатольевна, заместитель технического директора, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (987) 955-37-69, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

4 Зайко Василий Алексеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443001, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: zayko52@mail.ru

5 Быкова Павлина Григорьевна, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443001, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: Pavlinabykova@mail.ru

Основная цель работы служб, эксплуатирующих водопроводные сети, – это повышение качества и надежности водоснабжения потребителей. Анализ состояния сетей водоснабжения городского округа Самара показал, что большинство трубопроводов имеет значительный физический износ. Это обусловлено тем, что они были проложены и введены в эксплуатацию в период бурного жилищного строительства (1960–1980-е годы) без учета требований надежности к применяемым материалам и организационно-технических возможностей эксплуатирующих организаций. По статистике, в последние годы количество аварий на водопроводной сети постепенно, но устойчиво сокращается. Оценка данных эксплуатации водопроводных сетей показала, что общее число повреждений в 2015 г. снизилось по сравнению с 2013 г. на 22 %, соответственно сократились и объемы потерь воды. Достичь таких результатов позволило своевременное выполнение ремонтных и профилактических работ в 2013–2015 годы.

Ключевые слова: водопроводная сеть, материал труб, утечки воды, повреждение трубопроводов, аварийность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Головачев А. В., Крамар Д. В. Некоторые пути законодательного преодоления кризиса Водоканалов // Водоснабжение и санитарная техника. 2007. № 12. С. 21–22.

- Бирюков В. В., Стрелков А. К., Атанов Н. А., Зайко В. А. Критерии оценки работы ООО «Самарские коммунальные системы» за период 2012–2015 годов // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 8. С. 14–23.

- Косыгин А. Б., Фомина И. В., Горицкий В. М., Хромов Д. П. Методика оценки технического состояния и остаточного ресурса трубопроводов водопроводной и канализационной сетей г. Москвы // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 3. С. 31–37.

- Захаревич М. Б., Ким А. Н., Мартьянова А. Ю. Повышение надежности работы систем водоснабжения на основе внедрения безопасных форм организации их эксплуатации и строительства. – СПб, СПбГАСУ, 2011. 62 с.

WATER DISTRIBUTION NETWORKS

Strelkov A. K., Biriukov V. V., Egorova Iu. A., Zaiko V. A., Bykova P. G. Analysis and assessment of water distribution network failures in Samara 21

A. K. STRELKOV1, V. V. BIRIUKOV2, Iu. A. EGOROVA3, V. A. ZAIKO4, P. G. BYKOVA5

1 Strelkov Aleksandr Kuz'mich, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Biriukov Vladimir Viacheslavovich, Chief Executive Director, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo Str., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 336-14-02, e-mail: info@samcomsys.ru

- 3 Egorova Iuliia Anatol'evna, Deputy Technical Director, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

- 56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (987) 207-37-69, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

4 Zaiko Vasilii Alekseevich, Ph. D. (Engineering), Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: zayko52@mail.ru

5 Bykova Pavlina Grigor'evna, Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: Pavlinabykova@mail.ru

The main task of the water distribution network maintenance and operation service is improving the quality and reliability of supplying water to the customers. The analysis of the water distribution network state in the urban district of Samara showed that the majority of the pipelines had been significantly depreciated. This is caused by fact that they were laid and put into operation during the period of large-scale housing construction (1960–1980-ies) without due account of the requirements to the durability of the materials applied and technical and organizational capacity of the operating companies. According to the statistics lately the rate of failures in the water distribution networks has been gradually but sustainably reducing. The assessment of the data on the operation and maintenance of the water distribution networks showed 22% reduction of the total number of failures in 2015 compared to 2013; accordingly water losses also decreased. Achieving these results was possible due to the timely repair and maintenance works in 2013–2015.

Key words: water distribution network, pipe material, water leakages, pipeline failure, failure rate.

REFERENCES

- Golovachev A. V., Kramar D. V. [Some approaches to legislative negotiation of the Vodokanals crisis]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2007, no. 12, pp. 21–22. (In Russian).

- Biriukov V. V., Strelkov A. K., Atanov N. A., Zaiko V. A. [Criteria for evaluation of the «Samarskie Kommunal’nye Sistemy»’s activities for 2012–2015 period]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 8, pp. 14–23. (In Russian).

- Kosygin A. B., Fomina I. V., Goritskii V. M., Khromov D. P. [Method of assessment of technical state and remaining pipeline lifetime of the Moscow water distribution and sewer networks]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 3, pp. 31–37. (In Russian).

- Zakharevich M. B., Kim A. N., Mart'ianova A. Iu. Povyshenie nadezhnosti raboty sistem vodosnabzheniia na osnove vnedreniia bezopasnykh form organizatsii ikh ekspluatatsii i stroitel'stva [Improving the integrity of water supply systems by introducing safe methods of their maintenance and construction. St. Petersburg, SPbGASU Publ., 2011. 62 p.].

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.31:661.5

- Степанов С. В., Солкина О. С., Морозова К. М., Степанов А. С., Соколова Т. В., Жукова М. А. Биологическая очистка сточных вод предприятий молочной промышленности в мембранном биореакторе (часть 1) 28

С. В. Степанов1, О. С. Солкина2, К. М. Морозова3, А. С. Степанов4, Т. В. Соколова5, М. А. ЖУКОВА6

1 Степанов Сергей Валериевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-37-63, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

2 Солкина Ольга Сергеевна, аспирант, Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-37-63, e-mail: olga_solkina@mail.ru

3 Морозова Ксения Михайловна, кандидат технических наук, старший научный сотрудник

E-mail: morozova06@inbox.ru

4 Степанов Александр Сергеевич, кандидат технических наук, генеральный директор ООО ГК «Эколос»

443036, Россия, г. Самара, Набережная реки Самары, 1, тел.: (846) 205-99-55, e-mail: alstepanov@ecolos.ru

5 Соколова Татьяна Владимировна, инженер, ООО ГК «Эколос»

443036, Россия, г. Самара, Набережная реки Самары, 1, тел.: (846) 205-99-55, e-mail: engineer10@ecolos.ru

6 Жукова Мария Александровна, магистрант, Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-37-63, e-mail: mariazhukova16@mail.ru

Представлены результаты научных исследований в области биологической очистки сточных вод предприятий молочной промышленности. Проведенные в контактных условиях исследования показали, что кинетика окисления загрязнений сточных вод молокозаводов активным илом может описываться уравнением ферментативных реакций для субстратного торможения, причем найденные константы торможения указывают на увеличение токсичности стока после реагентной флотации для процессов биологической очистки. Технология отработана на модельном стоке в пилотной установке мембранного биореактора. Определены кинетические зависимости окисления органических веществ по БПКполн, нитрификации и денитрификации. Показано увеличение окислительной мощности сооружения в 1,46 раза при повышении концентрации ила с 4 до 10 г/л, что позволяет значительно уменьшить объем сооружений биологической очистки при использовании технологии МБР. В ходе эксперимента на установке МБР и кинетических опытов в контактных условиях были определены коэффициенты ингибирования продуктами метаболизма активного ила для модельного раствора сточных вод для окисления органических веществ по БПКполн, для нитрификации и денитрификации. Найдена величина температурной константы для аэробной гетеротрофной конверсии, для нитрификации и денитрификации.

Ключевые слова: сточные воды, биологическая очистка, молочный завод, кинетические константы, активный ил, мембранный биореактор.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Дятлова Т. В., Певнев С. Г.? Федоровская Т. Г. Очистка сточных вод молокозаводов // Водоснабжение и санитарная техника. 2008. № 2. С. 12–15.

- Шифрин С. М., Иванов Г. В., Феофанов Ю. А. Очистка сточных вод предприятий мясной и молочной промышленности. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. 272 с.

- Степанов С. В., Солкина О. С., Степанов А. С. Очистка сточных вод предприятий молочной промышленности / Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Строительные технологии: Под ред. М. И. Бальзанникова, К. С. Галицкова, А. К. Стрелкова. – Самара, СГАСУ, 2016. 545 с.

- Rusten B., Lundar A., Eide O., Odegaard H. Chemical pretreatment of dairy wastewater // Water Science & Technology. 1993. V. 28 (2). Р. 67–76.

- Cornel P., Krause S. Membrane bioreactors in industrial wastewater treatment – European experience, examples and trends // Water Science & Technology. 2006. V. 53 (3). P. 37–44.

- Степанов С. В., Габидуллина Л. А., Морозова К. М., Степанов А. С., Соколова Т. А. Оценка влияния сточных вод отдельных установок нефтепереработки на процесс биологической очистки // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 7. С. 44–50.

- Швецов В. Н., Морозова К. М., Нечаев И. А., Киристаев А. В. Теоретические и технологические аспекты применения биомембранных технологий глубокой очистки сточных вод (часть 1) // Водоснабжение и санитарная техника. 2006. № 12. С. 25–29.

- Хенце М., Армоэс П. Очистка сточных вод. Биологические и химические процессы. – М.: Мир, 2004. 399 с.

WASTEWATER TREATMENT

- Stepanov S. V., Solkina O. S., Morozova K. M., Stepanov A. S., Sokolova T. V., Zhukova M. A. Biological treatment of dairy industry wastewater in a membrane bioreactor (part 1) 28

S. V. STEPANOV1, O. S. SOLKINA2, K. M. MOROZOVA3, A. S. STEPANOV4, T. V. SOKOLOVA5, M. A. ZhUKOVA6

1 Stepanov Sergei Valerievich, Doctor of Engineering, Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-37-63, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

2 Solkina Ol'ga Sergeevna, Ph. D. Candidate, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-37-63, e-mail: olga_solkina@mail.ru

3 Morozova Kseniia Mikhailovna, Ph. D. (Engineering), Senior Research Worker

E-mail: morozova06@inbox.ru

4 Stepanov Aleksandr Sergeevich, Ph. D. (Engineering), General Director, «Ecolos» State Company LLC

1 Samara River Embankment, 443036, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 205-99-55, e-mail: alstepanov@ecolos.ru

5 Sokolova Tat'iana Vladimirovna, Engineer, «Ecolos» State Company LLC

1 Samara River Embankment, 443036, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 205-99-55, e-mail: engineer10@ecolos.ru

6 Zhukova Mariia Aleksandrovna, Graduate Student, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-37-63, e-mail: mariazhukova16@mail.ru

The results of research study in the field of biological treatment of dairy wastewater are presented. The studies carried out under contact conditions showed that the kinetics of oxidation of dairy wastewater pollutants with activated sludge can be described by enzymatic reactions equation for substrate inhibition; at that, the obtained inhibition constants point at the increase of the wastewater toxicity after chemical flotation for biological treatment processes. The technology has been proved with simulative effluent in a pilot membrane bioreactor. The kinetic dependences of organics oxidation by BODfull, nitrification and denitrification were determined. The increase of oxidation capacity of the facilities by 1.46 at the sludge concentration increase from 4 to 10 g/l is shown that allows reducing significantly the size of the biological treatment facilities when using MBR technology. In the course of experimental studies at MBR plant and kinetic experiments under contact conditions the coefficients of inhibition with activated sludge metabolism products were determined for the simulative solution of wastewater by BODfull, for nitrification and denitrification. The temperature constant value for aerobic heterotrophic conversion, for nitrification and denitrification processes has been found.

Key words: wastewater, biological treatment, dairy factory, kinetic constants, activated sludge, membrane bioreactor.

REFERENCES

- Diatlova T. V., Pevnev S. G.? Fedorovskaia T. G. [Dairy wastewater treatment]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2008, no. 2, pp. 12–15. (In Russian).

- Shifrin S. M., Ivanov G. V., Feofanov Iu. A. Ochistka stochnykh vod predpriiatii miasnoi i molochnoi promyshlennosti [Meat and dairy industry wastewater treatment. Moscow, Legkaia i Pishchevaia Promyshlennost' Publ., 1981, 272 p.].

- Stepanov S. V., Solkina O. S., Stepanov A. S. Ochistka stochnykh vod predpriiatii molochnoi promyshlennosti. Traditsii i innovatsii v stroitel'stve i arkhitekture. Stroitel'nye tekhnologii [Dairy wastewater treatment. Traditions and innovations in civil engineering and architecture. Construction technologies. Under the editorship of M. I. Bal'zannikov, K. S. Galitskov, A. K. Strelkov. Samara, SGASU Publ., 2016, 545 p.].

- Rusten B., Lundar A., Eide O., Odegaard H. Chemical pretreatment of dairy wastewater. Water Science & Technology, 1993, v. 28 (2), pp. 67–76.

- Cornel P., Krause S. Membrane bioreactors in industrial wastewater treatment – European experience, examples and trends. Water Science & Technology, 2006, v. 53 (3), pp. 37–44.

- Stepanov S. V., Gabidullina L. A., Morozova K. M., Stepanov A. S., Sokolova T. A. [Evaluation of the impact of wastewater from separate oil refining units on biological treatment process]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 7, pp. 44–50. (In Russian).

- Shvetsov V. N., Morozova K. M., Nechaev I. A., Kiristaev A. V. [Theoretic and technological aspects of using biomembrane technologies in enhanced wastewater treatment (part 1)]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2006, no. 12, pp. 25–29. (In Russian).

- Henze M., Harremoes P. Ochistka stochnykh vod. Biologicheskie i khimicheskie protsessy [Wastewater treatment. Biological and chemical processes. Moscow, Mir Publ., 2004, 399 p.].

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

УДК 628.29/.31

Шувалов М. В., Стрелков А. К., Шувалов С. В., Тараканов Д. И. Разработка проекта очистных сооружений поверхностного стока города Самары 35

М. В. ШУВАЛОВ1, А. К. СТРЕЛКОВ2, С. В. ШУВАЛОВ3, Д. И. ТАРАКАНОВ4

1 Шувалов Михаил Владимирович, кандидат технических наук, декан факультета «Инженерные системы и природоохранное строительство», доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: (846) 242-41-70, e-mail: ekos240@gmail.com

2 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 333-56-76, e-mail: A19400209@yandex.ru

3 Шувалов Сергей Владимирович, главный специалист, ООО Научно-производственная фирма «ЭКОС»

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-41-70, e-mail: ekos240@gmail.com

4 Тараканов Дмитрий Иванович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: ekos240@gmail.com

Представлены результаты разработки проектной и рабочей документации главного перехватывающего коллектора и очистных сооружений поверхностного стока с территории водосборного бассейна Волжского склона города Самары. Сток оказывает негативное воздействие на русловые водозаборы двух основных городских насосно-фильтровальных станций. Проектирование и строительство этих объектов реализуются в рамках первоочередных мероприятий, предусмотренных Генеральным планом г. о. Самара, утвержденным в 2008 г. Принятая в проекте трасса главного коллектора дождевой канализации обеспечивает возможность подключения одиннадцати выпусков неочищенных поверхностных сточных вод в овраги Волжского склона. Схема очистки поверхностных сточных вод предусматривает четырехступенчатую обработку воды с усреднением расхода и концентрации загрязнений в аккумулирующих резервуарах: первая ступень – механическая очистка (процеживание, отстаивание в песколовках и аккумулирующих резервуарах); вторая ступень – физико-химическая очистка (коагулирование загрязнений, отстаивание в тонкослойных отстойниках); третья ступень – глубокая очистка (фильтрование на контактных осветлителях, двухступенчатое фильтрование на сорбционных фильтрах с загрузкой МИУ-С); четвертая ступень – обеззараживание воды ультрафиолетовым облучением.

Ключевые слова: поверхностный сток, очистные сооружения, система дождевой канализации, перехватывающий коллектор.

SURFACE RUNOFF TREATMENT

Shuvalov M. V., Strelkov A. K., Shuvalov S. V., Tarakanov D. I. Designing the project of surface runoff treatment facilities in Samara 35

M. V. SHUVALOV1, A. K. STRELKOV2, S. V. SHUVALOV3, D. I. TARAKANOV4

1 Shuvalov Mikhail Vladimirovich, Ph. D. (Engineering), Dean of «Utility Systems and Environmental Engineering» Faculty, Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., 443100, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-41-70, e-mail: ekos240@gmail.com

2 Strelkov Aleksandr Kuz'mich, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: A19400209@yandex.ru

3 Shuvalov Sergei Vladimirovich, Chief Specialist, «EKOS» Research and Production Company, LLC

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-41-70, e-mail: ekos240@gmail.com

4 Tarakanov Dmitrii Ivanovich, Ph. D. (Engineering), Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., 443100, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: ekos240@gmail.com

The results of developing design and engineering documentation of the main intercepting sewer and treatment facilities for surface runoff from the drainage area of the Volga downhill of Samara are presented. The runoff produces a negative impact on the river intake of the two main municipal pumping-filtration stations. Designing and constructing these projects are implemented within the frames of the high-priority activities envisaged by the Master Plan of Samara approved in 2008. The route of the main rainwater sewer approved in the project provides for the possible connection of eleven outfalls discharge untreated surface runoff into gulleys of the Volga downhill. The process of surface runoff treatment envisages four stage water treatment with flow rate and pollutant concentration equalization in accumulating tanks: the first stage – mechanical treatment (screening, sedimentation in grit chambers and accumulating tanks); the second stage – physical and chemical treatment (coagulation of pollutants, sedimentation in laminar settling tanks); the third stage – enhanced treatment (filtration in contact clarifiers, two-stage filtration in sorption filters with MIU-S media); the fourth stage – UV water disinfection.

Key words: surface runoff, treatment facilities, rain water system, intercepting sewer.

УДК 628.311

## Палагин Е. Д., Стрелков А. К., Быкова П. Г., Цыпин А. В., Вдовин Д. В. Параметры дождевых осадков для определения производительности очистных сооружений поверхностного стока 41

Е. Д. ПАЛАГИН1, А. К. СТРЕЛКОВ2, П. Г. БЫКОВА3, А. В. ЦЫПИН4, Д. В. ВДОВИН5

1 Палагин Евгений Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: palagined@mail.ru

2 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: a19400209@yandex.ru

3 Быкова Павлина Григорьевна, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: Pavlinabykova@mail.ru

4 Цыпин Александр Валерьевич, ассистент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: cipin_aleksandr@mail.ru

5 Вдовин Дмитрий Владимирович, магистрант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: dimitrio163@ya.ru

Представлены обобщенные данные по максимальному слою осадков за дождь, сток от которого полностью отводится на очистные сооружения (как сток с селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы в условиях крупных городов Российской Федерации). Проведен анализ выявленных закономерностей. Полученные расчетные значения слоя осадков по данным наблюдений на 87 метеостанциях, расположенных на территории РФ, необходимы для расчета производительности очистных сооружений поверхностного стока, которые можно использовать при проектировании в условиях населенных пунктов, для которых данные метеостанции являются репрезентативными. Величина слоя осадков, обеспечивающего отведение не менее 70 % годового объема стока на очистные сооружения, в большинстве случаев соответствует верхней границе рекомендуемого диапазона 5–10 мм.

Ключевые слова: поверхностный сток, объем дождевого стока, слой осадков, функция распределения, метеорологическая станция.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Стрелков А. К., Шувалов М. В., Гриднева М. А. Поверхностные сточные воды г. Самары и их влияние на водоемы как источники водоснабжения // Научное обозрение. 2015. № 7. С. 139–143.

- Палагин Е. Д., Гриднева М. А., Быкова П. Г., Набок Т. Ю. Закономерности изменения состава поверхностных сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 8. С. 56–60.

- Кичигин В. И., Палагин Е. Д. Моделирование загрязнения водотоков поверхностным стоком. – Самара, СГАСУ, 2005. 270 с.

- Шувалов М. В., Стрелков А. К., Тараканов Д. И., Шувалов И. С. К вопросу о расчете производительности очистных сооружений поверхностных сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 8. С. 51–54.

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. – М., ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006. 56 с.

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты (Дополнение к СП 32.13330.2012). – М., ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2014. 88 с.

- Палагин Е. Д., Цыпин А. В., Вдовин Д. В., Юнусова Г. К. Сравнительный анализ методик определения максимального суточного слоя дождевых стоков, отводимых на очистные сооружения / Традиции и инновации в строительстве и архитектуре: Материалы 72-й Всероссийской научно-технической конференции. – Самара, СГАСУ, 2016. С. 131–136.

- Палагин Е. Д. Расчет объема поверхностного стока, отводимого на очистные сооружения / Природно-ресурсный потенциал, экология и устойчивое развитие регионов России: Сборник статей XI Международной научно-практической конференции. – Пенза, Пензенская государственная сельскохозяйственная академия, 2013. С. 75–78.

- Палагин Е. Д., Цыпин А. В., Быкова П. Г., Вдовин Д. В. Определение производительности очистных сооружений поверхностного стока в условиях Приволжского федерального округа // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 12. С. 56–60.

## Palagin E. D., Strelkov A. K., Bykova P. G., Tsypin A. V., Vdovin D. V. Rainfall parameters for the calculation of the capacity of surface runoff treatment facilities 41

E. D. PALAGIN1, A. K. STRELKOV2, P. G. BYKOVA3, A. V. TSYPIN4, D. V. VDOVIN5

1 Palagin Evgenii Dmitrievich, Ph. D. (Engineering), Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: palagined@mail.ru

2 Strelkov Aleksandr Kuz'mich, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

3 Bykova Pavlina Grigor'evna, Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: Pavlinabykova@mail.ru

4 Tsypin Aleksandr Valer'evich, Teaching Assistant, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: cipin_aleksandr@mail.ru

5 Vdovin Dmitrii Vladimirovich, Graduate Student, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: dimitrio163@ya.ru

The summarized data on the maximum depth of the rainfall that is completely removed to the treatment facilities (like the runoff from the group 1 residential and industrial areas in big cities of the Russian Federation) is presented. The analysis of the revealed regularities was carried out. The calculated values of the rainfall depth obtained in the course of observations at 87 meteorological stations on the territory of the Russian Federation are needed for calculating the capacity of the surface runoff treatment facilities and can be used in the process of making designs for settlements where the data of the meteorological stations is representative. The rainfall depth that provides for removing at least 70 % of the annual rainfall to the treatment facilities in most cases corresponds to the upper limit of the recommended range of 5–10 mm.

Key words: surface runoff, rainfall volume, rainfall depth, distribution function, meteorological station.

REFERENCES

- Strelkov A. K., Shuvalov M. V., Gridneva M. A. [Surface runoff in Samara and its impact on the water bodies used as water supply sources]. Nauchnoe Obozrenie, 2015, no. 7, pp. 139–143. (In Russian).

- Palagin E. D., Gridneva M. A., Bykova P. G., Nabok T. Iu. [Regularities of surface runoff composition changes]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 8, pp. 56–60. (In Russian).

- Kichigin V. I., Palagin E. D. Modelirovanie zagriazneniia vodotokov poverkhnostnym stokom [Simulation of water bodies pollution with surface runoff. Samara, SGASU Publ., 2005, 270 p.].

- Shuvalov M. V., Strelkov A. K., Tarakanov D. I., Shuvalov I. S. [On calculating the capacity of surface runoff treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 8, pp. 51–54. (In Russian).

- Rekomendatsii po raschetu sistem sbora, otvedeniia i ochistki poverkhnostnogo stoka s selitebnykh territorii, ploshchadok predpriiatii i opredeleniiu uslovii vypuska ego v vodnye ob"ekty [Recommendations on calculating the systems of collection, disposal and treatment of surface runoff from residential areas, industrial sites, and determining the conditions of its discharge into water bodies. Moscow, FGUP «NII VODGEO» Publ., 2006, 56 p.].

- Rekomendatsii po raschetu sistem sbora, otvedeniia i ochistki poverkhnostnogo stoka s selitebnykh territorii, ploshchadok predpriiatii i opredeleniiu uslovii vypuska ego v vodnye ob"ekty (Dopolnenie k SP 32.13330.2012) [Recommendations on calculating the systems of collection, disposal and treatment of surface runoff from residential areas, industrial sites, and determining the conditions of its discharge into water bodies (Supplement to Set of Rules 32.13330.2012). Moscow, «NII VODGEO» JSC Publ., 2014, 88 p.].

- Palagin E. D., Tsypin A. V., Vdovin D. V., Iunusova G. K. [Comparative analysis of the methods of determining the maximum daily rainfall depth removed to the treatment facilities. Traditions and innovations in construction and architecture]. Proceedings of the 72th All-Russia Scientific-Technical Conference. Samara, SGASU Publ., 2016, pp. 131–136. (In Russian).

- Palagin E. D. [Calculation of surface runoff volume removed to the treatment facilities. Natural resources potential, ecology and sustainable development of the Russian regions]. Collected works of XI International Scientific-Practical Conference. Penza, Penza State Academy of Agriculture Publ., 2013, pp. 75–78. (In Russian).

- Palagin E. D., Tsypin A. V., Bykova P. G., Vdovin D. V. [Determining the capacity of the surface runoff treatment facilities in the Volga federal district]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 12, pp. 56–60. (In Russian).

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 504.06

- Палагин Е. Д., Быкова П. Г., Гриднева М. А. Определение кратности разбавления при нормировании сброса сточных вод 47

Е. Д. ПАЛАГИН1, П. Г. БЫКОВА2, М. А. ГРИДНЕВА3

1 Палагин Евгений Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: palagined@mail.ru

2 Быкова Павлина Григорьевна, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: Pavlinabykova@mail.ru

3 Гриднева Марина Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: a19400209@yandex.ru

Разбавление сточных вод используется для снижения концентраций загрязняющих веществ в водотоках и водоемах. Интенсивность процесса разбавления количественно характеризуется кратностью разбавления, которая равна отношению суммы расхода сточных вод и водной среды к расходу сточных вод, или отношению избыточных концентраций загрязнений в месте выпуска к аналогичным концентрациям в рассматриваемом сечении. Представлена методика расчета кратности разбавления сточных вод при сбросе в водотоки через сосредоточенные и рассеивающие выпуски. Приведены результаты расчета для нескольких вариантов исходных условий. Описаны ограничения для использования различных методов. Даны необходимые уточнения и рекомендации для расчета общего разбавления сточных вод с учетом начального.

Ключевые слова: сточные воды, водоток, кратность разбавления, нормирование сброса, рассеивающий и сосредоточенный выпуски.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Лапшев Н. Н. Расчеты выпусков сточных вод. – М.: Стройиздат, 1977. 87 с.

- Методические основы оценки и регламентирования антропогенного влияния на качество поверхностных вод: Под общей редакцией А. В. Караушева.– Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 285 с.

- Горбачев В. Ф. Динамика разбавления в водотоках загрязнений, поступающих от организованных и неорганизованных источников: Дисс. … канд. техн. наук. – Ростов-на-Дону, 1997. 196 с.

- Рекомендации по размещению и проектированию рассеивающих выпусков сточных вод. – М.: Стройиздат, 1981. 224 с.

- Родзиллер И. Д. Прогноз качества воды водоемов – приемников сточных вод. – М.: Стройиздат, 1984. 263 с.

- Черкинский С. Н. Санитарные условия спуска сточных вод в водоемы. – М.: Стройиздат, 1977. 224 с.

- Котельников А. А. Интерполяционный метод экологического мониторинга акватории водохранилищ: Дисс. ... канд. техн. наук. – М., 2005. 165 c.

- Кондюрина Т. А. Прогноз качества воды и защита водозаборных сооружений на малых реках: Дисс. … докт. техн. наук. – Новочеркасск, 2000. 245 с.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

- Palagin E. D., Bykova P. G., Gridneva M. A. Determining the dilution ratio in wastewater discharge regulation 47

E. D. PALAGIN1, P. G. BYKOVA2, M. A. GRIDNEVA3

1 Palagin Evgenii Dmitrievich, Ph. D. (Engineering), Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: palagined@mail.ru

2 Bykova Pavlina Grigor'evna, Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: Pavlinabykova@mail.ru

3 Gridneva Marina Aleksandrovna, Ph. D. (Engineering), Assistant Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: a19400209@yandex.ru

Wastewater dilution is used for reducing the concentration of pollutants in water bodies and water courses. The intensity of dilution process is quantified by the dilution ratio that equals to the ratio of the sum of the rate of wastewater flow and water medium to the wastewater flow rate or equals to the ratio of excess pollution concentration at the outfall to the similar concentrations in the considered cross-section. The method of calculating the wastewater dilution ratio at the discharge to water courses from point and diffusing sources is presented. The results of the calculations for several options of the reference conditions are set. The limitations of using different methods are described. The necessary adjustments and recommendations are given for calculating the total wastewater dilution with account of the initial one.

Key words: wastewater, water course, dilution ratio, discharge regulation, diffusing and point outfalls.

REFERENCES

- Lapshev N. N. Raschety vypuskov stochnykh vod [Calculation of wastewater outfalls. Moscow, Stroiizdat Publ., 1977, 87 p.].

- Metodicheskie osnovy otsenki i reglamentirovaniia antropogennogo vliianiia na kachestvo poverkhnostnykh vod [Methodological fundamentals of estimation and regulation of the anthropogenic impact on the surface water quality. Under the general editorship of A. V. Karaushev. Leningrad, Gidrometeoizdat Publ., 1987, 285 p.].

- Gorbachev V. F. Dinamika razbavleniia v vodotokakh zagriaznenii, postupaiushchikh ot organizovannykh i neorganizovannykh istochnikov [Dynamics of dilution in water courses of pollutants discharged from stationary and fugitive sources. Ph. D. thesis in Engineering Science. Rostov-on-Don, 1997, 196 p.].

- Rekomendatsii po razmeshcheniiu i proektirovaniiu rasseivaiushchikh vypuskov stochnykh vod [Recommendations on design and deployment of diffusing wastewater outfalls. Moscow, Stroiizdat Publ., 1981, 224 p.].

- Rodziller I. D. Prognoz kachestva vody vodoemov – priemnikov stochnykh vod [Prediction of water quality in water bodies – wastewater receiving streams. Moscow, Stroiizdat Publ., 1984, 263 p.].

- Cherkinskii S. N. Sanitarnye usloviia spuska stochnykh vod v vodoemy [Sanitary conditions of wastewater discharge into water bodies. Moscow, Stroiizdat Publ., 1977, 224 p.].

- Kotel'nikov A. A. Interpoliatsionnyi metod ekologicheskogo monitoringa akvatorii vodokhranilishch [Interpolation method of environmental monitoring of the water reservoir surface area. Ph. D. thesis in Engineering Science. Moscow, 2005, 165 p.].

- Kondiurina T. A. Prognoz kachestva vody i zashchita vodozabornykh sooruzhenii na malykh rekakh [Prediction of water quality and protection of water intakes on minor rivers. Ph. D. thesis in Engineering Science. Novocherkassk, 2000, 245 p.].

НАДЕЖНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ВКХ

УДК 628.1/.3.196

Гальперин Е. М. Комплексность показателя надежности систем и объектов водоснабжения и водоотведения 54

(в порядке обсуждения)

Е. М. ГАЛЬПЕРИН*

* Гальперин Евгений Моисеевич, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: evg-galperin@yandex.ru

Надежность является важнейшим свойством систем и объектов водоснабжения и водоотведения. Однако до сих пор не сформулировано четкое единое определение этого понятия и порядка расчета его показателей. В настоящее время это можно сделать только с использованием математического аппарата теории надежности. В большинстве опубликованных работ на эту тему в качестве показателя надежности предлагается один из параметров безотказности без учета того факта, что объекты водопроводно-канализационного хозяйства являются ремонтируемыми. Отсюда следует необходимость использования комплексного показателя надежности, в котором учитываются одновременно свойства безотказности и ремонтопригодности. Для вычисления такого показателя используется марковская модель с дискретным состоянием при непрерывном времени.

Ключевые слова: системы водоснабжения и водоотведения, безотказность, ремонтопригодность, комплексный показатель надежности, единичный показатель, марковская модель.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Макогонов В. С. Исследование надежности водопроводных сетей: Дисс. … канд. техн. наук. – М., МИСИ, 1972. 146 с.

- Украинец Н. А. Исследование влияния повреждаемости сетей и неравномерности водопотребления на возможность бесперебойного водоснабжения: Дисс. … канд. техн. наук. – М., МИСИ, 1972. 146 с.

- Ушаков И. А. Эффективность функционирования сложных систем / О надежности сложных технических систем. – М.: Советское радио, 1966. С. 26–55.

- Методика выбора показателей для оценки надежности сложных технических систем. – М., Всесоюзный научно-исследовательский институт стандартизации, 1977. 43 с.

- Сомов М. А., Журба М. Г. Водоснабжение. Т. 1. Системы забора, подачи и распределения воды. – М.: Издательство АСВ, 2010. 262 с.

- Воронов Ю. В. Водоотведение и очистка сточных вод. – М.: Издательство АСВ, 2009. 760 с.

- Игнатчик С. Ю. Расчет надежности, безопасности и инвестиционной эффективности сети водоотведения // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 12. С. 57–67.

- Алексеев М. И., Ермолин Ю. А. О специфике показателей надежности водоотводящих сетей // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 5. С. 4–7.

- Конесев С. Г., Хазиева Р. Т. Методы оценки показателей надежности сложных компонентов и систем // Электронный научный журнал «Современные проблемы науки и образования». 2015. № 1, ч. 1.

- Гальперин Е. М. О гидравлическом расчете кольцевой водопроводной сети // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 12. С. 39–46.

Reliability of water and wastewater FACILITIES

Gal'perin E. M. The complexity of the reliability index of water and wastewater facilities 54

(to be discussed)

E. M. GAL'PERIN*

* Gal'perin Evgenii Moiseevich, Ph. D. (Engineering), Senior Lecturer, Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: evg-galperin@yandex.ru

Reliability has been the most important feature of water and wastewater facilities. However no clear consistent definition of this notion and the procedure of calculating its indicators have been formulated so far. At present it can be done only with use the mathematical tool of the reliability theory. Most of the published editions on that subject offer one of the failure-free performance parameters as a reliability index without considering the fact that water and wastewater facilities are maintainable. Hereof it follows the need of using the integrated reliability index that takes into account both failure-free performance and maintainability. For the calculation of this index Markov model with continuous-time discrete state is used.

Key words: water supply and wastewater disposal systems, failure-free performance, maintainability, integrated reliability index, simple index, Markov model.

REFERENCES

- Makogonov V. S. Issledovanie nadezhnosti vodoprovodnykh setei [Study of water distribution network integrity. Ph. D. thesis in Engineering Science. Moscow, MISI Publ., 1972, 146 p.].

- Ukrainets N. A. Issledovanie vliianiia povrezhdaemosti setei i neravnomernosti vodopotrebleniia na vozmozhnost' bespereboinogo vodosnabzheniia [Study of the impact of network failure rate and irregular water consumption on the possibility of uninterrupted water supply. Ph. D. thesis in Engineering Science. Moscow, MISI Publ., 1972, 146 p.].

- Ushakov I. A. Effektivnost' funktsionirovaniia slozhnykh system. O nadezhnosti slozhnykh tekhnicheskikh sistem [Efficiency of complex system performance. On the reliability of complex technical systems. Moscow, Sovetskoe Radio Publ., 1966, pp. 26–55].

- Metodika vybora pokazatelei dlia otsenki nadezhnosti slozhnykh tekhnicheskikh sistem [Method of choosing indicators for the evaluation of complex technical systems reliability. Moscow, All-Union Scientific Research Standardization Institute Publ., 1977, 43 p.].

- Somov M. A., Zhurba M. G. Vodosnabzhenie. T. 1. Sistemy zabora, podachi i raspredeleniia vody [Water supply. V. 1. The systems of water abstraction, supply and distribution. Moscow, ASV Publ., 2010, 262 p.].

- Voronov Iu. V. Vodootvedenie i ochistka stochnykh vod [Wastewater disposal and treatment. Moscow, ASV Publ., 2009, 760 p.].

- Ignatchik S. Iu. [Estimation of reliability, safety and investment efficiency of a wastewater disposal system]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 12, pp. 57–67. (In Russian).

- Alekseev M. I., Ermolin Iu. A. [On the specific character of wastewater system reliability indicators]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 5, pp. 4–7. (In Russian).

- Konesev S. G., Khazieva R. T. [Methods of evaluating reliability indices of complex components and systems]. Electronic scientific journal Sovremennye Problemy Nauki i Obrazovaniia, 2015, no. 1, part 1. (In Russian).

- Gal'perin E. M. [On hydraulic calculations of a loop water distribution network]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 12, pp. 39–46. (In Russian).

СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

УДК 628.179.2

Атанов Н. А., Кондратьев И. И. Исследования по определению теплотехнических характеристик оросителя градирни 60

Н. А. АТАНОВ1, И. И. КОНДРАТЬЕВ2

1 Атанов Николай Андреевич, кандидат технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: atanov.1938@mail.ru

2 Кондратьев Игорь Игоревич, кандидат технических наук, генеральный директор ЗАО «АИР»

443004, Россия, г. Самара, Грозненская ул., 5, тел.: (846) 307-32-72, e-mail: Office@air-samara.ru

Приведены результаты испытаний по определению технологической эффективности оросителя новой конструкции на модели градирни. Специалистами ЗАО «АИР» разработана и смонтирована экспериментальная установка модели градирни для испытания оросителя и водоуловителя. Описано приборное оборудование для измерения температуры воды на входе и выходе, температуры и влажности воздуха, расхода воздуха и охлаждающей воды. При проведении аэродинамических испытаний определялись коэффициенты гидравлического сопротивления оросителя и водоуловителя, при проведении теплотехнических исследований опытного оросителя – коэффициент охлаждающей способности. Результаты экспериментальных исследований на оросителе, состоящем из двух блоков с разрывом между ними 0,68 м, показали, что он относится к капельно-пленочному типу и имеет охлаждающую способность А = 0,44 1/м. Испытания на полноразмерных блоках оросителя и водоуловителя соответствовали реальным условиям работы градирни.

Ключевые слова: градирня, ороситель, водоуловитель, коэффициент гидравлического сопротивления, критерий Меркеля, охлаждающая способность оросителя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Пономаренко В. С., Арефьев Ю. И. Градирни промышленных и энергетических предприятий. – М.: Энергоиздат, 1998. 376 с.

- Пособие по проектированию градирен (к СНиП 2.04.02-84). – М., ЦИТП Госстроя СССР, 1989. 190 с.

- Гладков В. А., Арефьев Ю. И., Пономаренко В. С. Вентиляторные градирни. – М.: Стройиздат, 1976. 216 с.

- Пат. 83917, РФ. МКПО 23-01. Ячеистая насадка для теплообменных процессов / Гришин С. А., Загайнов В. Д., Кондратьев И. И. // Промышленные образцы. 2012.

- Пат. 81054, РФ. МКПО 23-04. Водоуловитель ЗИГ-ЗАГ / Гришин С. А., Загайнов В. Д., Кондратьев И. И. // Промышленные образцы. 2012.

- CENTER-306. www.etalonpribor.ru/izmeriteli temperaturi (дата обращения 28.11.2016).

- CENTER-313. www.centertek.com/products (дата обращения 28.11.2016).

- Богословский В. Н., Щеглов В. П., Разумов Н. Н. Отопление и вентиляция. – М.: Стройиздат, 1980. 205 с.

WATER RECYCLING SYSTEMS

Atanov N. A., Kondrat'ev I. I. Studies on determining thermotechnical characteristics of cooling tower filler 60

N. A. ATANOV1, I. I. KONDRAT'EV2

1 Atanov Nikolai Andreevich, Ph. D. (Engineering), Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, Architecture and Civil Engineering Institute, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: atanov.1938@mail.ru

2 Kondrat'ev Igor' Igorevich, Ph. D. (Engineering), General Director, «AIR» CJSC

5 Groznenskaia St., 443004, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 307-32-72, e-mail: Office@air-samara.ru

The results of the experimental studies on determining the process efficiency of redesigned filler in a cooling tower model are presented. The experts of «AIR» CJSC have designed and assembled an experimental cooling tower model for testing the filler and the water catcher. The instrumentation system for measuring temperature at the inlet and outlet, air temperature and humidity, air and cooling water flow rate is described. In the course of aerodynamic tests the coefficients of the filler and water catcher hydraulic resistance were determined; in the course of thermotechnical studies the cooling ability coefficient was determined. The results of the experimental studies of the filler consisting of two blocks with 0.68 m gap between them showed that the filler is of sprinkling-film type and has cooling capacity А = 0,44 l/m. The tests carried out in full-scale blocks of the filler and water catcher corresponded to the actual conditions of the cooling tower operation.

Key words: cooling tower, filler, water catcher, hydraulic resistance coefficient, Merkel criterion, filler cooling capacity.

REFERENCES

- Ponomarenko V. S., Aref'ev Iu. I. Gradirni promyshlennykh i energeticheskikh predpriiatii [Cooling towers of industrial enterprises and power utilities. Moscow, Energoizdat Publ., 1998, 376 p.].

- Posobie po proektirovaniiu gradiren (k SNiP 2.04.02-84) [Manual on cooling tower design (to SNiP 2.04.02-84). Moscow, TSITP Gosstroia SSSR Publ., 1989, 190 p.].

- Gladkov V. A., Aref'ev Iu. I., Ponomarenko V. S. Ventiliatornye gradirni [Ventilation cooling towers. Moscow, Stroiizdat Publ., 1976, 216 p.].

- Grishin S. A., Zagainov V. D., Kondrat'ev I. I. [Pat. 83917, RF. MKPO 23-01. Cellular caps for heat-exchange processes]. Promyshlennye Obraztsy, 2012. (In Russian).

- Grishin S. A., Zagainov V. D., Kondrat'ev I. I. [Pat. 81054, RF. MKPO 23-04. ZIG-ZAG Water catcher]. Promyshlennye Obraztsy, 2012. (In Russian).

- CENTER-306. www.etalonpribor.ru/izmeriteli temperaturi (accessed 28.11.2016).

- CENTER-313. www.centertek.com/products (accessed 28.11.2016).

- Bogoslovskii V. N., Shcheglov V. P., Razumov N. N. Otoplenie i ventiliatsiia [Heating and ventilation. Moscow, Stroiizdat Publ., 1980, 205 p.].

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водяные насосы KSB для электроснабжения отдаленных районов и сельской местности 66

ADVANCED EQUIPMENT

KSB water pumps for electric power supply of remote regions and rural areas 66

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция «Об опыте модернизации в водопроводно-канализационном хозяйстве (ВКХ)» 69

INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND CONFERENCES

Conference «On the experience of upgrading water supply and wastewater utilities» 69

Указатель статей, опубликованных в журнале «Водоснабжение и санитарная техника» в 2016 г. 72

List of publications in Water Supply and Sanitary Technique Journal in 2016 72