ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.16.067.3

Филатов А. И. Обзор тенденций совершенствования скорого фильтрования: конструкции, технологии, методы расчета 4

А. И. ФИЛАТОВ*

* Филатов Алексей Иванович, кандидат технических наук, заместитель генерального директора по научной работе, ОАО «Ростовский НИИКХ»

344000, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 207, тел.: (863) 251-55-92, e-mail: rniikh@gmail.com

Приведены результаты выполненных в период 1980–2016 годов Ростовским научно-исследовательским институтом коммунального хозяйства работ по совершенствованию конструкций, методов расчета и технологических процессов скорого фильтрования. Работы касались в основном двух главных конструктивных элементов скорых фильтров: дренажно-распределительных систем и фильтрующих загрузок, а также совершенствования процессов коагуляционной обработки воды. Полученные результаты были опубликованы в период 1983–2016 годов в различных источниках и нашли практическое применение на многих фильтровальных станциях в России. Более чем 120-летняя практика применения в водоснабжении городов скорых фильтров, а также результаты многочисленных исследований показывают, что с точки зрения надежности работы и долговечности наиболее стабильными по основным показателям (в том числе по истираемости и измельчаемости) являются фильтрующие загрузки из кварцевых песков. Их использование в комплексе с современными видами коагулянтов и флокулянтов позволяет стабильно получать фильтрат высокого качества. Другим важнейшим элементом скорого фильтра является дренажно-распределительная система, предназначенная для обеспечения надежной регенерации фильтрующей загрузки. Одними из перспективных являются дренажи пористого типа, разработанные в Ростовском НИИ АКХ: дренаж из пористого полимербетона на основе эпоксидных вяжущих и трубчато-пористый дренаж с защемленным пористым слоем. Надежность этих дренажей подтверждена 20-летней практикой их использования в реальных условиях эксплуатации. Приведены основные результаты практического применения указанных дренажей с целью ознакомления с ними сотрудников проектных организаций, работников водоканалов, а также студентов, изучающих вопросы питьевого водоснабжения городов.

Ключевые слова: фильтровальная станция, скорый фильтр большой и малой площади, фильтрующая загрузка, конструкции дренажей, процесс промывки, эпюры потерь напора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.	Клячко В. А., Апельцин И. Э. Подготовка воды для промышленного и городского водоснабжения. – М.: Госстройиздат, 1962. 860 с.

2.	Филатов А. И. О некоторых причинах нестабильной работы скорых фильтров // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 3. С. 34–35.

3.	Филатов А. И. Анализ процессов промывки скорых фильтров с различными типами дренажей // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 1. С. 33–35.

4.	Филатов А. И., Драгинский В. Л. Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации дренажей скорых водоочистных фильтров из пористого полимербетона. – М., АКХ им. К. Д. Памфилова, 1983. 24 с.

5.	Филатов А. И., Вежливая Т. Н. Пористый дренаж защемленного типа для фильтров // Известия вузов. Строительство и архитектура. 1991. № 3. С. 101–103.

6.	Filatov A. I. Drainage system of rapid filters. – Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, Germany, 2012. 128 p.

7.	Филатов А. И., Шаповалов В. И., Райкин Л. Л. Конструктивные особенности и опыт эксплуатации пористых дренажных систем в скорых фильтрах // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 2. С. 48–50.

9.	Филатов А. И. Способ расчета трубчато-пористых дренажей скорых фильтров // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 12. С. 36–38.

8.	Филатов А. И. Руководство по проектированию и монтажу коррозионностойких пористых дренажных систем скорых фильтров. – Ростов-на-Дону: Центр, 2014. 40 с.

10.	Филатов А. И. О некоторых особенностях расчета дренажно-распределительных систем скорых фильтров большой площади // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 5. С. 17–20.

11.	Абрамович Г. Н. Теория турбулентных струй. – М.: Физматгиз, 1960. 138 с.

12.	Чугаев Р. Р. Гидравлика. – М.: Энергия, 1970. 552 с.

13.	Филатов А. И. Метод поддержания стабильного гранулометрического состава фильтрующей загрузки скорых фильтров // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 11. С. 17–20.

14.	Минц Д. М., Шуберт С. А. Гидравлика зернистых материалов. – М., МКХ РСФСР, 1955. 185 с.

15.	Педашенко Д. Д., Гордеев-Гавриков В. К., Божко Л. Н. Способы очистки мутных поверхностных вод // Городское хозяйство и экология. 2000. № 1. С. 19–24.

DRINKING WATER SUPPLY

Filatov A. I. Review of the trends of rapid filtration improvement: designs, technologies, calculation methods 4

A. I. FILATOV*

* Filatov Aleksei Ivanovich, Ph. D. (Engineering), Deputy General Director for Research, «Rostovskii NIIKKH» OJSC

207 Tekucheva St., 344000, Rostov-on-Don, Russian Federation, tel.: +7 (863) 251-55-92, e-mail: rniikh@gmail.com

The results of the works carried out at Rostov Research Institute of Public Utilities for the period of 1980–2016 on improving the design, calculation methods and technologies of rapid filtration are presented. The works were mainly relevant to two basic elements of rapid filters: drainage-distribution systems and filtering media as well as improvement of water coagulation processes. The obtained results were published elsewhere during 1983–2016 and found practical use at many filtration plants in Russia. More than 120 years of practice of using rapid filters in municipal water supply as well as the results of numerous studies show that from the reliability and durability standpoint quartz sand filter media is the most stable in relation to the basic indicators (including wear capacity and grindability). Using this media in combination with advanced coagulants and flocculants provides for stable high quality filtrate. Another very important element of a rapid filter is the drainage-distribution system designed for reliable regeneration of the filtering media. One of the advanced types is porous drainage developed by the experts of Rostov NII AKKH: porous polymer concrete drainage on the basis of epoxy bonding agents and tubular-porous drainage with fixed porous layer. The reliability of these drainages has been proved by 20-year practice of field work. The core results of the described work are presented to help using them by the employees of engineering companies, water providers and students studying municipal drinking water supply.

Key words: filtration plants, rapid filters of big and small surface area, filtering media, drainage design, washing process, head loss curves.

REFERENCES

- Kliachko V. A., Apel'tsin I. E. Podgotovka vody dlia promyshlennogo i gorodskogo vodosnabzheniia [Water treatment for industrial and municipal water supply. Moscow, Gosstroiizdat Publ., 1962, 860 p.].

- Filatov A. I. [On several causes of unstable operation of rapid filters]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 3, pp. 34–35. (In Russian).

- Filatov A. I. [The analysis of washing rapid filters with different drainage types]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 1, pp. 33–35. (In Russian).

- Filatov A. I., Draginskii V. L. Rekomendatsii po proektirovaniiu, montazhu i ekspluatatsii drenazhei skorykh vodoochistnykh fil'trov iz poristogo polimerbetona [Recommendations on designing, erecting and operating water rapid filter drainages made of porous polymer concrete. Moscow, AKKH im. K. D. Pamfilova Publ., 1983, 24 p.].

- Filatov A. I., Vezhlivaia T. N. [Porous drainage of fixed type]. Izvestiia Vuzov. Stroitel'stvo i Arkhitektura, 1991, no. 3, pp. 101–103. (In Russian).

- Filatov A. I. Drainage system of rapid filters. Saarbrücken, LAP Lambert Academic Publishing, Germany, 2012, 128 p.

- Filatov A. I., Shapovalov V. I., Raikin L. L. [Design features and experience of porous drainage systems operation in rapid filters]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 2, pp. 48–50.

- Filatov A. I. [Method of designing tubular porous rapid filter drainage]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 12, pp. 36–38. (In Russian).

- Filatov A. I. Rukovodstvo po proektirovaniiu i montazhu korrozionnostoikikh poristykh drenazhnykh sistem skorykh fil'trov [Guide on designing and erecting corrosion-proof porous drainage systems in rapid filters. Rostov-on-Don. Tsentr Publ., 2014, 40 p.].

- Filatov A. I. [On some specific features of calculating drainage-distribution systems of large area rapid filters]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 5, pp. 17–20. (In Russian).

- Abramovich G. N. Teoriia turbulentnykh strui [Theory of turbulent jets. Moscow, Fizmatgiz Publ., 1960, 138 p.].

- Chugaev R. R. Gidravlika [Hydraulics. Moscow, Energiia Publ., 1970, 552 p.].

- Filatov A. I. [Method of maintaining the steady grain-size composition of rapid filter media]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 11, pp. 17–20. (In Russian).

- Mints D. M., Shubert S. A. Gidravlika zernistykh materialov [Hydraulics of granular materials. Moscow, MKKH RSFSR Publ., 1955, 185 p.].

- Pedashenko D. D., Gordeev-Gavrikov V. K., Bozhko L. N. [Methods of turbid surface water treatment]. Gorodskoe Khoziaistvo i Ekologiia, 2000, no. 1, pp. 19–24. (In Russian).

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 628.31:504.3.054:628.52

Бударина О. В., Пинигин М. А., Сабирова З. Ф., Федотова Л. А. Проблемы запахов в атмосферном воздухе от очистных сооружений: нормирование, контроль и законодательное регулирование 20

О. В. БУДАРИНА1, М. А. ПИНИГИН2, З. Ф. САБИРОВА3, Л. А. ФЕДОТОВА4

1 Бударина Ольга Викторовна, кандидат медицинских наук, и. о. заведующей лабораторией гигиены атмосферного воздуха, Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России

119991, Россия, Москва, Погодинская ул., 10, стр. 1, тел.: (499) 246-92-10, e-mail: vozduch2002@mail.ru

2 Пинигин Мигмар Александрович, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России

119991, Россия, Москва, Погодинская ул., 10, стр. 1, тел.: (499) 246-92-10, e-mail: vozduch2002@mail.ru

3 Сабирова Зульфия Фаридовна, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России

119991, Россия, Москва, Погодинская ул., 10, стр. 1, тел.: (499) 246-92-10, e-mail: vozduch2002@mail.ru

4 Федотова Лионэлла Айдыновна, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России

119991, Россия, Москва, Погодинская ул., 10, стр. 1, тел.: (499) 246-92-10, e-mail: vozduch2002@mail.ru

Приводится обзор современных методических подходов к нормированию и контролю веществ, обладающих запахом, в атмосферном воздухе. Представлены разработанные за рубежом на основе эпидемиологических исследований и рекомендуемые в качестве нормативных значения уровня запаха в районах размещения очистных сооружений. Экспериментальная методика нормирования допустимого содержания пахучих веществ с учетом критерия «навязчивости» запаха, основанная на определении зависимости вероятности ощущения запаха разной силы от концентрации веществ, согласуется с зарубежными подходами к установлению критериев качества воздуха по запаху с учетом «раздражения». В результате проведенных исследований обоснованы нормативные значения уровня запаха сложных многокомпонентных выбросов, включая запахи очистных сооружений, обладающих высоким «потенциалом раздражения», соблюдение которых обеспечит защиту населения от «навязчивого» запаха. Для контроля загрязнения атмосферного воздуха разработана методика вероятностной оценки наличия и интенсивности запаха в районах размещения предприятий – источников запаха. Предполагается, что внедрение методологии нормирования и контроля запаха как элемента качества атмосферного воздуха позволит обеспечить органы государственного надзора новыми подходами к оценке состояния атмосферного воздуха населенных мест в районах размещения предприятий – источников выбросов при установлении предельно допустимых выбросов, подтверждении размеров санитарно-защитных зон и разработке мероприятий по снижению воздействия запаха на население как важнейших элементов управления запахом в атмосферном воздухе.

Ключевые слова: обладающие запахом вещества, очистные сооружения, интенсивность запаха, «неопределенный» запах, «навязчивый» запах, ольфакто-одориметрические исследования, органолептический контроль, управление запахом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Рязанов В. А. Санитарная охрана атмосферного воздуха. – М.: Медгиз, 1954. 236 с.

- Тепикина Л. А. К методике вероятностной оценки порога обонятельного ощущения / Гигиенические аспекты охраны окружающей среды. – М., Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды имени А. Н. Сысина, 1974. Вып. 2. С. 45–47.

- Андреещева Н. Г., Пинигин М. А. Обоснование максимальных разовых ПДК атмосферных загрязнителей по их вероятностным порогам запаха, классам опасности и коэффициентам запаса / Гигиенические аспекты охраны окружающей среды. – М., Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды имени А. Н. Сысина, 1978. Вып. 6. С. 75–76.

- Пинигин М. А. Гигиенические основы оценки степени загрязнения атмосферного воздуха // Гигиена и санитария. 1993. № 7. С. 4–8.

- Временные методические указания по обоснованию предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест № 4681-88. – М., Министерство здравоохранения СССР, 1989.

- Pinigin M. A., Tepikina L. A., Budarina O. V. The problem of odour in the air and how to solve it in Russia: International Conference «Environmental Odour Management». – Cologne, 17–19 November 2004. P. 563–567.

- Рекомендации по качеству воздуха в Европе. – М.: «Весь мир», 2004, 302 с.

- Winneke G., Sucker K., Both R. Population odour annoyance is influenced by the hedonic quality of industrial odours: International Conference «Environmental Odour Management». – Cologne, 17–19 November 2004. P. 9–12.

- Sucker K., Muller F., Bischoff M., Both R., Winneke G. Assessment of frequency, intensity and hedonic tone of environmental odours in the field: A comparison of trained and untrained resident: International Conference «Environmental Odour Management». – Cologne, 17–19 November 2004. P. 219–228.

- Ван Харревельд Т. К вопросу об управлении запахом на территории Европейского союза: Международная конференция «Актуальные вопросы оценки и регулирования запаха». Москва, 4 октября 2006 г. – М., ЗАО «Лиггетт-Дукат», 2006. С. 13–29.

- Assessment of community response to odorous emissions. R&D Technical report P4-095/TR, undertaken for the Environment Agency by OdourNet UK Ltd, 2002.

- Odour management in British Columbia: review and recommendations. Final report. RWDI AIR Inc. W05-1108. March 2005.

- Horizontal guidance for odour. Part 1: Regulation and Permitting. Part 2: Assessment and Control. Draft. IPPC H4. http://www.sinia.cl/1292/articles-55482_UKEPA_2002_IPPC_H4.pdf (дата обращения 21.07.2017).

- Hangartner М. Recommendations on olfactometric measurements // Environmental Technology Letters. 1985. V. 6. P. 415–420.

- Пинигин М. А., Бударина О. В., Ходин С. П., Баева И. В., Плахин А. Е. К развитию положений В. А. Рязанова о навязчивости запаха при оценке качества атмосферного воздуха / Теоретические основы и практические решения проблем санитарной охраны атмосферного воздуха. – М., 2003. С. 228–230.

- Пинигин М. А., Бударина О. В., Сафиулин А. А. Развитие основ нормирования и контроля запахов в атмосферном воздухе и пути гармонизации в этой области // Гигиена и санитария. 2012. № 5. С. 72–75.

- Бударина О. В. Актуальные вопросы управления запахом в атмосферном воздухе и пути их решения в современных условиях // Мир науки, культуры, образования. 2013. № 5. С. 435–437.

- Пинигин М. А., Тепикина Л. А., Сафиулин А. А., Бударина О. В., Шипулина З. В., Игнатова Е. Н. Методические рекомендации по органолептическому контролю загрязнения атмосферного воздуха веществами, обладающими запахом: Материалы Международной научно-практической конференции «Охрана атмосферного воздуха: системы мониторинга и защиты». – Пенза, 1999. С. 10–11.

- Determination and assessment of odour in ambient air. Guideline on odour in ambient air (GOAA), 1998.

- Air quality – determination of odour concentration by dynamic olfactometry. European standard EN 13725. European committee for standardization, 2003.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Budarina O. V., Pinigin M. A., Sabirova Z. F., Fedotova L. A. Odor problems in ambient air of the wastewater treatment facilities: regulation, control and legislative regulation 20

O. V. BUDARINA1, M. A. PINIGIN2, Z. F. SABIROVA3, L. A. FEDOTOVA4

1 Budarina Ol'ga Viktorovna, Ph. D. (Medicine), Active Chief of Laboratory of Ambient Air Hygiene, Centre for Strategic Planning and Medicobiologic Health Risk Management, RF Ministry of Public Health

Build. 1, 10 Pogodinskaia St., 119991, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 246-92-10, e-mail: vozduch2002@mail.ru

2 Pinigin Migmar Aleksandrovich, Doctor of Medicine, Leading Research Worker, Centre for Strategic Planning and Medicobiologic Health Risk Management, RF Ministry of Public Health

Build. 1, 10 Pogodinskaia St., 119991, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 246-92-10, e-mail: vozduch2002@mail.ru

3 Sabirova Zul'fiia Faridovna, Doctor of Medicine, Professor, Leading Research Worker, Centre for Strategic Planning and Medicobiologic Health Risk Management, RF Ministry of Public Health

Build. 1, 10 Pogodinskaia St., 119991, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 246-92-10, e-mail: vozduch2002@mail.ru

4 Fedotova Lionella Aidynovna, Ph. D. (Medicine), Senior Research Worker, Centre for Strategic Planning and Medicobiologic Health Risk Management, RF Ministry of Public Health

Build. 1, 10 Pogodinskaia St., 119991, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 246-92-10, e-mail: vozduch2002@mail.ru

A review of the current methodological approaches to the regulation and control of odorous substances in ambient air is presented. The values developed overseas on the basis of the epidemiological studies and recommended as standard odor levels in the area of wastewater treatment facilities are presented. The experimental procedure of setting permissible concentrations of odorous substances with account of odor «persistence» criterion based on the determination of the dependence of the possible odor threshold of different intensity from the substance concentrations is coherent with the international approaches to setting the air quality criteria related to the odor with account of «annoyance». As a result of the studies the regulatory values of the odor level of complex multicomponent emissions including emissions of wastewater treatment facilities that possess high «annoyance potential» have been substantiated meeting which will provide for the population protection from «obsessive» odor. In order to control ambient air pollution with odor the method of probabilistic assessment of the odor presence and intensity in the area of the facilities-odor emission sources location has been developed. It is expected that the introduction of the method of setting limits and control of odor as an element of the ambient air quality will supply the State supervision bodies with new approaches to the assessment of the ambient air condition in the communities located near the enterprises – emission sources in the process of setting the maximum permissible emissions, approving the sanitary-protection zones and developing the measures on eliminating odor impact on the population as the most important elements of odor control in the ambient air.

Key words: odorous substances, treatment facilities, odor intensity, «unknown» odor, «obsessive» odor, olfactory-odorimetric studies, organoleptic control, odor management.

REFERENCES

- Riazanov V. A. Sanitarnaia okhrana atmosfernogo vozdukha [Sanitary protection of ambient air. Moscow, Medgiz Publ., 1954, 236 p.].

- Tepikina L. A. K metodike veroiatnostnoi otsenki poroga oboniatel'nogo oshchushcheniia. Gigienicheskie aspekty okhrany okruzhaiushchei sredy [On the method of the probabilistic assessment of the olfactory sense threshold. Hygienic aspects of environmental protection. Moscow, Nauchno-issledovatel'skii institut ekologii cheloveka i gigieny okruzhaiushchei sredy imeni A. N. Sysina Publ., 1974, issue 2, pp. 45–47].

- Andreeshcheva N. G., Pinigin M. A. Obosnovanie maksimal'nykh razovykh PDK atmosfernykh zagriaznitelei po ikh veroiatnostnym porogam zapakha, klassam opasnosti i koeffitsientam zapasa. Gigienicheskie aspekty okhrany okruzhaiushchei sredy [Substantiation of the maximum single MPCs of atmospheric pollutants by their probabilistic odor threshold, class of hazard and assurance coefficient. Hygienic aspects of environmental protection. Moscow, Nauchno-issledovatel'skii institut ekologii cheloveka i gigieny okruzhaiushchei sredy imeni A. N. Sysina Publ., 1978, issue 6, pp. 75–76].

- Pinigin M. A. [Hygienic framework of the assessment of ambient air pollution level]. Gigiena i Sanitariia, 1993, no. 7, pp. 4–8. (In Russian).

- Vremennye metodicheskie ukazaniia po obosnovaniiu predel'no dopustimykh kontsentratsii (PDK) zagriazniaiushchikh veshchestv v atmosfernom vozdukhe naselennykh mest № 4681-88 [Tentative methodical guidelines No. 4681-88 for the substantiation of the maximum permissible concentrations (MPC) of pollutants in the ambient air of settlements. Moscow, Ministerstvo zdravookhraneniia SSSR Publ., 1989].

- Pinigin M. A., Tepikina L. A., Budarina O. V. The problem of odour in the air and how to solve it in Russia: International Conference «Environmental Odour Management». Cologne, November 17–19, 2004, pp. 563–567.

- Rekomendatsii po kachestvu vozdukha v Evrope [Recommendations on air quality in Europe. Moscow, Ves' Mir Publ., 2004, 302 p.].

- Winneke G., Sucker K., Both R. Population odour annoyance is influenced by the hedonic quality of industrial odours: International Conference «Environmental Odour Management». Cologne, November 17–19, 2004, pp. 9–12.

- Sucker K., Muller F., Bischoff M., Both R., Winneke G. Assessment of frequency, intensity and hedonic tone of environmental odours in the field: A comparison of trained and untrained resident: International Conference «Environmental Odour Management». Cologne, November 17–19, 2004, pp. 219–228.

- Van Harreveld Т. [More on odor control on the territory of European Union]. «Topical Issues of Odor Assessment and Regulation» International Conference. Moscow, October 4, 2006. Moscow, ZAO «Liggett-Dukat» Publ., 2006, pp. 13–29. (In Russian).

- Assessment of community response to odorous emissions. R&D Technical report P4-095/TR, undertaken for the Environment Agency by OdourNet UK Ltd, 2002.

- Odour management in British Columbia: review and recommendations. Final report. RWDI AIR Inc. W05-1108. March, 2005.

- Horizontal guidance for odour. Part 1: Regulation and Permitting. Part 2: Assessment and Control. Draft. IPPC H4. http://www.sinia.cl/1292/articles-55482_UKEPA_2002_IPPC_H4.pdf (accessed 21.07.2017).

- Hangartner М. Recommendations on olfactometric measurements. Environmental Technology Letters, 1985, v. 6, pp. 415–420.

- Pinigin M. A., Budarina O. V., Khodin S. P., Baeva I. V., Plakhin A. E. K razvitiiu polozhenii V. A. Riazanova o naviazchivosti zapakha pri otsenke kachestva atmosfernogo vozdukha. Teoreticheskie osnovy i prakticheskie resheniia problem sanitarnoi okhrany atmosfernogo vozdukha [On developing the aspects of V. A. Riazanov on odor persistence in assessing ambient air quality. Theoretical foundations and practical solutions of the problems of sanitary protection of ambient air. Moscow, 2003, pp. 228–230].

- Pinigin M. A., Budarina O. V., Safiulin A. A. [Elaboration of odor regulation foundations and control in ambient air and ways of harmonization in this field]. Gigiena i Sanitariia, 2012, no. 5, pp. 72–75. (In Russian).

- Budarina O. V. [Topical issues of odor management in ambient air and ways of their solution under current conditions]. Mir Nauki, Kul'tury, Obrazovaniia, 2013, no. 5, pp. 435–437. (In Russian).

- Pinigin M. A., Tepikina L. A., Safiulin A. A., Budarina O. V., Shipulina Z. V., Ignatova E. N. [Methodical recommendations on organoleptic control of ambient air pollution with odorous substances]. Proceedings of «Ambient Air Protection: Monitoring and Protection Systems» International Scientific and Practical Conference. Penza, 1999, pp. 10–11. (In Russian).

- Determination and assessment of odour in ambient air. Guideline on odour in ambient air (GOAA), 1998.

- Air quality – determination of odour concentration by dynamic olfactometry. European standard EN 13725. European committee for standardization, 2003.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.35:661.5

Николаев Ю. А., Козлов М. Н., Гаврилин А. М., Кевбрина М. В., Пименов Н. В., Дорофеев А. Г., Агарев А. М., Асеева В. Г., Каллистова А. Ю. Создание первой в России технологии типа Анаммокс 28

Ю. А. НИКОЛАЕВ1, М. Н. КОЗЛОВ2, А. М. ГАВРИЛИН3, М. В. КЕВБРИНА4, Н. В. ПИМЕНОВ5, А. Г. ДОРОФЕЕВ6, А. М. АГАРЕВ7, В. Г. АСЕЕВА8, А. Ю. КАЛЛИСТОВА9

1 Николаев Юрий Александрович, доктор биологических наук, главный специалист отдела очистки сточных вод, Инженерно-технологический центр управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: (499) 263-93-47, e-mail: nikolaev_ya@mosvodokanal.ru

2 Козлов Михаил Николаевич, кандидат технических наук, начальник управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: (499) 263-93-64, e-mail: kozlov@mosvodokanal.ru

3 Гаврилин Александр Михайлович, начальник Инженерно-технологического центра управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: (499) 263-93-50, e-mail: gavrilin_am@mosvodokanal.ru

4 Кевбрина Марина Владимировна, кандидат биологических наук, начальник отдела очистки сточных вод, Инженерно-технологический центр управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: (499) 263-93-50, e-mail: kevbrina_mv@mosvodokanal.ru

5 Пименов Николай Викторович, доктор биологических наук, заместитель директора, Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук

119071, Россия, Москва, Ленинский проспект, 33, стр. 2, тел.: (499) 135-71-35, e-mail: npimenov@mail.ru

6 Дорофеев Александр Геннадиевич, кандидат биологических наук, главный специалист отдела очистки сточных вод, Инженерно-технологический центр управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: (499) 261-01-27, e-mail: dorofeev_ag@mosvodokanal.ru

7 Агарев Антон Михайлович, ведущий инженер отдела новой техники управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: (499) 261-16-51, e-mail: agarev_am@mosvodokanal.ru

8 Асеева Вера Георгиевна, кандидат биологических наук, главный специалист отдела водоподготовки, Инженерно-технологический центр управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: (499) 261-16-51, e-mail: aseeva_vg@mosvodokanal.ru

9 Каллистова Анна Юрьевна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук

119071, Россия, Москва, Ленинский проспект, 33, стр. 2, тел.: (499) 135-11-12, e-mail: kallistoanna@mail.ru

Первая в России технология типа Анаммокс разработана в АО «Мосводоканал» совместно с Федеральным исследовательским центром «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук при поддержке Минобрнауки РФ. Технология предназначена для очистки фильтрата центрифуг, обезвоживающих сброженный осадок сточных вод. В основе технологии Анаммокс – микробиологический процесс окисления аммония нитритом в бескислородных условиях. Данный процесс реализован на более 100 очистных сооружениях по всему миру в различных технологических вариантах. Эта группа технологий является самой экономичной и быстро развивающейся биотехнологией удаления азота из сточных вод. Технология типа Анаммокс запатентована, реализована на полупромышленной установке, очищающей фильтрат обезвоживающих центрифуг. По технологическим показателям разработанная технология сопоставима с зарубежными аналогами, но адаптирована к условиям Люберецких очистных сооружений Москвы. Однореакторный процесс работает при температуре 30–37 ºС, осуществляется новыми анаммокс-бактериями. Экономически, технологически и экологически технология Анаммокс очень привлекательна по сравнению с классическими вариантами биологического удаления азота. В процессе Анаммокс отсутствует потребность в органическом веществе, а потребность в кислороде снижается на 60%, что приводит к значительному сокращению энергопотребления. Может применяться на очистных сооружениях в России и за рубежом.

Ключевые слова: сточные воды, технология удаления аммония, анаммокс-бактерии, пилотная установка, промышленный биореактор, фильтрат обезвоживающих центрифуг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Van Hulle S. W. H., Vandeweyer H. J. P., Meesschaert B. D., Vanrolleghem P. A., Dejans P., Dumoulin A. Engineering aspects and practical application of autotrophic nitrogen removal from nitrogen rich streams // Chemical Engineering Journal. 2010. V. 162. P. 1–20.

- Kuba T., van Loosdrecht M. C. M., Heijnen J. J. Phosphorus and nitrogen removal with minimal COD requirement by integration of denitrifying dephosphatation and nitrification in a two-sludge system // Water Research. 1996. V. 30. № 7. Р. 1702–1710.

- Ножевникова А. Н., Литти Ю. В., Некрасова В. К., Куличевская И. С., Григорьева Н. В. Обнаружение и характеристика анаэробного окисления аммония (Анаммокс) в иммобилизованном активном микробном иле локальных станций очистки сточных вод // Микробиология. 2012. Т. 81. № 1. С. 28–38.

- Зубов М. Г., Бояренев С. Ф., Зубов Г. М., Куликов Н. И., Шрамов Ю. М., Заварзин Г. А., Литти Ю. В., Некрасова В. К., Ножевникова А. Н. Биотехнология очистки сточных вод с иммобилизацией активного ила и удалением азота // Водоснабжение и санитарная техника. 2013. № 8. С. 72–75.

- Пат. 94568, РФ. МПК C02F 3/00, B09B 3/00, E04H 5/00. Комплектно-блочная модульная очистная установка заводского изготовления / Куликов Н. И., Гвоздяк П. И., Зубов М. Г., Ножевникова А. Н., Попов Д. В., Литти Ю. В. // Изобретения. Полезные модели. 2010. № 1.

- Храменков С. В., Козлов М. Н., Кевбрина М. В., Дорофеев А. Г., Казакова Е. А., Грачев В. А., Кузнецов Б. Б., Поляков Д. Ю., Николаев Ю. А. Новая бактерия, осуществляющая анаэробное окисление аммония в реакторе биологической очистки фильтрата сброженного осадка сточных вод // Микробиология. 2013. Т. 82. № 5. С. 625–634.

- Николаев Ю. А., Козлов М. Н., Гаврилин А. М., Кевбрина М. В., Пименов Н. В., Дорофеев А. Г., Агарев А. М., Каллистова А. Ю. Инновационная энергоэффективная и ресурсосберегающая технология очистки сточных вод от аммония в анаэробно-аноксидных условиях // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 10. С. 30–35.

- Wett B. Solved upscaling problems for implementing deammonification of rejection water // Water Science Technology. 2006. № 53 (12). P. 121–128.

- Николаев Ю. А., Козлов М. Н., Кевбрина М. В., Дорофеев А. Г., Пименов Н. В., Каллистова А. Ю., Грачев В. А., Казакова Е. А., Жарков А. В., Кузнецов Б. Б., Патутина Е. О., Бумажкин Б. К. Candidatus «Jettenia moscovienalis» sp. nov. – новый вид бактерий, осуществляющих анаэробное окисление аммония // Микробиология. 2015. Т. 84. № 2. С. 236–243.

- Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации. – М.: Стройиздат, 1977. 304 с.

WASTEWATER TREATMENT

Nikolaev Iu. A., Kozlov M. N., Gavrilin A. M., Kevbrina M. V., Pimenov N. V., Dorofeev A. G., Agarev A. M., Aseeva V. G., Kallistova A. Iu. Development of the first in Russia Anammox type technology 28

Iu. A. NIKOLAEV1, M. N. KOZLOV2, A. M. GAVRILIN3, M. V. KEVBRINA4, N. V. PIMENOV5, A. G. DOROFEEV6, A. M. AGAREV7, V. G. ASEEVA8, A. Iu. KALLISTOVA9

1 Nikolaev Iurii Aleksandrovich, Doctor of Biology, Chief Specialist, Wastewater Treatment Section, Engineering and Technology Centre, Department for Advanced Equipment and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Build. 4, 38 Andropova Ave., 115487, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-93-47, e-mail: nikolaev_ya@mosvodokanal.ru

2 Kozlov Mikhail Nikolaevich, Ph. D. (Engineering), Head of Department for Advanced Equipment and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Build. 4, 38 Andropova Ave., 115487, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-93-64, e-mail: kozlov@mosvodokanal.ru

3 Gavrilin Aleksandr Mikhailovich, Chief of Engineering and Technology Centre, Department for Advanced Equipment and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Build. 4, 38 Andropova Ave., 115487, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-93-50, e-mail: gavrilin_am@mosvodokanal.ru

4 Kevbrina Marina Vladimirovna, Ph. D. (Biology), Chief of Wastewater Treatment Section, Engineering and Technology Centre, Department for Advanced Equipment and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Build. 4, 38 Andropova Ave., 115487, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-93-50, e-mail: kevbrina_mv@mosvodokanal.ru

5 Pimenov Nikolai Viktorovich, Doctor of Biology, Deputy Director, «Fundamental Principles of Biotechnology» Federal Research Centre, Russian Academy of Sciences

Build. 2, 33 Leninskii Ave., 119071, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 135-71-35, e-mail: npimenov@mail.ru

6 Dorofeev Aleksandr Gennadievich, Ph. D. (Biology), Chief Specialist, Wastewater Treatment Section, Engineering and Technology Centre, Department for Advanced Equipment and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Build. 4, 38 Andropova Ave., 115487, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-01-27, e-mail: dorofeev_ag@mosvodokanal.ru

7 Agarev Anton Mikhailovich, Leading Engineer, Advanced Equipment Section, Department for Advanced Equipment and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Build. 4, 38 Andropova Ave., 115487, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-16-51, e-mail: agarev_am@mosvodokanal.ru

8 Aseeva Vera Georgievna, Ph. D. (Biology), Chief Specialist, Water Treatment Section, Engineering and Technology Centre, Department for Advanced Equipment and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Build. 4, 38 Andropova Ave., 115487, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-16-51, e-mail: aseeva_vg@mosvodokanal.ru

9 Kallistova Anna Iur'evna, Ph. D. (Biology), Senior Research Fellow, «Fundamental Principles of Biotechnology» Federal Research Centre, Russian Academy of Sciences

Build. 2, 33 Leninskii Ave., 119071, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 135-11-12, e-mail: kallistoanna@mail.ru

The first in Russia Anammox type technology has been developed in «Mosvodokanal» JSC in cooperation with «Fundamental principles of biotechnology» Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences with support from RF Ministry of Education and Science. The technology is designed for the purification of filtrate of centrifuges that dewater digested wastewater sludge. Anammox technology is based on the microbiological process of ammonium oxidation with nitrite under anoxic conditions. This process has been implemented at more than 100 wastewater treatment facilities all over the world in various technologic options. This group of technologies is the most cost-effective and high developing biotechnology of nitrogen removal from wastewater. Anammox type technology has been implemented at the pilot plant that provides for the purification of dewatering centrifuge filtrate. In terms of the process parameters the developed technology can be compared to the foreign alternatives but adapted to the conditions of the Liuberetskie Wastewater Treatment Facilities in Moscow. Single reactor process is carried out at 30–37 С with new anammox-bacteria. From the economic, technologic and environmental point of view Anammox technology is very attractive compared to the traditional options of biological nitrogen removal. Anammox process lacks the demand in organic matter; whereas the oxygen demand is reduced by 60% resulting in significant energy saving. It can be applied at the wastewater treatment facilities both in Russia and overseas.

Key words: wastewater, ammonium removal technology, anammox-bacteria, pilot plant, large-scale bioreactor, dewatering centrifuge filtrate.

REFERENCES

- Van Hulle S. W. H., Vandeweyer H. J. P., Meesschaert B. D., Vanrolleghem P. A., Dejans P., Dumoulin A. Engineering aspects and practical application of autotrophic nitrogen removal from nitrogen rich streams. Chemical Engineering Journal, 2010, v. 162, pp. 1–20.

- Kuba T., van Loosdrecht M. C. M., Heijnen J. J. Phosphorus and nitrogen removal with minimal COD requirement by integration of denitrifying dephosphatation and nitrification in a two-sludge system. Water Research, 1996, v. 30, no. 7, pp. 1702–1710.

- Nozhevnikova A. N., Litti Iu. V., Nekrasova V. K., Kulichevskaia I. S., Grigor'eva N. V. [Detection and description of anaerobic oxidation of ammonium (Anammox) in immobilized activated microbial sludge of the local wastewater treatment facilities]. Mikrobiologiia, 2012, v. 81, no. 1, pp. 28–38. (In Russian).

- Zubov M. G., Boiarenev S. F., Zubov G. M., Kulikov N. I., Shramov Iu. M., Zavarzin G. A., Litti Iu. V., Nekrasova V. K., Nozhevnikova A. N. [Biotechnology of wastewater treatment with immobilization of activated sludge and nitrogen removal]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2013, no. 8, pp. 72–75. (In Russian).

- Kulikov N. I., Gvozdiak P. I., Zubov M. G., Nozhevnikova A. N., Popov D. V., Litti Iu. V. [Pat. 94568, RF. IPC C02F 3/00, B09B 3/00, E04H 5/00. Factory assembled modular treatment plant]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2010, no. 1. (In Russian).

- Khramenkov S. V., Kozlov M. N., Kevbrina M. V., Dorofeev A. G., Kazakova E. A., Grachev V. A., Kuznetsov B. B., Poliakov D. Iu., Nikolaev Iu. A. [A new bacterium performing anaerobic oxidation of ammonium in a reactor for biological treatment of digested wastewater sludge filtrate]. Mikrobiologiia, 2013, v. 82, no. 5, pp. 625–634. (In Russian).

- Nikolaev Iu. A., Kozlov M. N., Gavrilin A. M., Kevbrina M. V., Pimenov N. V., Dorofeev A. G., Agarev A. M., Kallistova A. Iu. [Innovative energy efficient and resource saving technology of removing ammonium from wastewater under anaerobic-anoxic conditions]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 10, pp. 30–35. (In Russian).

- Wett B. Solved upscaling problems for implementing deammonification of rejection water. Water Science Technology, 2006, no. 53 (12), pp. 121–128.

- Nikolaev Iu. A., Kozlov M. N., Kevbrina M. V., Dorofeev A. G., Pimenov N. V., Kallistova A. Iu., Grachev V. A., Kazakova E. A., Zharkov A. V., Kuznetsov B. B., Patutina E. O., Bumazhkin B. K. [Candidatus «Jettenia moscovienalis» sp. nov. – new bacteria species performing anaerobic oxidation of ammonium]. Mikrobiologiia, 2015, v. 84, no. 2, pp. 236–243. (In Russian).

- Metodika tekhnologicheskogo kontrolia raboty ochistnykh sooruzhenii gorodskoi kanalizatsii [Method of process control of the municipal wastewater treatment facilities operation. Moscow, Stroiizdat Publ., 1977, 304 p.].

УДК 628.316.12:612.664.13

Семенов В. В., Родионов С. Н., Наследникова А. Ф. Повышение эффективности реагентной очистки сточных вод масложирового производства 34

В. В. СЕМЕНОВ1, С. Н. РОДИОНОВ2, А. Ф. НАСЛЕДНИКОВА3

1 Семенов Виктор Валерьевич, кандидат технических наук, директор по науке и инновациям, ООО «НПО Экосистема»

124460, Россия, Москва, Зеленоград, 4801-й проезд, 7, стр. 3, тел.: (495) 788-03-16, e-mail: vs@eco-systema.com

2 Родионов Сергей Николаевич, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией, ООО «НПО Экосистема»

124460, Россия, Москва, Зеленоград, 4801-й проезд, 7, стр. 3, тел.: (495) 788-03-16, e-mail: s.rodionov@eco-systema.com

3 Наследникова Александра Федоровна, главный технолог, ООО «НПО Экосистема»

124460, Россия, Москва, Зеленоград, 4801-й проезд, 7, стр. 3, тел.: (495) 788-03-16, e-mail: a.naslednikova@eco-systema.com

Сточные воды предприятий пищевой промышленности представляют собой сложную физико-химическую систему. В промышленных условиях высокая эффективность очистки основного потока сточных вод достигается с помощью реагентной обработки с последующим отделением твердой фазы методом напорной флотации. Существующая на предприятии масложирового производства технологическая схема очистки, заключающаяся в сборе сточных вод различного состава, реагентной обработке с последующим отстаиванием и реализованная в реакторе-отстойнике периодического действия, отличается значительной продолжительностью процесса и низкой эффективностью. Для оптимизации процесса очистки предложена замена оборудования комплексной системой, включающей блоки дозирования реагентов (коагулянта, флокулянта), рН-корректор, флокулятор со статическими смесителями и напорный флотатор, при сохранении системы сбора и накопления сточных вод различного состава. Представлены результаты внедрения различных схем реагентной обработки сточных вод масложирового производства (майонезного участка, рафинационного участка, производства горчицы). Реагентная обработка стоков майонезного участка дает степень очистки по ХПК и БПК5 более 97%, по жирам – более 99%, по взвешенным веществам – более 98%. Реагентная обработка стоков рафинационного участка обеспечивает эффективность очистки по ХПК и БПК5 более 65 и 45% соответственно, по взвешенным веществам – более 45%. Степень очистки сточных вод производства горчицы по ХПК и БПК5 составляет более 60%, по взвешенным веществам – более 90%, по жирам – более 99%.

Ключевые слова: сточные воды масложирового производства, жиры, ХПК, БПК5, взвешенные вещества, реагентная обработка, напорный флотатор.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Шифрин С. М., Иванов Г. В., Мишуков Б. Г., Феофанов Ю. А. Очистка сточных вод предприятий мясной и молочной промышленности. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. 272 с.

- Гетманцев С. В., Нечаев И. А., Гандурина Л. В. Очистка производственных сточных вод коагулянтами и флокулянтами. – М.: Издательство АСВ, 2008. 271 с.

- Линевич С. Н., Гетманцев С. В. Коагуляционный метод водообработки: теоретические основы и практическое использование. – М.: Наука, 2007. 230 с.

Semenov V. V., Rodionov S. N., Naslednikova A. F. Improving the efficiency of chemical treatment of wastewater of fat-and-oil production 34

V. V. SEMENOV1, S. N. RODIONOV2, A. F. NASLEDNIKOVA3

1 Semenov Viktor Valer'evich, Ph. D. (Engineering), Director for Research and Innovations, «NPO Ecosystema» LLC

Build. 3, 7, 4801st Drive, 124460, Zelenograd, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 788-03-16, e-mail: vs@eco-systema.com

2 Rodionov Sergei Nikolaevich, Ph. D. (Agriculture), Head of Laboratory, «NPO Ecosystema» LLC

Build. 3, 7, 4801st Drive, 124460, Zelenograd, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 788-03-16, e-mail: s.rodionov@eco-systema.com

3 Naslednikova Aleksandra Fedorovna, Chief Process Engineer, «NPO Ecosystema» LLC

Build. 3, 7, 4801st Drive, 124460, Zelenograd, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 788-03-16, e-mail: a.naslednikova@eco-systema.com

Wastewater of food industry enterprises is a complex physical and chemical system. Under production line conditions the high treatment efficiency of the main wastewater stream is provided with the help of chemical treatment with further solid phase separation by dissolved-air flotation method. The treatment process flow scheme used at the plant includes collection of wastewater of different composition and chemical treatment with subsequent sedimentation carried out in a batch reactor-settling tank, is characterized by the long process time and low efficiency. For the optimization of the treatment process it was suggested to replace the equipment with a comprehensive system including chemical dosing units (coagulants, flocculants), a pH-correction unit, a flocculator with static mixers and a dissolved-air flotation unit at retaining the collection and accumulation system of wastewater of different composition. The results of implementing different process flow schemes of chemical treatment of fat-and-oil production wastewater (mayonnaise section, refining section, mustard production) are presented. Chemical treatment of wastewater coming from the mayonnaise section provides for more than 97% COD and BOD5 elimination, more than 99% of fat removal and more than 98% of suspended solids removal. Chemical treatment of wastewater coming from the refining section provides for more than 65% COD and 45% BOD5 treatment efficiency, and more than 45% suspended solids removal. The treatment efficiency of wastewater coming from mustard production is more than 60% of COD and BOD5 elimination; more than 90% of suspended solids removal and more than 99% of fat removal.

Key words: wastewater of fat-and-oil production, fats, COD, BOD5, suspended solids, chemical treatment, dissolved-air flotator.

REFERENCES

- Shifrin S. M., Ivanov G. V., Mishukov B. G., Feofanov Iu. A. Ochistka stochnykh vod predpriiatii miasnoi i molochnoi promyshlennosti [Dairy-and-meat industry wastewater. Moscow, Legkaia i Pishchevaia Promyshlennost' Publ., 1981, 272 p.].

- Getmantsev S. V., Nechaev I. A., Gandurina L. V. Ochistka proizvodstvennykh stochnykh vod koaguliantami i flokuliantami [Industrial wastewater treatment with coagulants and flocculants. Moscow, ASV Publ., 2008, 271 p.].

- Linevich S. N., Getmantsev S. V. Koaguliatsionnyi metod vodoobrabotki: teoreticheskie osnovy i prakticheskoe ispol'zovanie [Coagulation method of water treatment: theoretical background and practical use. Moscow, Nauka Publ., 2007, 230 p.].

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

УДК 628.1/.2:621.644.075

Продоус О. А., Терехов Л. Д. Подбор сортамента полиэтиленовых труб для бестраншейного ремонта трубопроводов водоснабжения и канализации 40

О. А. ПРОДОУС1, Л. Д. ТЕРЕХОВ2

1 Продоус Олег Александрович, доктор технических наук, профессор, генеральный директор ООО «ИНКО-Инжиниринг»

190005, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 37/1, литера А, пом. 1-Н, тел.: (812) 318-55-62, e-mail: pro@enco.su

2 Терехов Лев Дмитриевич, доктор технических наук, профессор, заместитель генерального директора, ООО «ИНКО-Инжиниринг»

190005, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 37/1, литера А, пом. 1-Н, тел.: (812) 318-55-62, e-mail: pro@enco.su

В мировой практике используются различные способы проведения бестраншейного ремонта трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения. Выбирать способ бестраншейного ремонта следует исключительно после сравнения стоимости комплекта технологического оборудования, сроков его окупаемости и гидравлических характеристик трубопровода до и после проведения ремонта. Представлена методика обоснования подбора сортамента полиэтиленовых труб, используемых для бестраншейного ремонта трубопроводов систем водоснабжения и канализации. Методика подбора диаметра полиэтиленовых труб заключается в следующем: для конкретного материала труб по действующим стандартам определяются внутренние диаметры ремонтируемого и протаскиваемого полиэтиленового трубопровода; соотношение внутреннего диаметра трубы ремонтируемого участка сети и наружного диаметра протаскиваемого (любым способом) полиэтиленового трубопровода должно отличаться только на один типоразмер по сортаменту; для сравнения по таблицам (справочным пособиям) определяются гидравлические характеристики трубопровода до и после проведения бестраншейного ремонта; сравнивается стоимость комплектов технологического оборудования, сроки его окупаемости и гидравлические характеристики трубопровода до и после проведения ремонта. После этого принимается диаметр протаскиваемых полиэтиленовых труб. Проведен сравнительный анализ гидравлических параметров для двух способов бестраншейного ремонта с использованием полиэтиленовых труб диаметром 160–400 мм. Даны результаты сравнения гидравлических характеристик трубопроводов при ремонте без разрушения и с разрушением старой трубы.

Ключевые слова: водоснабжение, канализация, трубопровод, бестраншейный ремонт, полиэтиленовые трубы, потери напора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Продоус О. А. Рекомендации по выбору способа и подбору технологического оборудования для бестраншейного ремонта инженерных сетей. – СПб., НИИ АКХ имени К. Д. Памфилова, 2004. 51 с.

- Продоус О. А. Бестраншейный ремонт инженерных сетей. Особенности выбора технологий, оборудования и материалов: Тезисы докладов VII Международного конгресса «Вода: экология и технология. ЭКВАТЭК–2006». – М., 2006.

- Продоус О. А. Что дает учет гидравлического потенциала водопроводной сети // Трубопроводы и экология. 2008. № 2. С. 2.

- Продоус О. А. Таблицы для гидравлического расчета труб напорных из полиэтилена. – СПб.: Издательский дом «Герда», 2011. 240 с.

PIPELINE SYSTEMS

Prodous O. A., Terekhov L. D. Selection of polyethylene pipe grades for trenchless rehabilitation of water and wastewater pipelines 40

O. A. PRODOUS1, L. D. TEREKHOV2

1 Prodous Oleg Aleksandrovich, Doctor of Engineering, Professor, General Director, «ENCO-Engineering» LLC

Build. A, 37/1, office 1-N, Moskovskii Ave., 190005, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 318-55-62, e-mail: pro@enco.su

2 Terekhov Lev Dmitrievich, Doctor of Engineering, Professor, Deputy General Director, «ENCO-Engineering» LLC

Build. A, 37/1, office 1-N, Moskovskii Ave., 190005, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 318-55-62, e-mail: pro@enco.su

In the world practice different methods of trenchless rehabilitation of water and wastewater pipes are used. Selecting a method of trenchless rehabilitation is recommended solely after having compared the cost of the set of process equipment, its payback period and hydraulic characteristics of the pipeline before and after the rehabilitation. A method of substantiating the selection of polyethylene pipe grades for trenchless rehabilitation of water and wastewater pipelines is presented. The method of selecting the diameter of polyethylene pipes is as follows: for a certain pipe material the inner diameters of the pipeline under rehabilitation and pulled through polyethylene pipe are determined according to the existing standards; the ratio between the inner diameter of the pipeline of the section under rehabilitation and the outer diameter of the polyethylene pipe pulled through (by any method) should differ by only one standard size by grades; for comparison the hydraulic characteristics of the pipeline before and after the trenchless rehabilitation are determined by tables (handbooks); the cost of the process equipment, payback period and the hydraulic characteristics of the pipeline before and after the rehabilitation are compared. Thereafter the diameter of the pulled through polyethylene pipes is accepted. A comparative analysis of the hydraulic parameters for two methods of trenchless rehabilitation with the use of 160–400 mm diameter polyethylene pipes was carried out. The results of comparing the hydraulic characteristics of a pipeline in the process of rehabilitation with and without host pipe destruction are presented.

Key words: water supply, wastewater disposal system, pipeline, trenchless rehabilitation, polyethylene pipes, head loss.

REFERENCES

- Prodous O. A. Rekomendatsii po vyboru sposoba i podboru tekhnologicheskogo oborudovaniia dlia bestransheinogo remonta inzhenernykh setei [Recommendations on the method and selection of the process equipment for trenchless rehabilitation of utility networks. St. Petersburg, NII AKKh imeni K. D. Pamfilova Publ., 2004, 51 p.].

- Prodous O. A. [Trenchless rehabilitation of utility networks. Specific features of technologies, equipment and material selection]. Abstracts of «Water: Ecology and Technology. ECWATECH–2006» VII International Congress. Moscow, 2006.

- Prodous O. A. [How does the recognition of the hydraulic potential of a water supply network help?]. Truboprovody i Ekologiia, 2008, no. 2, p. 2. (In Russian).

- Prodous O. A. Tablitsy dlia gidravlicheskogo rascheta trub napornykh iz polietilena [Tables for hydraulic calculation of pressure polyethylene pipes. St. Petersburg, Gerda Publ., 2011, 240 p.].

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.336.3

Бутусов М. М., Комаров А. Ю., Писаренко С. С., Kудерна M., Поллак М. Безотходная переработка илового осадка канализационных очистных сооружений – производство биококса 47

М. М. БУТУСОВ1, А. Ю. КОМАРОВ2, С. С. ПИСАРЕНКО3, M. KУДЕРНА4, М. ПОЛЛАК5

1 Бутусов Михаил Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор, научный руководитель проекта Fertimine (FFG), ООО «АктивИл»

123098, Россия, Москва, ул. Максимова, 8, тел.: +43 664 253 4660, e-mail: sincener@gmail.com

2 Комаров Александр Юрьевич, управляющий партнер, ООО «АктивИл»

###### 123098, Россия, Москва, ул. Максимова, 8, тел.: (499) 991-19-34, e-mail: a.komarov@aktivil.com

3 Писаренко Сергей Сергеевич, генеральный директор, ООО «АктивИл»

###### 123098, Россия, Москва, ул. Максимова, 8, тел.: (499) 991-19-34, e-mail: s.pisarenko@activil.com

4 Кудерна Mаксимилиан, доктор биологических наук, директор компании ВПА

Лакирергассе 1, 1090 Вена, Австрия, тел.: +43 1 403 6280, e-mail: max.kuderna@wpa.at

5 Поллак Михаэль, доктор биологических наук, директор компании ВПА

Лакирергассе 1, 1090 Вена, Австрия, тел.: +43 1 403 6280, e-mail: michael.pollak@wpa.at

Оптимальный способ утилизации илового осадка сточных вод до сих пор не найден. Выгодным способом утилизации илового осадка (как с экономической, так и с экологической точки зрения) может стать получение биококса – материала, который удовлетворяет следующим критериям: высокая концентрация чистого углерода (не менее 15–30%); низкое содержание водорода (H/C менее 0,2); отсутствие органических токсикантов; высокая пористость (около 40%); механическая стабильность; хорошие сорбционные свойства. Способ производства – пиролиз при температуре 400–900 С; исходное сырье – органические отходы различного происхождения (осадок сточных вод, сельскохозяйственные отходы, остатки от переработки древесины, отходы птицеферм). Области применения биококса – улучшение качества почвы, восстановление полигонов твердых бытовых отходов, рекультивация техногенных и заброшенных территорий для озеленения, смягчение эрозии почв и предотвращение опустынивания. Преимуществом биококса по сравнению с другими почвенными субстратами является возможность подбора свойства материала для конкретного применения. Компанией «АктивИл» спроектирован и введен в эксплуатацию среднемасштабный многоподовый пиролизный реактор производительностью около 300 тонн биококса в год, для которого в качестве сырья используется осадок сточных вод очистных сооружений одного из городов Московской области. Образцы биококса, произведенные при разных режимах, прошли серию анализов и испытаний. Первые результаты исследований показали возможность достижения требуемых параметров продукта. Исследования продолжаются в рамках ряда национальных и международных проектов.

Ключевые слова: сточные воды, иловый осадок, утилизация отходов, пиролиз, биококс.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бутусов М. М. Безотходная переработка илового осадка канализационных очистных сооружений – производство биококса // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 11. С. 56–63.

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. – М., Министерство строительства Российской Федерации, Академия коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова. 1998. https://znaytovar.ru/gost/2/InstpukciyaInstrukciya_po_proe2.html (дата обращения 31.07.2017).

- Schimmelpfennig S., Glaser B. One step forward toward characterization: Some important material properties to distinguish biochars // Journal of Environmental Quality. 2012. V. 41. P. 1–13.

SEWAGE SLUDGE TREATMENT

Butusov M. M., Komarov A. Iu., Pisarenko S. S., Kuderna M., Pollak M. Zero waste processing of wastewater sludge – production of biocoke 47

M. M. BUTUSOV1, A. Iu. KOMAROV2, S. S. PISARENKO3, M. KUDERNA4, M. POLLAK5

1 Butusov Mikhail Mikhailovich, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Fertimine (FFG) Project Academic Adviser, «AktivIl» LLC

8 Maksimova St., 123098, Moscow, Russian Federation, tel.: +43 664 253 4660, e-mail: sincener@gmail.com

2 Komarov Aleksandr Iur'evich, Managing Partner, «AktivIl» LLC

8 Maksimova St., 123098, Moscow, Russian Federation, tel.: + 7 (499) 991-19-34, e-mail: a.komarov@aktivil.com

3 Pisarenko Sergei Sergeevich, General Director, «AktivIl» LLC

8 Maksimova St., 123098, Moscow, Russian Federation, tel.: + 7 (499) 991-19-34, e-mail: s.pisarenko@activil.com

4 Kuderna Maximilian, Doctor of Biology, Director, WPA Company

1 Lakierer Gasse, 1090 Vienna, Austria, tel.: +43 1 403 6280, e-mail: max.kuderna@wpa.at

5 Pollak Michael, Doctor of Biology, Director, WPA Company

1 Lakierer Gasse, 1090 Vienna, Austria, tel.: +43 1 403 6280, e-mail: michael.pollak@wpa.at

An optimal method of wastewater sludge utilization has not been found so far. An advantageous method of wastewater sludge utilization (both economically and ecologically) can be production of biocoke – material that meets the following criteria: high concentration of pure carbon (more than 15–30%); low hydrogen concentration (H/C less than 0.2); the lack of organic toxicants; high porosity (about 40%); mechanical stability; good sorption properties. Method of production – pyrolysis at 400–900 С temperature; raw material – organic wastes of different origin (wastewater sludge, agricultural wastes, milling wastes, poultry farm wastes). Biocoke can be used for soil conditioning, reclamation of solid waste landfills, reclamation of technogenic and abandoned territories for planting, mitigation of land erosion and desertization. Compared to other soil media biocoke has an advantage in the possibility of selecting material properties depending on the specific application. AktivIl Company has designed and commissioned a medium-scale multiple-hearth pyrolysis reactor with a capacity of approximately 300 tons of biocoke annually; sludge from a wastewater treatment plant in one of the Moscow Area cities has been used as a raw material. Biocoke samples produced at different operating modes were analyzed and tested. The first results of the studies showed the possibility of reaching the required parameters of the product. The studies are going on within the frames of some national and international projects.

Key words: wastewater, sludge, waste utilization, pyrolysis, biocoke.

REFERENCES

- Butusov M. M. [Zero waste processing of wastewater sludge – production of biocoke]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 11, pp. 56–63. (In Russian).

- Instruktsiia po proektirovaniiu, ekspluatatsii i rekul'tivatsii poligonov dlia tverdykh bytovykh otkhodov [Guidelines for design, operation and reclamation of solid waste landfills. Moscow, Ministerstvo stroitel'stva Rossiiskoi Federatsii, Akademiia Kommunal'nogo Khoziaistva im. K. D. Pamfilova Publ., 1998]. https://znaytovar.ru/gost/2/InstpukciyaInstrukciya_po_proe2.html (accessed 31.07.2017).

- Schimmelpfennig S., Glaser B. One step forward toward characterization: Some important material properties to distinguish biochars. Journal of Environmental Quality, 2012, v. 41, pp. 1–13.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ

УДК 628.21/.23:696.133.2

Васильев В. М., Малков А. В., Клементьев М. Н. Пример организации воздухообмена на проектируемом участке канализационной сети и его расчет 52

В. М. ВАСИЛЬЕВ1, А. В. МАЛКОВ2, М. Н. КЛЕМЕНТЬЕВ3

1 Васильев Виктор Михайлович, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (911) 931-15-22, e-mail: 89119311522@mail.ru

2 Малков Антон Владимирович, аспирант, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (921) 950-87-24, e-mail: malkov-anton@bk.ru

3 Клементьев Максим Николаевич, начальник Службы эксплуатации тоннельных коллекторов, Дирекция водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 746-90-94, e-mail: Klementev_MN@vodokanal.spb.ru

Представлена методика расчета количества и направления движения газа по канализационной сети под действием увлекающей способности жидкости и естественной тяги с учетом различных физических, гидравлических параметров сточной жидкости и газа, конструктивных параметров сети, температуры дневной поверхности. Методика позволяет производить расчет на стадии проекта и определять следующие параметры: количество и направление движения газа по сети, кратность газообмена, ожидаемая фоновая концентрация агрессивных газов при заданной кратности газообмена, скорость коррозии сети, межкапитальный период эксплуатации. При этом учитывается включение в работу вентиляционных установок, фильтров и вытяжных труб. Для получения закономерностей, позволяющих производить расчет и конструирование сооружений, обеспечивающих воздухообмен на действующих канализационных тоннелях города, были проведены многочисленные экспериментальные исследования. При этом получены основные расчетные формулы по совместному движению жидкости и воздуха, а также разработана методика расчета основных параметров системы воздухообмена. Данная методика была применена при разработке проекта развития схемы канализования г. Уфы. Проведенное экономическое сравнение учитывает основные технико-экономические параметры эксплуатации вентиляционной системы на канализационной сети, позволяет приближенно оценить различные варианты вентиляции, а также произвести их сравнение и рассчитать экономический эффект.

Ключевые слова: канализационная сеть, коллектор, методика расчета воздухообмена, газообмен, вентиляция.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Васильев В. М. Компания «Инженерные Экосистемы» разработала новую схему канализования Уфы // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2009. № 9 (21). С. 9.

- Васильев В. М., Малков А. В. Разработка новой схемы водоотведения г. Уфы // Вода и экология: проблемы и решения. 2009. № 3. С. 31–34.

- Васильев В. М., Малков А. В. Места образования агрессивных газов в канализационной сети // Водоснабжение и санитарная техника. 2017. № 1. С. 66–74.

- Малков А. В. Расчет требуемой кратности воздухообмена в подсводном пространстве канализационной сети // Вестник гражданских инженеров. 2017. № 2 (61). С. 184–187.

- Лукиных А. А., Лукиных Н. А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Павловского. – М.: Стройиздат, 1974. 156 с.

- Васильев В. М., Малков А. В. Расчет требуемой и достаточной кратности газообмена в подсводном пространстве канализационной сети: Материалы межрегиональной научной конференции «Х Ежегодная научная сессия аспирантов и молодых ученых». – Вологда, Вологодский государственный университет. Т. 2. 2016. С. 204–208.

- Чугаев Р. Р. Гидравлика. – Л.: Стройиздат, 1982. 672 с.

- Васильев В. М. К расчету естественной тяги канализационных коллекторов // Подземное пространство мира. 1994. Вып. 1. С. 131.

- Малков А. В. Расчет количества газообразной среды, движущейся по канализационной сети под действием увлекающей способности жидкости и разности давления на концах расчетного участка (естественная тяга) // Вестник гражданских инженеров. 2016. № 5 (58). С. 115–119.

- Дрозд Г. Я. Коррозионное разрушение, прогнозирование степени агрессивности эксплуатационной среды и обеспечение надежности канализационных коллекторов на стадии проектирования // Вода и экология: проблемы и решения. 2013. № 1. С. 40–56.

SEWERAGE NETWORKS

Vasil'ev V. M., Malkov A. V., Klement'ev M. N. Example of air exchange arrangement and its calculation for a sewerage network section under design 52

V. M. VASIL'EV1, A. V. MALKOV2, M. N. KLEMENT'EV3

1 Vasil'ev Viktor Mikhailovich, Doctor of Engineering, Professor, Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia St., 190005, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (911) 931-15-22, e-mail: 89119311522@mail.ru

2 Malkov Anton Vladimirovich, Ph. D. Candidate, Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia St., 190005, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (921) 950-87-24, e-mail: malkov-anton@bk.ru

3 Klement'ev Maksim Nikolaevich, Chief of Tunnel Sewers Operation Department, Wastewater Disposal Directorate, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 746-90-94, e-mail: Klementev_MN@vodokanal.spb.ru

The method of calculating the volume and direction of gas travel in the sewerage network induced by the fluid carrying capacity and natural draft with account of different physical, hydraulic parameters of wastewater and gas, network design values, daylight surface temperature is presented. The method provides for making calculations at the design stage and determining the following parameters: the volume and direction of gas travel in the network, gas exchange rate, network corrosion rate, expected background concentration of corrosive gases at the assigned gas exchange rate, network corrosion rate, overhaul period. Herewith commissioning ventilation installations, filters and vent pipes is taken into account. To obtain the regularities for calculating and designing air exchange facilities in the operating urban tunnel sewers numerous experimental studies were carried out. Herewith the basic calculation formulas of the joint travel of fluid and air were obtained and the calculation method of determining the basic parameters of air exchange systems was developed. This method was used in the process of designing the Ufa wastewater disposal system expansion. The conducted economic comparison takes into account the basic technical and economic parameters of the ventilation system operating parameters; provides for assessing approximately different ventilation options and carrying out their comparison and calculating the economic effect.

Key words: sewerage network, sewer, air exchange calculation method, gas exchange, ventilation.

REFERENCES

- Vasil'ev V. M. [«Inzhenernye Ekosistemy» Company developed a new scheme of the Ufa wastewater disposal system expansion]. Vodoochistka. Vodopodgotovka. Vodosnabzhenie, 2009, no. 9 (21), p. 9. (In Russian).

- Vasil'ev V. M., Malkov A. V. [Development of a new scheme of the Ufa wastewater disposal system]. Voda i Ekologiia: Problemy i Resheniia, 2009, no. 3, pp. 31–34. (In Russian).

- Vasil'ev V. M., Malkov A. V. [Places of corrosive gas generation in the sewerage network]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2017, no. 1, pp. 66–74. (In Russian).

- Malkov A. V. [Calculation of the required air exchange rate in the underroof space of the sewerage network]. Vestnik Grazhdanskikh Inzhenerov, 2017, no. 2 (61), pp. 184–187. (In Russian).

- Lukinykh A. A., Lukinykh N. A. Tablitsy dlia gidravlicheskogo rascheta kanalizatsionnykh setei i diukerov po formule akad. Pavlovskogo [Tables of hydraulic calculations of sewerage networks and depressed sewers according to the formula of academician Pavlovskii. Moscow, Stroiizdat Publ., 1974, 156 p.].

- Vasil'ev V. M., Malkov A. V. [Calculation of required and sufficient gas exchange rate in the underroof space of the sewerage network]. Proceedings of «X Annual Academic Session of Postgraduates and Young Professionals» Scientific Conference. Vologda, Vologodskii Gosudarstvennyi Universitet Publ., v. 2, 2016, pp. 204–208. (In Russian).

- Chugaev R. R. Gidravlika [Hydraulics. Leningrad, Stroiizdat Publ., 1982, 672 p.].

- Vasil'ev V. M. [More on the calculation of natural draft in sewers]. Podzemnoe Prostranstvo Mira, 1994, issue 1, p. 131. (In Russian).

- Malkov A. V. [Calculation of gaseous medium travel in the sewerage network induced by the fluid carrying capacity and pressure difference across the rated pipeline section (natural draft)]. Vestnik Grazhdanskikh Inzhenerov, 2016, no. 5 (58), pp. 115–119. (In Russian).

- Drozd G. Ia. [Corrosive destruction, prediction of the corrosion degree of operational environment and assurance of the reliability of sewers at the design stage]. Voda i Ekologiia: Problemy i Resheniia, 2013, no. 1, pp. 40–56. (In Russian).

ЗАМЕТКИ ИЗ ПРАКТИКИ

УДК 628.146

Мурашев С. В., Ильичёв С. В. Вторая жизнь подземного пожарного гидранта типа ГП-Н 59

С. В. МУРАШЕВ1, С. В. ИЛЬИЧЁВ2

1 Мурашев Сергей Владимирович, руководитель по интеллектуальной собственности Департамента технологического развития и охраны окружающей среды, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 438-44-00, e-mail: Murashev_SV@vodokanal.spb.ru

2 Ильичёв Сергей Владимирович, ведущий специалист Департамента технологического развития и охраны окружающей среды, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 438-44-00, e-mail: Ilyichev_SV@vodokanal.spb.ru

Подземный пожарный гидрант ГП-Н (ГОСТ Р 53961-2010) предназначен для отбора воды с помощью пожарных колонок (типа КПА) из водопроводной сети для нужд пожаротушения. Гидрант данного типа имеет существенный недостаток, который заключается в автогенерации периодических гидравлических ударов. Исследования, проведенные на гидравлическом стенде, показали, что гидравлические удары возникают в начале открытия или в конце закрытия клапана (при частичном открытии) пожарного гидранта. Автогенерация периодических гидравлических ударов возникает при некорректном обращении с пожарным гидрантом, когда недостаточно закрыты или вообще не закрыты боковые вентили колонки-стендера (КПА), либо в случае открытия-закрытия гидранта без колонки-стендера. Причиной автогенерации гидравлических ударов является возникающая по закону Бернулли зона низкого давления в месте максимальной скорости течения воды в сплошном неразрывном установившемся потоке. Гидравлические удары могут привести к выдавливанию прокладки между фланцем пожарного гидранта и его подставкой, повреждению самого гидранта или даже трубопровода, к которому гидрант присоединен, в радиусе нескольких десятков метров от места присоединения его к сети. В целях снижения аварийности на водопроводных сетях специалистами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» было разработано, испытано и запатентовано устройство, предотвращающее возникновение гидравлических ударов. Техническое решение основано на блокировании всех суммарных люфтов клапана. Для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с отрывом пожарных гидрантов и воздушников от тройника, специалистами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» разработан, запатентован, успешно испытан и передан в производство компенсатор смещения подземных пожарных гидрантов.

Ключевые слова: водопроводная сеть, подземный пожарный гидрант, гидравлический удар, компенсатор смещения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ильичёв С. В. Водопроводные сети. Эксплуатация и ремонт. – СПб.: Диалог, 2007. 62 с.

- Пат. 153086, РФ. МПК E03 B9/08. Гидрант пожарный подземный / Кинебас А. К., Данилов А. Н., Григорян Д. А., Мурашев С. В., Ильичёв С. В., Степанов В. В. // Изобретения. Полезные модели. 2015. № 19.

- Пат. 164275, РФ. МПК А62 С35/20. Гибкий каркас для компенсатора смещений пожарного гидранта / Мурашев С. В., Данилов А. Н., Ильичёв С. В., Спеваков А. В., Степанов В. В. // Изобретения. Полезные модели. 2016. № 23.

PRACTICAL NOTES

Murashev S. V., Il'ichev S. V. Upcycle of GP-N type underground fire hydrant 59

S. V. MURASHEV1, S. V. IL'ICHEV2

1 Murashev Sergei Vladimirovich, Director for Intellectual Property, Department of Technological Development and Environmental Protection, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-44-00, e-mail: Murashev_SV@vodokanal.spb.ru

2 Il'ichev Sergei Vladimirovich, Leading Specialist, Department of Technological Development and Environmental Protection, SUE «Vodokanal of St.Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, St. Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-44-00, e-mail: Ilyichev_SV@vodokanal.spb.ru

GP-N underground hydrant (GOST R 53961-2010) is designed to abstract water with the help of standpipes (KPA type) from the water distribution network for firefighting. Hydrant of the given type has a fundamental defect that is autogeneration of periodic surges. The studies carried out in a hydraulic test stand arise at the beginning or at the end of the fire hydrant valve closing (at the partial opening). Autogeneration of periodic surges happens in case of incorrect fire hydrant handling when the side valves of the standpipe (KPA) have been underclosed or not closed at all; or in case of hydrant being opened-closed without a standpipe. Autogeneration of surges is caused by the low pressure zone arising according to Bernulli law in the point of the maximum water velocity in the continuous steady flow. Surges can lead to the extrusion of the gasket between the fire hydrant flange and its support and hence to the damage of the fire hydrant or even of the pipeline itself to which the hydrant has been fixed in the radius of several dozen meters from the point of the hydrant installation. In order to reduce the accident rate the experts of SUE «Vodokanal of St. Petersburg» have developed, tested and patented a device that prevents surges. The engineering solution is based on blocking all possible aggregate valve plays. In order to prevent accidents related to fire hydrant and vent pipes pullout from the T-coupling the experts of SUE «Vodokanal of St. Petersburg» have developed, patented, successfully tested and put into production a compensator of the fire hydrant motion.

Key words: water distribution network, underground hydrant, surge, motion compensator.

REFERENCES

- Il'ichev S. V. Vodoprovodnye seti. Ekspluatatsiia i remont [Water distribution networks. Maintenance and operation. St. Petersburg, Dialog Publ., 2007, 62 p.].

- Kinebas A. K., Danilov A. N., Grigorian D. A., Murashev S. V., Il'ichev S. V., Stepanov V. V. [Pat. 153086, RF. IPC E03 B9/08. Underground hydrant]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2015, no. 19. (In Russian).

- Murashev S. V., Danilov A. N., Il'ichev S. V., Spevakov A. V., Stepanov V. V. [Pat. 164275, RF. IPC А62 С35/20. Elastic framework for fire hydrant motion compensator]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2016, no. 23. (In Russian).