- ВОДОКАНАЛЫ РОССИИ

- Семин М. М. Подольскому Водоканалу – 100 лет 4

М. М. СЕМИН*

* Семин Михаил Михайлович, директор МУП «Водоканал» г. Подольска

142105, Россия, Московская область, г. Подольск, Пионерская ул., 1-Б, тел.: (496) 757-88-58, e-mail: mup@vodokanalpodolsk.ru

WATER AND WASTEWATER COMPANIES (VODOKANALS) IN RUSSIA

Semin M. M. The Centenary Year of Podolsk Vodokanal 4

M. M. SEMIN*

* Semin Mikhail Mikhailovich, Director, «Vodokanal» MUE of Podolsk

1-B Pionerskaia St., 142105, Podolsk, Moscow Area, Russian Federation, tel.: +7 (496) 757-88-58, e-mail: mup@vodokanalpodolsk.ru

Пыхтин С. В. Водоканал г. Иркутска: вчера, сегодня, завтра 10

С. В. ПЫХТИН*

* Пыхтин Сергей Владимирович, директор МУП «Водоканал» г. Иркутска

664081, Россия, г. Иркутск, ул. Станиславского, 2, тел.: (3952) 21-47-99, e-mail: secretar@irkvkx.ru

Pykhtin S. V. Vodokanal of Irkutsk: yesterday, today, tomorrow 10

S. V. PYKHTIN*

* Pykhtin Sergei Vladimirovich, Director, «Vodokanal» MUE of Irkutsk

2 Stanislavskogo St., 664081, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 21-47-99, e-mail: secretar@irkvkx.ru

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.1.033

Чупин В. Р. Современное состояние и проблемы питьевого водоснабжения г. Иркутска и Иркутской области 18

В. Р. ЧУПИН*

* Чупин Виктор Романович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Городское строительство и хозяйство», директор Института архитектуры и строительства, Иркутский национальный исследовательский технический университет

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: (925) 941-36-70, e-mail: chupinvr@istu.edu

Обеспечение населения качественной питьевой водой является самой важной задачей развития урбанизированных территорий. Озеро Байкал и вытекающая из него река Ангара снабжают питьевой водой большую часть населения Иркутской области. Ангара, несущая чистейшие воды Байкала, пригодные для питьевого водоснабжения, является таковой лишь до г. Иркутска. Далее она превращается в отстойник промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. После г. Иркутска воду р. Ангары уже нельзя использовать для питьевого водоснабжения без предварительной очистки от органики, тяжелых металлов и нефтепродуктов. На примере организации питьевого водоснабжения Иркутской области исследованы вопросы обеспечения водой из открытых поверхностных источников. Показано, что водопользование в условиях поверхностных зарегулированных источников водоснабжения со значительными колебаниями уровня воды требует особой организации водозаборов комбинированного типа – береговых, русловых, инфильтрационных и понтонных. Источники воды с малой минерализацией необходимо использовать в комбинации с минерализованными подземными водами. Показана необходимость развития системы группового водоснабжения с использованием защищенных подземных водоисточников либо крупных поверхностных источников пресной воды.

Ключевые слова: питьевая вода, поверхностный водоисточник, подземные воды, централизованная система водоснабжения, водозабор, уровень воды в водохранилище.

DRINKING WATER SUPPLY

Chupin V. R. The current state and problems of the public water supply system of the city of Irkutsk and Irkutsk Area 18

V. R. CHUPIN*

* Chupin Viktor Romanovich, Doctor of Engineering, Professor, Head of «Urban Development and Public Utilities» Department, Director of Architecture and Civil Engineering Institute, Irkutsk National Research Technical University

83 Lermontova St., 664074, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (925) 941-36-70, e-mail: chupinvr@istu.edu

Supplying the population with high quality drinking water has been a high-priority task of the urban land development. Lake Baikal and the Angara River, its effluent, supply most of the Irkutsk Area population with drinking water. The pure drinkable water of Baikal that the Angara is carrying is as such only upstream of Irkutsk. Onwards it turns into the holding pond of industrial and domestic wastewater. Downstream Irkutsk the Angara water cannot be used for drinking water supply without organics, heavy metals and oil products removal. Using the example of establishing the public water supply system of the Irkutsk Area the aspects of supplying water from the open surface water sources were studied. It is shown that the water use under the conditions of the regulated surface water sources with significant water level fluctuations demands constructing combined water intakes of special design – shore, channel, infiltration and pontoon. The sources with low-mineralized water shall be used in combination with mineralized underground water. The need of developing group water supply systems with the use of protected underground water sources or large-scale surface fresh water sources is shown.

Key water: drinking water, surface water sources, underground water, public water supply system, water intake, water level in a water reservoir.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

УДК 65.012.45:628.1/.2

Алексеев А. В., Новицкий Н. Н., Чупин Р. В., Чупин В. Р. Перспективная схема развития систем водоснабжения и водоотведения г. Иркутска и Иркутского района 26

А. В. АЛЕКСЕЕВ1, Н. Н. НОВИЦКИЙ2, Р. В. ЧУПИН3, В. Р. ЧУПИН4

1 Алексеев Александр Владимирович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Институт систем энергетики имени Л. А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук

664030, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, тел.: (3952) 50-06-46, доб. 238, e-mail: alexeev@isem.irk.ru

2 Новицкий Николай Николаевич, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией, Институт систем энергетики имени Л. А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук

664030, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, тел.: (3952) 50-06-46, доб. 250, e-mail: pipenet@isem.irk.ru

3 Чупин Роман Викторович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, кафедра «Городское строительство и хозяйство», Институт архитектуры и строительства, Иркутский национальный исследовательский технический университет

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: (3952) 40-51-45, e-mail: ch-r-v@mail.ru

4 Чупин Виктор Романович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Городское строительство и хозяйство», директор Института архитектуры и строительства, Иркутский национальный исследовательский технический университет

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: (3952) 40-51-45, e-mail: chupinvr@istu.edu

Согласно федеральному законодательству, все населенные пункты в России должны иметь перспективные схемы развития систем водоснабжения и водоотведения. При разработке этих схем необходимо применять электронные модели и программные средства для оценки возможных вариантов развития и принятия решений по их реализации. На примере разработки схемы водоснабжения и водоотведения г. Иркутска и Иркутского района показана эффективность применения информационно-вычислительного комплекса «АНГАРА», который на протяжении нескольких лет используется в производственной деятельности МУП «Водоканал» г. Иркутска. Основным инструментом при разработке схемы являлась электронная модель трубопроводной системы – комплекс баз данных и программного обеспечения. Базы данных содержат информацию о плане местности, схемах и параметрах элементов сетей и сооружений, необходимых для проведения гидравлических расчетов. Использование такого комплекса позволило в достаточно короткие сроки разработать принципиально новую схему систем водоснабжения и водоотведения г. Иркутска и Иркутского района на перспективу до 2025 г. Схема предусматривает присоединение 28 населенных пунктов Иркутского района к системе централизованного водоснабжения и водоотведения г. Иркутска.

Ключевые слова: перспективная схема развития систем водоснабжения и водоотведения, электронная модель, программно-вычислительный комплекс, гидравлический расчет, водовод.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Примин О. Г., Борткевич В. С., Миркис В. И., Кантор Л. И., Винарский С. Л. О разработке схем водоснабжения городов России // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 7. С. 24–33.

- Алексеев А. В., Новицкий Н. Н., Токарев В. В., Шалагинова З. И. Принципы разработки и программная реализация информационно-вычислительной среды для компьютерного моделирования трубопроводных и гидравлических систем. Трубопроводные системы энергетики. Методы математического моделирования и оптимизации: Сборник научных трудов. – Новосибирск: Наука, 2007. С. 221–230.

- Novitskiy N. N., Alekseev A. V. State of the art and directions in development of the hydraulic circuit theory methods for modelling and technological control of water supply systems: In proceedings of the 11th International Conference Computing and Control for the Water Industry. University of Exeter, UK, 2011. V. 3. P. 901–906.

- Алексеев А. В., Новицкий Н. Н., Мелехов Е. С. Информационно-вычислительный комплекс для автоматизации диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения // Вестник ИрГТУ. 2014. № 6. С. 12–18.

- Алексеев А. В., Новицкий Н. Н. Компьютерная технология «АНГАРА» для интеграции информационного и вычислительного пространства при моделировании трубопроводных систем // Научный вестник НГТУ. 2017. № 2. С. 26–41.

- http://51.isem.irk.ru/angara Информационно-вычислительная среда «АНГАРА» (дата обращения 23.10.2017).

- Меренков А. П., Хасилев В. Я. Теория гидравлических цепей. – М.: Наука, 1985. 280 с.

DESIGNING WATER AND WASTEWATER SYSTEMS

Alekseev A. V., Novitskii N. N., Chupin R. V., Chupin V. R. Prospective development scheme of the water supply and wastewater disposal systems in the city of Irkutsk and Irkutsk Area 26

A. V. ALEKSEEV1, N. N. NOVITSKII2, R. V. CHUPIN3, V. R. CHUPIN4

1 Alekseev Aleksandr Vladimirovich, Ph. D. (Engineering), Senior Research Worker, Melentiev Energy Systems Institute, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

130 Lermontova St., 664030, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 50-06-46, ext. 238, e-mail: alexeev@isem.irk.ru

2 Novitskii Nikolai Nikolaevich, Doctor of Engineering, Leading Research Worker, Head of Laboratory, Melentiev Energy Systems Institute, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

130 Lermontova St., 664030, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 50-06-46, ext. 250, e-mail: pipenet@isem.irk.ru

3 Chupin Roman Viktorovich, Ph. D. (Engineering), Senior Research Worker, «Urban Development and Public Utilities» Department, Architecture and Civil Engineering Institute, Irkutsk National Research Technical University

83 Lermontova St., 664074, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 40-51-45, e-mail: ch-r-v@mail.ru

4 Chupin Viktor Romanovich, Doctor of Engineering, Professor, Head of «Urban Development and Public Utilities» Department, Director of Architecture and Civil Engineering Institute, Irkutsk National Research Technical University

83 Lermontova St., 664074, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 40-51-45, e-mail: chupinvr@istu.edu

According to the national legislation all the communities in Russia shall have prospective development schemes of the water supply and wastewater disposal systems. In the process of developing the schemes the electronic models and software for the assessment of the options of the development and decision making related to their implementation shall be used. Using the example of developing the scheme of the water supply and wastewater disposal systems in the city of Irkutsk and Irkutsk Area the efficiency of using «ANGARA» information computer complex that have been used for several years in the operating activities of Irkutsk «Vodokanal» MUE is shown. The main tool used in the scheme development was the electronic model of the pipeline system – the data base and software complex. The data bases contain the information on the site plans, schemes and parameters of the network elements and structures required for hydraulic calculations. The use of this complex provided for developing within fairly short time a radically new scheme of the water supply and wastewater disposal systems of the city of Irkutsk and Irkutsk Area for the period until 2025. The scheme provides for connecting 28 communities of the Irkutsk Area to the public water supply and wastewater disposal systems of Irkutsk.

Key words: prospective development scheme of water supply and wastewater disposal systems, electronic model, programming and computing suite, hydraulic calculation, water pipeline.

# REFERENCES

- Primin O. G., Bortkevich V. S., Mirkis V. I., Kantor L. I., Vinarskii S. L. [On designing water supply schemes of the Russian cities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 7, pp. 24–33. (In Russian).

- Alekseev A. V., Novitskii N. N., Tokarev V. V., Shalaginova Z. I. Printsipy razrabotki i programmnaia realizatsiia informatsionno-vychislitel'noi sredy dlia komp'iuternogo modelirovaniia truboprovodnykh i gidravlicheskikh sistem. Truboprovodnye sistemy energetiki. Metody matematicheskogo modelirovaniia i optimizatsii: Sbornik nauchnykh trudov [Principles of the development and software implementation for computer modeling of pipeline and hydraulic systems. Energy pipeline systems. Mathematical modeling and optimization methods: Collection of research papers. Novosibirsk, Nauka Publ., 2007, pp. 221–230].

- Novitskiy N. N., Alekseev A. V. State of the art and directions in development of the hydraulic circuit theory methods for modelling and technological control of water supply systems: In proceedings of the 11th International Conference Computing and Control for the Water Industry. University of Exeter, UK, 2011, v. 3, pp. 901–906.

- Alekseev A. V., Novitskii N. N., Melekhov E. S. [Information computer complex for automation of the water supply and wastewater disposal operations control]. Vestnik IrGTU, 2014, no. 6, pp. 12–18. (In Russian).

- Alekseev A. V., Novitskii N. N. [«ANGARA» computer technology for the integration of information and computational environment in pipeline system modeling]. Nauchnyi vestnik NGTU, 2017, no. 2, pp. 26–41. (In Russian).

- http://51.isem.irk.ru/angara Informatsionno-vychislitel'naia sreda «ANGARA» [«ANGARA» Information computer environment] (accessed 23.10.2017).

- Merenkov A. P., Khasilev V. Ia. Teoriia gidravlicheskikh tsepei [Theory of hydraulic circuits. Moscow, Nauka Publ., 1985, 280 p.].

УДК 628.218

Чупин Р. В., Примин О. Г. Обоснование параметров систем водоотведения в условиях неопределенности перспективного потребления воды и сброса стоков 36

Р. В. ЧУПИН1, О. Г. ПРИМИН2

1 Чупин Роман Викторович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, кафедра «Городское строительство и хозяйство», Институт архитектуры и строительства, Иркутский национальный исследовательский технический университет

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: (925) 941-36-70, e-mail: ch-r-v@mail.ru

2 Примин Олег Григорьевич, доктор технических наук, профессор, заместитель генерального директора, АО «МосводоканалНИИпроект»

105005, Россия, Москва, Плетешковский пер., 22, тел.: (495) 956-93-00, e-mail: primin@mvkniipr.ru

# В последние годы в городах России отмечается снижение общего объема потребляемой воды и удельного водопотребления в расчете на одного жителя. Однако в действующем СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» это явление не учтено и, следовательно, приведенные величины удельного водопотребления не отвечают современному уровню санитарно-технического оборудования зданий и режиму расходования воды, которые не могут быть одинаковыми для всех городов и населенных пунктов России. Использование при проектировании систем водоснабжения и водоотведения нормативных значений расчетных нагрузок, указанных в этом своде правил, может привести к существенному удорожанию проекта и к значительным эксплуатационным затратам. Поэтому необходима их корректировка с учетом оценки и прогноза фактических величин удельного водопотребления по отдельным городам и населенным пунктам. Это в свою очередь требует проведения соответствующих исследований и актуализации удельных нормативов водопотребления для проектирования и реконструкции развивающихся систем водоснабжения и водоотведения. Описывается методика обоснования параметров проектируемых коллекторов систем водоотведения в условиях неопределенности перспективных значений удельного водопотребления. Методика, основанная на теории нечетких множеств и методологии принятия решений в условиях неопределенности исходной информации, позволяет оперировать вариантами значений удельного водопотребления и принимать решения на основе минимальных значений инвестиционных рисков.

Ключевые слова: оптимальные параметры канализационного коллектора, модель нечетких множеств, удельное водопотребление, оценка, прогноз, минимизация рисков при выборе параметров системы водоотведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Шопенский Л. А., Юрьева И. П. Построение расчетных графиков водопотребления // Водоснабжение и санитарная техника. 1985. № 11. С. 25–27.

- Примин О. Г., Пупырев Е. И. Современное состояние систем водоснабжения и водоотведения в России / Экономика России. Взгляд в будущее (серия «Золотая книга России»). – М.: АСМО-пресс, 2012. С. 142–151.

- Княгин В. Ф., Перелыгин Ю. А. Пространственное развитие России в долгосрочной перспективе // Эксперт. 2007. № 1–2. С. 6–11.

- Ухоботов В. И. Избранные главы теории нечетких множеств: Учебное пособие. – Челябинск: Издательство Челябинского государственного университета, 2011. 245 с.

- Добронец Б. С. Интервальная математика: Учебное пособие. – Красноярск, СФУ, 2007. 287 с.

- Храменков С. В., Орлов В. А., Харькин В. А. Оптимизация восстановления водоотводящих сетей. – М.: Стройиздат, 2002. 185 с.

- Саломеев В. П. Реконструкция инженерных систем и сооружений водоотведения. – М.: Издательство АСВ, 2009. 192 с.

- Пахомов П. И., Немтиков В. А. Технология поддержки принятия решений по управлению инженерными коммуникациями. – М.: Машиностроение, 2009, 124 с.

- Мушик З., Мюллер П. Методы принятия технических решений: Пер. с нем. – М.: Мир, 1990. 208 с.

- Примин О. Г., Борткевич В. С., Миркус В. И., Контор Л. И., Винарский С. Л. Разработка схем водоснабжения городов России // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 7. С. 28–31.

Chupin R. V., Primin O. G. Substantiation of the wastewater disposal system parameters in the context of projected water consumption and wastewater discharge uncertainty 36

R. V. CHUPIN1, O. G. PRIMIN2

1 Chupin Roman Viktorovich, Ph. D. (Engineering), Senior Research Worker, «Urban Development and Public Utilities» Department, Architecture and Civil Engineering Institute, Irkutsk National Research Technical University

83 Lermontova St., 664074, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (925) 941-36-70, e-mail: ch-r-v@mail.ru

2 Primin Oleg Grigor'evich, Doctor of Engineering, Professor, Deputy General Director, «MosvodokanalNIIproject» JSC

22 Pleteshkovskii Lane, 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 956-93-00, e-mail: primin@mvkniipr.ru

Lately in Russian cities the reduction of the total and per capita water consumption has been observed. However the active «Water supply. Outdoor networks and structures. Revised edition of SNiP 2.04.02-84» SP 31.13330.2012 design and construction specifications do not take into account this fact and, consequently, the presented values of the specific water consumption do not keep to the current level of plumbing and water consumption patterns that cannot be uniform for all the cities and communities in Russia. The use of regulatory values of rated loadings set in these design and construction specifications in designing water and wastewater systems can result in project cost increase and significant operation expenses. Accordingly they have to be corrected with account of the assessment and prediction of the actual specific consumption values in separate cities and communities. This in return requires relevant studies and update of the specific water consumption regulatory values for designing and updating the developing water supply and wastewater disposal systems. The method of substantiating the parameters of the sewers under design in the context of projected water consumption and wastewater discharge uncertainty is described. The method based on the fuzzy sets theory and methodology of decision making in the context of the baseline information uncertainty provides for handling alternative values of water consumption and making decisions on the ground of the minimum investment risks.

Key words: optimal parameters of a sewer, fuzzy sets model, specific water consumption, assessment, prediction, minimization of risks in choosing the parameters of the wastewater disposal system.

REFERENCES

- Shopenskii L. A., Iur'eva I. P. [Plotting of the calculated water consumption graphs]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1985, no. 11, pp. 25–27. (In Russian).

- Primin O. G., Pupyrev E. I. [Current state of water supply and wastewater disposal systems in Russia]. Ekonomika Rossii. Vzgliad v Budushchee («Zolotaia Kniga Rossii» Series). Moscow, ASMO-press Publ., 2012, pp. 142–151. (In Russian).

- Kniagin V. F., Perelygin Iu. A. [Spatial development of Russia in the long-term]. Ekspert, 2007, no. 1–2, pp. 6–11. (In Russian).

- Ukhobotov V. I. Izbrannye glavy teorii nechetkikh mnozhestv [Selected chapters of the fuzzy sets theory: Study guide. Chelyabinsk, Chelyabinsk State University Publ., 2011, 245 p.].

- Dobronets B. S. Interval'naia matematika [Interval mathematics: Study guide. Krasnoyarsk, SFU Publ., 2007, 287 p.].

- Khramenkov S. V., Orlov V. A., Khar'kin V. A. Optimizatsiia vosstanovleniia vodootvodiashchikh setei [Optimization of wastewater network rehabilitation. Moscow, Stroiizdat Publ., 2002, 185 p.].

- Salomeev V. P. Rekonstruktsiia inzhenernykh sistem i sooruzhenii vodootvedeniia [Upgrading engineering systems and wastewater disposal facilities. Moscow, ASV Publ., 2009, 192 p.].

- Pakhomov P. I., Nemtikov V. A. Tekhnologiia podderzhki priniatiia reshenii po upravleniiu inzhenernymi kommunikatsiiami [Technology of supporting decision making on utility system management. Moscow, Mashchinostroenie Publ., 2009, 124 p.].

- Mushik Z., Miuller P. Metody priniatiia tekhnicheskikh reshenii [Methods of making technical decisions: Translated from German. Moscow, Mir Publ., 1990, 208 p.].

- Primin O. G., Bortkevich V. S., Mirkus V. I., Kontor L. I., Vinarskii S. L. [On designing water supply schemes of the Russian cities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 7, pp. 28–31. (In Russian).

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.166.085

Костюченко С. В., Смирнов А. Д., Толстой М. Ю. Отечественные технологии и оборудование для безреагентной обработки воды и стоков городов и предприятий Сибири 45

С. В. КОСТЮЧЕНКО1, А. Д. СМИРНОВ2, М. Ю. ТОЛСТОЙ3

1 Костюченко Сергей Владимирович, кандидат физико-математических наук, председатель совета директоров НПО «ЛИТ»

107076, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 44, тел.: (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

2 Смирнов Александр Дмитриевич, доктор технических наук, АО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Большой Саввинский пер., 9, стр. 1, тел.: (495) 733-95-26, e-mail: 5171434@mail.ru

3 Толстой Михаил Юрьевич, кандидат технических наук, директор Института архитектуры, строительства и дизайна, Иркутский национальный исследовательский технический университет

664074, Россия, Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: (914) 297-14-45, e-mail: tolstoi@istu.edu

Реагенты, применяемые при обработке и очистке жидких и газовых сред, либо остаются в очищаемой среде в неизменном виде, либо распадаются, взаимодействуя с очищаемой средой или примесями в ней, и образуют множество вторичных, часто токсичных продуктов. В этой связи особый интерес представляют безреагентные методы очистки сред с целью достижения их экологической безопасности. Безреагентные методы воздействия не приводят к образованию столь большого количества вторичных продуктов, а эффект от их применения часто шире за счет меньшей зависимости от типа и структуры целевого вещества или примеси, а также условий использования. Ультрафиолетовое облучение является наиболее эффективным и широко применяемым методом безреагентного обеззараживания очищенных сточных вод как в России, так и за рубежом. Капитальные затраты при использовании УФ-обеззараживания значительно уменьшаются, так как нет необходимости возведения контактных резервуаров для хлорирования и дехлорирования, а отсутствие потребления каких-либо реагентов исключает строительство реагентного хозяйства и установки дозирующих систем. На примере Сибирского региона рассказано о преимуществах применения УФ-облучения при обработке сточных вод.

Ключевые слова: обеззараживание воды, экологическая безопасность, остаточный хлор, хлорорганические соединения, дехлорирование, безреагентное обеззараживание, ультрафиолетовое облучение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- ИТС 10-2015. Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов. – М.: Бюро НДТ, 2015. 377 с.

- Загорский В. А., Козлов М. Н., Данилович Д. А. Методы обеззараживания сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 1998. № 2. С. 2–5.

WASTEWATER TREATMENT

Kostiuchenko S. V., Smirnov A. D., Tolstoi M. Iu. Domestic technologies and equipment for chemical free treatment of water and wastewater of the Siberian cities and industries 45

S. V. KOSTIUCHENKO1, A. D. SMIRNOV2, M. Iu. TOLSTOI3

1 Kostiuchenko Sergei Vladimirovich, Ph. D. (Physics and Mathematics), Chairman of the Board of Directors, «LIT» SPA

44 Krasnobogatyrskaia St., 107076, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 733-95-26, e-mail: lit@npo.lit.ru

2 Smirnov Aleksandr Dmitrievich, Doctor of Engineering, «NII VODGEO» JSC

Build.1, 9 Bol’shoi Savvinskii Lane, 119435, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 733-95-26, e-mail: 5171434@mail.ru

3 Tolstoi Mikhail Iur'evich, Ph. D. (Engineering), Director of Institute of Architecture, Construction and Design, Irkutsk National Research Technical University

83 Lermontova St., 664074, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (914) 297-14-45, e-mail: tolstoi@istu.edu

The chemicals used in liquid and gaseous media treatment and purification either stay intact in the processed environment or disintegrate and react with the processed environment or admixtures in it and form numerous secondary and often toxic products. In this context chemical free methods of media purification aiming at their environmental safety are of most interest. Chemical free methods of treatment do not result in the formation of such a big amount of secondary products; whereas the efficiency of their use is often higher because they less depend on the type and structure of the targeted substance or admixture as well as on the conditions of use. Ultraviolet irradiation has been the most efficient and widely used method of chemical free disinfection of effluents both in Russia and abroad. The capital expenses for UV-disinfection are significantly reduced since there is no need in constructing contact tanks for chlorination and dechlorination; in addition the absence of chemical consumption eliminates the need in constructing a chemical plant and installing dosing systems. Using the example of the Siberian Region the advantages of using UV-irradiation in wastewater treatment is described.

Key words: water disinfection, environmental safety, residual chlorine, chloroorganic compounds, dechlorination, chemical free disinfection, ultraviolet irradiation.

REFERENCES

- ITS 10-2015. Ochistka stochnykh vod s ispol'zovaniem tsentralizovannykh sistem vodootvedeniia poselenii, gorodskikh okrugov [ITS 10-2015. Wastewater treatment with the use of public wastewater disposal systems of communities, urban districts. Moscow, Biuro NDT Publ., 2015, 377 p.].

- Zagorskii V. A., Kozlov M. N., Danilovich D. A. [Wastewater disinfection methods]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1998, no. 2, pp. 2–5. (In Russian).

УДК 628.35

Обуздин С. Ю., Губин Д. И. Реконструкция правобережных канализационных очистных сооружений г. Иркутска 49

С. Ю. ОБУЗДИН1, Д. И. ГУБИН2

1 Обуздин Сергей Юрьевич, заместитель главного инженера, МУП «Водоканал» г. Иркутска

664081, Россия, г. Иркутск, ул. Станиславского, 2, тел.: (3952) 21-47-99, e-mail: obuzdinsy@irkvkx.ru

2 Губин Дмитрий Иванович, начальник канализационных очистных сооружений, МУП «Водоканал» г. Иркутска

664081, Россия, г. Иркутск, ул. Станиславского, 2, тел.: (3952) 21-47-99, e-mail: obuzdinsy@irkvkx.ru

Практически во всех городах Российской Федерации износ сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения в среднем близок к 70%. Многие сооружения не только имеют значительный физический износ, но и морально устарели и не соответствуют современным техническим и экологическим требованиям. Правобережные и левобережные канализационные очистные сооружения г. Иркутска на протяжении многих лет работали с перегрузкой: при расчетной производительности 300 тыс. м3/сут объем поступающих стоков составлял 360 тыс. м3/сут. В последние годы из-за значительного снижения удельного водопотребления количество поступающих на очистные сооружения стоков достигло 295 тыс. м3/сут. Однако состав стоков по многим показателям существенно изменился, а эффективность очистки снизилась. В связи с длительным периодом эксплуатации без капитального ремонта в условиях агрессивных сточных вод большое количество емкостных железобетонных сооружений, коммуникаций и оборудования находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому нуждаются в демонтаже, ремонте, замене и реконструкции. Для повышения эффективности очистки стоков предлагается использовать следующие основные технологические стадии: грубая механическая очистка; удаление песка; биологическая очистка с удалением азота методом нитри-денитрификации; реагентное удаление фосфора методом осаждения; глубокая очистка (удаление органических загрязнений и аммонийного азота) в биореакторе с плавающей загрузкой; глубокая доочистка от взвешенных веществ на песчаных фильтрах; УФ-обеззараживание. Необходимая степень очистки сточных вод после полной реконструкции очистных сооружений будет соответствовать санитарным требованиям к условиям сброса их в водоем.

Ключевые слова: состав сточных вод, канализационные очистные сооружения, реконструкция, эффективность очистки.

Obuzdin S. Iu., Gubin D. I. Reconstruction of the right-bank wastewater treatment facilities of Irkutsk 49

S. Iu. OBUZDIN1, D. I. GUBIN2

1 Obuzdin Sergei Iur'evich, Deputy Chief Engineer, «Vodokanal» MUE of Irkutsk

2 Stanislavskogo St., 664081, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 21-47-99, e-mail: obuzdinsy@irkvkx.ru

2 Gubin Dmitrii Ivanovich, Head of the Wastewater Treatment Facilities, «Vodokanal» MUE of Irkutsk

2 Stanislavskogo St., 664081, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 21-47-99, e-mail: obuzdinsy@irkvkx.ru

Practically in all Russian cities the deterioration of the water and wastewater networks and facilities averages about 70%. Many of the facilities have been not only worn but also outmoded and do not meet the current technical and environmental requirements. The right-bank and left-bank wastewater treatment facilities of Irkutsk for many years have been overloaded: at the design capacity of 300 thousand m3/day the actual incoming wastewater flow has been 360 thousand m3/day. Lately, due to the significant reduction of the specific water consumption the incoming wastewater flow has reached 295 thousand m3/day. However the composition of the wastewater in relation to many parameters changed significantly; whereas the treatment efficiency lowered. As a result of the long time operation without heavy overhaul under the conditions of the corrosive wastewater a great number of reinforced concrete storage tanks, pipelines and equipment have been in poor state and need dismantling, repair, replacement and upgrade. In order to improve the efficiency of wastewater treatment the following basic process stages have been proposed: primary mechanical treatment; grit removal; biological treatment with nitrogen removal in the processes of nitrification-denitrification; chemical phosphorus removal by sedimentation method; enhanced treatment (organics and ammonia nitrogen removal) in a moving-bed bioreactor; suspended substances removal by enhanced tertiary treatment in sand filters; UV-disinfection. Upon complete reconstruction the required wastewater treatment level will meet the sanitary standards of the effluent quality to be discharged into water bodies.

Key words: wastewater composition, wastewater treatment facilities, reconstruction, treatment efficiency.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УДК 65.012.45:628.1/.2

Алексеев А. В., Новицкий Н. Н., Обуздин С. Ю. Концепция единого информационного пространства предприятия и ее апробация в МУП «Водоканал» г. Иркутска 54

А. В. АЛЕКСЕЕВ1, Н. Н. НОВИЦКИЙ2, С. Ю. ОБУЗДИН3

1 Алексеев Александр Владимирович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Институт систем энергетики имени Л. А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук

664030, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, тел.: (3952) 50-06-46, доб. 238, e-mail: alexeev@isem.irk.ru

2 Новицкий Николай Николаевич, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией, Институт систем энергетики имени Л. А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук

664030, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, тел.: (3952) 50-06-46, доб. 250, e-mail: pipenet@isem.irk.ru

3 Обуздин Сергей Юрьевич, заместитель главного инженера по автоматизации и режимам, МУП «Водоканал» г. Иркутска

664081, Россия, г. Иркутск, ул. Станиславского, 2, тел.: (3952) 21-47-99, e-mail: obuzdinsy@irkvkx.ru

Дана краткая характеристика подходов к информатизации предприятий, эксплуатирующих трубопроводные системы коммунального назначения. Основная цель создания «интеллектуальных» трубопроводных систем – гармонизация требований и возможностей всех сторон, участвующих в процессах получения и транспортирования рабочей среды, предоставления и потребления услуг. При этом потребителю отводится роль активного, равноправного участника, влияющего на объем услуг, их качество и цену. Ключевая задача на пути повышения степени «интеллектуальности» трубопроводных систем заключается в обеспечении высокого уровня их технологической управляемости. Необходимым условием достижения поставленной цели является наличие единого информационного пространства как основного системообразующего фактора. Приведены основные положения концепции единого информационного пространства предприятия, описан опыт ее апробации в МУП «Водоканал» г. Иркутска. В отличие от типового подхода к построению автоматизированной системы управления предприятием («сверху вниз»), предполагающего централизацию информации в рамках единой информационной системы, предлагается гибкий подход, основанный на принципе интеграции информационных ресурсов «снизу вверх». При этом во главу угла ставится информационная поддержка принятия решений по управлению процессами эксплуатации. Переход предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на такую концепцию создаст предпосылки для организации межсистемного и внутригородского взаимодействия, интеграции с внешними структурами и сервисами (городская администрация, надзорные органы, онлайн-ресурсы для работы с абонентами и др.), позволит повысить общий уровень управляемости и согласованности принимаемых решений, что приведет к повышению эффективности и улучшению качества предоставляемых услуг.

Ключевые слова: автоматизированная система управления, информационные технологии, единое информационное пространство предприятия, централизация информации, интеграция информационных ресурсов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Концепция Энергетической стратегии России на период до 2030 г.: Приложение к журналу «Энергетическая политика». – М.: ГУИЭС, 2007. 116 с.

- Новицкий Н. Н. Интеллектуальные трубопроводные системы: аргументы, содержание, перспективы // Коммунальное хозяйство городов. Серия «Технические науки и архитектура». – Украина, Харьков. 2011. Вып. 101. С. 456–464.

- Воропай Н. И., Санеев Б. Г., Сендеров С. М., Стенников В. А., Новицкий Н. Н., Илькевич Н. И., Клер А. М. Энергетика будущего: комплексные проблемы инновационного развития и управления: Сборник трудов Всероссийской конференции «Энергетика России в XXI веке. Инновационное развитие и управление», 1–3 сентября 2015 г. – Иркутск, ИСЭМ СО РАН, 2015. С. 10–21.

- Novitskiy N. N., Alekseev A. V. State of the art and directions in development of the hydraulic circuit theory methods for modelling and technological control of water supply systems: in proceedings of the 11th International Conference Computing and Сontrol for the Water Industry. University of Exeter, UK. 2011. V. 3. P. 901–906.

- Новицкий Н. Н., Сухарев М. Г., Тевяшев А. Д. и др. Трубопроводные системы энергетики: методические и прикладные проблемы математического моделирования. – Новосибирск: Наука. 2015. 476 с.

- Мельник Е. А., Хямяляйнен М. М., Смирнова С. В., Юдин М. Ю. Гидравлическая модель в системе управления водопроводной сетью Санкт-Петербурга // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 3. С. 20–23.

- Касаткин Ф. Ю., Костылев С. В. Единое информационное пространство предприятия // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 6. C. 45–49.

- Крицкий А. В., Каргапольцев Д. С., Брусницын Д. Н., Скоринов С. В., Шабуров Д. П., Добразов А. Е. Единое информационное пространство программно-аппаратных средств // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 11. С. 45–56.

- Храменков С. В. Мосводоканал на новом этапе развития // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 10. С. 3–5.

# http://gridder.ru/technologies/computers/edinoe-informacionnoe-prostranstvo-predprijatija-mif-ili-realnost/ Единое информационное пространство предприятия: миф или реальность (дата обращения 21.10.2017).

- http://www.oracle.com/us/products/applications/ebusiness/overview/index.html Oracle E-Business Suite (дата обращения 21.10.2017).

- http://solutions.1c.ru/catalog/vodokanal/features 1С:Предприятие 8. Управление водоканалом (дата обращения 21.10.2017).

# https://www.galaktika.ru/erp/funkcionalnost.html Галактика ERP. Система управления производством (дата обращения 21.10.2017).

- http://www.pandia.ru/text/77/205/80238.php Научно-образовательный материал Организация и проведение мастер-классов по направлению «Компьютерные технологии в области автоматизации и управления» (дата обращения 21.10.2017).

- Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования. – М., МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. 430 с.

- http://51.isem.irk.ru/angara Информационно-вычислительная среда «АНГАРА» (дата обращения 21.102017).

- Алексеев А. В., Новицкий Н. Н., Токарев В. В., Шалагинова З. И. Принципы разработки и программная реализация информационно-вычислительной среды для компьютерного моделирования трубопроводных и гидравлических систем. Трубопроводные системы энергетики. Методы математического моделирования и оптимизации: Сборник научных трудов. – Новосибирск: Наука, 2007. С. 221–230.

- Алексеев А. В., Новицкий Н. Н., Мелехов Е. С. Информационно-вычислительный комплекс для автоматизации диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения // Вестник ИрГТУ. 2014. № 6. С. 12–18.

- Алексеев А. В., Новицкий Н. Н. Компьютерная технология «АНГАРА» для интеграции информационного и вычислительного пространства при моделировании трубопроводных систем // Научный вестник НГТУ. 2017. № 2. С. 26–41.

AUTOMATED AND INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS

Alekseev A. V., Novitskii N. N., Obuzdin S. Iu. The concept of enterprise consolidated information area and its approbation in «Vodokanal» MUE of Irkutsk 54

A. V. ALEKSEEV1, N. N. NOVITSKII2, S. Iu. OBUZDIN3

1 Alekseev Aleksandr Vladimirovich, Ph. D. (Engineering), Senior Research Worker, Melentiev Energy Systems Institute, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

130 Lermontova St., 664030, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 50-06-46, ext. 238, e-mail: alexeev@isem.irk.ru

2 Novitskii Nikolai Nikolaevich, Doctor of Engineering, Leading Research Worker, Head of Laboratory, Melentiev Energy Systems Institute, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

130 Lermontova St., 664030, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 50-06-46, ext. 250, e-mail: pipenet@isem.irk.ru

3 Obuzdin Sergei Iur'evich, Deputy Chief Engineer for Automation and Operation, «Vodokanal» MUE of Irkutsk

2 Stanislavskogo St., 664081, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 21-47-99, e-mail: obuzdinsy@irkvkx.ru

A brief description of approaches to IT development of the operators of public utilities pipelines is presented. The main task of developing intelligent pipeline systems is the harmonization of the requirements and capabilities of all the parties to the processes of receiving and conveying the operating medium, delivering and using the services. Herewith a consumer is assigned the part of an active full-fledged stakeholder who can influence the scope of services, their quality and price. The key objective of improving the degree of intellectuality of pipeline systems is ensuring the high level of their technologic controllability. The necessary condition of achieving the set goal is the availability of the consolidated information area as a cornerstone factor. The basic provisions of the concept of the enterprise consolidated information area are presented and the experience of its approbation in «Vodokanal» MUE of Irkutsk is described. Compared to the typical approach to the development of the management information system («top-down») that assumes data centralization within the frames of the unified information system, a flexible approach is proposed that is based on the data resource integration («bottom-up»). Herewith the information support of the decision-making processes related to the operation control is put a premium on. The acceptance of this concept by water and wastewater providers will lay the groundwork for establishing the intersystem and intraurban co-operation, integration with external structures and services (municipal administration, supervisory authorities, online resources for customer relations etc.), provide for improving the general level of controllability and concurrence of the decisions made which will result in the improvement of the efficiency and service quality.

Key words: computerized control system, information technologies, enterprise consolidated information area, data centralization, integration of information resources.

REFERENCES

- Kontseptsiia Energeticheskoi strategii Rossii na period do 2030 g.: Prilozhenie k zhurnalu «Energeticheskaia politika» [The concept of the Energy Strategy of Russia for the period until 2030. Appendix to «Energeticheskaia Politika» Journal. Moscow, GUIES Publ., 2007, 116 p.].

- Novitskii N. N. [Intellectual pipeline systems: arguments, contents, prospects]. Kommunal’noe Khoziaistvo Gorodov. «Tekhnicheskie Nauki i Arkhitektura» Series. Ukraine, Kharkov, 2011, issue 101, pp. 456–464. (In Russian).

- Voropai N. I., Saneev B. G., Senderov S. M., Stennikov V. A., Novitskii N. N., Il'kevich N. I., Kler A. M. [Power economy of the future: systemic problems of the innovative development and management]. Collected works of «Power Economy of Russia in the XXI century. Innovative development and Management» All-Russia Conference, September 1–3, 2015. Irkutsk, ISEM SO RAN Publ., 2015, pp. 10–21. (In Russian).

- Novitskiy N. N., Alekseev A. V. State of the art and directions in development of the hydraulic circuit theory methods for modelling and technological control of water supply systems. In proceedings of the 11th International Conference Computing and Сontrol for the Water Industry. University of Exeter, UK, 2011, v. 3, pp. 901–906.

- Novitskii N. N., Sukharev M. G., Teviashev A. D. et al. Truboprovodnye sistemy energetiki: metodicheskie i prikladnye problemy matematicheskogo modelirovaniia [Energy pipeline systems: methodical and application problems of mathematical modeling]. Novosibirsk, Nauka Publ., 2015, 476 p.

- Mel'nik E. A., Hamalainen M. M., Smirnova S. V., Iudin M. Iu. [Hydraulic model in the water distribution network operation control in the city of Saint-Petersburg]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2012, no. 3, pp. 20–23. (In Russian).

- Kasatkin F. Iu., Kostylev S. V. [Enterprise consolidated information area]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 6, pp. 45–49. (In Russian).

- Kritskii A. V., Kargapol'tsev D. S., Brusnitsyn D. N., Skorinov S. V., Shaburov D. P., Dobrazov A. E. [Firmware consolidated information area]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 11, pp. 45–56. (In Russian).

- Khramenkov S. V. [Mosvodokanal at the new stage of progress]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 10, pp. 3–5. (In Russian).

# http://gridder.ru/technologies/computers/edinoe-informacionnoe-prostranstvo-predprijatija-mif-ili-realnost/ Enterprise consolidated information area: myth or reality? (accessed 21.10.2017).

- http://www.oracle.com/us/products/applications/ebusiness/overview/index.html Oracle E-Business Suite (accessed 21.10.2017).

- http://solutions.1c.ru/catalog/vodokanal/features 1С:Enterprise 8. Vodokanal management (accessed 21.10.2017).

# https://www.galaktika.ru/erp/funkcionalnost.html ERP Galaxy. Process control system (accessed 21.10.2017).

- http://www.pandia.ru/text/77/205/80238.php Education research materials Establishing and holding masterclasses on «Computer technologies in automation and management» (accessed 21.10.2017).

- Norenkov I. P. Osnovy avtomatizirovannogo proektirovaniia [Fundamentals of Computer Assisted Design. Moscow, MGTU im. N. E. Baumana Publ., 2009, 430 p.].

- http://51.isem.irk.ru/angara «ANGARA» Information computer environment (accessed 21.10.2017).

- Alekseev A. V., Novitskii N. N., Tokarev V. V., Shalaginova Z. I. [Principles of the development and software implementation for computer modeling of pipeline and hydraulic systems. Energy pipeline systems. Mathematical modeling and optimization methods]. Collection of research papers. Novosibirsk, Nauka Publ., 2007, pp. 221–230. (In Russian).

- Alekseev A. V., Novitskii N. N., Melekhov E. S. [Information computer complex for automation of the water supply and wastewater disposal operations control]. Vestnik IrGTU, 2014, no. 6, pp. 12–18. (In Russian).

- Alekseev A. V., Novitskii N. N. [«ANGARA» computer technology for the integration of information and computational environment in pipeline system modeling]. Nauchnyi Vestnik NGTU, 2017, no. 2, pp. 26–41. (In Russian).

УДК 628.1/.2:65.012.45

Алексеев А. В., Новицкий Н. Н., Обуздин С. Ю. Автоматизация эксплуатационных режимов и диспетчерского управления системами водоснабжения в МУП «Водоканал» г. Иркутска на базе электронных моделей 64

А. В. АЛЕКСЕЕВ1, Н. Н. НОВИЦКИЙ2, С. Ю. ОБУЗДИН3

1 Алексеев Александр Владимирович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Институт систем энергетики имени Л. А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук

664030, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, тел.: (3952) 50-06-46, доб. 238, e-mail: alexeev@isem.irk.ru

2 Новицкий Николай Николаевич, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией, Институт систем энергетики имени Л. А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук

664030, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, тел.: (3952) 50-06-46, доб. 250, e-mail: pipenet@isem.irk.ru

3 Обуздин Сергей Юрьевич, заместитель главного инженера по автоматизации и режимам, МУП «Водоканал» г. Иркутска

664081, Россия, г. Иркутск, ул. Станиславского, 2, тел.: (3952) 21-47-99, e-mail: obuzdinsy@irkvkx.ru

Рассмотрены принципы принятия технологических решений по управлению развитием и функционированием коммунальных сетей в условиях их территориальной, структурной и временной разобщенности на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства. Предложен возможный путь решения этих вопросов, основанный на применении сквозного моделирования и создании единого информационного пространства предприятия с помощью информационно-вычислительной среды «АНГАРА». Дана ее краткая характеристика, приведены основные функции. ИВС «АНГАРА», разработанная в лаборатории трубопроводных и гидравлических систем Института систем энергетики имени Л. А. Мелентьева, предназначена для автоматизации процессов создания, поддержки и использования электронных моделей трубопроводных систем произвольного типа и различной сложности при решении прикладных задач их исследования, проектирования и эксплуатации. Информационно-вычислительный комплекс обладает набором графических, информационных и аналитических функций, необходимых для создания, редактирования и анализа схем трубопроводных систем различного типа. На примере опыта автоматизации при разработке эксплуатационных режимов и диспетчерского управления системами водоснабжения в МУП «Водоканал» г. Иркутска рассмотрена возможность использования полученных результатов для решения новых задач, предполагающих наличие динамических моделей потокораспределения.

Ключевые слова: системы водоснабжения и водоотведения, расчет эксплуатационных режимов, диспетчерское управление, информационно-вычислительный комплекс, единое информационное пространство предприятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексеев А. В., Новицкий Н. Н., Токарев В. В., Шалагинова З. И. Принципы разработки и программная реализация информационно-вычислительной среды для компьютерного моделирования трубопроводных и гидравлических систем. Трубопроводные системы энергетики. Методы математического моделирования и оптимизации: Сборник научных трудов. – Новосибирск: Наука, 2007. С. 221–230.

- Новицкий Н. Н., Сухарев М. Г., Сарданашвили С. А. и др. Трубопроводные системы энергетики: математическое и компьютерное моделирование / Ответственный редактор Н. Н. Новицкий. – Новосибирск: Наука, 2014. 274 с.

- www.51.isem.irk.ru/angara/ Информационно-вычислительная среда «АНГАРА» (дата обращения 31.10.2017).

- Новицкий Н. Н., Алексеев А. В., Баринова С. Ю. Информационно-вычислительный комплекс «АНГАРА-ВС» для моделирования крупных систем водоснабжения: Сборник трудов XVI Байкальской Всероссийской конференции «Информационные и математические технологии в науке и управлении». Часть III. – Иркутск, ИСЭМ СО РАН, 2011. С. 192–200.

- Алексеев А. В., Новицкий Н. Н., Мелехов Е. С. Информационно-вычислительный комплекс для автоматизации диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения // Вестник ИрГТУ. 2014. № 6. С. 12–18.

- Меренков А. П., Хасилев В. Я. Теория гидравлических цепей. – М.: Наука, 1985. 278 с.

- Меренков А. П., Сеннова Е. В., Сумароков С. В. и др. Математическое моделирование и оптимизация систем тепло-, водо-, нефте- и газоснабжения / Ответственный редактор А. П. Меренков. – Новосибирск: Наука, 1992. 407 с.

Alekseev A. V., Novitskii N. N., Obuzdin S. Iu. Automation of the operation modes and centralized control of the water supply systems at «Vodokanal» MUE of Irkutsk on the basis of electronic models 64

A. V. ALEKSEEV1, N. N. NOVITSKII2, S. Iu. OBUZDIN3

1 Alekseev Aleksandr Vladimirovich, Ph. D. (Engineering), Senior Research Worker, Melentiev Energy Systems Institute, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

130 Lermontova St., 664030, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 50-06-46, ext. 238, e-mail: alexeev@isem.irk.ru

2 Novitskii Nikolai Nikolaevich, Doctor of Engineering, Leading Research Worker, Head of Laboratory, Melentiev Energy Systems Institute, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

130 Lermontova St., 664030, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 50-06-46, ext. 250, e-mail: pipenet@isem.irk.ru

3 Obuzdin Sergei Iur'evich, Deputy Chief Engineer for Automation and Operation, «Vodokanal» MUE of Irkutsk

2 Stanislavskogo St., 664081, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 21-47-99, e-mail: obuzdinsy@irkvkx.ru

The principles of adopting technologic solutions of the control of the public utilities development and functioning under the conditions of their territorial, structural and timed disunity at the water supply and wastewater disposal enterprises are considered. A possible way of solving these problems based on the use of end-to-end simulation and designing the enterprise consolidated information area with the help of «ANGARA» Information Computer Environment is proposed. The brief description and main functions of «ANGARA» are presented. «ANGARA» ICE was designed at the laboratory of pipeline and hydraulic systems of Melentiev Energy Systems Institute for the automation of the processes of developing, supporting and using electronic models of pipelines of arbitrary type and with different levels of complexity in solving application tasks of studying, designing and operating them. The information-computer complex possesses the essential set of graphical, information and analytical functions required for the development, correction and analysis of pipeline system schemes of different type. Using the example of automation of designing the operation modes and centralized control of the water supply systems at «Vodokanal» MUE of Irkutsk the possibility of using the obtained results in solving new tasks that involve dynamic models of load flow is considered.

Key words: water supply and wastewater disposal systems, calculation of operation modes, centralized control, information-computer complex, enterprise consolidated information area.

REFERENCES

- Alekseev A. V., Novitskii N. N., Tokarev V. V., Shalaginova Z. I. [Principles of the development and software implementation for computer modeling of pipeline and hydraulic systems. Energy pipeline systems. Mathematical modeling and optimization methods]. Collection of research papers. Novosibirsk, Nauka Publ., 2007, pp. 221–230. (In Russian).

- Novitskii N. N., Sukharev M. G., Sardanashvili S. A. et al. Truboprovodnye sistemy energetiki: matematicheskoe i komp'iuternoe modelirovanie [Power pipeline systems: mathematical and computer modeling. Responsible editor N. N. Novitskii. Novosibirsk, Nauka Publ., 2014, 274 p.].

- http://51.isem.irk.ru/angara «ANGARA» Information computer environment (accessed 31.10.2017).

- Novitskii N. N., Alekseev A. V., Barinova S. Iu. [«ANGARA-VS» Information-computer complex for the simulation of large-scale water supply systems]. Proceedings of «Information and mathematical technologies in the science and management» XVI Baikal All-Russia Conference. Part III. Irkutsk, ISEM SO RAN Publ., 2011, pp. 192–200. (In Russian).

- Alekseev A. V., Novitskii N. N., Melekhov E. S. [Information computer complex for the automation of centralized control of water supply and wastewater disposal systems]. Vestnik IrGTU, 2014, no. 6, pp. 12–18. (In Russian).

- Merenkov A. P., Khasilev V. Ia. Teoriia gidravlicheskikh tsepei [Theory of hydraulic linkages. Moscow, Nauka Publ., 1985, 278 p.].

- Merenkov A. P., Sennova E. V., Sumarokov S. V. et al. Matematicheskoe modelirovanie i optimizatsiia sistem teplo-, vodo-, nefte- i gazosnabzheniia [Mathematical simulation and optimization of heat-, water-, oil- and gas supply systems. Responsible editor A. P. Merenkov. Novosibirsk, Nauka Publ., 1992, 407 p.].

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

УДК 628.1/.2:621.644.075

Куртин А. В. Применение полимерных труб в системах водоснабжения и канализации города Иркутска 72

А. В. КУРТИН*

* Куртин Андрей Владимирович, главный инженер, МУП «Водоканал» г. Иркутска

664081, Россия, г. Иркутск, ул. Станиславского, 2, тел.: (3952) 21-47-99, e-mail: kurtinav@irkvkx.ru

Системы водоснабжения и канализации многих российских городов, в том числе Иркутска, характеризуются длительным сроком эксплуатации, высокой степенью износа и значительной аварийностью. Восстановление изношенных сетей водопровода и канализации, приведение их параметров в соответствие с существующими нагрузками, а также соблюдение современных санитарно-гигиенических нормативов, технических и экономических требований являются актуальной задачей, решение которой без применения новых технологий, материалов, конструкций и приспособлений невозможно. На примере г. Иркутска рассказано об использовании технологии бестраншейной прокладки и реконструкции водопроводных и канализационных сетей с применением полиэтиленовых труб, что существенно экономит денежные средства, сокращает время перерыва подачи воды потребителям, улучшает условия труда, повышает надежность и сейсмостойкость трубопроводов и сооружений. Практический опыт подтверждает высокую технологичность этого метода, его оперативность и экономическую эффективность. Приведены данные об использовании дополнительных технических средств для работы с трубами из различных материалов.

Ключевые слова: реконструкция систем водоснабжения и канализации, полиэтиленовые трубы, бестраншейные технологии, ремонтно-восстановительные работы, гидравлический разрушитель, ремонтный хомут, обжимная муфта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Храменков С. В., Орлов В. А., Харькин В. А. Оптимизация восстановления водоотводящих сетей. – М.: Стройиздат, 2002. 185 с.

- Саломеев В. П. Реконструкция инженерных систем и сооружений водоотведения. – М.: Издательство АСВ, 2009. 192 с.

PIPELINE SYSTEMS

Kurtin A. V. The use of polymer pipes in water supply and wastewater disposal systems of Irkutsk 72

A. V. KURTIN*

* Kurtin Andrei Vladimirovich, Chief Engineer, «Vodokanal» MUE of Irkutsk

2 Stanislavskogo St., 664081, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 21-47-99, e-mail: kurtinav@irkvkx.ru

Water supply and wastewater disposal systems in many Russian cities including Irkutsk are characterized by long term operation, high wear and failure rate. Rehabilitating obsolete water and wastewater networks, upgrading their parameters to the actual loading as well as meeting the current sanitary-hygienic regulations, technical and economic requirements have been the critical tasks that cannot be solved without the use of advanced technologies, materials, structures and devices. Using the example of Irkutsk city the use of trenchless technologies of water and wastewater networks construction and rehabilitation with polyethylene pipes is described. These technologies provide for reducing costs and water supply interruption periods, improving conditions of work, improving the integrity and seismic resistance of the pipelines and facilities. The practical experience proves the high technological and economic efficiency of this method. The data on the use of additional engineering tools for handling pipes made of different materials is given.

Key words: water and wastewater systems upgrade, polyethylene pipes, trenchless technologies, repair and rehabilitation operations, hydraulic bursting head, repair clamp, upset coupling.

REFERENCES

- Khramenkov S. V., Orlov V. A., Khar'kin V. A. Optimizatsiia vosstanovleniia vodootvodiashchikh setei [Optimization of wastewater network rehabilitation. Moscow, Stroiizdat Publ., 2002, 185 p.].

- Salomeev V. P. Rekonstruktsiia inzhenernykh sistem i sooruzhenii vodootvedeniia [Upgrading utility systems and wastewater disposal facilities. Moscow, ASV Publ., 2009, 192 p.].