ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.161

Нефедова Е. Д., Феофанов Ю. А., Елистратова И. В. Опыт эксплуатации нового блока сооружений водоподготовки на Южной водопроводной станции Санкт-Петербурга 5

Е. Д. НЕФЕДОВА1, Ю. А. Феофанов2, И. В. ЕЛИСТРАТОВА3

1 Нефедова Елена Дмитриевна, кандидат технических наук, руководитель проекта, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Феофанов Юрий Александрович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водопользование и экология», Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005,Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: (812) 316-48-49, e-mail: ufeofanov@rambler.ru

3 Eлистратова Ирина Владимировна, кандидат технических наук, инженер, ООО «ВодоСтройПроект»

192007, Россия, Санкт-Петербург, Тамбовская ул., 12, корп. А, тел.: (921) 379-93-22, e-mail: i.khirshieva@gmail.com

Приведены сведения об особенностях технологических схем подготовки питьевой воды на городских водопроводных станциях Санкт-Петербурга. Дается описание процесса водоподготовки на новом блоке очистных сооружений (блок К-6) Южной водопроводной станции, на которой применяются самые современные технологии водоподготовки. Технологии обеспечивают нормативное качество питьевой воды по всем показателям, диктуемым СанПиН 2.1.4.1074-01, при любых возможных изменениях состояния воды в реке Неве, в частности при неблагоприятных и аварийных ситуациях на водоисточнике (при аварийных сбросах, штормах на Ладоге и др.). На станции внедрена Автоматизированная система контроля качества воды с применением проточных анализаторов, к которым подается вода, отбираемая непрерывно из разных точек технологического процесса водоподготовки. Это позволяет получать информацию об эффективности работы отдельных сооружений в режиме онлайн для оперативного управления. Приведен анализ данных по работе сооружений блока К-6, включающего тонкослойные отстойники, двухслойные фильтры с песчаной загрузкой и активированным углем. При этом осуществляется очистка и утилизация промывных вод, а также обработка осадка. Приведены результаты полного анализа качества воды по 51 показателю на выходе с блока К-6 на Южной водопроводной станции.

Ключевые слова: подготовка питьевой воды, водопроводная станция, наилучшие доступные технологии, тонкослойный отстойник, двухслойный фильтр.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Методика разработки реестра наилучших доступных технологий (НТД) систем водоснабжения и водоотведения / Раздел 1. Водоснабжение. Т. 1. – М., 2014.

- Водоснабжение и водоотведение в Санкт-Петербурге / Коллектив авторов; под редакцией Кармазинова Ф. В. – СПб.: Новый журнал, 2008. 462 с.

- Водоснабжение Санкт-Петербурга / Коллектив авторов; под общей редакцией Кармазинова Ф. В. – СПб.: Новый журнал, 2003. 687 с.

- Феофанов Ю. А., Хиршиева И. В. Повышение эффективности процесса коагуляции маломутных цветных вод путем введения добавок-утяжелителей // Вода, экология: проблемы и решения. 2014. № 2. С. 24–30.

DRINKING WATER SUPPLY

Nefedova E. D., Feofanov Iu. A., Elistratova I. V. The experience of operating new water treatment facilities at the South Water Treatment Plant in Saint-Petersburg 5

E. D. NEFEDOVA1, Iu. A. FEOFANOV2, I. V. ELISTRATOVA3

1 Nefedova Elena Dmitrievna, Ph. D. (Engineering), Project Manager, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Feofanov Iurii Aleksandrovich, Doctor of Engineering, Professor, Department of «Water Use and Ecology», Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia St., 190005, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 316-48-49, e-mail: ufeofanov@rambler.ru

3 Elistratova Irina Vladimirovna, Ph. D. (Engineering), Engineer, «VodoStroiProekt» LLC

Build. A, 12, Tambovskaia St., 192007, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (921) 379-93-22, e-mail: i.khirshieva@gmail.com

The information on specific features of the process flow schemes of drinking water preparation at the municipal water treatment plants in Saint-Petersburg is presented. The process of drinking water treatment at the new water treatment facilities (K-6 Block) of the South Water Treatment Plant is described where the cutting-edge technologies of water treatment are used. The technologies ensure the standard drinking water quality as regards all the indicators prescribed by Sanitary Rules and Regulations 2.1.4.1074-01 at any possible changes in the Neva River water quality, in particular in case of unfavorable and accidental events in water sources (in case of accidental discharges, storms at the Ladoga etc.). An automated water quality control system with the use of flow-type analyzers fed with water samples taken continuously at different points of the treatment process has been introduced at the plant. This provides for the on-line information on the operation efficiency of separate units for operating control. The analysis of the operational data for K-6 Block that includes lamella clarifiers, double-layer filters with sand media and activated carbon is presented. Herewith wash water and sludge treatment and utilization are provided. The results of the comprehensive water quality analysis for 51 parameters at the outlet of K-6 Block at the South Water Treatment Plant are given.

Key words: water treatment, water treatment plant, best available techniques, lamella clarifier, double-layer filter.

REFERENCES

- Metodika razrabotki reestra nailuchshikh dostupnykh tekhnologii (NTD) sistem vodosnabzheniia i vodootvedeniia. Razdel 1. Vodosnabzhenie [Method of developing the list of the best available techniques of water supply and wastewater disposal. Part 1. Water Supply, v. 1. Moscow, 2014].

- Vodosnabzhenie i vodootvedenie v Sankt-Peterburge [Water supply and wastewater disposal in Saint-Petersburg. Corporate author under the editorship of Karmazinov F. V. Saint-Petersburg, Novyi Zhurnal Publ., 2008, 462 p.].

- Vodosnabzhenie Sankt-Peterburga [Water supply of Saint-Petersburg. Corporate author under the general editorship of Karmazinov F. V. Saint-Petersburg, Novyi Zhurnal Publ., 2003, 687 p.].

- Feofanov Iu. A., Khirshieva I. V. [Improvement of the efficiency of low-turbid colored water coagulation by adding weighting agents]. Voda, Ekologiia: Problemy i Resheniia, 2014, no. 2, pp. 24–30. (In Russian).

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УДК 614.71:613.15

Сабирова З. Ф., Бударина О. В., Шипулина З. В. Особенности обоснования санитарно-защитных зон для городских канализационных очистных сооружений 14

З. Ф. САБИРОВА1, О. В. БУДАРИНА2, З. В. ШИПУЛИНА3

1 Сабирова Зульфия Фаридовна, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России

119991, Россия, Москва, Погодинская ул., 10, стр. 1, тел.: (499) 246-92-10, e-mail: vozduch2002@mail.ru

2 Бударина Ольга Викторовна, кандидат медицинских наук, заведующая лабораторией гигиены атмосферного воздуха и жилой среды, Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России

119991, Россия, Москва, Погодинская ул., 10, стр. 1, тел.: (499) 246-92-10, e-mail: vozduch2002@mail.ru

3 Шипулина Зинаида Викторовна, старший научный сотрудник, Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России

119991, Россия, Москва, Погодинская ул., 10, стр. 1, тел.: (499) 246-92-10, e-mail: vozduch2002@mail.ru

Дана комплексная гигиеническая оценка городских канализационных очистных сооружений (производительностью 73 и 180 тыс. м3/сут хозяйственно-бытовых и производственных стоков) как источников химического и физического воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения. Исследования выполнены на примере города Московской области с численностью населения более 150 тыс. чел. Характеристики системы водоотведения, включая технологию очистки сточных вод, типовое оборудование очистных сооружений, диапазон технических параметров эксплуатации, состав и объем выбросов, являются типичными для небольших городов страны, включая города Московской области, с численностью населения от 100 до 200 тыс. чел. Установлено, что максимальный вклад в валовый выброс вносят иловые карты (68%), аэротенки и вторичные отстойники биологической очистки (12,4 и 5,3%). Показано, что воздействие химических и физических факторов на атмосферный воздух и здоровье населения (по методологии оценки риска развития неканцерогенных и канцерогенных эффектов) не превышает гигиенические нормативы и допустимые значения рисков. По результатам исследования предложена система критериев, которая рекомендуется для обоснования санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений.

Ключевые слова: канализационные очистные сооружения, сточные воды, атмосферный воздух, здоровье населения, санитарно-защитная зона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Сабирова З. Ф., Ульянова А. В., Чанышев Ф. В., Минигазимов Р. Ш., Винокуров М. В. Модернизация производства как критерий сокращения санитарно-защитных зон // Гигиена и санитария. 2013. № 1. С. 87–88.

- Бударина О. В., Пинигин М. А., Сабирова З. Ф., Федотова Л. А. Проблемы запахов в атмосферном воздухе от очистных сооружений: нормирование, контроль и законодательное регулирование // Водоснабжение и санитарная техника. 2017. № 8. С. 20–28.

- Богомолов М. В., Кармазинов Ф. В., Костюченко С. В. Методы удаления запахов в системах транспортировки и очистки сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 7. С. 33–43.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Sabirova Z. F., Budarina O. V., Shipulina Z. V. Special aspects of substantiating sanitary protection zones for the municipal wastewater treatment facilities 14

Z. F. SABIROVA1, O. V. BUDARINA2, Z. V. SHIPULINA3

1 Sabirova Zul'fiia Faridovna, Doctor of Medical Science, Professor, Senior Research Scientist, Centre of Strategic Planning and Control of Medicobiologic Health Risks, RF Ministry of Health

Build. 1, 10 Pogodinskaia St., 119991, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 246-92-10, e-mail: vozduch2002@mail.ru

2 Budarina Ol'ga Viktorovna, Ph. D. (Medical Science), Chief of Laboratory of Ambient air and Habitat Hygiene, Centre of Strategic Planning and Control of Medicobiologic Health Risks, RF Ministry of Health

Build. 1, 10 Pogodinskaia St., 119991, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 246-92-10, e-mail: vozduch2002@mail.ru

3 Shipulina Zinaida Viktorovna, Senior Scientific Worker, Centre of Strategic Planning and Control of Medicobiologic Health Risks, RF Ministry of Health

Build. 1, 10 Pogodinskaia St., 119991, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 246-92-10, e-mail: vozduch2002@mail.ru

A comprehensive hygienic assessment of the municipal wastewater treatment facilities (with a capacity of 73 and 180 thousand m3/day of domestic and industrial wastewater) as sources of the chemical and physical impact on the ambient air and public health is presented. The studies were carried out in a city in the Moscow Area with a population of more than 150 thousand residents. The characteristics of the wastewater disposal system including wastewater treatment technology, standard equipment of the treatment facilities, technical operation parameters, composition and amount of emissions are typical for the Russian small cities including the cities in the Moscow Area with a population of 100–2000 thousand residents. It was stated that the maximum input into the gross emission was given by sludge beds (68%), aeration tanks and secondary settlers of the biological treatment process (12.4 and 5.3%). It is shown that the impact of the chemical and physical factors on the ambient air and public health (following the methodology of the assessment of the noncarcinogenic and carcinogenic effect occurrence) does not exceed the hygienic regulations and permissible risk values. Based on the results of the study a system of criteria that can be recommended for the substantiation of the sanitary protection zones for the wastewater treatment facilities is proposed.

Key words: wastewater treatment facilities, wastewater, ambient air, public health, sanitary protection zone.

REFERENCES

- Sabirova Z. F., Ul'ianova A. V., Chanyshev F. V., Minigazimov R. Sh., Vinokurov M. V. [Modernization of production as a criterion of the sanitary protection zone reduction]. Gigiena i Sanitariia, 2013, no. 1, pp. 87–88. (In Russian).

- Budarina O. V., Pinigin M. A., Sabirova Z. F., Fedotova L. A. [Odor problems in ambient air of the wastewater treatment facilities: regulation, control and legislative regulation]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2017, no. 8, pp. 20–28. (In Russian).

- Bogomolov M. V., Karmazinov F. V., Kostiuchenko S. V. [Methods of odor control in the systems of wastewater transportation and treatment]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 7, pp. 33–43. (In Russian).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

УДК 628.1/.3:65.011.4

Продоус О. А., Самбурский Г. А., Шипилов А. А. Система предварительной оценки направляемых на государственную экспертизу проектов по водоснабжению и водоотведению (в порядке обсуждения) 22

О. А. ПРОДОУС1, Г. А. САМБУРСКИЙ2, А. А. ШИПИЛОВ3

1 Продоус Олег Александрович, доктор технических наук, профессор, генеральный директор ООО «ИНКО-инжиниринг»

190005, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 37/1, литера А, пом. 1-Н, тел.: (812) 318-55-62, e-mail: pro@enco.su

2 Самбурский Георгий Александрович, кандидат технических наук, заместитель исполнительного директора, ученый секретарь Экспертно-технологического совета, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

119334, Россия, Москва, Ленинский проспект, 38, корп. 2, тел.: (495) 939-19-36, e-mail: gesamb@yandex.ru

3 Шипилов Андрей Александрович, кандидат технических наук, генеральный директор ООО «СпецСтройПроект»

192288, Россия, Санкт-Петербург, ул. Димитрова, 39, тел.: (921) 970-16-34, e-mail: shipilov2000@mail.ru

Приведена принципиально новая система предварительной оценки проектов по водоснабжению и водоотведению. Оценка проводится негосударственными экспертными структурами на основе разработанных критериев дифференцированного отбора проектов с использованием современных эффективных материалов, оборудования и новейших технических и технологических решений. Принципиальная последовательность реализации любого проекта по водоснабжению и водоотведению предусматривает прохождение следующих этапов: техническое задание; проектная организация (проектная документация, рабочая документация); государственная экспертиза; государственный архитектурно-строительный надзор; cтроительно-монтажная организация. Для более эффективного исполнения федеральных законов предлагаются следующие критерии для отбора (оценки) проектов, направляемых на государственную экспертизу: строительный или стоимостной критерий оценки проектных решений; технологический или эксплуатационный критерий; экономический критерий эффективности проектных решений. Предложенная система способствует повышению качества разработки всех разделов проектов за счет их предварительной оценки специалистами-экспертами на этапе до подачи проекта в органы государственной экспертизы.

Ключевые слова: водоснабжение, водоотведение, технический проект, система оценки проектов, государственная экспертиза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Информационный бюллетень / Законодательство, события, комментарии. – М., Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения. 2016. № 81. 47 с.

- Баженов В. И., Березин С. Е., Самбурский Г. А. Методика расчета стоимости жизненного цикла для оборудования, систем и сооружений водоснабжения и водоотведения // Наилучшие доступные технологии водоснабжения и водоотведения. 2017. № 4. С. 34–41.

DESIGNING WATER AND WASTEWATER SYSTEMS

Prodous O. A., Samburskii G. A., Shipilov A. A. The system of appraisal of water and wastewater projects sent for the expert examination (to be discussed) 22

O. A. PRODOUS1, G. A. SAMBURSKII2, A. A. SHIPILOV3

1 Prodous Oleg Aleksandrovich, Doctor of Engineering, Professor, General Director, «ENCO-Engineering» LLC

Office 1-N, build. A, 37/1 Moskovskii Ave., 190005, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 318-55-62, e-mail: pro@enco.su

2 Samburskii Georgii Aleksandrovich, Ph. D. (Engineering), Deputy Executive Director, Scientific Secretary of the Expert-Technological Board, Russian Water and Wastewater Association

Build. 2, 38 Leninskii Ave., 119334, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 939-19-36, e-mail: gesamb@yandex.ru

3 Shipilov Andrei Aleksandrovich, General Director, «SpetsStroiProekt» LLC

39 Dimitrova St., 192288, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (921) 970-16-34, e-mail: shipilov2000@mail.ru

A conceptually new system of water and wastewater project appraisal is presented. The appraisal is carried out by non-governmental expert companies on the basis of the adopted criteria of the differentiated selection of projects that use advanced efficient materials, equipment and cutting-edge engineering and process solutions. The key procedure of any water or wastewater project implementation provides for the following stages: terms of reference; engineering company (design documentation, engineering documentation); state expert appraisal; state architectural and constructional surveillance; construction and erection company. To ensure more efficient execution of the federal laws the following criteria of the selection (appraisal) of the projects sent for the state expert examination are proposed: constructional or cost criterion of the project solution estimation; technology or operation criterion; economic criterion of the design solution efficiency. The proposed system contributes towards the improvement of the design quality of all the design chapters by the appraisal carried out by the experts before sending the projects to the state expertise authorities.

Key words: water supply, wastewater disposal, engineering project, project appraisal system, state expertise.

REFERENCES

- Informatsionnyi biulleten'. Zakonodatel'stvo, sobytiia, kommentarii [Information Bulletin. Legislation, events, comments. Moscow, Russian Water and Wastewater Association Publ., 2016, no. 81, 47 p.].

- Bazhenov V. I., Berezin S. E., Samburskii G. A. [Method of calculating life-cycle cost for water and wastewater equipment, systems and facilities]. Nailuchshie Dostupnye Tekhnologii Vodosnabzheniia i Vodootvedenii, 2017, no. 4, pp. 34–41. (In Russian).

ВОДООЧИСТКА

УДК 628.16:66.067

Крапухин В. Б., Кулюхин С. А. Спиральные фильтрующие элементы и их гидравлические характеристики 27

В. Б. КРАПУХИН1, С. А. КУЛЮХИН2

1 Крапухин Владимир Борисович, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина Российской академии наук

119071, Россия, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4, тел.: (903) 274-98-00, e-mail: krapukhin@gmail.com

2 Кулюхин Сергей Алексеевич, доктор химических наук, заместитель директора по научной работе, Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина Российской академии наук

119071, Россия, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4, тел.: (495) 333-85-01, e-mail: kulyukhin@ipc.rssi.ru

Приведено описание двух конструкций спиральных фильтрующих элементов, которые обладают пониженными адгезионными свойствами и способны работать в режиме «фильтрация – регенерация» без замены не менее 105 циклов. Благодаря особому свойству фильтрующего элемента, заключающемуся в том, что фильтрующее проходное сечение элемента во время регенерации увеличивается, а во время фильтрования возвращается к своему исходному состоянию, а также благодаря вибрации фильтрующей перегородки во время ее регенерации достигается возможность полного восстановления фильтрующих свойств элементов после каждого цикла «фильтрация – регенерация». Приведена схема установки для определения гидравлических характеристик спиральных фильтрующих элементов как в присутствии динамической мембраны из фильтроперлита, так и без нее. Определена пропускная способность спиральных фильтрующих элементов (размер пор 8, 11, 17, 28, 38, 51, 77, 114, 154 и 248 мкм) при фильтровании воды, не содержащей каких-либо загрязнений, а также при использовании намывных динамических мембран из фильтроперлита. Масса навесок сухого фильтроперлита, намываемого на один спиральный фильтрующий элемент, составила 4, 8, 12 и 24 г. Определены зависимости скорости фильтрования от давления фильтруемого потока, пористости фильтрующих перегородок и массы фильтроперлита, намываемого на спиральный фильтрующий элемент.

Ключевые слова: фильтрация, гидравлические характеристики, спиральный фильтрующий элемент, динамическая мембрана, фильтроперлит.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Пат. 2509594, РФ. МПК B01D 29/48. Фильтрующий элемент Крапухина / Крапухин В. Б., Крапухин В. В., Крапухин А. В. // Изобретения. Полезные модели. 2014. № 8.

- Крапухин В. Б., Кулюхин С. А., Крапухин В. В., Вакурина И. В. Установка для заключительной очистки водопроводной воды // Вода: химия и экология. 2015. № 6. С. 23–28.

- ООО НПП «ФильтроСорб Технологии» / Электронный ресурс: http://www.filteres.ru (дата обращения 20.12.2017).

- Хохрякова Е. А. Фильтры для очистки воды. – М.: Аква-Терм, 2013. 102 c.

- Сошников Е. В. Обработка воды фильтрованием. – Владивосток, ДВГУПС, 2008. 250 с.

- Оборудование для водоподготовки. Каталог. – М., ООО «Центр водных технологий», 2012. 44 с.

- Процесс разделения и свойства жидкости и частиц. Фильтрующие материалы // Обезвоживание. Реагенты. Техника. 2007. № 23. С. 4–29.

- Манукян Р. В. Фильтрующий материал на основе вспученного перлита, модифицированного крахмалом // Химическая технология. 2013. № 2. С. 118–119.

- Ульченко В. М. Доочистка сточных вод на фильтрах с зернистой загрузкой // Водоснабжение и санитарная техника. 2010. № 12. С. 34–38.

- Манукян Р. В. Фильтрующий материал на основе вспученного перлита, модифицированного желатином // Химическая технология. 2014. № 2. С. 80–81.

- Крапухин В. Б., Крапухин В. В., Кулюхин С. А., Лесничий В. В., Намазов М. О., Платонов Ю. В. Новый фильтровальный элемент для очистки воды от твердых примесей // Химическая технология. 2014. № 7. С. 435–439.

WATER TREATMENT

Krapukhin V. B., Kulyukhin S. A. Helical filter elements and their hydraulic characteristics 27

V. B. KRAPUKHIN1, S. A. KULYUKHIN2

1 Krapukhin Vladimir Borisovich, Ph. D. (Engineering), Senior Research Scientist, A. N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry of the Russian Academy of Sciences

Build. 4, 31 Leninsky Ave., 119071, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (903) 274-98-00, e-mail: krapukhin@gmail.com

2 Kulyukhin Sergei Alekseevich, Doctor of Chemistry, Deputy Director for Science, A. N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry of the Russian Academy of Sciences

Build. 4, 31 Leninsky Ave., 119071, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 333-85-01, e-mail: kulyukhin@ipc.rssi.ru

The description of two constructional designs of helical filter elements with reduced adhesive properties capable of operating in «filtration-regeneration» mode without replacement for more than 105 cycles is presented. Owing to the special property of the filter element residing in the fact that the filtering flow passage of the element expands during regeneration and recovers to the original state during filtration; and owing to the vibration of the filter baffle during regeneration complete recovery of the filtering properties of the elements after each filtration-regeneration cycle is provided. The scheme of the unit for determining the hydraulic characteristics of helical filter elements both in the presence of the dynamic membrane made of filter perlite powder and in the absence of it is presented. The helical filter element capacity is determined (pore size: 8, 11, 17, 28, 38, 51, 77, 114, 154 and 248 μm) during filtration of water free of any pollutants and when using precoated dynamic membranes made of filter perlite powder. Sample weight of dry filter perlite powder for precoating one helical filter element was 4, 8, 12 and 24 g. The dependences of the filtration rate from the pressure of the filtered flow, filter baffle porosity and filter perlite powder weight precoating the helical filter element were determined.

Key words: filtration, hydraulic characteristics, helical filter element, dynamic membrane, filter perlite powder.

REFERENCES

- Krapukhin V. B., Krapukhin V. V., Krapukhin A. V. [Pat. 2509594, РФ. IPC B01D 29/48. Krapukhin filter element. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2014, no. 8. (In Russian).

- Krapukhin V. B., Kulyukhin S. A., Krapukhin V. V., Vakurina I. V. [Istallation for final tap water purification]. Voda: Khimiia i Ekologiia, 2015, no. 6, pp. 23–28. (In Russian).

- OOO NPP «Fil'troSorb Tekhnologii» [«Fil’troSorb Tekhnologii», SPE, LLC. Electronic source. http://www.filteres.ru (accessed 20.12.2017)].

- Khokhriakova E. A. Fil'try dlia ochistki vody [Filters for water treatment. Moscow, Akva-Term Publ., 2013, 102 p.].

- Soshnikov E. V. Obrabotka vody fil'trovaniem [Water treatment with filtration. Vladivostok, DVGUPS Publ., 2008, 250 p.].

- Oborudovanie dlia vodopodgotovki [Equipment for water treatment. Catalogue. Moscow, OOO «Tsentr vodnykh tekhnologii» Publ., 2012, 44 p.].

- [Liquid and particles separation process and properties. Filtering materials]. Obezvozhivanie. Reagenty. Tekhnika, 2007, no. 23, pp. 4–29. (In Russian).

- Manukian R. V. [Filtering material based on expanded perlite modified with starch]. Khimicheskaia Tekhnologiia, 2013, no. 2, pp. 118–119. (In Russian).

- Ul'chenko V. M. [Effluent tertiary treatment in granular bed filters]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2010, no. 12, pp. 34–38. (In Russian).

- Manukian R. V. [Filtering material based on expanded perlite modified with gelatine]. Khimicheskaia Tekhnologiia, 2014, no. 2, pp. 80–81. (In Russian).

- Krapukhin V. B., Krapukhin V. V., Kulyukhin S. A., Lesnichii V. V., Namazov M. O., Platonov Iu. V. [An advanced filter element for removing solids from water]. Khimicheskaia Tekhnologiia, 2014, no. 7, pp. 435–439. (In Russian).

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.54:622.765.431.5

Антонова Е. С. Методика расчета двухкамерной флотационной машины с эжекционной системой аэрации с диспергатором 36

Е. С. АНТОНОВА*

* Антонова Екатерина Сергеевна, аспирант кафедры «Экология и промышленная безопасность», Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

105005, Россия, Москва, 2-я Бауманская ул., 5, стр. 1, тел.: (499) 263-68-93, e-mail: kotant@mail.ru

Рассмотрена двухкамерная флотационная машина с эжекционной системой аэрации с диспергатором. Показано, что применение диспергатора позволяет получить полимодальное распределение размеров пузырьков, характеризующееся несколькими группами. Отмечена важность правильного определения времени процесса как одного из важнейших параметров для расчета флотатора. Предложена методика расчета двухкамерной флотационной машины с эжекционной системой аэрации с диспергатором, учитывающая особенности дисперсного состава пузырьков и гидродинамической обстановки в камерах. В основу методики расчета для определения времени процесса положено использование многостадийной модели флотации, в которой представлено разделение пузырьков на несколько групп по размерам. Гидродинамическая обстановка в камерах учтена c использованием уравнений для реакторов идеального смешения и вытеснения. Проведен расчет двухкамерной флотационной машины с эжекционной системой аэрации с диспергатором для очистки сточных вод автомойки. Представлены результаты расчета параметров системы аэрации, констант процесса, времени флотации и характерных геометрических параметров флотомашины. Приведенный пример показывает возможность применения данной методики для расчета предлагаемой флотационной установки.

Ключевые слова: сточные воды, флотация, эжекционная система аэрации, диспергатор, модель флотации, время флотации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ксенофонтов Б. С. Флотационная обработка воды, отходов и почвы. – М.: Новые технологии, 2010. 272 с.

- Shawwa A. R., Smith D. W. Dissolved air flotation model for drinking water treatment // Canadian Journal of Civil Engineering. 2000. V. 27. № 2. P. 373–382.

- Edzwald J. K. Developments of high rate dissolved air flotation for drinking water treatment // Journal of Water Supply: Research and Technology-AQUA. 2007. V. 56. № 6–7. P. 399–409.

- Shahbazi B., Rezai B., Koleini S. M. J., Noparast M. The effect of bubble surface area flux on flotation efficiency of pyrite particles // Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE). 2013. V. 32. № 2. P. 109–118.

- Ксенофонтов Б. С., Антонова Е. С. Исследование дисперсного состава водовоздушной смеси, генерируемой эжекционной системой аэрации, в процессе флотационной очистки сточной воды // Безопасность в техносфере. 2016. Т. 5. № 4. С. 38–44.

- Антонова Е. С. Моделирование процесса очистки сточных вод во флотационной установке с эжекционной системой аэрации с диспергатором // Безопасность в техносфере. 2017. Т. 6. №. 1. С. 43–50.

- Смирнов Н. Н., Волжинский А. И. Химические реакторы в примерах и задачах: Учебное пособие для вузов. – Л.: Химия, 1986. 224 с.

- Москвичева Е. В., Москвичева А. В., Игнаткина Д. О., Сидякин П. А., Щитов Д. В. Кинетическая модель флотации с использованием смешанного реагента на основе отхода производства // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Строительство и архитектура. 2015. Вып. 40 (59). С. 45–57.

- Дерягин Б. В., Духин С. С., Рулев Н. Н. Микрофлотация: Водоочистка, обогащение. – М.: Химия, 1986. 112 с.

- Ксенофонтов Б. С., Козодаев А. С., Таранов Р. А., Виноградов М. С., Сеник Е. В., Воропаева А. А., Сазонов Д. В. Опыт внедрения локальных очистных сооружений на автомобильных мойках // Экология и промышленность России. 2015. Т. 19. № 6. С. 29–31.

WASTEWATER TREATMENT

Antonova E. S. Method of designing a double-chamber flotation machine with an aeration ejection system with dispersant 36

E. S. ANTONOVA*

* Antonova Ekaterina Sergeevna, Postgraduate Student of Chair for «Ecology and Industrial Safety», Bauman Moscow State Technical University

Build. 1, 5, 2nd Baumanskaia St., 105005, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-68-93, e-mail: kotant@mail.ru

A double-chamber flotation machine with an ejection system with a dispersant is considered. It is demonstrated that the use of a dispersant provides for the multimodal distribution of bubble sizes characterized by several groups. The importance of the correct choice of the process time as one of the most important parameters for the flotation unit design is noted. The method of calculating a double-chamber flotation machine with an ejection system with a dispersant with due account for the specific features of the bubble size distribution and hydrodynamic situation in chambers is proposed. The method of calculating the process time is based on the use of multistage flotation model that presents the distribution of bubbles into several groups depending on the size. The hydrodynamic situation in the chambers is taken into account by the use of equations for perfect-mixing and plug-flow reactors. The calculation of a double-chamber flotation machine with an ejection system with a dispersant for the purification of carwash wastewater was carried out. The results of calculating the parameters of the aeration system, process constants, flotation time and specific geometrical parameters of the flotation machine are presented. The presented case study demonstrates the possible use of the given method for designing the proposed flotation unit.

Key words: wastewater, flotation, ejection aeration system, dispersant, flotation model, flotation time.

REFERENCES

- Ksenofontov B. S. Flotatsionnaia obrabotka vody, otkhodov i pochvy [Flotation processing of water, wastes and soil. Moscow, Novye Tekhnologii Publ., 2010, 272 p.].

- Shawwa A. R., Smith D. W. Dissolved air flotation model for drinking water treatment. Canadian Journal of Civil Engineering, 2000, v. 27, no. 2, pp. 373–382.

- Edzwald J. K. Developments of high rate dissolved air flotation for drinking water treatment. Journal of Water Supply: Research and Technology-AQUA, 2007, v. 56, no. 6–7, pp. 399–409.

- Shahbazi B., Rezai B., Koleini S. M. J, Noparast M. The effect of bubble surface area flux on flotation efficiency of pyrite particles. Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), 2013, v. 32, no. 2, pp. 109–118.

- Ksenofontov B. S., Antonova E. S. [Study of particle-size distribution of air- and water mixture generated by the ejection aeration system in the process of wastewater flotation]. Bezopasnost' v Tekhnosfere, 2016, v. 5, no. 4, pp. 38–44. (In Russian).

- Antonova E. S. [Simulation of wastewater treatment process in a flotation unit with an ejection aeration system with a dispersant]. Bezopasnost' v Tekhnosfere, 2017, v. 6, no. 1, pp. 43–50. (In Russian).

- Smirnov N. N., Volzhinskii A. I. Khimicheskie reaktory v primerakh i zadachakh [Chemical reactors in case studies and tasks: Manual for graduate students. Leningrad, Khimiia Publ., 1986, 224 p.].

- Moskvicheva E. V., Moskvicheva A. V., Ignatkina D. O., Sidiakin P. A., Shchitov D. V. [Kinetic flotation model with the use of mixed chemical based on industrial wastes]. Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Arkhitekturno-Stroitel'nogo Universiteta. Stroitel'stvo i Arkhitektura, 2015, issue 40 (59), pp. 45–57. (In Russian).

- Deriagin B. V., Dukhin S. S., Rulev N. N. Mikroflotatsiia: Vodoochistka, obogashchenie [Microflotation: Water treatment, beneficiation. Moscow, Khimiia Publ., 1986, 112 p.].

- Ksenofontov B. S., Kozodaev A. S., Taranov R. A., Vinogradov M. S., Senik E. V., Voropaeva A. A., Sazonov D. V. [Experience of retrofitting local treatment facilities at carwash]. Ekologiia i Promyshlennost' Rossii, 2015, v. 19, no. 6, pp. 29–31. (In Russian).

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

УДК 502.36:628.221:628.33

Верещагина Л. М. Проблемы перехода на технологическое нормирование сбросов поверхностных сточных вод 43

Л. М. ВЕРЕЩАГИНА*

* Верещагина Лидия Михайловна, кандидат технических наук, заведующая лабораторией «Рациональные системы водопользования», АО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 3, тел.: (499) 272-47-35, e-mail: verlm@mail.ru

Обсуждаются актуальные проблемы нормирования сбросов сточных вод в водные объекты, возникшие в связи с реализацией Федерального закона № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» при переходе государственного нормирования воздействия хозяйственной деятельности от существующих принципов, основанных на нормативах качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, к нормированию на основе технологических показателей наилучших доступных технологий. Приводятся перечень и значения технологических показателей наилучших доступных технологий для очистки поверхностных сточных вод, приведенные в ИТС 10-2015 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов» с учетом фактической экологической ситуации водного объекта, в который осуществляется сброс. Также приводится перечень подзаконных нормативных правовых актов, находящихся в стадии разработки, и рекомендации Минстроя России от 5 февраля 2018 г., которыми следует руководствоваться в переходный период при проектировании, строительстве и реконструкции очистных сооружений организаций, осуществляющих водоотведение поселений и городских округов, являющихся объектами I или II категории (в случае планирования получения комплексного экологического разрешения).

Ключевые слова: поверхностные сточные воды, норматив допустимого сброса (НДС), наилучшие доступные технологии (НДТ), технологические показатели наилучших доступных технологий, технологические нормативы.

SURFACE RUNOFF TREATMENT

Vereshchagina L. M. Aspects of adoption of the technologic regulation of surface runoff discharge 43

L. M. VERESHCHAGINA*

* Vereshchagina Lidiia Mikhailovna, Ph. D. (Engineering), Chief of the Laboratory «Sustainable Water Management Systems», «NII VODGEO» JSC

Build. 3, 9 B. Savvinskii Lane, 119435, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-35, e-mail: verlm@mail.ru

Topical issues are discussed related to the regulation of surface runoff discharge into water bodies that arose in connection with the implementation of 219-FZ Federal Law «On amending Federal Law «On environmental protection» and separate enactments of the Russian Federation» in the process of adopting the process parameters of the best available techniques as the basis of the federal regulation of the environmental intrusions of the business activities instead of the existing principles based on the standard quality of fishery waters. The list and values of the process parameters of the best available techniques of surface runoff treatment set in «ITS 10-2015. Wastewater treatment with the use of public wastewater disposal systems of communities, urban districts» with account of the actual environmental conditions of the water bodies that receive discharges is presented. The list of the statutory and regulatory enactments currently under development is also presented alongside with the recommendations of the RF Ministry of Construction, Housing and Utilities of February 5, 2018 that shall be followed during the transition period in the process of designing, constructing and upgrading the treatment facilities operated by the organizations that provide for wastewater disposal of settlements including public storm water drainage systems classified as I or II category projects (in case of applying for a complex ecological permit).

Key words: surface runoff, permissible discharge limit (PDL), best available techniques (BAT), process parameters of the best available techniques, operating standards.

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.336

Кулаков А. А., Терехова Е. М., Куцевол М. А. Совершенствование методов обработки осадков городских сточных вод 49

А. А. КУЛАКОВ1, Е. М. ТЕРЕХОВА2, М. А. КУЦЕВОЛ3

1 Кулаков Артем Алексеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры водоснабжения и водоотведения, Вологодский государственный университет

160000, Россия, г. Вологда, ул. Ленина, 15, тел.: (921) 534-58-48, e-mail: temichhh@yandex.ru

2 Терехова Елена Михайловна, магистр, Вологодский государственный университет

160000, Россия, г. Вологда, ул. Ленина, 15, тел.: (953) 517-28-79, e-mail: Rino_lena@mail.ru

3 Куцевол Маргарита Анатольевна, студент, Вологодский государственный университет

160000, Россия, г. Вологда, ул. Ленина, 15, тел.: (900) 557-11-22, e-mail: r.kutzevol@yandex.ru

Реализация технологических схем удаления азота и фосфора из сточных вод требует индивидуального подхода к обработке образующихся осадков. Длительное нахождение осадка при уплотнении на сооружениях в бескислородных условиях приводит к его загниванию, ухудшению влагоотдающих свойств и выходу фосфатов в надиловую воду. Представлены результаты исследований возможности интенсификации процессов уплотнения осадков городских сточных вод на примере очистных сооружений г. Вологды, которые используют технологии нитри-денитрификации и биологической дефосфотации при очистке стоков. При обезвоживании осадков на ленточном фильтр-прессе образуются возвратные потоки – фильтрат и промывная вода. Фильтрат содержит остаточное количество флокулянта, который может быть повторно использован. Выявлено, что добавление фильтрата цеха обезвоживания к уплотняемому илу в доле 10–15% приводит к увеличению скорости уплотнения, особенно в первые 30 минут процесса, что позволяет практически вдвое уменьшить объем ила. Отмечено, что предварительная аэрация уплотняемого ила в течение 3 часов сокращает продолжительность уплотнения за счет увеличения скорости осаждения с 0,8 до 1,2–1,4 мм/мин. Разработана технологическая схема обработки осадка, включающая двухступенчатое уплотнение с предварительной аэрацией и дозированием фильтрата и последующее механическое обезвоживание. Комбинирование процессов предварительной аэрации и дозирования фильтрата обеспечивает сокращение продолжительности уплотнения осадка до 3–6 часов, улучшение его влагоотдающих свойств и уменьшение дозы флокулянта при обезвоживании.

Ключевые слова: осадки сточных вод, активный ил, уплотнение, предварительная аэрация, дефосфотация, фильтрат.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кулаков А., Глебова О., Терехова Е., Занин Р. Особенности обработки осадков сточных вод станций с удалением азота и фосфора // Вода Magazine. 2015. № 5. С. 48–51.

- Жвакина М. А. Совершенствование обработки осадков сточных вод целлюлозно-бумажных предприятий: Дисс. ... канд. техн. наук. – Архангельск, Архангельский государственный технический университет, 2005. 156 с.

- Луков С. А. Совершенствование технологии обработки осадков сточных вод крупных городов (на примере г. Нижнего Новгорода): Дисс. ... канд. техн. наук. – Нижний Новгород, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 2007. 204 с.

- Туровский И. С. Обработка осадков сточных вод. – М.: Стройиздат, 1982. 223 с.

- Жвакина О. А. Совместная переработка осадков сточных вод целлюлозно-бумажных предприятий с золой ТЭЦ: Дисс. ... канд. техн. наук. – Архангельск, Архангельский государственный технический университет, 2002. 149 с.

- Пугачев Е. А. Процессы и аппараты обработки осадков сточных вод. – М.: Издательство АСВ, 2012. 208 с.

- Пат. 2252922, РФ. МПК С02F 11/02. Способ обработки активного ила и осадков сточных вод / Кирсанов В. В., Асадуллин А. З., Кудряшов В. Н., Смирнов Д. Е., Фадеева Р. Н., Ахмадуллина Ф. Ю., Баширов Р. Р., Закиров Р. К. // Изобретения. Полезные модели. 2005. № 15.

- Кулаков А. А., Терехова Е. М. Оценка работы денитрификаторов канализационных очистных сооружений г. Вологды // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2014. № 11. С. 28–33.

WASTEWATER SLUDGE TREATMENT

Kulakov A. A., Terekhova E. M., Kutsevol M. A. Improvement of municipal wastewater sludge treatment methods 49

A. A. KULAKOV1, E. M. TEREKHOVA2, M. A. KUTSEVOL3

1 Kulakov Artem Alekseevich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Vologda State University

15 Lenina St., 160000, Vologda, Russian Federation, tel.: +7 (921) 534 58 48, e-mail: temichhh@yandex.ru

2 Terekhova Elena Mikhailovna, Master’s Degree, Vologda State University

15 Lenina St., 160000, Vologda, Russian Federation, tel.: +7 (953) 517 28 79, e-mail: Rino_lena@mail.ru

3 Kutsevol Margarita Anatol’evna, Student, Vologda State University

15 Lenina St., 160000, Vologda, Russian Federation, tel.: +7 (900) 557 11 22, e-mail: r.kutzevol@yandex.ru

The introduction of the process schemes of removing nitrogen and phosphorus from wastewater demands a customized approach to handling the generated sludge. Permanent residence of sludge during thickening in anoxic conditions results in its septicity, deterioration of dewatering properties and phosphorus yield into supernatant. The results of the study of possible enhancement of municipal wastewater sludge thickening processes through the example of the Vologda wastewater treatment facilities that use nitrification-denitrification and biological dephosphorization in wastewater treatment are presented. During sludge dewatering in belt filter presses two return flows are generated – filtrate and washwater. Filtrate contains residual flocculant that can be reused. It was found that adding 10–15% filtrate from the dewatering facilities to the sludge during thickening resulted in increasing the thickening rate within first 30 minutes of the process, in particular; this fact provides for almost double reduction of the sludge amount. It is noted that 3 hours preaeration of sludge during thickening reduces the time of thickening by increasing the settling rate from 0.8 to 1.2–1.4 mm/min. A process flow scheme of sludge processing that includes two-stage thickening with preaeration and filtrate dosing and subsequent mechanical dewatering has been developed. Combining preaeration and filtrate dosing provides for reducing the sludge thickening time to 3–6 hours; improving its dewatering properties and reducing the dosage of flocculant during dewatering.

Key words: wastewater sludge, activated sludge, thickening, preaeration, dephosphorization, filtrate.

REFERENCES

- Kulakov A., Glebova O., Terekhova E., Zanin R. Specific features of processing sludge from the facilities with nitrogen and phosphorus removal]. Voda Magazine, 2015, no. 5, pp. 48–51. (In Russian).

- Zhvakina M. A. Sovershenstvovanie obrabotki osadkov stochnykh vod tselliulozno-bumazhnykh predpriiatii [Improvement of processing wastewater sludge from paper mills. Ph. D. thesis in Engineering Science. Arkhangelsk, Arkhangelsk State Technical University Publ., 2005, 156 p.].

- Lukov S. A. Sovershenstvovanie tekhnologii obrabotki osadkov stochnykh vod krupnykh gorodov (na primere g. Nizhnego Novgoroda) [Improvement of the technology of wastewater sludge treatment in big cities (through the example of Nizhny Novgorod). Ph. D. thesis in Engineering Science. Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering Publ., 2007, 204 p.].

- Turovskii I. S. Obrabotka osadkov stochnykh vod [Wastewater sludge treatment. Moscow, Stroiizdat Publ., 1982, 223 p.].

- Zhvakina O. A. Sovmestnaia pererabotka osadkov stochnykh vod tselliulozno-bumazhnykh predpriiatii s zoloi TETS [Combined processing wastewater sludge from paper mills with TPP ash. Ph. D. thesis in Engineering Science. Arkhangelsk, Arkhangelsk State Technical University Publ., 2002, 149 p.].

- Pugachev E. A. Protsessy i apparaty obrabotki osadkov stochnykh vod [Processes and apparatus for wastewater sludge treatment. Moscow, ASV Publ., 2012, 208 p.].

- Kirsanov V. V., Asadullin A. Z., Kudriashov V. N., Smirnov D. E., Fadeeva R. N., Akhmadullina F. Iu., Bashirov R. R., Zakirov R. K. [Pat. 2252922, RF. IPC С02F 11/02. Method of activated sludge and wastewater sludge treatment]. Izobreteniia. Poleznye Modeli, 2005, no. 15. (In Russian).

- Kulakov A. A., Terekhova E. M. [Assessment of the operation of denitrifiers at the wastewater treatment facilities in Vologda]. Vodoochistka. Vodopodgotovka. Vodosnabzhenie, 2014, no. 11, pp. 28–33. (In Russian).

ЗА РУБЕЖОМ

УДК 628.19

Кофман В. Я. Водный кризис в городе Флинт, штат Мичиган, США (2014–2015 годы) 55

В. Я. КОФМАН*

* Кофман Владимир Яковлевич, старший научный сотрудник, Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук

125190, Россия, Москва, ул. Усиевича, 20, тел.: (499) 155-43-08, e-mail: kofman16@mail.ru

Снабжение питьевой водой города Флинт (штат Мичиган, США) осуществлялось по контракту с Детройтом. В 2014 г. с целью экономии средств было принято решение о временном снабжении Флинта питьевой водой путем реанимации старой станции водоподготовки, работавшей на воде местной реки Флинт. Лабораторные исследования воды р. Флинт перед началом ее использования были проведены, однако показатель коррозионной активности был либо не установлен, либо проигнорирован, в результате чего дозирование ингибитора коррозии ортофосфатов в воду не проводилось. В водораспределительной сети города и многих домах до сих пор используют свинцовые трубы и арматуру из свинецсодержащих материалов. В этих условиях содержание свинца в питьевой воде резко повысилось. Существовавшие до сих пор в городе система мониторинга качества воды и практика пробоотбора были ориентированы во многом на сокрытие низкого качества питьевой воды. Многочисленные жалобы жителей города, появление кожной сыпи после пользования горячей водой, повышенное содержание свинца в крови детей привели к объявлению в городе чрезвычайного положения и проведению мероприятий по анализу истинного положения с загрязнением воды свинцом под эгидой федеральных властей.

Ключевые слова: водный кризис, питьевая вода, коррозионная активность, свинцовое загрязнение, пробоотбор, побочные продукты обеззараживания.

ABROAD

Kofman V. Ia. Water crisis in Flint, Michigan, USA (2014–2015) 55

V. Ia. KOFMAN*

* Kofman Vladimir Iakovlevich, Senior Research Fellow, All-Russian Institute of Scientific and Technical Information, Russian Academy of Sciences

20 Usuevicha St., 125190, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 155-43-08, e-mail: kofman16@mail.ru

The city of Flint (Michigan, USA) was supplied with drinking water under the contract from Detroit. In 2014 for reasons of economy it was decided to provide for the temporary drinking water supply by rehabilitating the old water treatment plant that abstracted water from the local Flint River. Laboratory studies of the Flint River water were carried out; however, the corrosiveness index either was not determined or ignored; as a result orthophosphate corrosion inhibitor was not dosed into the water. In the municipal water distribution system and many houses up to now lead pipes and lead-containing fittings have been used. Under the circumstances the concentration of lead in water increased sharply. The existing municipal water quality monitoring system and sampling practice were focused mainly on concealing the low water quality. Numerous complaints of the residents, manifestation of exanthematous disease after using hot water, elevated lead concentrations in children’s blood led to announcing the emergency situation in the city and taking measures to investigate on the federal level the true situation with water contamination with lead.

Key words: water crisis, drinking water, corrosiveness, lead contamination, sampling, disinfection byproducts.

REFERENCES

- Hanna-Arisha M., LaChance J., Sadler R. C., et al. Elevated lead blood levels in children associated with the Flint drinking water crises: A spatial analyses of risk and public health response. American Journal of Public Health, 2016, v. 106, № 2, pp. 283–290.

- Pieper K. J., Tang M., Edwards M. A. Flint water crisis caused by interrupted corrosion control: Investigating «Ground Zero» Home. Environmental Science & Technology, 2017, v. 51, рр. 2007–2014.

- Goovaerts P. Monitoring the aftermath of Flint drinking water contamination crisis: Another case of sampling bias? Science of the Total Environment, 2017, v. 590–591, pp. 139–153.

- Goovaerts P. The drinking water contamination crisis in Flint: modelling temporal trends of lead level since returning to Detroit water system. Science of the Total Environment, 2017, v. 581–582, pp. 66–79.

- Allen J. M., Cuthbertson A. A., Liberatore H. K., et al. Showering in Flint, MI: Is there a DBP problem? Journal of Environmental Sciences, 2017, v. 58, pp. 271–284.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Международная научно-техническая конференция, посвященная памяти академика РАН Сергея Васильевича Яковлева 60

INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND CONFERENCES

International Scientific and Technical Conference dedicated to the memory of Sergei Vasil’evich Iakovlev, academician of the Russian Academy of Sciences 60

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Новейшие разработки компании KSB на отраслевой выставке IFAT 2018 62

ADVANCED EQUIPMENT

Recent developments of KSB Company at IFAT 2018 Branch Exhibition 62