ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

УДК 628.5:504.06

Нефедова Е. Д., Хямяляйнен М. М., Маликова Е. В., Русанова Е. В. Внешний бенчмаркинг на предприятии водопроводно-канализационного хозяйства 4

Е. Д. НЕФЕДОВА1, М. М. ХЯМЯЛЯЙНЕН2, Е. В. МАЛИКОВА3, Е. В. РУСАНОВА4

1 Нефедова Елена Дмитриевна, кандидат технических наук, руководитель проекта по межотраслевому балансовому регулированию, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 372-59-47, e-mail: Nefedova_ED@vodokanal.spb.ru

2 Хямяляйнен Михаил Михайлович, кандидат технических наук, директор департамента схем водоснабжения и водоотведения и гидравлического моделирования, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-53-37, e-mail: Hamalainen_MM@vodokanal.spb.ru

3 Маликова Елена Владимировна, ведущий инженер первой категории, департамент схем водоснабжения и водоотведения и гидравлического моделирования, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: (812) 326-53-37, e-mail: Malikova_EV@vodokanal.spb.ru

4 Русанова Екатерина Владимировна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение, водоотведение и гидравлика», Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I

190031, Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, 9, тел.: (812) 457-83-04, e-mail: rusanovaev@mail.ru

Бенчмаркинг является всемирно признанным инструментом для системных улучшений на предприятии и находит все большее применение в России, в том числе на предприятиях ВКХ. Внешний бенчмаркинг на национальном и международном уровне ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводит более 10 лет. Показатели деятельности предприятия анализируются и сопоставляются с показателями других предприятий отрасли, при этом внедряются передовые технологии и эффективные технические решения. Специалистами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» разработана концепция бенчмаркинга, учитывающая мировой опыт его использования. В концепции определены типы бенчмаркинга, его основные этапы, способы проведения, информационный ресурс для обмена данными внутри предприятия. Сформированы подходы, позволяющие всесторонне оценивать объект бенчмаркинга с использованием причинно-следственных диаграмм и комплекса показателей деятельности предприятия. Многолетний опыт и системный подход к проведению бенчмаркинга позволяют ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проводить сопоставление показателей деятельности на национальном и международном уровне. Участие в ежегодной международной программе бенчмаркинга предприятий водной отрасли «Международный бенчмаркинг в области оказания услуг водоснабжения и водоотведения» дает возможность получить оценку независимых экспертов в части выбора направлений для улучшения работы.

Ключевые слова: водоснабжение, водоотведение, бенчмаркинг, целевые показатели, эффективность производства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Баринов М. В. Бенчмаркинг как инструмент повышения конкурентоспособности предприятия // Молодой ученый. 2015. № 20. С. 202–205.

- Ватсон Г. Х. Стратегический бенчмаркинг стимулирует развитие предприятий // Деловое совершенство. 2006. № 9. С. 27–31.

- Колодезникова И. В. Опыт применения бенчмаркинга в российских компаниях // Маркетинг и логистика. 2017. № 5 (13). С. 38–46.

- Меркушова Н. И., Старун А. В. Бенчмаркинг: практика использования на российских предприятиях и проблемы применения // Молодой ученый. 2014. №15. С. 185–187.

- Онищенко Г. Г., Рахманин Ю. А., Кармазинов Ф. В., Грачев В. А., Нефедова Е. Д. Бенчмаркинг качества питьевой воды. – СПб.: Новый журнал, 2010. 432 с.

- Онищенко Г. Г., Кармазинов Ф. В., Кирилов В. В., Грачев В. А., Рахманин Ю. А., Рублевская О. Н., Кириллов Д. М., Волкова И. И., Плямина О. В., Жолдакова З. И., Синицына О. О. Системный бенчмаркинг канализования, комплексная оценка и обеспечение безопасности водных источников. В 2 т. Т. 1. – СПб.: Новый журнал, 2011. 528 с.

- Харингтон Х. Дж., Харингтон Дж. С. Бенчмаркинг в лучшем виде! 20 шагов к успеху / Под общей редакцией Б. Резниченко. – СПб.: Питер, 2004. 176 с.

- Шарафутдинова Н. С., Шафигуллина А. В. Бенчмаркинг: Учебное пособие – Казань: ООО «Издательский дом», 2016. 138 с.

- https://www.waterbenchmark.org (дата обращения 15.02.2018).

- Плешкова Л. В. Бенчмаркинг в сфере водоснабжения и водоотведения // Научно-практический электронный журнал Аллея Науки. 2017. № 10 (дата обращения 15.02.2018).

- Lambert A. O., McKenzie R. D. Practical experience in using the Infrastructure Leakage Index: Paper to IWA Managing Leakage Conference. – Cyprus, 2002.

- Winarni W. Infrastructure Leakage Index (ILI) as water losses indicator // Civil Engineering Dimension. September 2009. V. 11. № 2. P. 126–134.

PROBLEMS, PERSPECTIVES

Nefedova E. D., Hamalainen M. M., Malikova E. V., Rusanova E. V. External benchmarking at water and wastewater utilities 4

## E. D. NEFEDOVA1, M. M. HAMALAINEN2, E. V. MALIKOVA3, E. V. RUSANOVA4

1 Nefedova Elena Dmitrievna, Ph. D. (Engineering), Senior Manager of the Intersectoral Balance Regulation Project, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: + 7 (812) 372-59-47, e-mail: Nefedova_ED@vodokanal.spb.ru

## 2 Hamalainen Mikhail Mikhailovich, Ph. D. (Engineering), Director, Department of Water Supply and Wastewater Disposal Schemes and Hydraulic Simulation, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: + 7 (812) 326-53-37, e-mail: Hamalainen_MM@vodokanal.spb.ru

3 Malikova Elena Vladimirovna, First Rank Leading Engineer, Department of Water Supply and Wastewater Disposal Schemes and Hydraulic Simulation, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: + 7 (812) 326-53-37, e-mail: Malikova_EV@vodokanal.spb.ru

4 Rusanova Ekaterina Vladimirovna, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Supply, Wastewater Disposal and Hydraulics» Department, Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University

9 Moskovskii Ave., 190031, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 457-83-04, e-mail: rusanovaev@mail.ru

Benchmarking has been a world recognized tool for system improvement at an enterprise and finds ever wider application in Russia including water and wastewater utilities. SUE «Vodokanal of St. Petersburg» has been carrying out external benchmarking at both national and international levels for more than a decade. The operating rate of a company is analyzed and compared with operating rates of other enterprises of the branch; herewith advanced technologies and efficient technical solutions are introduced. The experts of SUE «Vodokanal of St. Petersburg» have developed a benchmarking concept that takes into consideration the international experience of its use. The concept determines benchmarking types, its basic stages, ways of conducting, and information resource for data exchange within the enterprise. The approaches that provide for the overall estimation of the benchmarking object with the use of cause-consequences diagrams and operating rate complex are shaped. The long-term experience and system approach to the benchmarking execution allow SUE «Vodokanal of St. Petersburg» to carry out the comparison of the operating rates at the national and international levels. Participation in the annual international program of benchmarking of the water utilities «International benchmarking in the area of providing water and wastewater services» gives an opportunity to get an assessment of the independent experts in relation to the choice of directions of the operation improvement.

Key words: water supply, wastewater disposal, benchmarking, target values, operations performance.

REFERENCES

- Barinov M. V. [Benchmarking as a tool for improving the company competitiveness]. Molodoi Uchenyi, 2015, no. 20, pp. 202–205. (In Russian).

- Watson G. H. [Strategic benchmarking: how to rate your company’s performance]. Delovoe Sovershenstvo, 2006, no. 9, pp. 27–31. (In Russian).

- Kolodeznikova I. V. [The experience of using benchmarking in Russian companies]. Marketing i Logistika, 2017, no. 5 (13), pp. 38–46. (In Russian).

- Merkushova N. I., Starun A. V. [Benchmarking: practical use at the Russian enterprises and problems of its application]. Molodoi Uchenyi, 2014, no. 15, pp. 185–187. (In Russian).

- Onishchenko G. G., Rakhmanin Iu. A., Karmazinov F. V., Grachev V. A., Nefedova E. D. Benchmarking kachestva pit'evoi vody [Benchmarking of water quality. Saint-Petersburg, Novyi Zhurnal Publ., 2010, 432 p.].

- Onishchenko G. G., Karmazinov F. V., Kirilov V. V., Grachev V. A., Rakhmanin Iu. A., Rublevskaia O. N., Kirillov D. M., Volkova I. I., Pliamina O. V., Zholdakova Z. I., Sinitsina O. O. Sistemnyi benchmarking kanalizovaniia, kompleksnaia otsenka i obespechenie bezopasnosti vodnykh istochnikov [System benchmarking of sewerage and provision of water sources safety. In 2 volumes, v. 1. Saint-Petersburg, Novyi Zhurnal Publ., 2011, 528 p.].

- Harington H. J., Harington J. S. Benchmarking v luchshem vide! 20 shagov k uspekhu [Benchmarking at its best! 20 steps towards success. Under the general editorship of Reznichenko B. Saint-Petersburg, Piter Publ., 2004, 176 p.].

- Sharafutdinova N. S., Shafigullina A. V. Benchmarking [Benchmarking: Study guide. Kazan, Izdatel’skii Dom LLC Publ., 2016, 138 p.].

- https://www.waterbenchmark.org (accessed 15.02.2018).

- Pleshkova L. V. [Benchmarking in the area of water supply and wastewater disposal]. Alleia Nauki Research and Practice Electronic Journal, 2017, no. 10 (accessed 15.02.2018).

- Lambert A. O., McKenzie R. D. Practical experience in using the Infrastructure Leakage Index. Paper to IWA Managing Leakage Conference. Cyprus, 2002.

- Winarni W. Infrastructure Leakage Index (ILI) as water losses indicator. Civil Engineering Dimension. September 2009, v. 11, no. 2, pp. 126–134.

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.161:628.169

Алексеев С. Е., Шелест С. Н., Захаров В. Р., Моор Н. В. Опыт внедрения технологии утилизации промывных вод на водопроводных очистных сооружениях г. Омска 9

С. Е. АЛЕКСЕЕВ1, С. Н. ШЕЛЕСТ2, В. Р. ЗАХАРОВ3, Н. В. МООР4

1 Алексеев Станислав Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: (499) 183-27-65, e-mail: alekseevse@mgsu.ru

2 Шелест Сергей Николаевич, кандидат технических наук, генеральный директор ОАО «ОмскВодоканал»

644042, Россия, г. Омск, ул. Маяковского, 2, тел.: (3812) 31-46-41, e-mail: office_omsk@rosvodokanal.ru

3 Захаров Виктор Романович, начальник цеха сооружений по водоподготовке, ОАО «ОмскВодоканал»

644042, Россия, г. Омск, ул. Маяковского, 2, тел.: (3812) 43-81-01, e-mail: v.zaharov@rosvodokanal.ru

4 Моор Наталья Викторовна, руководитель Лабораторного центра, ОАО «ОмскВодоканал»

644073, Россия, г. Омск, ул. Дианова, 35а, тел.: (3812) 73-37-11, e-mail: n.moor@rosvodokanal.ru

Рассмотрены основные этапы комплексного решения проблемы загрязнения источника водоснабжения сбросными водами, образующимися на водопроводной станции г. Омска. Приведены результаты предпроектных технологических изысканий, которые позволили определить оптимальную схему очистки и повторного использования промывных вод фильтров, а также установить технологические параметры проведения совместной очистки речной и промывной воды. Показано, что для обработки промывной воды фильтров могут быть использованы реагенты, применяемые в основном технологическом процессе водоподготовки. Исследования проводили методом пробного коагулирования, вводя в исходную речную воду разное количество загрязненных промывных вод и реагенты, используемые на водопроводной станции. Эффективность совместной очистки речной воды с увеличенным количеством добавляемой неочищенной промывной воды повышается. Представлены проектные решения и технологическая схема очистки воды, позволившие с минимальными капитальными затратами построить и ввести в эксплуатацию блок повторного использования промывных вод фильтров. Опыт эксплуатации подтвердил правильность принятых технологических и конструктивных решений. В результате сократился забор свежей речной воды на 9–13% и полностью прекращен сброс промывных вод в источник водоснабжения р. Иртыш. Очистка промывных вод осуществляется совместно с исходной речной водой на сооружениях водопроводной станции. При этом качество очищенной питьевой воды полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Ключевые слова: водоподготовка, промывные воды, реагентная очистка, ресурсосбережение, повторное использование воды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Сколубович Ю. Л., Войтов Е. Л., Кармалов А. И., Сколубович А. Ю. Очистка и утилизация промывных вод скорых фильтров станций обезжелезивания // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 9, ч. 1. С. 34–39.

- Пазенко Т. Я., Колова А. Ф. Обработка промывных вод фильтров водоподготовки // Известия вузов. Строительство. 2010. № 9. С. 65–68.

- Драгинский В. Л., Алексеева Л. П. Обработка промывных вод фильтров водоочистных станций // Водоснабжение и санитарная техника. 2005. № 8. С. 25–31.

- Артеменок Н. Д., Похил Ю. Н., Мамаев В. В. Усовершенствование процесса обработки промывных вод и осадков водопроводных станций г. Новосибирска // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 4. С. 34–37.

- Драгинский В. Л., Алексеева Л. П., Гетманцев С. В. Коагуляция в технологии очистки природных вод. – М.: Наука, 2005. 576 с.

- Алексеева Л. П., Алексеев С. Е., Курова Л. В. Оптимизация процессов очистки воды малозагрязненных источников водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 9. С. 10–20.

- Кузнецов В. Н. Возврат промывной воды и обработка осадков Западной фильтровальной станции Екатеринбурга // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 11. С. 28–32.

- Алексеев С. Е. Разработка технологии утилизации промывных и шламовых вод водопроводных очистных сооружений / Cборник докладов XII Международной научно-технической конференции, посвященной памяти академика РАН С. В. Яковлева. – М., Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 2017. С. 13–18.

DRINKING WATER SUPPLY

Alekseev S. E., Shelest S. N., Zakharov V. R., Moor N. V. Experience of retrofitting the technology of wash water utilization at the Omsk water treatment facilities 9

S. E. ALEKSEEV1, S. N. SHELEST2, V. R. ZAKHAROV3, N. V. MOOR4

1 Alekseev Stanislav Evgen’evich, Ph. D.(Engineering), Associate Professor, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Moscow State National Research University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-27-65, e-mail: alekseevse@mgsu.ru

2 Shelest Sergei Nikolaevich, Ph. D. (Engineering), General Director, «OmskVodokanal» OJSC

2 Maiakovskogo St., 644042, Omsk, Russian Federation, tel.: +7 (3812) 31-46-41, e-mail: office_omsk@rosvodokanal.ru

3 Zakharov Viktor Romanovich, Chief of Water Treatment Facilities, «OmskVodokanal» OJSC

2 Maiakovskogo St., 644042, Omsk, Russian Federation, tel.: +7 (3812) 43-81-01, e-mail: v.zaharov@rosvodokanal.ru

4 Moor Natal’ia Viktorovna, Chief of Laboratory Centre, «OmskVodokanal» OJSC

35a Dianova St., 644073, Omsk, Russian Federation, tel.: +7 (3812) 73-37-11, e-mail: n.moor@rosvodokanal.ru

The main phases of addressing holistically the problem water source pollution with wastewater generated at the Omsk water treatment plant are considered. The results of technologic pre-engineering that provided for determining the optimal flow scheme of the treatment process and filter wash water reuse as well for defining the process parameters of combined treatment of river and wash water are presented. It is shown that the chemicals mainly used for drinking water purification can be used for filter wash water treatment. The studies were carried out by test coagulation method, i. e. by adding various amounts of polluted wash water and chemicals used at the water treatment plant into raw river water. The efficiency of combined treatment of river water is improving with increasing the amount of added polluted wash water. The design concepts and process flow scheme of water treatment that provided for constructing and commissioning filter wash water reuse unit with minimum capital expenditures are presented. The operating experience affirmed the correctness of the adopted process and design solutions. As a result the abstraction of raw river water was reduced by 9–13% and wash water discharge into the Irtysh River- the water source was completely abandoned. Wash water treatment is carried out together with raw river water at the water treatment facilities. Herewith the drinking water quality fully meets the requirements of Sanitary Regulations and Norms 2.1.4.1074-01.

Key words: water treatment, wash water, chemical treatment, resource conservation, water reuse.

REFERENCES

- Skolubovich Iu. L., Voitov E. L., Karmalov A. I., Skolubovich A. Iu. [Treatment and utilization of rapid filter wash water of de-ironing facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 9, part 1, pp. 34–39. (In Russian).

- Pazenko T. Ia., Kolova A. F. [Filter wash water treatment]. Izvestiia Vuzov. Stroitel’stva, 2010, no. 9, pp. 65–68. (In Russian).

- Draginskii V. L., Alekseeva L. P. [Filter wash water treatment at water treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2005, no. 8, pp. 25–31. (In Russian).

- Artemenok N. D., Pokhil Iu. N., Mamaev V. V. [Improving the processes of wash water and water sludge treatment at the water treatment plants of Novosibirsk]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 4, pp. 34–37. (In Russian).

- Draginskii V. L., Alekseeva L. P., Getmantsev S. V. Koaguliatsiia v tekhnologii ochistki prirodnykh vod [Coagulation in the technology of natural water treatment. Moscow, Nauka Publ., 2005, 576 p.].

- Alekseeva L. P., Alekseev S. E., Kurova L. V. [Optimization of low polluted water purification process]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 9, pp. 10–20. (In Russian).

- Kuznetsov V. N. [Return of filter washings and sludge treatment at the Western Filtration Plant of Ekaterinburg]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 11, pp. 28–32. (In Russian).

- Alekseev S. E. [Development of the technology of wash and slime water of the water treatment facilities]. Book of reports of XII International Scientific and Technical Conference dedicated to the memory of S. V. Iakovlev, Academician of RAS. Moscow, Natsional'nyi Issledovatel'skii Moskovskii Gosudarstvennyi Stroitel'nyi Universitet Publ., 2017, pp. 13–18. (In Russian).

УДК 628.161.2:678.046.36

Савочкин А. Ю., Шилов М. М. Очистка подземных вод с большим содержанием кремния, железа и марганца 20

А. Ю. САВОЧКИН1, М. М. ШИЛОВ2

1 Савочкин Андрей Юрьевич, ведущий научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: (495) 660-07-71, e-mail: savochkin@mediana-filter.ru

2 Шилов Михаил Михайлович, старший научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: (495) 660-07-71, e-mail: shilov@mediana-filter.ru

Рассмотрены проблемы очистки подземных вод с большим содержанием кремния, железа и марганца. Проанализированы формы нахождения кремния в воде и приведены физико-химические основы обескремнивания. Дано описание реализованной технологии комплексной очистки вод с большим содержанием кремния, железа и марганца. На примере трех действующих станций водоочистки показано отрицательное влияние кремния на процессы обезжелезивания и деманганации. Выделены два фактора, усиливающие негативный эффект: наличие в исходной воде органических примесей и, возможно, более высокая степень полимеризации кремнекислоты. Учитывая прикладной характер исследований, данное предположение требует дальнейшего изучения. Разработанная технология позволяет очищать воду до питьевых нормативов по всем показателям. Для ее реализации требуется дозирование очень большого количества реагентов пяти видов (NaOH, соли Mg, NaClO, коагулянт, флокулянт), а также утилизация большого объема шламов. Поэтому данную технологию целесообразно применять только в тех случаях, когда невозможно найти альтернативный источник водоснабжения.

Ключевые слова: подземные воды, кремний, железо, марганец, коллоиды, коагуляция, химическое осаждение, силикат магния.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Крылов Г. В., Шиблева Л. Г., Демидович В. Н., Макаров В. В. Проблемы подготовки качественной питьевой воды из подземных и поверхностных водоисточников // Стройпрофиль. 2003. № 7 (29). С. 29–36.

- Сериков Л. В., Шиян Л. Н., Тропина Е. А., Хряпов П. А., Савельев Г. Г., Метревели Г., Делай М. Коллоидно-химические свойства соединений железа в природных водах // Известия Томского политехнического университета. 2010. Т. 316. № 3. С. 28–33.

- Алексеев В. С., Болдырев К. А., Тесля В. Г. О необходимости пересмотра нормативного содержания кремния в питьевой воде // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 5. С. 56–60.

- Шиблева Л. Г., Крылов Г. В., Макаров В. В., Демидович В. Н. Экологические аспекты обезжелезивания кремнеземсодержащих подземных вод // Известия вузов. Серия Нефть и газ. 2001. Т. 3. С. 111–116.

- Meyers P. Behavior of silica in ion exchange and other systems // ResinTech Inc. IWC-99-64.

- Савочкин А. Ю. Очистка подземных вод в нефтегазодобывающем регионе Тюменской области // Газовая промышленность. 2005. № 8. С. 90–92.

Savochkin A. Iu., Shilov M. M. Purification of underground water containing high concentrations of silicon, iron and manganese 20

A. Iu. SAVOCHKIN1, M. M. SHILOV2

1 Savochkin Andrei Iur’evich, Senior Research Scientist, «Nauchno-proizvodstvennaia Kompaniia «Mediana-Filter» JSC

1 Tkatskaia St., 105318, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: savochkin@mediana-filter.ru

2 Shilov Mikhail Mikhailovich, Senior Research Worker, «Nauchno-proizvodstvennaia Kompaniia «Mediana- Filter» JSC

1 Tkatskaia St., 105318, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: shilov@mediana-filter.ru

The aspects of purification of underground water containing high concentrations of silicon, iron and manganese are considered. Different forms of silicon present in water are analyzed and the basic physics and chemistry of desilication are presented. The implementation of the technology of comprehensive purification of water containing high concentrations of silicon, iron and manganese is described. Through the example of three operating water treatment plants the negative effect of silicon on de-ironing and demanganation processes is shown. Two factors are accentuated that enhance the negative effect: the presence of organic admixtures in raw water and, possibly, higher degree of polymerization. Taking into account the application character of studies this presumption demands further study. The developed technology provides for water purification to drinking standard by every parameter. For the implementation of the technology dosing a great many of five types of chemicals (NaOH, Mg salts, NaClO, coagulant, flocculant) is required as well as large volume of sludge is subject to utilization. For this reason this technology is recommended for use only when an alternative water source is unavailable.

Key words: underground water, silicon, iron, manganese, colloids, coagulation, chemical precipitation, magnesium silicate.

REFERENCES

- Krylov G. V., Shibleva L. G., Demidovich V. N., Makarov V. V. [The aspects of preparing high quality drinking water from underground and surface sources]. Stroiprofil’, 2003, no. 7 (29), pp. 29–36. (In Russian).

- Serikov L. V., Shiian L. N., Tropina E. A., Khriapov P. A., Savel’ev G. G., Metreveli G., Delai M. [Colloid-chemical properties of iron compounds in natural water]. Izvestiia Tomskogo Politekhnicheskogo Universiteta, 2010, v. 316, no. 3, pp. 28–33. (In Russian).

- Alekseev V. S., Boldyrev K. A., Teslia V. G. [On the necessity of revision of standard silicon content in potable water]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 5, pp. 56–60. (In Russian).

- Shibleva L. G., Krylov G. V., Makarov V. V., Demidovich V. N. [Environmental aspects of de-ironing of silicon-containing underground water]. Izvestiia Vuzov. Neft’ i Gaz Series, 2001, v. 3, pp. 111–116. (In Russian).

- Meyers P. Behavior of silica in ion exchange and other systems. ResinTech Inc. IWC-99-64.

- Savochkin A. Iu. [Underground water purification in the Tumen Area oil and gas extraction region]. Gazovaia Promyshlonnost’, 2005, no. 8, pp. 90–92. (In Russian).

УДК 628.166.085

Богун П. В. Об увеличении производительности установок ультрафиолетового обеззараживания жидкостей 28

П. В. БОГУН*

* Богун Павел Владимирович, кандидат физико-математических наук, инженер, компания «Петнэйр»

Тел.: (916) 130-88-45, e-mail: pavel200652@mail.ru

Приведены результаты теоретического исследования возможности увеличения производительности установок обеззараживания жидкостей, в том числе воды, ультрафиолетовым излучением без увеличения потребляемой электроэнергии. Увеличение производительности возможно при фиксированных геометрических размерах реактора и мощности источников за счет перераспределения потоков жидкости в реакторе. Показано, что максимально возможная эффективная доза облучения равна средней по объему реактора интенсивности облучения, умноженной на среднее время пребывания жидкости в реакторе. Необходимым и достаточным условием для получения такой дозы является наличие потока жидкости в каждой точке объема реактора и равная доза облучения для каждого микрообъема жидкости. В качестве примера приведены расчеты максимально возможной дозы облучения для сферического реактора с точечным источником излучения и для цилиндрического реактора с линейным источником излучения. Отмечено, что широко выпускаемые в настоящее время конструкции установок УФ-обеззараживания воды с одним источником (лампой) используют возможности источника примерно на 30%. В конструкции с цилиндрическим реактором и спиральным сходящимся потоком жидкости, распределенным по длине реактора, достигается максимально возможная доза облучения и/или производительность установки.

Ключевые слова: обеззараживание воды, ультрафиолетовое излучение, доза облучения, реактор, производительность установки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кармазинов Ф. В., Костюченко С. В., Кудрявцев Н. Н., Храменков С. В. Ультрафиолетовые технологии в современном мире. – Долгопрудный: Интеллект, 2012. 392 с.

- Hale G. M., Querry M. R. Optical constants of water in the 200-nm to 200-mkm Wavelength Region // Applied Optics. 1973. V. 12. № 3. P. 555–563.

- Михайлова О. А. Труды XV Международной научно-практической конференции имени профессора Кулёва Л. П. – Томск, 2014. С. 198–200.

Bogun P. V. On increasing the capacity of UV-units for liquid disinfection 28

P. V. BOGUN*

* Bogun Pavel Vladimirovich, Ph. D. (Physics and Mathematics), «Petnair» Company

Tel.: +7 (916) 130-88-45, e-mail: pavel200652@mail.ru

The results of theoretical studies of the possible capacity improvement of units for disinfecting liquids including water by ultraviolet irradiation eliminating any increase in energy consumption are presented. Capacity improvement is possible at the fixed reactor geometry and source strength owing to the redistribution of liquid flows in the reactor. It is shown that the maximum possible efficient radiation dose is equal to the mean by reactor volume radiation intensity multiplied by the mean time of liquid residence in the reactor. The necessary and sufficient condition for obtaining this dose is the availability of liquid flow in every point of the reactor volume and equal radiation dose for every microvolume of liquid. By way of example the calculations of the maximum possible radiation dose for a spherical reactor with a point source of radiation and for a cylindrical reactor with a linear radiation source are presented. It is noted that widely manufactured at present UV water disinfection unit designs with a single source (a lamp) use only 30% of the source capacity. The design with a cylindrical reactor and spiral downward liquid flow distributed along the reactor length provides for the maximum possible radiation dose and/or capacity of the installation.

Key words: water disinfection, ultraviolet irradiation, radiation dose, reactor, installation capacity.

REFERENCES

- Karmazinov F. V., Kostiuchenko S. V., Kudriavtsev N. N., Khramenkov S. V. Ul'trafioletovye tekhnologii v sovremennom mire [Ultraviolet technologies in the modern world. Dolgoprudnyi, Intellekt Publ., 2012, 392 p.].

- Hale G. M., Querry M. R. Optical constants of water in the 200-nm to 200-mkm Wavelength Region. Applied Optics, 1973, v. 12, no. 3, pp. 555–563.

- Mikhailova O. A. Trudy XV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii imeni professora Kuleva L. P. [Proceedings of XV International Scientific-Practical Conference named after Professor L. P. Kulev. Tomsk, 2014, pp. 198–200].

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

УДК 696.11

Бутко Д. А., Данекянц А. Г., Мельников И. С. Выбор оптимальной схемы системы водоснабжения для высотного здания 38

Д. А. БУТКО1, А. Г. ДАНЕКЯНЦ2, И. С. МЕЛЬНИКОВ3

1 Бутко Денис Александрович, кандидат технических наук, доцент, и. о. проректора по методической работе, директор Института инженерно-строительных систем, Академия строительства и архитектуры Донского государственного технического университета

344022, Россия, г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., 162, тел.: (863) 201-90-69, e-mail: decanat_rgsu@mail.ru

2 Данекянц Анжелика Генриковна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики, Академия строительства и архитектуры Донского государственного технического университета

344022, Россия, г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., 162, тел.: (863) 201-90-83, e-mail: dangegik@mail.ru

3 Мельников Игорь Сергеевич, аспирант, Академия строительства и архитектуры Донского государственного технического университета

344022, Россия, г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., 162, тел.: (918) 856-47-88, e-mail: PKO.Melnikov@yandex.ru

Сформулирована задача углубленного изучения научного обоснования выбора схемы системы водоснабжения с выработкой критериальных показателей (параметров) оптимизации. Анализ конъюнктуры современного рынка строительства недвижимости позволил сделать обоснованный выбор модельного здания, для которого составлены семь различных вариантов схем систем водоснабжения и произведены гидравлический и технико-экономический расчеты. Рассчитаны основные показатели надежности с использованием трех методик. Предложены коэффициенты значимости, которые определяют степень влияния отказа отдельного узла на работоспособность системы в целом. Выявлены закономерности изменения величины вероятности безотказной работы арматуры при увеличении этажности. Составлен алгоритм выбора возможной к применению схемы системы водоснабжения, основанный на вопросно-ответном методе и учитывающий исходные данные об этажности, ограничения по напорам, конструктивные особенности проектируемого здания, возможность и (или) необходимость резервирования, а также установки дополнительного оборудования. Определены параметры оптимизации: материальная характеристика, надежность и энергопотребление. Для решения поставленной задачи предложено единое интегральное уравнение надежностно-экономического индекса. Приведены коэффициенты и соответствующие им численные значения, которые принимаются в зависимости от рассматриваемой схемы. При подстановке исходных данных в уравнение можно получить координаты для построения области определения. Каждая схема в силу своих особенностей имеет определенный интервал значений (область определения).

Ключевые слова: схема системы водоснабжения, высотное здание, надежность, энергоэффективность, электроэнергия, материальная характеристика, параметр оптимизации, алгоритм, область определения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ведерникова Е. И. Влияние изменений в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе на организацию инженерного обеспечения жилых и общественных зданий: Дисс. ... канд. техн. наук. – М., 2005. 248 с.

- http://womanadvice.ru/renovaciya-chto-eto-takoe-i-kak-popast-v-programmu-renovacii (дата обращения 15.12.2017).

- Гальперин Е. М. О процедуре определения надежности функционирования объектов систем водоснабжения и водоотведения // Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура. 2014. № 1 (14). С. 52.

- Абрамов Н. Н. Надежность систем водоснабжения. – М.: Стройиздат, 1979. 231 с.

- Бродач М. М., Табунщиков Ю. А., Антонов А. А. Инженерное оборудование высотных зданий. – М.: АВОК-ПРЕСС, 2011. 320 с.

- Алексеев М. И. Ермолин Ю. А. Вероятностные характеристики времени наработки между отказами восстанавливаемых объектов водопроводно-канализационного хозяйства // Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 5. С. 26–28.

- Свинцов А. П., Малов А. Н., Николенко Ю. В. Надежность санитарно-технической арматуры в эксплуатационных условиях // Водоснабжение и санитарная техника. 2009. № 6. С. 58–63.

- Староверов И. Г., Шиллер Ю. И. Справочник проектировщика. Ч. 2. Внутренние санитарно-технические устройства. – М.: Стройиздат, 1990. 246 с.

- Бутко Д. А., Мельников И. С. Разработка алгоритма и составление программы выбора оптимальной схемы системы водоснабжения высотного здания // Научное обозрение. 2016. Вып. 6, часть 1. http://www.sced.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=430:nauch (дата обращения 26.07.2016).

- Лившиц В. Н., Коссов В. В., Шахназаров А. Г. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов.– М.: Экономика, 2000. 276 с.

DESIGNING WATER SUPPY SYSTEMS

Butko D. A., Danekiants A. G., Mel’nikov I. S. Choosing the optimal water supply schematic for a high-rise building 38

D. A. BUTKO1, A. G. DANEKIANTS2, I. S. MEL’NIKOV3

1 Butko Denis Aleksandrovich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Acting Vice-Rector for Methodical Work, Director, Institute of Construction-Engineering Systems, Civil Engineering and Architecture Academy of Don State Technical University

162 Sotsialisticheskaia St., 344022, Rostov-on-Don, Russian Federation, tel.: +7 (863) 201-90-69, e-mail: decanat_rgsu@mail.ru

2 Danekiants Anzhelika Genrikovna, Ph. D. (Physics and Mathematics), Associate Professor, Department of Advanced Mathematics, Civil Engineering and Architecture Academy of Don State Technical University

162 Sotsialisticheskaia St., 344022, Rostov-on-Don, Russian Federation, tel.: +7 (863) 201-90-83, e-mail: dangegik@mail.ru

3 Mel’nikov Igor Sergeevich, Ph. D. Candidate Civil Engineering and Architecture Academy of Don State Technical University

162 Sotsialisticheskaia St., 344022, Rostov-on-Don, Russian Federation, tel.: +7 (918) 856-47-88, e-mail: PKO.Melnikov@yandex.ru

The task of enhanced studying scientific substantiation of the selection of a water supply system schematic with the development of criterial indicators (parameters) of optimization is formulated. The analysis of the state of real estate construction market provided for making a substantiated choice of a model building for which seven different versions of water supply schematic were designed and hydraulic and technical and economic calculations were made. The core indicators of reliability were calculated with the use of three methods. The significance coefficients are proposed that determine the degree of impact of a single assembly failure on the general system robustness. The regularities of the fitting failure-free operation probability changing with increasing the number of storeys in a building were determined. An algorithm of choosing an applicable water supply schematic was drawn up that was based on the question-answer method and took into account the basic data on the number of storeys, pressure limitations, building design features, redundancy possibility and (or) necessity as well as additional equipment installation. The optimization parameters were determined: material characteristics, reliability and energy consumption. To solve the formulated task a uniform integral equation of reliability-economic index is proposed. The coefficients and all relevant numerical values assumed depending on the schematic under consideration are cited. Inserting basic data into the equation provides for the coordinates for definition domain development. Each schematic in view of its specificity has a definite range of values (definition domain).

Key words: water supply schematic, high-rise building, reliability, energy efficiency, electric energy, material characteristics, optimization parameter, algorithm, definition domain.

REFERENCES

- Vedernikova E. I. Vliianie izmenenii v stroitel'stve i zhilishchno-kommunal'nom komplekse na organizatsiiu inzhenernogo obespecheniia zhilykh i obshchestvennykh zdanii [Effect of changes in construction and housing and utilities complex on the management of engineer support of residential and public buildings. Ph. D. thesis in Engineering Science. Moscow, 2005. 248 p.].

- http://womanadvice.ru/renovaciya-chto-eto-takoe-i-kak-popast-v-programmu-renovacii (accessed 15.12.2017).

- Gal’perin E. M. [On the procedure of determining the operation reliability of water supply and wastewater disposal projects]. Vestnik SGASU. Gradostroitel’stvo i Arkhitektura, 2014, no. 1 (14), pp. 52. (In Russian).

- Abramov N. N. Nadezhnost' sistem vodosnabzheniia [Water supply system reliability. Moscow, Stroiizdat Publ., 1979, 231 p.].

- Brodach M. M., Tabunshchikov Iu. A., Antonov A. A. Inzhenernoe oborudovanie vysotnykh zdanii [Utility equipment of high-rise buildings. Moscow, AVOK-PRESS Publ., 2011, 320 p.].

- Alekseev M. I., Ermolin Iu. A. [Probabilistic characteristics of operation time between failures of rehabilitated objects of water supply and wastewater management]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2009, no. 5, pp. 26–28. (In Russian).

- Svintsov A. P., Malov A. N., Nikolenko Iu. V. [Reliability of sanitary fittings under operating conditions]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2009, no. 6, pp. 58–63. (In Russian).

- Staroverov I. G., Shiller Iu. I. Spravochnik proektirovshchika. Ch. 2. Vnutrennie sanitarno-tekhnicheskie ustroistva [Design engineer guide. Part 2. Plumbing. Moscow, Stroiizdat Publ., 1990, 246 p.].

- Butko D. A., Mel’nikov I. S. [Developing the algorithm and program of choosing the optimal water supply schematic for a high-rise building]. Nauchnoe Obozrenie, 2016, issue 6, part 1. http://www.sced.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=430:nauch (accessed 26.07.2016). (In Russian).

- Livshits V. N., Kossov V. V., Shakhnazarov A. G. Metodicheskie rekomendatsii po otsenke effektivnosti investitsionnykh proektov [Methodical recommendations for the assessment of investment project efficiency. Moscow, Ekonomika Publ., 2000, 276 p.].

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

УДК 628.33

Гандурина Л. В., Квитка Л. А., Никитин Р. А., Ансимов А. Д. Влияние дисперсных характеристик взвешенных веществ на параметры очистки поверхностных сточных вод 45

Л. В. ГАНДУРИНА1, Л. А. КВИТКА2, Р. А. НИКИТИН3, А. Д. АНСИМОВ4

1 Гандурина Людмила Васильевна, доктор технических наук, главный научный сотрудник, АО «НИИ ВОДГЕО»

119435, Россия, Москва, Б. Саввинский пер., 9, стр. 1, тел.: (499) 272-47-36, е-mail: gand2@yandex.ru

2 Квитка Лиана Андреевна, кандидат технических наук, доцент, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева

127550, Россия, Москва, Тимирязевская ул., 49, тел.: (499) 976-49-39, е-mail: liana-kvitka@mail.ru

3 Никитин Роман Антонович, бакалавр, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева

127550, Россия, Москва, Тимирязевская ул., 49, тел.: (499) 976-04-80, е-mail: info@timacad.ru

4 Ансимов Александр Дмитриевич, бакалавр, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева

127550, Россия, Москва, Тимирязевская ул., 49, тел.: (499) 976-04-80, е-mail: info@timacad.ru

Рассмотрены количественные и дисперсные характеристики нерастворимых загрязнений талых и дождевых поверхностных сточных вод, а также их влияние на параметры удаления загрязняющих веществ из воды отстаиванием, безреагентным и реагентным фильтрованием. Показано, что содержание взвешенных веществ в поверхностных стоках многократно превышает содержание нефтепродуктов, вследствие чего эти загрязнения находятся в виде двухкомпонентных частиц. В частицах адсорбируемым компонентом могут быть нефтепродукты или неорганические примеси, и при отстаивании поверхностных стоков происходит синхронное удаление взвешенных веществ и нефтепродуктов. Концентрация и кинетическая устойчивость взвешенных веществ с селитебной территории меньше, чем с автомагистралей, что сокращает продолжительность отстаивания в аккумулирующем резервуаре-отстойнике и снижает содержание загрязнений в отстоянной воде. При опорожнении резервуара-отстойника в течение 1–3 суток происходит монотонное уменьшение содержания взвешенных веществ в отстоянной воде перед фильтрованием. Диапазон колебаний зависит от продолжительности отстаивания в резервуаре-отстойнике, исходной концентрации взвешенных веществ и времени опорожнения резервуара. Использование коагулянтов перед фильтрованием отстоянной сточной воды с территории автомагистралей позволяет повысить эффективность очистки и получить стабильное качество фильтрованной воды.

Ключевые слова: поверхностные сточные воды, взвешенные вещества, нефтепродукты, гидравлическая крупность, кинетическая устойчивость, отстаивание, фильтрование, коагулянты, аккумулирующий резервуар-отстойник.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. – М., ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2014. 86 с.

- Карпова Н. Б. Разоренов А. А. Качество поверхностных вод, поступающих с территории города в р. Москву // Водоснабжение и санитарная техника. 1999. № 8. С. 9–10.

- Говорова Ж. М., Говоров О. Б. Гандурина Л. В., Буцева Л. Н. Очистка ливневого поверхносного стока на осветлительно-сорбционных фильтрах с применением катионных флокулянтов / Очистка сточных вод: сборник трудов НИИ ВОДГЕО. – М., 2004. Вып. 7. С. 52–61.

- Пономарев В. Г., Боев В. Ф., Чучалин И. С. Очистка поверхностного стока / Очистка сточных вод: сборник трудов НИИ ВОДГЕО. – М., 2004. Вып. 7. С. 62–68.

- Калинин А. В. Физико-химический состав поверхностного стока городов Тольятти и Самары // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 4. С. 46–50.

- Шувалов М. В., Стрелков А. К., Тараканов Д. И., Шувалов И. С. К вопросу о расчете производительности очистных сооружений поверхностных сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 8. С. 51–54.

- Баринов А. М., Баринов М. Ю. Оптимизация режимов работы и улучшение условий эксплуатации очистных сооружений поверхностного стока // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 4. С. 53–57.

- Очистная установка ливневых и талых сточных вод «Волна 1-1» Стройспецмонтаж+21. https://spetsstrojmontazh21.tiu.ru (дата обращения 19.03.2018).

- Меньков Л. Л., Душко А. О., Плешков А. П., Корнилова Е. Г. Технологические решения для очистки поверхностного стока со скоростных автомагистралей // Сантехника. 2011. № 1. С. 34–40.

SURFACE RUNOFF TREATMENT

Gandurina L. V., Kvitka L. A., Nikitin R. A., Ansimov A. D. Effect of dispersion characteristics of suspended solids on the parameters of surface runoff treatment 45

L. V. GANDURINA1, L. A. KVITKA2, R. A. NIKITIN3, A. D. ANSIMOV4

1 Gandurina Liudmila Vasil’evna, Doctor of Engineering, Chief Research Scientist, «NII VODGEO» JSC

Build. 1, 9 B. Savvinskii Lane, 119435, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 272-47-36, е-mail: gand2@yandex.ru

2 Kvitka Liana Andreevna, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy

49 Timiriazevskaia St., 127550, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 976-49-39, е-mail: liana-kvitka@mail.ru

3 Nikitin Roman Antonovich, Bachelor, Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy

49 Timiriazevskaia St., 127550, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 976-04-80, е-mail: info@timacad.ru

4 Ansimov Aleksandr Dmitrievich, Bachelor, Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy

49 Timiriazevskaia St., 127550, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 976-04-80, е-mail: info@timacad.ru

Quantitative and dispersion characteristics of insoluble pollutants in rainfall and snow-melt water and its effect on the parameters of removing pollutants from water by sedimentation, chemical free and chemical filtration are considered. It is shown that the concentration of suspended solids in surface runoff multiply exceeds the concentration of oil products whereupon these pollutants are present in the form of two-component particles. In the particles oil products or inorganic admixtures can be adsorbed components, and during sedimentation of surface runoff suspended solids and oil products are being removed synchronically. The concentration and kinetic consistency of suspended solids from residential areas are lower than those from highways; which reduces the sedimentation time in the storage settling tank and concentration of pollutants in settled water. During 1–3 days of settling tank empting monotonic reduction of suspended solids concentration in settled water before filtration occurs. Fluctuation range depends on the sedimentation time in the settling tank, initial suspended solids concentration and tank empting time. The use of coagulants before filtration of settled surface runoff from highways provides for improving the treatment efficiency and obtaining sustained quality of filtered water.

Key words: surface runoff, suspended solids, oil products, hydraulic size, kinetic consistency, sedimentation, filtration, coagulants, storage settling tank.

REFERENCES

- Rekomendatsii po raschetu sistem sbora, otvedeniia i ochistki poverkhnostnogo stoka s selitebnykh territorii, ploshchadok predpriiatii i opredeleniiu uslovii vypuska ego v vodnye ob"ekty [Recommendations for designing the systems of collection, removal and treatment of the runoff from residential areas, industrial sites; and determining the conditions for its discharge into the water bodies. Moscow, «NII VODGEO» OJSC Publ., 2014, 86 p.].

- Karpova N. B., Razorenov A. A. [Quality of surface runoff discharged from the Moscow city territory into the Moskva River]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 1999, no. 8, pp. 9–10. (In Russian).

- Govorova Zh. M., Govorov O. B., Gandurina L. V., Butseva L. N. [Storm surface runoff treatment in clarification – sorption filters with the use of cationic flocculants]. Ochistka stochnykh vod: sbornik trudov NII VODGEO [Wastewater Treatment: Collected papers of NII VODGEO]. Moscow, 2004, issue 7, pp. 52–61. (In Russian).

- Ponomarev V. G., Boev V. F., Chuchalin I. S. [Surface runoff treatment]. Ochistka stochnykh vod: sbornik trudov NII VODGEO [Wastewater Treatment: Collected papers of NII VODGEO]. Moscow, 2004, issue 7, pp. 62–68. (In Russian).

- Kalinin A. V. [Physical and chemical composition of surface runoff in the cities of Togliatti and Samara]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 4, pp. 46–50. (In Russian).

- Shuvalov M. V., Strelkov A. K., Tarakanov D. I., Shuvalov I. S. [On calculating the capacity of surface runoff treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 8, pp. 51–54. (In Russian).

- Barinov A. M., Barinov M. Iu. [Optimization of operation modes and improvement of operation conditions of surface runoff treatment facilities]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 4, pp. 53–57. (In Russian).

- Ochistnaia ustanovka livnevykh i talykh stochnykh vod «Volna 1-1» Stroispetsmontazh+21 [«Volna 1-1» Stroispetsmontazh+21 Installation for rainfall and snow-melt water treatment. https://spetsstrojmontazh21.tiu.ru (accessed on 19.03.2018)].

- Men’kov L. L., Dushko A. O., Pleshkov A. P., Kornilova E. G. [Process engineering solutions for surface runoff treatment from urban freeways]. Santekhnika, 2011, no. 1, pp. 34–40. (In Russian).

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

УДК 628.112.24:621.65

- Фисенко В. Н. Энергетическая эффективность насосов в системах водоснабжения и водоотведения 52

- В. Н. ФИСЕНКО*

- * Фисенко Вячеслав Николаевич, кандидат технических наук, R&D директор, частная научная инновационная компания «Ru Well Systems»

- 214530, Россия, Смоленская область, с. Печерск, Школьная ул., 10, офис 18, тел.: (920) 310-98-28, e-mail: well-systems@rambler.ru, http: well-systems.ru

Рассмотрены проблемы антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, а также динамика и структура внутреннего рынка России по насосному оборудованию для систем водоснабжения и водоотведения. Актуальные мировые тренды совершенствования насосного оборудования в части оснащения системами интеллектуального управления и контроля и повышения энергоэффективности в рамках концепции «интернета вещей» (IoT) создают ряд проблем межотраслевого взаимодействия. Рассмотрен советский опыт для совершенствования отечественного подхода к оценке энергоэффективности насосных систем в рамках переработки стандарта ISO/ASME 14414. Приведены критерии энергоэффективности насосов для систем водоснабжения и водоотведения, показаны их преимущества и преемственность c аналогичной международной практикой. Для того чтобы определить, какие насосы, производимые в РФ и ввозимые в РФ, являются энергоэффективными с точки зрения требований эксплуатации в системах водоснабжения и водоотведения, необходимо сформулировать на основании имеющихся на сегодняшний день наработок единый подход к оценке энергоэффективности, который будут использовать производители, проектировщики, потребители насосного оборудования, органы государственного надзора и контроля. Насосное оборудование, не соответствующее таким требованиям, должно быть исключено из официального гражданского оборота в системах водоснабжения, как не соответствующее современным экологическим требованиям, и ограничено к ввозу и продаже в РФ. Требуют решения проблемы межведомственного взаимодействия по обязательности применения в критически важных для безопасности отраслях отечественной радиоэлектронной элементной базы, отечественных операционных систем, программных продуктов в приборах и системах контроля и управления работой насосного оборудования систем водоснабжения и водоотведения. Необходимы ограничения при выделении государственных финансовых средств на оборудование, интегрированное с центрами обработки данных иностранной локализации.

Ключевые слова: центробежный многоступенчатый насос, система водоснабжения, система водоотведения, профиль нагрузки насоса, индекс энергоэффективности, «интернет вещей», энергетическая эффективность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Фисенко В. Н. Жизненный цикл погружных центробежных насосов в водозаборных скважинах // Водоснабжение и санитарная техника. 2017. № 7. С. 54–63.

- Фисенко В. Н. Гидравлическая оптимизация и оборудование водоподъема из скважин с беструбной установкой погружных электронасосов: Дисс. ... канд. техн. наук. – М., ВНИИ ВОДГЕО, 1991. 194 с.

- Фисенко В. Н. Энергосбережение при эксплуатации скважинных водозаборов подземных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 11. С. 22–33.

- Фисенко В. Н. Индексы энергетической эффективности группы погружных центробежных насосов, работающих с переменным профилем нагрузки в водозаборных скважинах // Вода Magazine. 2017. № 9. С. 24–30.

- Фисенко В. Н. Расчет индексов энергоэффективности при проектировании и эксплуатации групповых скважинных водозаборов // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2017. № 10. С. 38–50.

- Фисенко В. Н. Показатели высокой энергетической эффективности центробежных насосов, работающих с переменным профилем нагрузки: Материалы Международной научно-технической конференции «EcoPump-Rus'2017. «Энергоэффективность и инновации в насосостроении. Импортозамещение и локализация производства в России». Москва, 24–26 октября 2017 г. – М., 2017. С. 84–99.

- Фисенко В. Н. Влияние технического уровня погружного насоса на энергоэффективность скважинного водозабора: Сборник докладов XII Международной научно-технической конференции, посвященной памяти академика РАН С. В. Яковлева. – М., Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 2017. С. 204–209.

- Фисенко В. Н. Потенциал энергетической эффективности насосов с равными параметрами B.E.P. // Вода Magazine. 2018. № 2. С. 10–17.

- Фисенко В. Н. Оценка энергоэффективности насосов в системах водоснабжения: Сборник докладов XIII Международной научно-технической конференции, посвященной памяти академика РАН С. В. Яковлева. – М., Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 2018.

- Фисенко В. Н. Инспекция энергоэффективности водозаборных cкважин с погружными центробежными насосами / Типовой регламент по ГОСТ 33969-2016 (ISO/ASME 14414:2015). http://well-systems.ru/Well_systems/Pump_Inspection.pdf (дата обращения 9.05.2018).

- Соколов С. А. Актуальный мировой подход к энергоэффективности насосной системы: Материалы Международной научно-технической конференции «EcoPump-Rus'2017. Энергоэффективность и инновации в насосостроении. Импортозамещение и локализация производства в России». Москва, 24–26 октября 2017 г. – М., 2017. С. 81–83.

- Трусов М. М., Фисенко В. Н. Комплектное оборудование для беструбного водоподъема из скважин и опыт его применения / Сооружение и эксплуатация водозаборов подземных вод / Под редакцией Алексеева В. С. – М.: Издательство Центрального российского дома знаний, 1991. С. 25–33.

- Фисенко В. Н. О нормативном сроке службы погружных многоступенчатых центробежных электронасосов в скважинах: Материалы Международной научно-технической конференции «EcoPumP-Rus'2016. Энергоэффективность и инновации в насосостроении. Импортозамещение и локализация производства в России». Москва, 26 октября 2016 г. – М., 2016. С. 48–61.

- Фисенко В. Н. Оценка технического уровня погружного насоса при проведении инспекции энергоэффективности скважинного водозабора по ГОСТ 33969-2016 (ISO/ASME 14414) // Вода Magazine. 2017. № 5. С. 24–28.

ENERGY CONSERVATION

- Fisenko V. N. Energy efficiency of pumps in water supply and wastewater disposal systems 52

- V. N. FISENKO*

- * Fisenko Viacheslav Nikolaevich, Ph. D. (Engineering), R&D Director, «Ru Well Systems» Private Research Innovation Company

- Office18, 10 Shkol’naia St., 214530, Pechersk Village, Smolensk Region, Russian Federation, tel.: +7 (920) 310-98-28, e-mail: well-systems@rambler.ru, http: well-systems.ru

The aspects of anti-terrorism security of water supply and wastewater disposal facilities are considered alongside with the dynamics and structure of the Russian domestic market of pumping equipment for water supply and wastewater disposal systems. Current world trends in improving pumping equipment in relation to furnishing with the systems of intelligent management and control and improving energy efficiency within the frames of «Internet of things» (IoT) concept cause problems in interdisciplinarity. The Soviet experience in improving the domestic approach to the assessment of the energy efficiency of pumping systems in the process of ISO/ASME 14414 standard revision is considered. The criteria of the energy efficiency of pumps for water supply and wastewater disposal systems are presented; their advantages and continuity of the similar international practice are shown. In order to determine what pumps manufactured in the Russian Federation and imported to RF are energy efficient in relation to the operation requirements for water supply and wastewater disposal systems it is necessary to define on the basis of the currently available best practice a common approach to the assessment of energy efficiency that can be used by both manufacturers, designers and users of pumping equipment, and by public oversight and monitoring authorities. Pumping equipment that does not meet such requirements must be excluded from the official stream of commerce in water supply as not compliant with the current ecological requirements and put on the restriction list in RF. The problems of interdisciplinarity in relation to the assigned use in safety critical industries of the domestic radioelectronic element base, domestic operating systems, software in instruments and systems of monitoring and control of pumping equipment of water supply and wastewater disposal systems warrant solutions. Allocation of public funds for equipment integrated with data processing centers located overseas must be limited.

Key words: centrifugal multi-stage pump, water supply systems, wastewater disposal system, pump load profile, energy efficiency index, «Internet of things», energy efficiency.

REFERENCES

- Fisenko V. N. [Life cycle of submerged centrifugal pumps in groundwater wells]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2017, no. 7, pp. 54–63. (In Russian).

- Fisenko V. N. Gidravlicheskaia optimizatsiia i oborudovanie vodopod"ema iz skvazhin s bestrubnoi ustanovkoi pogruzhnykh elektronasosov [Hydraulic optimization and water lifting equipment for wells with pipeless installation of electric pumps. Ph. D. thesis in Engineering Science. Moscow, VNII VODGEO Publ., 1991, 194 p.].

- Fisenko V. N. [Energy saving in operating deep wells for underground water abstraction]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 11, pp. 22–33. (In Russian).

- Fisenko V. N. [Energy efficiency indices of submersible centrifugal pump group operating with variable load profile in water abstraction wells]. Voda Magazine, 2017, no. 9, pp. 24–30. (In Russian).

- Fisenko V. N. [Calculation of energy efficiency indices in designing and operating group deep wells]. Vodoochistka. Vodopodgotovka. Vodosnabzhenie, 2017, no. 10, pp. 38–50. (In Russian).

- Fisenko V. N. [Indices of the high energy efficiency of centrifugal pumps operating with variable load profile]. Proceedings of «EcoPump-Rus'2017» International Scientific and Technical Conference. «Energy efficiency and innovations in pump manufacturing. Imports phase-out and local content in Russia». Moscow, October 24–26, 2017. Moscow, 2017, pp. 84–99. (In Russian).

- Fisenko V. N. [The effect of the technical level of submersible pump on the energy efficiency of a deep well]. Book of reports of XII International Scientific and Technical Conference dedicated to the memory of S. V. Iakovlev, Academician of RAS. Moscow, National Research Moscow University of Civil Engineering Publ., 2017, pp. 204–209. (In Russian).

- Fisenko V. N. [Energy efficiency potential of pumps with equal BEP parameters]. Voda Magazine, 2018, no. 2, pp. 10–17. (In Russian).

- Fisenko V. N. [Assessment of pump energy efficiency in water supply systems]. Book of reports of XIII International Scientific and Technical Conference dedicated to the memory of S. V. Iakovlev, Academician of RAS. Moscow, National Research Moscow University of Civil Engineering Publ., 2018. (In Russian).

- Fisenko V. N. [Inspection of the energy efficiency of water abstraction wells with submersible centrifugal pumps. Standard operating procedure after GOST 33969-2016 (ISO/ASME 14414:2015). http://well-systems.ru/Well_systems/Pump_Inspection.pdf (accessed 9.05.2018)].

- Sokolov S. A. [Essential international approach to the energy efficiency of pumping systems]. Proceedings of «EcoPump-Rus'2017» International Scientific and Technical Conference. «Energy efficiency and innovations in pump manufacturing. Imports phase-out and local content in Russia». Moscow, October 24–26, 2017. Moscow, 2017, pp. 81–83. (In Russian).

- Trusov M. M., Fisenko V. N. Komplektnoe oborudovanie dlia bestrubnogo vodopod"ema iz skvazhin i opyt ego primeneniia. Sooruzhenie i ekspluatatsiia vodozaborov podzemnykh vod [Set of equipment for pipeless water lifting from wells and experience in its application. Underground well construction and operation. Under the editorship of Alekseev V. S. Moscow, Central Russian House of Knowledge Publ., 1991, pp. 25–33].

- Fisenko V. N. [On the standard service life of submersible multi-stage centrifugal pumps in deep wells]. Proceedings of «EcoPump-Rus'2017» International Scientific and Technical Conference. «Energy efficiency and innovations in pump manufacturing. Imports phase-out and local content in Russia». Moscow, October 24–26, 2017. Moscow, 2017, pp. 48–61. (In Russian).

- Fisenko V. N. [Assessment of the technical level of a submersible pump in the process of inspecting the energy efficiency of a deep well after GOST 33969-2016 (ISO/ASME 14414)]. Voda Magazine, 2017, no. 5, pp. 24–28. (In Russian).