СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

УДК 628.1/.2

Стрелков А. К., Бирюков В. В., Шувалов М. В., Егорова Ю. А. Концепция развития и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения г. о. Самара 4

А. К. СТРЕЛКОВ1, В. В. БИРЮКОВ2, М. В. ШУВАЛОВ3, Ю. А. ЕГОРОВА4

1 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Бирюков Владимир Вячеславович, главный управляющий директор, ООО «Самарские коммунальные системы»; заведующий базовой кафедрой «Инженерные коммунальные системы», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (846) 336-14-02, e-mail: info@samcomsys.ru

3 Шувалов Михаил Владимирович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», директор Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: ekos240@gmail.com

4 Егорова Юлия Анатольевна, заместитель технического директора, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (846) 207-24-08, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

Представлена информация о разработке Академией строительства и архитектуры совместно со специалистами ООО «Самарские коммунальные системы» Концепции развития и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения городского округа Самара на период 2018–2047 годов. При разработке концепции были составлены балансовые схемы водоснабжения и водоотведения по технологическим районам и реестр действующих головных объектов систем водоснабжения, водоотведения, магистральных водоводов и коллекторов, на которых планируется проводить работы по реконструкции и техническому перевооружению. Выполнен анализ резерва производственных мощностей систем водоснабжения и водоотведения с целью обеспечения водой населенных пунктов, расположенных вблизи границ территории г. о. Самара. Составлен прогнозируемый баланс водоснабжения и водоотведения г. о. Самара на основе существующей динамики объемов подачи в сеть и полезного отпуска воды за последние 7 лет. При этом учитывались присоединенные перспективные участки нового строительства и распределение нагрузок по сооружениям, эффективность повторного использования промывных вод. Разработаны меры по снижению энергозатрат на объектах систем водоснабжения и водоотведения и повышению эффективности работы оборудования канализационных очистных сооружений. Рассмотрена возможность полной автоматизации насосной станции и станции водоподготовки поселка Аэропорт-2, использования водоочистных сооружений поселка Аэропорт-2 для доочистки воды, подаваемой с насосно-фильтровальной станции (НФС-2), фильтровальных станций городской водопроводной станции (ГВС) и НФС-3 в качестве станций доочистки воды при ее транспортировке от НФС-1 и НФС-2, насосных станций второго подъема ГВС и НФС-3.

Ключевые слова: централизованные системы водоснабжения и канализации, концепция развития, реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, насосно-фильтровальная станция, насосная станция, водопроводные и канализационные сети.

WATER SUPPLY AND WASTEWATER DISPOSAL SYSTEMS

Strelkov A. K., Biriukov V. V., Shuvalov M. V., Egorova Iu. A. Concept of the development and upgrade of the Samara water supply and wastewater disposal systems 4

A. K. STRELKOV1, V. V. BIRIUKOV2, M. V. SHUVALOV3, Iu. A. EGOROVA4

1 Strelkov Aleksandr Kuz’mich, Doctor of Engineering, Professor, Head of Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: + 7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Biriukov Vladimir Viacheslavovich, Chief Managing Director, Head of «Utility Systems» Specialized Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 336-14-02, e-mail: info@samcomsys.ru

3 Shuvalov Mikhail Vladimirovich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Director of Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., 443100, Samara, Russian Federation, tel.: + 7 (846) 339-14-11, e-mail: ekos240@gmail.com

4 Egorova Iuliia Anatol’evna, Deputy Technical Director, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-24-08, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

The information on laying down the concept of the development and upgrade of the water supply and wastewater disposal systems of Samara urban district for 2018–2047 by Academy of Civil Engineering and Architecture in cooperation with the experts from «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC is presented. In the process of the concept development water supply and wastewater disposal balance flow-sheets by engineering districts were compiled alongside with the inventory of the major operating facilities of the water supply and wastewater systems, water mains and sewers that are subject to technical upgrade. The analysis of the capacity reserves of the water supply and wastewater disposal systems with the purpose of supplying water to the communities located near the boundaries of Samara urban district was carried out on the basis of the current dynamics of the total and net water supply for the past 7 years. Herewith newly-annexed perspective building sites, load distribution among the facilities, the efficiency of wash water reuse were taken into account. Measures on reducing energy consumption by the water and wastewater utilities and increasing the efficiency of the wastewater treatment facilities were developed. Possible full automation of the pumping station and water treatment plant of, the use of the Aeroport-2 settlement water treatment plant for tertiary treatment of water supplied from pumping-filtration station-2 (PFS-2); the use of filtration plants of the municipal pumping-filtration station and pumping-filtration station-3 (PFS-3) for tertiary treatment of water transported from PFS-1 and PFS-2, booster pumping stations of municipal pumping-filtration station and PFS-3 are considered.

Key words: public water supply and wastewater disposal systems, concept of development, water supply and wastewater disposal systems upgrade, pumping-filtration station, pumping station, water and sewage pumping stations.

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.161.3

Егорова Ю. А., Быкова П. Г., Нестеренко О. И., Стрелкова Т. А. Оптимизация затрат на реагентную очистку воды при заборе из поверхностного источника 10

Ю. А. Егорова1, П. Г. БЫКОВА2, О. И. Нестеренко3, Т. А. Стрелкова4

1 Егорова Юлия Анатольевна, заместитель технического директора, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (846) 207-24-08, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

2 Быкова Павлина Григорьевна, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: Pavlinabykova@mail.ru

3 Нестеренко Ольга Игоревна, инженер Управления главного технолога, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (846) 338-04-87, e-mail: onesterenko@samcomsys.ru

4 Стрелкова Татьяна Александровна, ведущий инженер Управления главного технолога, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (846) 338-04-87, e-mail: tStrelkova@samcomsys.ru

Изложен опыт работы ООО «Самарские коммунальные системы» по оптимизации затрат на реагентную очистку воды при заборе из поверхностного источника. Основным источником водоснабжения городского округа Самара является Саратовское водохранилище. Сезонные изменения качества воды водохранилища требуют оптимизации реагентного метода обработки воды с целью повышения эффективности технологических процессов очистки. Для определения оптимальной дозы реагентов в лаборатории станции водоподготовки моделируется процесс реагентной обработки воды на флокуляторе Lovibond ЕТ-750 при необходимых заданных параметрах: время перемешивания, отстаивания, прохождения по сооружениям; скорость перемешивания. При выполнении пробного коагулирования ведутся наблюдения за характером образовавшегося осадка и скоростью его осаждения. Результаты пробного коагулирования позволяют регулировать дозы реагентов и режимы обработки воды. Полученные в результате исследований оптимальные дозы коагулирования воды при ее обработке позволили обеспечить экономическую эффективность 33,48% в 2016 г., 31,3% в 2017 г. Внедряется в производство комбинированная схема водоподготовки с использованием двух видов коагулянтов: в зимний период – полиоксихлорида алюминия, в летний – более дешевого сульфата алюминия. Регулярное проведение пробного коагулирования с целью определения оптимальной дозы реагента в зависимости от качества воды источника водоснабжения позволяет оптимизировать и планировать затраты на реагенты, поддерживая при этом качество очищенной воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Ключевые слова: поверхностный водоисточник, водоподготовка, пробное коагулирование, доза реагента, оптимизация затрат.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Егорова Ю. А., Исакова О. Н., Бедарева Л. И., Березин И. И., Сукачёва И. Ф., Вистяк Л. Н. Санитарно-гигиеническая оценка качества питьевой воды централизованного водоснабжения города Самары // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2014. Т. 16. № 5 (2). С. 869–873.

- Егорова Ю. А., Кичигин В. И., Нестеренко О. И. Исследование физико-химического состава исходной воды на НФС г. Самары // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 12. С. 7–13.

DRINKING WATER SUPPLY

EGOROVA Iu. A., BYKOVA P. G., NESTERENKO O. I., STRELKOVA T. A. Optimization of chemical water treatment costs in the process of abstraction from surface water sources 10

Iu. A. EGOROVA1, P. G. BYKOVA2, O. I. NESTERENKO3, T. A. STRELKOVA4

1 Egorova Iuliia Anatol’evna, Deputy Technical Director, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-24-08, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

2 Bykova Pavlina Grigor’evna, Associate Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: Pavlinabykova@mail.ru

3 Nesterenko Ol’ga Igorevna, Engineer, Chief Process Engineer Department, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 338-04-87, e-mail: onesterenko@samcomsys.ru

4 Strelkova Tat’iana Aleksandrovna, Leading Engineer, Chief Process Engineer Department, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 338-04-87, e-mail: tStrelkova@samcomsys.ru

The operational experience of «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC in the optimization of chemical water treatment costs in the process of water abstraction from the surface water source is presented. The Saratovskoe water reservoir has been the only water supply source of Samara urban district. Seasonal variations of water quality in the water reservoir call for the upgrade of the chemical water treatment method with the purpose of improving the efficiency of the treatment processes. To determine the optimal dosage of chemicals the process of chemical water processing in Lovibond ЕТ-750 flocculator has been being simulated at the laboratory of the water treatment plant using the required set parameters: mixing time, sedimentation time, time of passing through the facilities; mixing rate. During test coagulation the features of the generated sludge and its sedimentation rate are monitored. The results of the test coagulation provide for regulating the chemical dosages and water processing modes. The optimal dosages of chemicals determined during the test water coagulation provided for the economical efficiency 33,48% in 2016; 31,3% in 2017. A combined water treatment flow scheme with the use of two coagulant types: polyaluminum chloride in winter and less expensive aluminium sulfate in summer is introduced. Routine test coagulation with the purpose of the optimal chemical dosage depending on the water source quality provides for optimizing and planning chemical costs to ensure the water quality meeting the requirements of Sanitary Regulations and Norms 2.1.4.1074-01 «Drinking water. Hygienic requirements to the water quality in public drinking water supply systems. Quality control».

Key words: surface water source, water treatment, test coagulation, chemical dosage, cost optimization.

REFERENCES

- Egorova Iu. A., Isakova O. N., Bedareva L. I., Berezin I. I., Sukacheva I. F., Vistiak L. N. [Sanitary and hygienic assessment of the water quality in the public water supply system of Samara]. Izvestiia Samarskogo Nauchnogo Tsentra Rossiiskoi Akademii Nauk, 2014, v. 16, no. 5 (2), pp. 869–873. (In Russian).

- Egorova Iu. A., Kichigin V. I., Nesterenko O. I. [Study of the chemical and physical omposition of raw water at the pumping-filtration stations of Samara]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 12, pp. 7–13. (In Russian).

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.315.2

Шувалов М. В., Тараканов Д. И. История проекта канализационных очистных сооружений в Самаре инженера В. Г. Линдлея 15

М. В. ШУВАЛОВ1, Д. И. ТАРАКАНОВ2

1 Шувалов Михаил Владимирович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», директор Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: (846) 242-41-70, e-mail: dir_asa@samgtu.ru

2 Тараканов Дмитрий Иванович, кандидат технических наук, декан факультета «Инженерные системы и природоохранное строительство», доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: (846) 242-41-70, e-mail: fispos@mail.ru

Проект «Водостоки г. Самары» был разработан инженером В. Г. Линдлеем в 1907 г. Технические и технологические решения, принятые в проекте, были самыми современными на тот период. Очистка бытовых, производственных и поверхностных сточных вод должна была проводиться на «выделительных сооружениях», включающих в себя песколовки и «подвижные решетки» с шириной прозоров между стержнями 5 мм. Удаление задержанных загрязнений было полностью механизировано. Извлечение остальных загрязнений предполагалось производить на «очистительных сооружениях». Для этого были запроектированы крытые горизонтальные отстойники с системой гидравлического удаления осадка. Биологическая очистка сточных вод должна была осуществляться в окислительных бассейнах (общая площадь около 16 га), заполненных загрузочным материалом. Для транспортировки сточных вод предполагалось построить коллекторы грушевидного сечения 1400×1750 мм. По литературным данным, в то время канализационные очистные сооружения имелись только в четырех городах страны, причем в Одессе, Киеве и Москве они были представлены полями орошения, а единственные сооружения с биофильтрами были построены в Царском Селе.

Ключевые слова: городские сточные воды, биологическая очистка, канализационные очистные сооружения, биофильтры, поля орошения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Шувалов М. В., Астраханцев Д. В., Кирсанов А. А., Сопыряев М. Н. История проектирования и строительства систем водоснабжения и канализации в Самаре // Водоснабжение и санитарная техника. 2011. № 9, ч. 2. С. 5–15.

- Енш А. К. Канализация городов и очистка сточных вод. – СПб.: Типография журнала «Строитель», 1903. 222 с.

- Данилов Ф. А. Биологическая очистка городских, домовых и фабричных сточных вод. – М.: Издание редакции «Записок» Московского отделения Императорского русского технического общества, 1908. 228 с.

- Иванов В. Ф. Канализация населенных мест. – Киев: Типография А. М. Пономарева п. у. И. И. Врублевского, 1911. 432 с.

- Иванов В. Ф. Очистка городских сточных вод. – Одесса: Издание Одесского отделения научно-технического управления (ОНТУ) ВСНХ УССР, 1929. 209 с.

- Фальковский Н. И. История водоснабжения в России. – М.-Л., Министерство коммунального хозяйства РСФСР, 1947. 310 с.

- Водостоки г. Самары. Проект инженера В. Г. Линдлея. Атлас чертежей: Проект. рег. № 83777 от 1/14 ноября 1907 г. Lichumdruck v. C. Ruppert. – Frankfurt a/M.

- Иванов В. Ф. О спуске сточных вод городов в водные протоки и водоемы // Труды Восьмого Русского водопроводного съезда. – М.: Типо-литография Товарищества И. Н. Кушнерев и Ко, 1909. 814 с.

- Фадеев А. А. Об обезвреживании канализационной жидкости // Труды Пятого Русского водопроводного съезда. – М.: Типо-литография Товарищества И. Н. Кушнерев и Ко, 1902. 556 с.

- Айсаев А. А., Алексеев М. И., Андреев С. И. и др. Отведение и очистка сточных вод Санкт-Петербурга / Редактор Кармазинов Ф. В., научный редактор Медведев Г. П. – СПб.: Новый журнал, 2002. 683 с.

WASTEWATER TREATMENT

Shuvalov M. V., Tarakanov D. I. The history of the Samara wastewater treatment facilities project designed by engineer V. G. Lindlei 15

M. V. SHUVALOV1, D. I. TARAKANOV2

1 Shuvalov Mikhail Vladimirovich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Director of Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., 443100, Samara, Russian Federation, tel.: + 7 (846) 242-41-70, e-mail: dir_asa@samgtu.ru

2 Tarakanov Dmitrii Ivanovich, Ph. D. (Engineering), Dean of «Utility Systems and Environmental Engineering» Faculty, Associate Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., 443100, Samara, Russian Federation, tel.: + 7 (846) 242-41-70, e-mail: fispos@mail.ru

«Drainage of Samara» project was designed by engineer V. G. Lindlei in 1907. Technical and process solutions approved in the project were at that time most advanced. Domestic, industrial wastewater and surface runoff was treated at «designated» facilities that included grit chambers and «moving screens» with a bar spacing of 5 mm. The removal of captured pollutants was completely automated. Extraction of other pollutants was supposed to execute at the «treatment facilities». For this purpose covered horizontal settling tanks with hydraulic sludge removal systems were designed. Biological wastewater treatment was to be carried out in oxidation basins (total surface area about 16 hectare) filled with feed. For wastewater transportation collectors of piriform 1400×1750 mm cross section were planned for construction. According to literary resources at those times wastewater treatment facilities were only in four cities; at that in Odessa, Kiev and Moscow they were represented by sewage fields, and the only treatment facilities with biofilters were built in Tsarskoe Selo.

Key words: municipal wastewater, biological treatment, wastewater treatment facilities, biofilters, sewage fields.

REFERENCES

- Shuvalov M. V., Astrakhanstsev D. V., Kirsanov A. A., Sopyriaev M. N. [The history of design and construction of water supply and sewerage systems in the city of Samara]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2011, no. 9, part 2, pp. 5–15. (In Russian).

- Ensh А. К. Kanalizatsiya gorodov i ochistka stochnykh vod [Urban sewerage and wastewater treatment. Saint-Petersburg, «Stroitel» Magazine print shop Publ., 1903, 222 p.].

- Danilov F. A. Biologicheskaya ochistka gorodskikh, domovykh i fabrichnykh stochnykh vod [Biological treatment of municipal, domestic and industrial wastewater. Moscow, Publication of «Zapiski» editors office of the Moscow division of Imperial Russian Technical Society Publ., 1908, 228 p.].

- Ivanov V. F. Kanalizatsiya naselennykh mest [Sewerage system of communities. Kiev, A. M. Ponomarev’s print shop operated by I. I. Vrublevskii Publ., 1911, 432 p.].

- Ivanov V. F. Ochistka gorodskikh stochnykh vod [Municipal wastewater treatment. Odessa, Publication of Odessa division of research and technical department VSNKH USSR Publ., 1929, 209 p.].

- Fal’kovskii N. I. Istoriya vodosnabzheniya v Rossii [History of water supply in Russia. Moscow–Leningrad, RSFSR Ministry of Public Utilities Publ., 1947, 310 p.].

- Vodostoki g. Samary. Proekt inzhenera V. G. Lindleya. Atlas chertezhey [Drainage of Samara. Project by engineer V. G. Lindlei. Atlas of drawings: Project Reg. no. 83777 of November 1/14, 1907. Lichumdruck v. C. Ruppert, Frankfurt a/M.].

- Ivanov V. F. O spuske stochnykh vod gorodov v vodnye protoki i vodoemy. Trudy Vos'mogo Russkogo vodoprovodnogo s’ezda [On municipal wastewater discharge into water steams and water bodies. Proceedings of the Eighth Russian Water Supply Congress. Moscow, Typo-lithography of B. Y. Kushnerev and Ко Partnership Publ., 1909, 814 p.].

- Fadeev A. A. Ob obezvrezhivanii kanalizatsionnoy zhidkosti. Trudy Pyatogo Russkogo vodoprovodnogo s"ezda [On decontamination of sewage liquid. Proceedings of the Fifth Russian Water Supply Congress. Moscow, Typo-lithography of B. Y. Kushnerev and Ко Partnership Publ., 1902, 556 p.].

- Aisaev A. A., Alekseev M. I., Andreev S. I., et. al. Otvedenie i ochistka stochnykh vod Sankt-Peterburga [Wastewater transportation and treatment in Saint-Petersburg. Editor Karmazinov F. V., science editor Medvedev G. P. Saint-Petersburg, Novyi Zhurnal Publ., 2002, 683 p.].

УДК 628.349.08

Степанов С. В., Стрелков А. К., Степанов А. С., Андреев С. Ю., Яхкинд М. И. Исследование процессов электрохимического синтеза щелочного реагента-окислителя феррата натрия 22

С. В. СТЕПАНОВ1, А. К. СТРЕЛКОВ2, А. С. СТЕПАНОВ3, С. Ю. АНДРЕЕВ4, М. И. ЯХКИНД5

1 Степанов Сергей Валериевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-37-63, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

2 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

3 Степанов Александр Сергеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-37-63, e-mail: alstepanov@ecolos.ru

4 Андреев Сергей Юрьевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение, водоотведение и гидротехника», Пензенский государственный университет архитектуры и строительства

440028, Россия, г. Пенза, ул. Германа Титова, 28, тел.: (902) 206-91-77, e-mail: andreev3007@rambler.ru

5 Яхкинд Михаил Ильич, кандидат технических наук, старший научный сотрудник отдела научных исследований, Пензенский государственный технологический университет

440039, Россия, г. Пенза, проезд Байдукова/ул. Гагарина, 1а/11, тел.: (902) 349-45-26, e-mail: yah@sura.ru

В мировой практике очистки производственных сточных вод, содержащих трудноокисляемые органические соединения, все большее распространение получают новые окислительные технологии, предусматривающие использование реагентов-окислителей, обладающих повышенным окислительным потенциалом. Одним из наиболее активных реагентов-окислителей является щелочной раствор феррата натрия. Проведены лабораторные исследования процесса получения феррата натрия при электролитической обработке крепкого раствора гидроксида натрия (30–40%) в мембранном электролизере со стальным анодом. Показано, что в процессе активационной обработки 40-процентного раствора гидроксида натрия в мембранном электролизере с пластинчатым стальным анодом в течение пяти часов (анодная плотность тока 100 А/м2, удельное количество электричества 20,5 А·ч/л) концентрация феррата натрия в анолите достигала 7,2 г/л. Коэффициент выхода феррата натрия по току изменялся от 0,54 в начальный период электроактивационной обработки до 0,28 в конце процесса. Экспериментально определено, что при хранении феррата натрия в течение семи суток его концентрация в 40-процентном растворе гидроксида натрия снижалась с 7,2 до 1,8 г/л. Использование щелочного реагента-окислителя феррата натрия, обладающего повышенным окислительным потенциалом, в процессах деструктивной очистки производственных сточных вод позволит существенно снизить концентрацию содержащихся в них трудноокисляемых органических соединений.

Ключевые слова: производственные сточные воды, физико-химическая очистка, феррат натрия, мембранный электролизер, реагент-окислитель, электроактивация, гидроксид натрия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Jiang J.-Q., Lloyd B. Progress in the development and use of ferrate (VI) salt as an oxidant and coagulant for water and wastewater treatment // Water Research. 2002. № 36. P. 1397–1408.

- Ступин Д. Ю., Озерной М. И. Удаление Νi(ΙΙ) из водных растворов в присутствии ЭДТА ферратом(VІ) натрия // Журнал прикладной химии. 2004. № 8. С. 1327–1330.

- Яхкинд М. И., Андреев С. Ю., Гарькина И. А., Князев В. А. Использование методов химического и электрохимического окисления соединений железа в технологии получения ферратов // Региональная архитектура и строительство. 2015. № 1. С. 125–129.

Stepanov S. V., Strelkov A. K., Stepanov A. S., Andreev S. Iu., Iakhkind M. I. Study of the processes of electrochemical synthesis of alkaline oxidizing agent – sodium ferrate 22

S. V. STEPANOV1, A. K. STRELKOV2, A. S. STEPANOV3, S. Iu. ANDREEV4, M. I. IAKHKIND5

1 Stepanov Sergei Valer’evich, Doctor of Engineering, Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443001, Russian Federation, tel.: + 7 (846) 242-37-63, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

2 Strelkov Aleksandr Kuz’mich, Doctor of Engineering, Professor, Head of Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443001, Russian Federation, tel.: + 7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

3 Stepanov Aleksandr Sergeevich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443001, Russian Federation, tel.: + 7 (846) 242-37-63, e-mail: alstepanov@ecolos.ru

4 Andreev Sergei Iur’evich, Doctor of Engineering, Professor, Water Supply, Wastewater Disposal and Hydrotechnics Department, Penza State University of Architecture and Civil Engineering

28 German Titov St., Penza, 440028, Russian Federation, tel.: +7 (902) 206-91-77, e-mail: andreev3007@rambler.ru

5 Iakhkind Mikhail Il’ich, Ph. D. (Engineering), Senior Research Worker, Research Department, Penza State University of Technology

1a/11 Baidukova Drive/Garagina St., Penza, 440039, Russian Federation, tel.: +7 (902) 349-45-26, e-mail: yah@sura.ru

Internationally in the process of purifying industrial wastewater containing organics resistant to oxidation advanced oxidation technologies that provide for the use of oxidizing agents that possess extended oxidizing potential are gaining around. Alkaline sodium ferrate solution is one of the most active oxidizing chemicals. Laboratory studies were carried out to investigate the process of sodium ferrate production by electrolytic treatment of strong sodium hydroxide solution (30–40%) in a membrane electrolyzer with a steel anode. It is shown that in the process of 40% solution of sodium hydroxide activation in the membrane electrolyzer with the laminar steel anode for five hours (anode current density 100 А/m2, specific quantity of electricity 20.5 A·h/l) the concentration of sodium ferrate in the anolite reached 7.2 g/l. The current efficiency of sodium ferrate output changed from 0.54 during the starting period of the electroactivation treatment to 0.28 at the end of the process. It was determined experimentally that during the storage of sodium ferrate for seven days its concentration in 40% sodium hydroxide solution dropped from 7.2 to 1.8 g/l. The use of sodium ferrate, alkaline oxidizing agent possessing extended oxidizing potential in the process of industrial wastewater disruptive treatment will provide for the significant reduction of resistant to oxidation organics present in it.

Key words: industrial wastewater, physical and chemical treatment, sodium ferrate, membrane electrolyzer, oxidizing chemical, electroactivation, sodium hydroxide.

REFERENCES

- Jiang J.-Q., Lloyd B. Progress in the development and use of ferrate (VI) salt as an oxidant and coagulant for water and wastewater treatment. Water Research, 2002, no. 36, pp. 1397–1408.

- Stupin D. Iu., Ozernoi M. I. [Removal of Νi(ΙΙ) by sodium ferrate (IV) from aqueous solutions in the presence of EDTA]. Zhurnal Prikladnoi Khimii, 2004, no. 8, pp. 1327–1330. (In Russian).

- Iakhkind M. I., Andreev S. Iu., Gar’kina I. A., Kniazev V. A. [The use of chemical and electrochemical metal compounds oxidation methods in the technology of producing ferrates]. Regional’naia Arkhitektura i Stroitel’stva, 2015, no. 1, pp. 125–129. (In Russian).

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

УДК 628.312:504.064

Палагин Е. Д., Гриднева М. А., Быкова П. Г., Павлухин А. А. Поверхностные сточные воды г. Самары: влияние сезонных факторов 28

Е. Д. ПАЛАГИН1, М. А. ГРИДНЕВА2, П. Г. БЫКОВА3, А. А. ПАВЛУХИН4

1 Палагин Евгений Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: palagined@mail.ru

2 Гриднева Марина Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: gridneva-marina@mail.ru

3 Быкова Павлина Григорьевна, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: Pavlinabykova@mail.ru

4 Павлухин Алексей Андреевич, магистрант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-17, e-mail: a-pavluhin17@mail.ru

Поверхностные сточные воды продолжают оставаться одним из основных источников поступления загрязнений в водные объекты. На примере системы дождевой канализации городского округа Самара подробно рассмотрена качественная и количественная характеристика сбрасываемых сточных вод. В сети дождевой канализации г. Самары поступают поверхностные сточные воды и дренажный сток с территории города и промышленных предприятий, условно чистые стоки предприятий, дренажный сток от тепловых сетей и технологический сток, образующийся при обслуживании сети. Представлены данные по оценке сезонной изменчивости качества стоков. Приводится репрезентативный набор показателей для целей мониторинга и диагностики состояния системы водоотведения. В состав репрезентативного диагностического набора входят следующие показатели: рН, БПКполн, взвешенные вещества, сухой остаток, аммоний, нитраты, нитриты, медь, алюминий, нефтепродукты. Приводятся результаты исследования взаимосвязи качества исходной воды, поступающей на насосно-фильтровальную станцию г. Самары, и характеристики поверхностного стока, отводимого в тот же водный объект выше по течению. Показано, что мутность и цветность источника водоснабжения связаны с отдельными качественными показателями поверхностного стока. Оценена степень этой взаимосвязи, предложены расчетные зависимости. Обоснована необходимость дальнейшей реализации муниципальной программы по развитию системы дождевой канализации городского округа Самара.

Ключевые слова: источник водоснабжения, показатели качества воды, поверхностный сток, изменчивость, репрезентативные показатели.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Быкова П. Г., Стрелков А. К., Палагин Е. Д., Кондрина Е. Е. Качество поверхностных вод, поступающих с территории города Самары в Саратовское водохранилище и реку Самара: Материалы 67-й Всероссийской научно-технической конференции «Традиции и инновации в строительстве и архитектуре» – Самара, Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2010. С. 567–569.

- Стрелков А. К., Гриднева М. А., Набок Т. Ю. и др. Влияние урбанизации на системы водоотведения и очистки поверхностного стока (на примере г. Самары) // Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура. 2014. № 4 (17). С. 55–62.

- Кичигин В. И., Палагин Е. Д. Моделирование загрязнения водотоков поверхностным стоком. – Самара, Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2005. 270 с.

- Стрелков А. К., Шувалов М. В., Гриднева М. А. Поверхностные сточные воды г. Самары и их влияние на водоемы как источники водоснабжения // Научное обозрение. 2015. № 7. С. 139–143.

- Быкова П. Г., Палагин Е. Д. Концепция целевой программы «Развитие системы дождевой канализации г. о. Самара»: Материалы 69-й Всероссийской научно-технической конференции «Традиции и инновации в строительстве и архитектуре». – Самара, Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012. Ч. II. С. 246–247.

- Палагин Е. Д., Быкова П. Г., Пахомова У. М. Исследование сезонной изменчивости содержания БПК, взвешенных веществ и нефтепродуктов в поверхностном стоке // Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура. 2011. № 4. С. 57–59.

- Палагин Е. Д., Быкова П. Г., Пахомова У. М. Исследование основных закономерностей в варьировании качественного состава поверхностных сточных вод г. о. Самара // Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура. 2011. № 2. С. 80–82.

- Палагин Е. Д., Гриднева М. А., Быкова П. Г., Набок Т. Ю. Исследование динамики состава поверхностного стока урбанизированных территорий // Водоснабжение и санитарная техника. 2018. № 1. С. 51–56.

SURFACE RUNOFF TREATMENT

Palagin E. D., Gridneva M. A., Bykova P. G., Pavlukhin А. А. Surface runoff of Samara: effect of the seasonal factors 28

E. D. PALAGIN1, M. A. GRIDNEVA2, P. G. BYKOVA3, А. А. PAVLUKHIN4

1 Palagin Evgenii Dmitrievich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: palagined@mail.ru

2 Gridneva Marina Aleksandrovna, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: gridneva-marina@mail.ru

3 Bykova Pavlina Grigor’evna, Associate Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: Pavlinabykova@mail.ru

4 Pavlukhin Aleksei Andreevich, Graduate Student, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: a-pavluhin17@mail.ru

Surface runoff is still one of the main sources of pollutants discharged into water bodies. By the example of the storm sewer system of Samara urban district the detailed qualitative and quantitative characteristics of the discharged wastewater are considered. The storm sewer of Samara receives surface runoff and drainage water from the urban territory and territory of industrial enterprises, clean surface runoff, drainage flow from heat distribution networks and process effluent generated in the process of the network maintenance. The data is presented on the assessment of the seasonal variation of the effluent quality. A representative set of indicators for monitoring purposes and diagnostics of the state of the wastewater disposal system is presented. The representative diagnostic set includes the following indicators: рН, BODfull, suspended solids, dry residue, ammonium, nitrates, nitrites, copper, aluminium, oil products. The results of the studies of interaction between the raw water quality coming to the pumping filtration station of Samara and characteristics of the surface runoff discharged upstream the same water body are cited. It is shown that the water source turbidity and color are related to certain qualitative parameters of the surface runoff. The level of this interaction is estimated; calculation dependencies are proposed. The need for the further implementation of the municipal program of the storm sewer system of Samara urban district is substantiated.

Key words: water supply source, water quality indicators, surface runoff, variation, representative indicators.

REFERENCES

- Bykova P. G., Strelkov A. K., Palagin E. D., Kondrina E. E. [The quality of surface runoff discharged from the territory of Samara into the Saratovskoe water reservoir and Samara River]. Proceedings of the 67th All-Russia Scientific and Technical Conference «Traditions and Innovations in Construction and Architecture». Samara, Samara State University of Architecture and Civil Engineering Publ., 2010, pp. 567–569. (In Russian).

- Strelkov A. K., Gridneva M. A., Nabok T. Iu., et al. [Impact of urbanization on a surface runoff drainage and treatment system (by the example of Samara)]. Vestnik SGASU. Gradostroitel’stvo i Arkhitektura, 2014, no. 4 (17), pp. 55–62. (In Russian).

- Kichigin V. I., Palagin E. D. Modelirovanie zagryazneniya vodotokov poverkhnostnym stokom [Simulation of water bodies pollution with surface runoff. Samara, Samara State University of Architecture and Civil Engineering Publ., 2005, 270 p.].

- Strelkov A. K., Shuvalov M. V., Gridneva M. A. Surface runoff of Samara and its impact on the water bodies used as water supply sources. Nauchnoe Obozrenie, 2015, no. 7, pp. 139–143. (In Russian).

- Bykova P. G., Palagin E. D. [The concept of the target oriented program «Development of the Samara storm sewer system»]. Proceedings of the 69th All-Russia Scientific and Technical Conference «Traditions and Innovations in Construction and Architecture». Samara, Samara State University of Architecture and Civil Engineering Publ., 2012, part II, pp. 246–247. (In Russian).

- Palagin E. D, Bykova P. G., Pakhomova U. M. [Study of the seasonal variation of BOD, suspended solids and oil products concentrations in surface runoff]. Vestnik SGASU. Gradostroitel’stvo i Arkhitektura, 2011, no. 4, pp. 57–59. (In Russian).

- Palagin E. D, Bykova P. G., Pakhomova U. M. [Study of the main regularities in the variations of surface runoff quality in Samara urban district]. Vestnik SGASU. Gradostroitel’stvo i Arkhitektura, 2011, no. 2, pp. 80–82. (In Russian).

- Palagin E. D, Gridneva M. A., Bykova P. G., Nabok T. Iu. [Study of the dynamics of urban surface runoff composition]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2018, no. 1, pp. 51–56. (In Russian).

# УДК 628.316

Стрелков А. К., Саргсян А. М., Побегайло А. Б. Очистка поверхностного стока с городских территорий и прилегающих к ним железнодорожных коммуникаций 36

А. К. СТРЕЛКОВ1, А. М. САРГСЯН2, А. Б. ПОБЕГАЙЛО3

1 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 333-56-76, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Саргсян Ашот Мкртичевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (927) 299-88-37, e-mail: ashotu@mail.ru

3 Побегайло Артем Борисович, магистрант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-11, e-mail: kafvv-asi@mail.ru

Поверхностные сточные воды являются одними из основных загрязнителей окружающей среды наряду с бытовыми и производственными стоками. Поверхностный сток, представляющий собой фильтрат с поверхности железнодорожного полотна, особо токсичен и требует проведения специальных мероприятий по обезвреживанию перед сбросом его в водные объекты. Целью исследований является разработка и выбор оптимального варианта с точки зрения эффективности, экономичности и простоты исполнения технологии очистки поверхностных сточных вод с селитебной территории г. Самарs, а также прилегающих к ней железнодорожных путей. Проблемы очистки поверхностного стока с железнодорожного полотна и прилегающих к нему селитебных территорий г. Самары рассмотрены на примере выпуска в Деповский овраг. В процессе исследования были проведены отбор и химический анализ проб сточной жидкости для оценки состава загрязнений. На основании результатов анализа рассмотрены варианты очистки сточной воды с применением различных технологий. Предложена доработанная технологическая схема, способная обеспечить эффективность очистки поверхностных сточных вод 85–90%, но при условии экономической доступности ее исполнения. Реализацию данной технологии необходимо осуществлять с ее усовершенствованием до достижения полной очистки.

Ключевые слова: поверхностные сточные воды, дождевой сток, сорбционная очистка, обработка и утилизация осадков, охрана окружающей среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Лихачев Н. И. Канализация населенных мест и промышленных предприятий: Под общей редакцией В. Н. Самохина. – М.: Стройиздат, 1981. 639 с.

- Стрелков А. К., Теплых C. Ю., Горшкалев П. А., Саргсян А.М. Загрязнение водоемов поверхностным стоком // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 12. С. 10–13.

- Стрелков А. К., Теплых С. Ю., Горшкалев П. А., Саргсян А. М. Оценка экологического состояния технической полосы отвода // Путь и путевое хозяйство. 2014. № 3. С. 31–34.

- Теплых С. Ю., Бухман Н. С., Саргсян А. М. Исследование полосы отвода железнодорожных путей на наличие загрязнений // Научное обозрение. 2014. № 9. С. 802–808.

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. – М.: ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2014. 88 с.

- Стрелков А. К. Совершенствование водного хозяйства крупного промышленного центра с учетом экологических факторов (на примере Самарского региона): Дисс. … доктора технических наук. – М., ВНИИ ВОДГЕО, 1999. 295 с.

Strelkov A. K., Sargsian A. M., Pobegailo A. B. Surface runoff treatment from urban territories and adjacent railway utility lines 36

A. K. STRELKOV1, A. M. SARGSIAN2, A. B. POBEGAILO3

1 Strelkov Aleksandr Kuz’mich, Doctor of Engineering, Professor, Head of Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: + 7 (846) 333-56-76, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Sargsian Ashot Mkrtichevich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: + 7 (927) 299-88-37, e-mail: ashotu@mail.ru

3 Pobegailo Artem Borisovich, Graduate Student, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: + 7 (846) 339-14-11, e-mail: kafvv-asi@mail.ru

Surface runoff has been one of the main pollutants of the environment alongside with domestic and industrial wastewater. Surface runoff constituting filtrate from railway bed is highly toxic and shall be subject to special decontamination before discharge into water bodies. The studies are aiming at the development and selection of the optimal method from the point of efficiency, cost effectiveness and ease of using the technology of surface runoff treatment from residential territories of Samara and adjacent railway. The problems of purification of surface runoff from railway bed and adjacent residential territories of Samara are considered through the example of discharge into the Depovskii gully. During the study samples of wastewater were taken and analyzed to estimate the composition of pollution. Basing on the analysis results several options of surface runoff treatment with the use of different technologies are considered. The improved process flow scheme that provides for 85–90% efficiency of surface runoff treatment is proposed provided its implementation is economically feasible. The given technology shall be implemented with its upgrade to complete purification.

Key words: surface runoff, rainfall runoff, sorption treatment, оsludge treatment and utilization, environmental protection.

REFERENCES

- Likhachev N. I. Kanalizatsiya naselennykh mest i promyshlennykh predpriyatiy: Pod obshchey redaktsiey V. N. Samokhina [Sanitation of communities and industrial enterprises: Under general editorship of V. N. Samokhin. Moscow, Stroiizdat Publ., 1981, 639 p.].

- Strelkov A. K., Teplykh S. Iu., Gorshkalev P. A., Sargsian A. M. [Surface runoff pollution of water bodies]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 12, pp. 10–13. (In Russian).

- Strelkov A. K., Teplykh S. Iu., Gorshkalev P. A., Sargsian A. M. [Estimation of the environmental state of technical right-of-way line]. Put’ i Putevoe Khoziaistvo, 2014, no. 3, pp. 31–34. (In Russian).

- Teplykh S. Iu., Bukhman N. S., Sargsian A. M. [Inspection of railways for the presence of pollution]. Nauchnoe Obozrenie, 2014, no. 9, pp. 802–808. (In Russian).

- Rekomendatsii po raschetu sistem sbora, otvedeniya i ochistki poverkhnostnogo stoka s selitebnykh territoriy, ploshchadok predpriyatiy i opredeleniyu usloviy vypuska ego v vodnye ob"ektyatsiya naselennykh mest i promyshlennykh predpriyatiy: [Recommendations for designing the systems of collection, removal and treatment of the runoff from residential areas, industrial sites; and determining the conditions for its discharge into the water bodies. Moscow, «NII VODGEO» OJSC Publ., 2014, 88 p.].

- Strelkov A. K. Sovershenstvovanie vodnogo khozyaystva krupnogo promyshlennogo tsentra s uchetom s uchetom ekologicheskikh faktorov (na primere Samarskogo regiona) [Upgrade of the water utilities of a big industrial center with account of the ecological factors (by the example of the Samara Region): Thesis for the Doctor’s degree in Engineering. Moscow, «VNII VODGEO» Publ., 1999, 295 p.].

УДК 504.064

Теплых С. Ю., Стрелков А. К., Бухман Н. С., Горшкалев П. А. Математическое моделирование загрязнения водотоков поверхностным стоком с железнодорожного полотна 44

С. Ю. ТЕПЛЫХ1, А. К. СТРЕЛКОВ2, Н. С. БУХМАН3, П. А. ГОРШКАЛЕВ4

1 Теплых Светлана Юрьевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

2 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 333-56-76, e-mail: a19400209@yandex.ru

3 Бухман Николай Сергеевич, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая и прикладная физика и химия», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 339-14-25, e-mail: nik3141rambler@rambler.ru

4 Горшкалев Павел Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

Рассмотрены направления железнодорожных путей, расположенных в Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской областях, Мордовии, Татарстане, Башкирии. Представлены параметры и характеристики железнодорожных путей Куйбышевской железной дороги на участке Самарской области: длина железнодорожного участка, количество пересечений с водными объектами, среднее значение пересечений на 1 км, пересекаемые водные объекты, длина водотока вдоль железнодорожных путей, водосбросная площадь, грузонапряженность по железнодорожному пути, удельный комбинированный индекс загрязненности воды рек. Среднее значение пересечений железнодорожных путей с водными объектами по Самарской области составляет 0,549 км-1, т. е. на каждые 500 м приходится примерно одно пересечение железнодорожных путей с водным объектом. Соответственно через каждые 500 м в водный объект с четырех сторон поступает поверхностный сток с транспортных путей и прилегающей территории. Предложена методика математического моделирования поступления поверхностного стока с железнодорожного полотна при параллельном расположении водных объектов и транспортных железнодорожных магистралей при наличии и привнесении ранее не учитываемых дополнительных загрязнений в водные объекты. Обоснована необходимость очистки поверхностного стока с пересечений железнодорожных путей и водотоков.

Ключевые слова: загрязнения, поверхностный сток, железнодорожные пути, пересечения железнодорожных путей и водотоков, мосты и мостовые переходы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Байдарашвили М. М. Метод защиты природно-техногенных систем с учетом концепции устойчивого развития при осуществлении строительной деятельности: Материалы IV международной научно-практической конференции «Техносферная и экологическая безопасность на транспорте (ТЕБТРАНС–2014)», 22–24 октября 2014 г. – СПб., ФГОУ ВПО ПГУПС, 2010. С. 32–36.

- Богомолов О. А. Экономика и экология железнодорожного транспорта в современных реалиях [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Науковедение». 2011. Вып. № 1 (6). С. 12–28.

- Стрелков А. К., Теплых С. Ю., Горшкалев П. А. Влияние хозяйственной деятельности на качественный состав поверхностных водотоков // Водоснабжение и санитарная техника. 2014. № 8. С. 21–26.

- Стрелков А. К., Теплых С. Ю., Горшкалев П. А., Саргсян А. М. Загрязнение водоемов поверхностным стоком // Водоснабжение и санитарная техника. 2015. № 12. С. 10–13.

- Теплых С. Ю., Саргсян А. М. Влияние поверхностного стока с путей на водные объекты водотоков // Путь и путевое хозяйство. 2012. № 5. С. 27–29.

- Демидов В. Н. Численное моделирование процессов формирования дождевого стока: Дисс. … доктора физико-математических наук. – М., РАН ИВП, 2007. 186 с.

Teplykh S. Iu., Strelkov A. R., Bukhman N. S., Gorshkalev P. A. Mathematical modeling of water course pollution with surface runoff from railroad tracks 44

S. Iu. TEPLYKH1, A. R. STRELKOV2, N. S. BUKHMAN3, P. A. GORSHKALEV4

1 Teplykh Svetlana Iur’evna, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443001, Russian Federation, tel.: + 7 (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

2 Strelkov Aleksandr Kuz’mich, Doctor of Engineering, Professor, Head of Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443001, Russian Federation, tel.: + 7 (846) 333-56-76, e-mail: A19400209@yandex.ru

3 Bukhman Nikolai Sergeevich, Doctor of Physics and Mathematics, Professor, Head of «General and Applied Physics and Chemistry» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443001, Russian Federation, tel.: + 7 (846) 339-14-25, e-mail: nik3141rambler@rambler.ru

4 Gorshkalev Pavel Aleksandrovich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443001, Russian Federation, tel.: + 7 (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

The directions of railroad tracks located in the Ryazan, Tambov, Penza, Ulyanovsk, Orenburg Regions, Mordovia, Tatarstan, and Bashkiria are considered. The parameters and characteristics of the railroad tracks of the Kuibyshev railway on the section of the Samara Region: the length of the section, number of crossings with water bodies, average crossing value per 1 km, crossed water bodies, the length of the water flow along the railroad tracks, specific combined index of river water pollution are presented. The average value of railway crossings with water bodies in the Samara Region is 0.549/km, i. e. approximately one crossing per every 500 m. Correspondingly in every 500 m surface runoff from the road track and adjacent area enters the water body from four sides. A method of mathematical modeling of surface runoff from railroad bed entering water bodies is proposed provided water bodies are located parallel to transport trunk railways in the presence and introduction of previously ignored additional pollution into water bodies. The requirement for surface runoff from railroad and water body crossings treatment is substantiated.

Key words: pollutants, surface runoff, railroad tracks, railroad and water body crossings, bridges and river crossings.

REFERENCES

- Baidarashvili M. M. [Method of protecting natural-technogenic systems with account of the concept of sustainable development in the process of construction: Proceedings of IV International Scientific-Practical Conference «Technosheric and Ecological Safety in Transport» (TEBTRANS–2014), October 22–24, 2014]. Saint-Petersburg, FGOU VPO PGUPS Publ., 2010, pp. 32–36. (In Russian).

- Bogomolov O. A. [Economics and ecology of railway transport in current realias. Electronic source]. On-line magazine «Naukovedenie», 2011, issue no. 1 (6), pp. 12–28. (In Russian).

- Strelkov A. K., Teplykh S. Iu., Gorshkalev P. A. [The impact of economic activity on the qualitative composition of surface water courses]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2014, no. 8, pp. 21–26. (In Russian).

- Strelkov A. K., Teplykh S. Iu., Gorshkalev P. A., Sargsian A. M. [Surface runoff pollution of water bodies]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2015, no. 12, p. 10–13. (In Russian).

- Teplykh S. Iu., Sargsian A. M. [Impact of surface runoff from railroad tracks on water bodies of water courses]. Put’ i Putevoe Khoziaistvo, 2012, no. 5, pp. 27–29. (In Russian).

- Demidov V. N. Chislennoe modelirovanie protsessov formirovaniya dozhdevogo stoka [Numerical modeling of rainfall runoff formation processes]. Thesis for the Doctor’s degree in Physics and Mathematics. Moscow, RANIVP Publ., 2007. 186 p.].

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

УДК 628.1/.2:044.9

Егорова Ю. А., Зайко В. А., Коневский Е. В., Васьковский А. В. Формирование информационного комплекса в ООО «Самарские коммунальные системы» 53

Ю. А. ЕГОРОВА1, В. А. ЗАЙКО2, Е. В. КОНЕВСКИЙ3, А. В. ВАСЬКОВСКИЙ4

1 Егорова Юлия Анатольевна, заместитель технического директора, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (846) 207-24-08, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

2 Зайко Василий Алексеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: (846) 263-48-24, e-mail: zayko52@mail.ru

3 Коневский Евгений Валерьевич, ведущий инженер группы ГИС и гидравлики Управления главного технолога, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (846) 207-23-99, e-mail: eKonevskiy@samcomsys.ru

4 Васьковский Артем Владимирович, руководитель группы ГИС и гидравлики Управления главного технолога, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: (846) 207-23-99, e-mail: aVaskovskiy@samcomsys.ru

Организация работы с информацией – важнейшее условие высокоэффективного управления любой сложной инженерной системой. В ООО «Самарские коммунальные системы» формируется комплексное взаимодействие программных продуктов разных разработчиков, позволяющее консолидировать данные подразделений предприятия. При обмене данными максимально используются стандартные средства программного обеспечения, заложенные разработчиками, однако при необходимости применяются элементы, созданные собственными силами предприятия, либо с привлечением подрядчиков. Значительное внимание уделяется соблюдению требований по охране сведений, составляющих государственную тайну. Совершенствование системы обмена данными продолжается, но уже в существующем виде она позволяет предоставлять рабочую информацию техническим подразделениям, сокращать время, требуемое на создание полноценных гидравлических моделей, повышать степень их детализации, эффективно выполнять работы по поиску и устранению скрытых потерь воды в системе водоснабжения.

Ключевые слова: программное обеспечение, геоинформационная система, консолидация информации, электронная модель, система водоснабжения и водоотведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Егорова Ю. А., Коневский Е. В., Васьковский А. В., Зайко В. А. Опыт использования геоинформационных технологий и программно-расчетных комплексов при поиске неучтенных потерь воды в системе водоснабжения г. Самары // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 8. С. 45–50.

- Гальперин Е. М., Егорова Ю. А., Васьковский А. В., Коневский Е. В. Пути совершенствования управления городской системой подачи и распределения воды // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 10. С. 23–28.

- Егорова Ю. А., Арсентьева И. Н., Коневский Е. В., Васьковский А. В. Гидравлическое моделирование режимов работы системы водоснабжения поселка Мехзавод / Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Строительные технологии. – Самара, Самарский государственный технический университет, 2017. С. 263–269.

- Егорова Ю. А., Коневский Е. В., Васьковский А. В. Опыт использования программного обеспечения для гидравлического моделирования при поиске неучтенных потерь воды в поселке Жигулевские Сады / Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Строительные технологии. – Самара, Самарский государственный технический университет, 2017. С. 270–275.

- Егорова Ю. А., Коневский Е. В., Васьковский А. В., Зайко В. А. Определение скрытых потерь воды на водопроводных сетях г. Самары путем построения и калибровки гидравлической модели // Водоснабжение и санитарная техника. 2018. № 1. С. 33–38.

AUTOMATED AND INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS

Egorova Iu. A., Zaiko V. A., Konevskii E. V., Vas’kovskii A. V. Development of the information complex at «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC 53

Iu. A. EGOROVA1, V. A. ZAIKO2, E. V. KONEVSKII3, A. V. VAS’KOVSKII4

1 Egorova Iuliia Anatol’evna, Deputy Technical Director, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-24-08, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

2 Zaiko Vasilii Alekseevich, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 263-48-24, e-mail: zayko52@mail.ru

3 Konevskii Evgenii Valer’evich, Leading Engineer, GIS and Hydraulics Group, Chief Process Engineer Department, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-23-99, e-mail: eKonevskiy@samcomsys.ru

4 Vas’kovskii Artem Vladimirovich, Chief of GIS and Hydraulics Group, Chief Process Engineer Department, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-23-99, e-mail: aVaskovskiy@samcomsys.ru

Data processing arrangement has been the most important condition of high efficient management of a utility system of any complexity degree. Integrated synergy of software from different designers is under development at «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC that will provide for the consolidation of data from the enterprise divisions. In the process of data exchange standard software tools built-in by the designers are used to full advantage; however if necessary the elements designed using own resources or by contractors are used. Much attention is paid to the compliance with the requirements to protecting the information classified as an official secret. The data exchange system is being upgraded; however even in its current form it provides for supplying the technical departments with operational information, reducing the time required for development of adequate hydraulic models, improving their sophistication, carrying out efficient locating and eliminating latent water losses in the water supply system.

Key words: software, geographical information system, information consolidation, electronic model, water supply and wastewater disposal system.

REFERENCES

- Egorova Iu. A., Konevskii E. V., Vas’kovskii A. V., Zaiko V. A. [The experience of using geographic information technologies and program-calculation complexes in searching unaccounted-for water losses in the Samara water supply system]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 8, pp. 45–50. (In Russian).

- Gal’perin E. M., Egorova Iu. A., Vas’kovskii A. V., Konevskii E. V. [Ways to improve the municipal water supply and distribution system]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2016, no. 10, pp. 23–28. (In Russian).

- Egorova Iu. A., Arsent’eva I. N., Vas’kovskii A. V., Konevskii E. V. [Hydraulic simulation of the operation modes of the Mekhzavod settlement water supply system]. Traditions and innovations in civil engineering and architecture. Construction Technologies. Samara, Samara State Technical University Publ., 2017, pp. 263–269. (In Russian).

- Egorova Iu. A., Konevskii E. V., Vas’kovskii A. V. [The experience of using software for hydraulic simulation in searching for unaccounted-for water losses in Zhigulevskie Sady settlement]. Traditions and innovations in civil engineering and architecture. Construction Technologies. Samara, Samara State Technical University Publ., 2017, pp. 270–275. (In Russian).

- Egorova Iu. A., Konevskii E. V., Vas’kovskii A. V., Zaiko V. A. [Determining latent water losses in the water distribution networks in Samara by hydraulic model development and calibration]. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2018, no. 1, pp. 33–38. (In Russian).

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

УДК 536.2 (075)

Курганова О. Ю., Клеблеев Р. М., Бекшаев А. А. Определение толщины отложений на внутренней поверхности теплообменников путем решения обратной задачи теплопроводности 58

О. Ю. КУРГАНОВА1, Р. М. КЛЕБЛЕЕВ2, А. А. БЕКШАЕВ3

1 Курганова Ольга Юрьевна, аспирант кафедры «Теоретические основы теплотехники и гидромеханики», Самарский государственный технический университет

443010, Россия, г. Самара, Галактионовская ул., 141, тел.: (846) 332-42-35, e-mail: o.y.kurganova@gmail.com

2 Клеблеев Руслан Мухтарович, аспирант кафедры «Теоретические основы теплотехники и гидромеханики», Самарский государственный технический университет

443010, Россия, г. Самара, Галактионовская ул., 141, тел.: (846) 332-42-35, e-mail: uio1123@list.ru

3 Бекшаев Алексей Андреевич, магистрант кафедры «Теоретические основы теплотехники и гидромеханики», Самарский государственный технический университет

443010, Россия, г. Самара, Галактионовская ул., 141, тел.: (846) 332-42-35, e-mail: totig@yandex.ru

В настоящее время в промышленности, строительстве, энергетике и других производственных отраслях большое внимание уделяется энергоэффективности и энергосбережению. На энергоэффективность теплообменных устройств существенное влияние оказывают различного рода отложения на их внутренней поверхности, поэтому важно определить толщину отложений без вскрытия теплообменников. Экспериментальное определение представляет сложную техническую задачу, для решения которой требуется применение специального дорогостоящего оборудования. Для этих целей наилучшим образом подходят аналитические методы. Используя полученное точное аналитическое решение стационарной задачи теплопроводности для двухслойной плоской стенки при неоднородных граничных условиях первого и третьего рода, разработан аналитический метод определения толщины слоя отложений на внутренней поверхности теплообменников по известной из эксперимента температуре на их внешней поверхности. Толщина отложений находится из решения обратной задачи теплопроводности путем подстановки экспериментального значения температуры в формулу точного аналитического решения. Полученное соотношение приводится к степенному алгебраическому уравнению, из решения которого находится искомая толщина отложений.

Ключевые слова: теплообменник, двухслойная стенка, толщина отложений, стационарная задача теплопроводности, обратная задача теплопроводности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алифанов О. М. Обратные задачи теплообмена. – М.: Машиностроение, 1988. 297 с.

- Шумаков Н. В. Метод последовательных интервалов в теплометрии нестационарных процессов. – М.: Атомиздат, 1979. 216 с.

- Кудинов В. А., Карташов Э. М., Стефанюк Е. В. Техническая термодинамика и теплопередача: учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015. 442 с.

ENERGY CONSERVATION

Kurganova O. Iu., Klebleev R. M., Bekshaev A. A. Determination of thickness of deposits on inner surface of heat exchangers by solving the inverse heat conduction problem 58

O. Iu. KURGANOVA1, R. M. KLEBLEEV2, A. A. BEKSHAEV3

1 Kurganova Ol’ga Iur’evna, Ph. D. Candidate, «Theoretical Foundations of Heat Engineering and Hydromechanics» Department, Samara State Technical University

141 Galaktionovskaia St., 443010, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 332-42-35, e-mail: o.y.kurganova@gmail.com

2 Klebleev Ruslan Mukhtarovich, Ph. D. Candidate, «Theoretical Foundations of Heat Engineering and Hydromechanics» Department, Samara State Technical University

141 Galaktionovskaia St., 443010, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 332-42-35, e-mail: uio1123@list.ru

3 Bekshaev Aleksei Andreevich, Graduate Student, «Theoretical Foundations of Heat Engineering and Hydromechanics» Department, Samara State Technical University

141 Galaktionovskaia St., 443010, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 332-42-35, e-mail: totig@yandex.ru

At present much attention in industry, construction, power economy and other industries is paid to energy efficiency and energy conservation. Different deposits on the inner surface of heat exchange devices affect their energy efficiency; consequently it is very important to determine the thickness of deposits eliminating heat exchanger opening. Experimental determination has been a complicated technical task; and to solve it special expensive equipment shall be used. For this purpose the use of analytical methods is the best way. Using the obtained analytical solution of the stationary thermal conductivity problem for a double-layer plane wall at inhomogeneous boundary conditions of the first and third kinds an analytical method of determining the thickness of deposits on the inner surface of heat exchangers has been developed by the temperature on their outside surface known from the test. The deposit thickness is determined from the solution of inverse conductivity problem by plugging the experimental temperature value in the formula of exact analytical solution. The obtained ratio is converted to exponential algebraic equation from the solution of which the sought-for deposit thickness is determined.

Key words: heat exchanger, double layer wall, deposit thickness, stationary thermal conductivity problem, inverse conductivity problem.

REFERENCES

- Alifanov O. M. Obratnye zadachi teploobmena [Reverse heat exchange problems. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1988, 297 p.].

- Shumakov N. V. Metod posledovatel'nykh intervalov v teplometrii nestatsionarnykh protsessov [Method of successive intervals in heat metering processes. Moscow, Atomizdat Publ., 1979, 216 p.].

- Kudinov V. A., Kartashov E. M., Stefaniuk E. V. Tekhnicheskaya termodinamika i teploperedacha: uchebnik dlya akademicheskogo bakalavriata [Technical thermodynamics and heat transfer: textbook for academic bachelor degree course. Moscow, Iurait Publ., 2015, 442 p.].