ВОДОПОДГОТОВКА

DOI 10.35776/MNP.2019.10.01

УДК 628.166:661.417/.418

Пчельников И. В., Териков А. С., Нгуен Тхи Туан Зьеп, Щукин С. А. Исследование прямого электролиза воды Вьетнамского моря при производстве гипохлорита натрия 4

И. В. Пчельников1, А. С. Териков2, Нгуен Тхи Туан Зьеп3, С. А. Щукин4

1 Пчельников Игорь Викторович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (863) 526-56-13, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

2 Териков Алексей Сергеевич, инженер-проектировщик, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (863) 526-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

3 Нгуен Тхи Туан Зьеп, аспирант кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (863) 526-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

4 Щукин Сергей Анатольевич, аспирант кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (863) 526-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

Электрохимический гипохлорит натрия применяется на объектах водоснабжения во всем мире. В качестве сырья перспективно использование природных вод, содержащих хлориды, что существенно упрощает технологическую схему получения гипохлорита натрия. Технология прямого электролиза может встраиваться в действующие схемы водоподготовки без их существенного изменения. Применение природных вод, содержащих хлориды, позволяет отказаться от покупки поваренной соли, что снижает стоимость готового продукта. Представлены результаты исследований прямого электролиза воды Вьетнамского моря. В ходе экспериментов определяли влияние расхода морской воды и плотности тока на концентрацию активного хлора в получаемом гипохлорите натрия, изменение величины выхода хлора по току и удельный расход электроэнергии на 1 кг образующегося активного хлора. Определены основные технологические параметры, позволяющие получать гипохлорит натрия прямым электролизом морской воды с использованием в качестве электродов оксидный иридиево-рутений титановый анод. Показано, что выход хлора по току достигает максимальных значений (85–90%) при концентрации активного хлора в продукте 2 ± 0,2 г/дм3, что обусловливает технологическую и экономическую целесообразность получения гипохлорита натрия из морской (океанской) воды.

Ключевые слова: морская вода, прямой электролиз воды, гипохлорит натрия, хлориды, плотность тока.

WATER TREATMENT

Pchel’nikov I. V., Terikov A. S., Nguen Thi Tuan Z’ep, Shchukin S. A. The study of direct electrolysis of water in the Vietnam Sea in the production of sodium hypochlorite 4

I. V. Pchel’nikov1, A. S. Terikov2, Nguen Thi Tuan Z’ep3, S. A. Shchukin4

1 Pchel’nikov Igor, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Management, Utilities and Environmental Protection» Department, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (863) 526-56-13, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

2 Terikov Aleksei, Project Engineer, «EKOFES» SPE LLC

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (863) 526-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

3 Nguen Thi Tuan Z’ep, Postgraduate, «Water Management, Utilities and Environmental Protection» Department, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (863) 526-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

4 Shchukin Sergei, Postgraduate, «Water Management, Utilities and Environmental Protection» Department, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (863) 526-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

Electrochemical sodium hypochlorite is used at water supply facilities all around the world. The use of natural waters containing chlorides as a raw material is very promising since it greatly simplifies the process flow scheme for producing sodium hypochlorite. Direct electrolysis technology can be retrofitted into the existing water treatment schemes without significant changes. The use of natural water containing chlorides eliminates the purchase of salt which reduces the cost of the finished product. The results of studies of direct electrolysis of water in the Vietnam Sea are presented. During the experiments the effect of seawater flow rate and current density on the concentration of active chlorine in the resulting sodium hypochlorite, the change in the current chlorine yield and the specific energy consumption per 1 kg of generated active chlorine were determined. The main process parameters are determined that provide for producing sodium hypochlorite by direct electrolysis of sea water using an iridium-ruthenium oxide titanium anode as electrodes. It was shown that the current chlorine yield reaches maximum values (85–90%) at an active chlorine concentration in the product of 2 ± 0.2 g/dm3 which motivate the technological and economic feasibility of obtaining sodium hypochlorite from sea (ocean) water.

Key words: sea water, direct water electrolysis, sodium hypochloride, chlorides, current density.

DOI 10.35776/MNP.2019.10.02

УДК 628.166.085: 524.3-74

Пискарева В. М., Купин К. В. Опыт применения УФ-обеззараживания в крупнейших городах Европы 10

В. М. Пискарева1, К. В. Купин2

1 Пискарева Виктория Михайловна, руководитель группы технической поддержки продаж, НПО «ЛИТ»

107076, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 44, тел.: +7 (495) 733-95-26, e-mail: piskareva@npo.lit.ru

2 Купин Кирилл Владимирович, исполнительный директор, LIT UV Elektro

199428, Germany, Isseroda, Mittelweg, 1, tel.: +49 (0) 3643-48999-11, e-mail: kkupin@lit-uv.com

Технология обеззараживания питьевой воды ультрафиолетовым облучением широко используется за рубежом. Примером успешной эксплуатации УФ-установок служат станции водоподготовки в Европе, где реализованы различные технологические схемы обеззараживания УФ-облучением: в составе мультибарьерной схемы и как самостоятельный метод. Приведены результаты внедрения УФ-технологии на станциях водоподготовки в Будапеште (Венгрия), Вене (Австрия), Берлине (Германия), Антверпене (Бельгия). При подготовке питьевой воды из поверхностных источников рекомендуется применять мультибарьерные схемы, включающие методы обеззараживания, обеспечивающие пролонгированное действие. Эффективность УФ-обеззараживания в отношении вирусов и цист простейших позволяет уменьшить дозировку хлорсодержащих реагентов, что приводит к снижению образования хлорорганических соединений. Решение об отказе от хлорирования при использовании УФ-обеззараживания в качестве самостоятельного метода должно быть обосновано с учетом реальных условий работы сооружений водоподготовки и водопроводных сетей.

Ключевые слова: УФ-обеззараживание, ультрафиолет, питьевая вода, водоподготовка.

Piskareva V. M., Kupin K. V. The experience of using UV disinfection in the biggest European cities 10

V. M. Piskareva1, K. V. Kupin2

1 Piskareva Viktoria, Sales Support Team Leader, LIT Scientific Development and Productions Centre

44 Krasnobogatyrskaia St., 107076, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 733-95-26, e-mail: piskareva@npo.lit.ru

2 Kupin Kirill, Executive Director, LIT UV Elektro

1 Mittelweg, Isseroda, Germany, 199428, tel.: +49 (0) 3643-48999-11, e-mail: kkupin@lit-uv.com

The technology of drinking water disinfection by ultraviolet radiation has been widely used abroad. An example of the successful operation of UV-units is water treatment plants in Europe where various process flow schemes of UV disinfection have been implemented: as part of a multi-barrier scheme and as an independent method. The results of the introduction of UV technology in Budapest (Hungary), Vienna (Austria), Berlin (Germany), Antwerp (Belgium) are presented. When preparing drinking water from surface sources it is recommended to use multi-barrier schemes including disinfection methods that ensure a prolonged effect. The effectiveness of UV disinfection in relation to viruses and protozoan cysts provides for reducing the dosage of chlorine-containing chemicals which inhibits the formation of chlororganic compounds. The decision to abandon chlorination while using UV-disinfection as an independent method should be substantiated considering the actual operating conditions of the water treatment facilities and water distribution networks.

Key words: UV disinfection, ultraviolet, drinking water, water treatment.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

DOI 10.35776/MNP.2019.10.03

УДК 628.1/.3:303.6

Пукемо М. М., Пупырев Е. И. Информационная обеспеченность водопроводно-канализационного хозяйства на примере Байкальской природной территории (в порядке обсуждения) 16

М. М. Пукемо1, Е. И. Пупырев2

1 Пукемо Михаил Михайлович, кандидат технических наук, председатель совета директоров Alta Group

115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., тел.: +7 (985) 233-61-22, e-mail: 2336122@alta-group.ru

2 Пупырев Евгений Иванович, доктор технических наук, профессор, президент Межрегионального cоюза проектировщиков

E-mail: e.pupyrev@gmail.com

Рассматривается новая для Российской Федерации концепция учета сточных вод и начисления платы за услуги водоотведения. Предлагается внедрить многоуровневый цифровой контроль водопотребления и водоотведения абонентов, эксплуатирующих организаций и очистных сооружений с целью снижения экологических рисков и экологического ущерба от незаконной утилизации сточных вод абонентами. Разработан новый механизм сбора и консолидации информационных данных с объектов водопроводно-канализационного хозяйства, позволяющий реализовать концепцию рационального водопользования, повысить качество обслуживания систем водоотведения, снизить эксплуатационные затраты и уровень аварийности. Предлагается внести ряд изменений в региональное законодательство в сфере начисления платы за водопотребление и услуги водоотведения.

Ключевые слова: озеро Байкал, центральная экологическая зона, очистные сооружения, очистка сточных вод, экологические риски, водопроводно-канализационное хозяйство, информационная безопасность, автоматизация.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Pukemo M. M., Pupyrev E. I. Information security of the water supply and sanitation utilities as in the case of the Baikal natural area (in order of discussion) 16

M. M. Pukemo1, E. I. Pupyrev2

1 Pukemo Mikhail, Ph. D. (Engineering), Chairman of Board of Directors of Alta Group

Avtozavodskaia St., l115280, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (985) 233-61-22, e-mail: 2336122@alta-group.ru

2 Pupyrev Evgenii, Doctor of Engineering, Professor, President of the Interregional Union of Designers

E-mail: e.pupyrev@gmail.com

A new concept for wastewater metering and charging for the sanitation services for the Russian Federation is considered. Introducing multilevel digital control of water consumption and sanitation services rendered to the customers, operating companies and treatment facilities in order to reduce the ecological risks and environmental damage from illegal wastewater disposal by the customers is proposed. A new mechanism for collecting and consolidating information data from water supply and sanitation facilities has been developed that provides for implementing the concept of sustainable water use, improving the quality of service of sanitation systems, reducing the operating costs and failure rate. It is proposed to introduce a number of amendments in regional legislation related to charging for water consumption and sanitation services.

Key words: Lake Baikal, central ecological zone, treatment facilities, wastewater treatment, environmental risks, water supply and sanitation utilities, information security, automation.

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

DOI 10.35776/MNP.2019.10.04

УДК 614.844

Баранчикова Н. И., Епифанов С. П., Зоркальцев В. И., Корельштейн Л. Б. Гидравлический расчет установок автоматического пожаротушения, совмещенных с внутренним противопожарным водопроводом 23

Н. И. Баранчикова1, С. П. Епифанов2, В. И. Зоркальцев3, Л. Б. Корельштейн4

1 Баранчикова Надежда Ивановна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры городского строительства и хозяйства, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: +7 (914) 693-79-78, e-mail: nadin-0105@mail.ru

2 Епифанов Сергей Петрович, кандидат физико-математических наук, главный специалист, ООО «Иркутский ремонтно-механический завод»

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Ширямова, 2, тел.: +7 (914) 946-86-12, e-mail: epifanov.1954@mail.ru

3 Зоркальцев Валерий Иванович, доктор технических наук, главный научный сотрудник, Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук

664033, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, тел.: +7 (3952) 42-88-27, e-mail: zork@isem.irk.ru

4 Корельштейн Леонид Бенционович, кандидат физико-математических наук, заместитель директора по научной работе, ООО «НТП Трубопровод»

111141, Россия, Москва, ул. Плеханова, 7, тел.: +7 (495) 225-94-31, доб. 102, e-mail: korelstein@truboprovod.ru

В последние десятилетия резко возросло строительство крупных зданий: торгово-развлекательных центров, многофункциональных высотных зданий жилого и общественного назначения, в том числе с подземными автостоянками, складских помещений для хранения горючих материалов. При строительстве часто используют отделочные материалы, которые при возгорании выделяют отравляющие вещества. Пожары могут приводить к человеческим жертвам и значительным материальным потерям. Для пожарной безопасности зданий и сооружений наиболее эффективно использование противопожарного водоснабжения – как наружного, так и внутреннего. Из-за невозможности обеспечить наружное пожаротушение большой части помещений верхних этажей высотных зданий особое значение приобретает эффективность и надежность систем внутреннего пожаротушения. Расход воды на противопожарное водоснабжение может составлять 200 л/с и более. Для подачи воды в таком объеме к местам возгорания требуются эффективные системы внутреннего водоснабжения: автоматические системы пожаротушения (спринклерные и дренчерные), внутренний противопожарный водопровод, дренчерные водяные завесы. Совмещенные системы внутреннего пожаротушения включают автоматические установки пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод. Методика гидравлического расчета каждой из этих систем имеется в нормативной и специальной литературе. Но при гидравлическом расчете совмещенных (объединенных) систем противопожарного водоснабжения следует учитывать их существенные особенности. В связи с этим рассматривается математическая модель потокораспределения в автоматических системах пожаротушения, совмещенных с внутренним противопожарным водопроводом. Приводится методика гидравлического расчета произвольных совмещенных систем противопожарного водоснабжения. Предлагаемая модель позволяет получать реальную величину отбора воды через насадки (распылители) и пожарные ручные стволы.

Ключевые слова: установки автоматического пожаротушения, внутренний противопожарный водопровод, задача потокораспределения, водяная завеса, гидравлический расчет, нефиксированный отбор, напор, давление.

FIREFIGHTING WATER SUPPLY

Baranchikova N. I., Epifanov S. P., Zorkal’tsev V. I., Korel’shtein L. B. Hydraulic calculation of automatic firefighting systems combined with internal fire water pipeline system 23

N. I. Baranchikova1, S. P. Epifanov2, V. I. Zorkal’tsev3, L. B. Korel’shtein4

1 Baranchikova Nadezhda, Ph. D. (Physics and Mathematics), Associate Professor, Urban Development and Public Utilities Department, Irkutsk National Research State Technical University

83 Lermontova St., 664074, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (914) 693-79-78, e-mail: nadin-0105@mail.ru

2 Epifanov Sergei, Ph. D. (Physics and Mathematics), Chief Specialist, «Irkutskii Remontno-Mekhanicheskii Zavod» LLC

2 Shiriamova St., 664074, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (914) 946-86-12, e-mail: epifanov.1954@mail.ru

3 Zorkal’tsev Valerii, Doctor of Engineering, Senior Research Associate, Institute of Energy Systems named after L. A. Melent’ev, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

130 Lermontova St., 664033, Irkutsk, Russian Federation, tel.: +7 (3952) 42-88-27, e-mail: zork@isem.irk.ru

4 Korel’stein Leonid, Ph. D. (Physics and Mathematics), Deputy Director for Science, «NTP Truboprovod» LLC

7 Plekhanova St., 111141, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 225-94-31, ext. 102, e-mail: korelstein@truboprovod.ru

In recent decades the construction of large buildings has risen sharply: shopping and entertainment centers, multifunctional high-rise buildings for residential and public purposes with underground parking lots, storage facilities for the storage of combustible materials. During construction finishing materials are often used that emit toxic substances if ignition occurs. Fires can result in fatalities and substantial material losses. For the fire safety of buildings and structures the use of firefighting water supply – both outdoor and internal is most effective. Due to the inability to provide for outdoor firefighting of a large part of the premises of the upper floors of high-rise buildings, the effectiveness and reliability of internal firefighting systems is of particular importance. Water consumption for fire water supply can be 200 l/s or more. To supply water in such a volume to the fire points, effective internal fire water supply systems are required: automatic firefighting systems (sprinkler and deluge), internal fire water pipelines, deluge water curtains. Combined internal firefighting systems include automatic firefighting installations and internal firefighting water pipeline. The method of hydraulic calculation of each of these systems is available in the regulatory and specialized literature. However, in the process of hydraulic calculations of combined (integrated) firefighting water supply systems, their essential features should be taken into account. In this regard, a mathematical model of flow distribution in automatic firefighting systems combined with an internal fire water pipeline system is considered. The technique of hydraulic calculation of arbitrary combined firefighting water supply systems is given. The proposed model allows you to get an actual value of water abstraction through nozzles (sprayers) and hand control branch pipes.

Key words: automatic firefighting installations, internal fire water pipeline, flow distribution task, water curtain, hydraulic calculation, variable abstraction, head, pressure.

DOI 10.35776/MNP.2019.10.05

УДК 614.842.62:378.187

Чибинев Н. Н., Середина А. В., Пашкова И. А. Совершенствование систем внутреннего противопожарного водоснабжения в студенческих общежитиях 29

Н. Н. Чибинев1, А. В. Середина2, И. А. Пашкова3

1 Чибинев Николай Николаевич, кандидат технических наук, доцент, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (918) 543-19-53, e-mail: kos787898@yandex.ru

2 Середина Анна Витальевна, студентка, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (951) 518-14-26, e-mail: anna-seredina@mail.ru

3 Пашкова Ирина Александровна, студентка, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (918) 580-88-19, e-mail: irina_pas1998@mail.ru

Обоснована необходимость проведения экспертной расчетной проверки систем внутреннего противопожарного водопровода в зданиях старой постройки студенческих общежитий в соответствии с требованиями пунктов 55 и 57 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Рассмотрены примеры неэффективного применения внутреннего водопровода в таких зданиях при возникновении пожара. На основании проведенного исследования системы внутреннего противопожарного водопровода здания общежития в целях усовершенствования аналогичных систем предлагается следующее: проводить проверочный расчет эксплуатируемых систем не реже срока службы, установленного в паспорте завода-изготовителя насоса повышения давления; для оперативного тушения вероятного возгорания (до образования критических параметров опасных факторов пожара) включение насосов-повысителей следует выполнять не от кнопок дистанционного пуска, а от системы автоматической пожарной сигнализации с дублированием его запуска от кнопки пуска на вахте охраны общежития; для эффективного использования систем внутреннего противопожарного водопровода с одновременной эвакуацией студентов оснастить ящики пожарных кранов фильтрующими самоспасателями (не менее трех).

Ключевые слова: студенческое общежитие, пожар, противопожарный водопровод, требуемый напор, характеристика насоса, автоматическая пожарная сигнализация.

Chibinev N. N., Seredina A. V., Pashkova I. A. Improving internal fire water supply systems in student dormitories 29

N. N. Chibinev1, A. V. Seredina2, I. A. Pashkova3

1 Chibinev Nikolai, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (918) 543-19-53, e-mail: kos787898@yandex.ru

2 Seredina Anna, Student, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (951) 518-14-26, e-mail: anna-seredina@mail.ru

3 Pashkova Irina, Student, Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI)

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (918) 580-88-19, e-mail: irina_pas1998@mail.ru

The need of conducting an expertise of the internal fire water supply systems in old buildings of student dormitories in accordance with the requirements of paragraphs 55 and 57 of the «Rules of the fire safety arrangements in the Russian Federation» is substantiated. Cases of inefficient use of the internal water supply system in such buildings in the event of a fire are considered. Based on the study of the internal fire water supply system of a dormitory building in order to improve similar systems, the following is proposed: to carry out a test calculation of the operating systems no less than the service life specified in the passport of the manufacturer of the boosting pump; for quick suppression of a possible fire (before the formation of critical parameters of fire hazards) the boosting pumps should be activated not by the remote start buttons but by the automatic fire alarm system with its start duplicating by the start button in the clock at the security desk of the dormitory; for the effective use of internal fire water supply systems with the simultaneous evacuation of students the boxes of fire hydrants should be equipped with filter self-rescuers (at least three).

Key words: student dormitory, fire, firefighting water line, required head, pump characteristic, automatic fire alarm.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

DOI 10.35776/MNP.2019.10.06

УДК 628.355

Кевбрина М. В., Акментина А. В., Дорофеев А. Г., Агарев А. М., Асеева В. Г., Козлов М. Н., Николаев Ю. А. Перспективная технология очистки коммунальных сточных вод гранулированными илами 34

М. В. Кевбрина1, А. В. Акментина2, А. Г. Дорофеев3, А. М. Агарев4, В. Г. Асеева5, М. Н. Козлов6, Ю. А. Николаев7

1 Кевбрина Марина Владимировна, кандидат биологических наук, начальник отдела очистки сточных вод, Инженерно-технологический центр управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: +7 (499) 263-93-50, e-mail: kevbrina_mv@mosvodokanal.ru

2 Акментина Александра Владимировна, кандидат технических наук, главный специалист отдела водоподготовки, Инженерно-технологический центр управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: +7 (499) 261-16-51, e-mail: akmentina_av@mosvodokanal.ru

3 Дорофеев Александр Геннадиевич, кандидат биологических наук, главный специалист отдела очистки сточных вод, Инженерно-технологический центр управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: +7 (499) 261-01-27, e-mail: dorofeev_ag@mosvodokanal.ru

4 Агарев Антон Михайлович, ведущий инженер отдела новой техники управления новой техники и технологий, АО «Мосводоканал»

115487, Россия, Москва, проспект Андропова, 38, корп. 4, тел.: +7 (499) 261-16-51, e-mail: agarev_am@mosvodokanal.ru

5 Асеева Вера Георгиевна, кандидат биологических наук

6 Козлов Михаил Николаевич, кандидат технических наук, советник директора по научно-техническому развитию водных технологий, Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук

117312, Россия, Москва, проспект 60-летия Октября, 7, корп. 2, тел.: +7 (967) 249-83-58, e-mail: mnkozlov@fbras.ru

7 Николаев Юрий Александрович, доктор биологических наук, заведующий лабораторией выживаемости микроорганизмов Института микробиологии им. С. Н. Виноградского, Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук

117312, Россия, Москва, проспект 60-летия Октября, 7, корп. 2, тел.: +7 (499) 135-12-29, e-mail: nikolaevya@mail.ru

Увеличение удельной биохимической мощности сооружений с применением так называемых гранулированных активных илов является одним из перспективных направлений развития технологий биологической очистки сточных вод. Гранулированные илы – это микробные биоценозы, специализирующиеся на разложении и минерализации веществ, содержащихся в сточных водах. Отличие от обычных илов обусловлено двумя важными факторами: строением основной структурной единицы гранулированного ила – гранулы, и высокой скоростью осаждения (до 20 м/ч). Это позволяет создавать в биореакторах очистки сточных вод дозы ила до 10 г/л. Представлены результаты разработки первой в РФ биотехнологии очистки городских сточных вод с применением гранулированного активного ила. Технология реализована на объектах АО «Мосводоканал». Технология аэробной биологической очистки в реакторе последовательно-периодического действия с последовательной нитри-денитрификацией и восходящим потоком сточной воды позволяет обеспечить качество очищенной воды, соответствующее нормативам предельно допустимых концентраций для сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Технико-экономическое сравнение разработанной технологии с технологией удаления биогенных элементов в аэротенке проточного типа показало, что затраты жизненного цикла сооружений с частично гранулированным активным илом в 1,4 раза меньше затрат традиционной технологии биологической очистки (для производительности 1000 м3/сут).

Ключевые слова: городские сточные воды, биологическая очистка, гранулированный активный ил, SBR-реактор, удаление биогенных элементов.

WASTEWATER TREATMENT

Kevbrina M. V., Akmentina A. V., Dorofeev A. G., Agarev A. M., Aseeva V. G., Kozlov M. N., Nikolaev Iu. A. Advanced technology of municipal wastewater treatment with granular sludge 34

M. V. Kevbrina1, A. V. Akmentina2, A. G. Dorofeev3, A. M. Agarev4, V. G. Aseeva5, M. N. Kozlov6, Iu. A. Nikolaev7

1 Kevbrina Marina, Ph. D. (Biology), Chief of the Wastewater Treatment Department, Research and Development Centre for Advanced Techniques and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Build. 4, 38 Andropova Ave., 115487, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 263-93-50, e-mail: kevbrina_mv@mosvodokanal.ru

2 Akmentina Aleksandra, Ph. D. (Engineering), Chief Specialist, Water Treatment Department, Research and Development Centre for Advanced Techniques and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Build. 4, 38 Andropova Ave., 115487, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-16-51, e-mail: akmentina_av@mosvodokanal.ru

3 Dorofeev Aleksandr, Ph. D. (Biology), Chief Specialist of the Wastewater Treatment Department, Research and Development Centre for Advanced Techniques and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Build. 4, 38 Andropova Ave., 115487, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-01-27, e-mail: dorofeev_ag@mosvodokanal.ru

4 Agarev Anton, Leading Engineer, Advanced Techniques Department, Research and Development Centre for Advanced Techniques and Technologies, «Mosvodokanal» JSC

Build. 4, 38 Andropova Ave., 115487, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 261-16-51, e-mail: agarev_am@mosvodokanal.ru

5 Aseeva Vera, Ph. D. (Biology)

6 Kozlov Mikhail, Ph. D. (Engineering), Advisor to the Director of Scientific and Technical Development of Water Technologies, Federal Research Center «Fundamental Principles of Biotechnology» of the Russian Academy of Sciences

Build. 2, 7 60 Years of October Ave., 117312, Moscow, Russian Federation, tel.:+7 (967) 249-83-58, e-mail: mnkozlov@fbras.ru

7 Nikolaev Iurii, Doctor of Biology, Head of the Microorganism Survival Laboratory, Institute of Microbiology named after S. N. Vinogradskii, Federal Research Center «Fundamentals of Biotechnology» of the Russian Academy of Sciences

Build. 2, 7 60 Years of October Ave., 117312, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 135-12-29, e-mail: nikolaevya@mail.ru

Increasing the specific biochemical capacity of the facilities using the so-called granular activated sludge is one of the promising areas for the development of biological wastewater treatment technologies. Granular sludge is microbial biocenosis specializing in the decomposition and mineralization of substances present in wastewater. The main distinction from regular sludge is due to two important factors: the composition of the basic structural unit of granular sludge – granules, and a high sedimentation rate (up to 20 m/h). This provides for developing sludge doses of up to 10 g/l in bioreactors of wastewater treatment. The results of the development of the first biotechnology in Russia for municipal wastewater treatment of using granular activated sludge are presented. The technology has been implemented at the facilities of Mosvodokanal JSC. The technology of aerobic biological treatment in a sequencing batch reactor with sequential nitri-denitrification and an upward flow of wastewater provides for the quality of effluent that meets the standards for maximum permissible concentrations for discharge into fishery bodies. Technical and economic comparison of the developed technology with the technology of removing nutrients in flow-through aeration tank showed that the life cycle costs of the facilities with partially granulated activated sludge are 1.4 times less than the costs of traditional biological treatment technology (for a capacity of 1000 m3/day).

Key words: municipal wastewater, biological treatment, granulated activated sludge, SBR-reactor, nutrients removal.

НАДЕЖНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ВКХ

DOI 10.35776/MNP.2019.10.07

УДК 628:004.413.4

Грачев В. А., Курышева Н. И., Плямина О. В., Лобковский В. А., Нефедова Е. Д. Алгоритм оценки степени физического износа структурно сложных объектов ВКХ с применением риск-ориентированного подхода 45

В. А. Грачев1, Н. И. Курышева2, О. В. Плямина3, В. А. Лобковский4, Е. Д. Нефедова5

1 Грачев Владимир Александрович, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, Центр глобальной экологии, факультет глобальных процессов, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

119991, Россия, Москва, Ленинские горы, 1, стр. 13А, тел.: +7 (495) 953-73-82, e-mail: vagrachev@gmail.com

2 Курышева Наталия Ивановна, доктор медицинских наук, профессор, Государственный научный центр Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна

123098, Россия, Москва, ул. Маршала Новикова, 23, тел.: +7 (916) 664-23-13, e-mail: e-natalia@list.ru

3 Плямина Ольга Владимировна, директор Научно-исследовательского института проблем экологии

119017, Россия, Москва, Большая Ордынка, 29, стр. 1, тел.: +7 (495) 953-72-94, e-mail: delo.gva@gmail.com

4 Лобковский Василий Анатольевич, кандидат географических наук, заведующий отделом, Институт географии Российской академии наук

119017, Россия, Москва, Старомонетный пер., 29, тел.: +7 (499) 959-00-27, e-mail: v.a.lobkovskiy@igras.ru

5 Нефедова Елена Дмитриевна, кандидат технических наук, руководитель проекта по межотраслевому балансовому регулированию, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 372-59-47, e-mail: Nefedova_ED@vodokanal.spb.ru

Проведенный анализ современных нормативно-правовых документов и практики оценки физического износа структурно сложных объектов водопроводно-канализационного хозяйства показал, что современные методы оценки не учитывают особенности этих объектов. Выявлены факторы, влияющие на структуру показателей оценки физического износа по основным группам и элементам объектов водопроводно-канализационного хозяйства. На их основе разработан алгоритм оценки физического износа объектов с применением риск-ориентированного подхода для трех уровней: объект, технологические элементы объекта (сооружения), функциональные элементы в составе сооружений (здания, оборудование). Использование алгоритма позволяет разработать рекомендации по корректировке периодичности и частоте проведения мониторинга показателей уровня физического износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их элементов. Практическое применение разработанного алгоритма будет способствовать внедрению современных подходов по управлению рисками, связанными с уровнем физического износа и оценкой вероятности потенциальных негативных последствий природного, антропогенного и другого характера. Внедрение алгоритма позволит также устанавливать уязвимые области и проводить предупредительные мероприятия в отношении возникновения угрозы нарушения обязательных требований, в том числе меры по снижению рисков (технико-технологическое обновление зданий, сооружений, оборудования). Это необходимо для объективного и обоснованного планирования капитального ремонта, восстановления и развития объектов водопроводно-канализационного хозяйства и их элементов.

Ключевые слова: водопроводно-канализационное хозяйство, физический износ, техническое состояние, алгоритм оценки, риск-ориентированный подход.

INTEGRITY OF WATER AND SANITATION FACILITIES

Grachev V. A., Kurysheva N. I., Plyamina O. V., Lobkovskiy V. A., Nefedova E. D. Algorithm for assessing the degree of physical deterioration of structurally complex water supply and sanitation facilities using a risk-oriented approach 45

V. A. Grachev1, N. I. Kurysheva2, O. V. Plyamina3, V. A. Lobkovskiy4, E. D. Nefedova5

1 Grachev Vladimir, Doctor of Engineering, Professor, Corresponding Member, RAS, Centre for Global Ecology, Faculty of Global Processes, Lomonosov Moscow State University

Build. 13A, 1 Leninskie Gory, 119991, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 953-73-82, e-mail: vagrachev@gmail.com

2 Kurysheva Natalia, Doctor of Medicine, Professor, State Research Centre Federal Medical Biophysical Centre named after A. I. Burnazian

23 Marshala Novikova St., 123098, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (916) 664-23-13, e-mail: e-natalia@list.ru

3 Plyamina Ol’ga, Director, Research Institute of Ecology Problems

Build. 1, 29 Bol’shaia Ordynka St., 119017, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 953-72-94, e-mail: delo.gva@gmail.com

4 Lobkovskiy Vasiliy, Ph. D. (Geography), Head of Department, Institute of Geography, Russian Academy of Sciences

29 Staromonetnyi Lane, 119017, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 959-00-27, e-mail: v.a.lobkovskiy@igras.ru

5 Nefedova Elena, Ph. D. (Engineering), Project Manager for Intersectoral Balance Regulation, «Vodokanal of St. Petersburg» SUE

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 372-59-47, e-mail: Nefedova_ED@vodokanal.spb.ru

The paper analyzes current regulatory documents and experience in the field of assessing the deterioration of structurally complex water supply and sanitation facilities. The paper shows that modern assessment procedures do not take into account any features of such objects. The paper identifies factors that affect the indicator framework for assessing the physical deterioration of the main groups and components of water supply and sanitation facilities. Based on these factors, the paper proposes an algorithm for assessing the physical deterioration of facilities using a risk-oriented approach for three levels: an object itself, its engineering components (facilities), and their functional elements (buildings, equipment). The paper indicates that the use of the algorithm would provide for developing recommendations for adjusting the frequency of monitoring indicators of the physical deterioration level of facilities of public water supply and sanitation systems and their elements. The implementation of the developed algorithm would contribute to the successful introduction of advanced approaches to managing risks associated with the level of physical deterioration and assessing the probability of potential negative consequences of natural, anthropogenic, and other origins. The introduction of the algorithm would also allow identifying vulnerable areas and taking preventive measures against the threat of violation of mandatory requirements including measures for reducing risks (technical and engineering renovation of buildings, facilities, equipment). This is required for objective and substantiated planning of overhaul, restoration, and development of water supply and sanitation facilities and their components.

Key words: water supply and sanitation, physical deterioration, integrity health, algorithm of assessment, risk-oriented approach.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

DOI 10.35776/MNP.2019.10.08

УДК 628.356.1:621.61

Ядрищенский А. Н., Филиппова Н. Н., Булыгин К. А., Колобова Г. И., Гордейчик А. В., Усачев А. П. Реконструкция воздуходувной станции городских очистных канализационных сооружений г. Читы 50

А. Н. Ядрищенский1, Н. Н. Филиппова2, К. А. Булыгин3, Г. И. Колобова4, А. В. Гордейчик5, А. П. Усачев6

1 Ядрищенский Андрей Николаевич, генеральный директор АО «Водоканал-Чита»

672000, Россия, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, 63, тел.: +7 (3022) 35-58-97, e-mail: vodokanal@chgvk.ru

2 Филиппова Наталья Николаевна, первый заместитель генерального директора, АО «Водоканал-Чита»

672000, Россия, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, 63, тел.: +7 (3022) 26-55-60, e-mail: vodokanal@chgvk.ru

3 Булыгин Константин Александрович, главный энергетик, АО «Водоканал-Чита»

672000, Россия, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, 63, тел.: +7 (3022) 35-58-97, e-mail: vodokanaloge@mail.ru

4 Колобова Галина Иннокентьевна, ведущий инженер-технолог, АО «Водоканал-Чита»

672000, Россия, г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, 63, тел.: +7 (3022) 35-58-97, e-mail: g.kolobova@chgvk.ru

5 Гордейчик Алексей Владимирович, заместитель директора по направлению «Электропривод и автоматизация», ООО «Сибирь-мехатроника»

630087, Россия, г. Новосибирск, а/я 36, тел.: +7 (383) 399-00-55, e-mail: gorden@sibmech.ru

6 Усачев Алексей Павлович, кандидат технических наук, технический директор, ООО «Сибирь-мехатроника»

630087, Россия, г. Новосибирск, а/я 36, тел.: +7 (383) 399-00-55, e-mail: usachev@sibmech.ru

Приводятся результаты реконструкции канализационных очистных сооружений г. Читы в части системы снабжения воздухом действующих секций аэротенков без замены воздуходувных агрегатов. Основная цель реконструкции – экономия электроэнергии и автоматизация подачи воздуха в аэротенки при обеспечении достаточных концентраций кислорода в сооружениях биологической очистки сточных вод. Для изменения производительности нагнетателей в состав системы автоматики включены два высоковольтных преобразователя частоты по числу нагнетателей, находящихся в работе. Для регулирования подачи воздуха в секции аэротенков установлены восемь регулируемых затворов и восемь датчиков растворенного кислорода (по числу действующих секций). Экономия электроэнергии за четыре месяца эксплуатации составила порядка 16,4% от аналогичного периода прошлых лет.

Ключевые слова: канализационные очистные сооружения, аэротенк, регулируемая воздуходувная станция, частотное управление нагнетателями, преобразователь частоты.

ENERGY CONSERVATION

Iadrishchenskii A. N., Filippova N. N., Bulygin K. A., Kolobova G. I., Gordeichik A. V., Usachev A. P. Reconstruction of the air blower station at the wastewater treatment facilities in Chita 50

A. N. Iadrishchenskii1, N. N. Filippova2, K. A. Bulygin3, G. I. Kolobova4, A. V. Gordeichik5, A. P. Usachev6

1 Iadrishchenskii Andrei Nikolaevich, General Director, «Vodokanal-Chita» JSC

63 Zabaikal’skogo Rabochego St., 672000, Chita, Russian Federation, tel.: +7 (3022) 35-58-97, e-mail: vodokanal@chgvk.ru

2 Filippova Natal’ia Nikolaevna, First Deputy of the General Director, «Vodokanal-Chita» JSC

63 Zabaikal’skogo Rabochego St., 672000, Chita, Russian Federation, tel.: + 7 (3022) 26-55-60, e-mail: vodokanal@chgvk.ru

3 Bulygin Konstantin Aleksandrovich, Chief Power Engineer, «Vodokanal-Chita» JSC

63 Zabaikal’skogo Rabochego St., 672000, Chita, Russian Federation, tel.: + 7 (3022) 35-58-97, e-mail: vodokanaloge@mail.ru

4 Kolobova Galina Innokent’evna, Leading Process Engineer, «Vodokanal-Chita» JSC

63 Zabaikal’skogo Rabochego St., 672000, Chita, Russian Federation, tel.: + 7 (3022) 35-58-97, e-mail: g.kolobova@chgvk.ru

5 Gordeichik Aleksei Vladimirovich, Deputy Director for «Electric Drive and Automation» line, «Sibir’-mekhatronika» LLC

P. o. Box 36, 630087, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 399-00-55, e-mail: gorden@sibmech.ru

6 Usachev Aleksei Pavlovich, Ph. D. (Engineering), Technical Director, «Sibir’-mekhatronika» LLC

P. o. Box 36, 630087, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 399-00-55, e-mail: usachev@sibmech.ru

The results of the reconstruction of the wastewater treatment facilities in the city of Chita are presented with regard to the system of supplying air to the operating sections of the aeration tanks without replacing the air blower units. The main goal of the reconstruction was energy saving and automation of air supply to the aeration tanks while ensuring sufficient oxygen concentrations in the wastewater biological treatment facilities. To change the capacity of the air blowers the automation system includes two high-voltage frequency converters for the number of blowers in operation. To regulate the air supply eight regulated valves and eight dissolved oxygen sensors (for the number of operating sections) are installed in the sections of the aeration tanks. Energy savings over four months of operation amounted to about 16.4% compared to the same period of previous years.

Key words: wastewater treatment facilities, aeration tank, controllable air blower station, variable-frequency control of blowers, frequency converter.

ЗА РУБЕЖОМ

DOI 10.35776/MNP.2019.10.09

УДК 628.3:62-278

Кофман В. Я. Микродвигатели – новое направление создания технологий очистки воды и сточных вод (обзор) 54

В. Я. Кофман*

* Кофман Владимир Яковлевич, старший научный сотрудник, Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук

125190, Россия, Москва, ул. Усиевича, 20, тел.: +7 (499) 155-43-08, e-mail: kofman16@mail.ru

Микродвигатели представляют собой автономные, выполняющие определенные функции самодвижущиеся микроустройства на основе неорганических, органических или биологических материалов. В конструкции микродвигателя реализованы две функции: автономное движение и эффективный захват и/или деструкция различных химических веществ, в том числе загрязняющих. Для обеспечения автономного движения устройство микродвигателей предусматривает создание локальных термических, акустических, химических градиентов, проистекающих из ассиметричной морфологии или поверхностной структуры. Движение обеспечивается за счет использования различных источников энергии, включая свет, электрические и магнитные поля, ультразвуковые волны или химическое «топливо». Хаотичная траектория движения микродвигателей в объеме раствора обеспечивает высокоэффективное взаимодействие иммобилизованных на их поверхности реагентов с целевыми загрязняющими или детектируемыми веществами. Наиболее проработанный принцип создания автономного движения заключается в возникновении импульса отдачи при ассиметричном образовании в результате химической реакции газовых микропузырей. В настоящее время основные исследования применения микродвигателей в процессах водоочистки проводятся по направлениям анализа водных сред, удаления тяжелых металлов, органических загрязняющих веществ, красителей и нефтепродуктов, а также обеззараживания воды. По оценкам, микродвигателям присущи уникальные возможности в области детектирования и удаления загрязняющих веществ в водной среде вследствие сочетания адсорбционных и каталитических свойств с автономным перемещением.

Ключевые слова: очистка воды и сточных вод, микродвигатели, автономное движение, катализ, адсорбция, удаление загрязняющих веществ, обеззараживание.

ABROAD

Kofman V. Ia. Micromotors – a recent trend in developing water and wastewater treatment technologies (a review) 54

V. Ia. Kofman*

* Kofman Vladimir, Senior Research Fellow, All-Russian Institute of Scientific and Technical Information, Russian Academy of Sciences

20 Usuevicha St., 125190, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 155-43-08, e-mail: kofman16@mail.ru

Micromotors are autonomous, performing certain functions, self-propelled microdevices based on inorganic, organic or biological materials. Implemented in a micromotor design are two functions: autonomous movement and effective capture and/or destruction of various chemicals, including pollutants. To ensure autonomous movement the micromotor device provides for the creation of local thermal, acoustic, chemical gradients arising from asymmetric morphology or surface structure. The movement is provided through the use of various energy sources including light, electric and magnetic fields, ultrasonic waves or chemical “fuel”. The chaotic trajectory of micromotors throughout the solution provides for the highly efficient interaction of the chemicals immobilized on their surface with the targeted pollutants or detectable substances. The most elaborated principle of creating autonomous movement is the generation of a recoil impulse at asymmetric formation of gas microbubbles as a result of a chemical reaction. Currently, the main studies on the use of micromotors in water purification processes are carried out in the areas of analysis of aqueous media, removal of heavy metals, organic pollutants, dyes and oil products, as well as water disinfection. It is estimated that micromotors possess unique capabilities in the field of detection and removal of pollutants in aqueous media due to a combination of adsorption and catalytic properties with autonomous movement.

Key words: water and wastewater treatment, micromotors, autonomous movement, catalysis, adsorption, removal of pollutants, disinfection.

ЗАМЕТКИ ИЗ ПРАКТИКИ

DOI 10.35776/MNP.2019.10.10

УДК 556.38-04(571.66)

Опрышко Б. А., Швецов В. А., Белавина О. А. Новая конструкция оголовка для аварийной наблюдательной самоизливающейся скважины 61

Б. А. Опрышко1, В. А. Швецов2, О. А. Белавина3

1 Опрышко Борис Алексеевич, главный технолог Дирекции водоснабжения, Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал»

683009, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Циолковского, 3/1, тел.: +7 (914) 624-85-01, e-mail: BAOpryshko@pkvoda.ru

2 Швецов Владимир Алексеевич, доктор химических наук, доцент, профессор кафедры электрооборудования и радиооборудования судов, Камчатский государственный технический университет

683003, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, Ключевская ул., 35, тел.: +7 (4152) 300-877, e-mail: oni@kamchatgtu.ru

3 Белавина Ольга Александровна, научный сотрудник отдела науки и инноваций, Камчатский государственный технический университет

683003, Россия, г. Петропавловск-Камчатский, Ключевская ул., 35, тел.: +7 (4152) 300-877, e-mail: oni@kamchatgtu.ru

Предложена новая конструкция оголовка для аварийной наблюдательной самоизливающейся скважины месторождений подземных вод. Применение оголовка позволяет упростить способ ликвидации излива из аварийной скважины, не оборудованной соединительным фланцем, и снизить стоимость производства восстановительных работ. Испытания новой конструкции оголовка проводились на аварийной фонтанирующей поисково-разведочной скважине № 39 Быстринского месторождения питьевых подземных вод. Показано, что внедрение оголовка позволяет предотвратить истощение водоносных горизонтов и изливы подземных вод из аварийных скважин, не оборудованных соединительным фланцем, обеспечить проведение гидрогеологического мониторинга месторождений.

Ключевые слова: месторождение подземных вод, аварийная наблюдательная скважина, гидрогеологический мониторинг, оголовок, обсадная труба, съемная муфта.

PRACTICAL NOTES

Opryshko B. A., Shvetsov V. A., Belavina O. A. New design of the head for an emergency observation self-flowing well 61

B. A. Opryshko1, V. A. Shvetsov2, O. A. Belavina3

1 Opryshko Boris, Chief Process Engineer, Water Supply Directorate, Regional Public Unitary Enterprise «Kamchatka Vodokanal»

3/1 Tsiolkovskogo Ave., 683009, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russian Federation, tel.: +7 (914) 624-85-01, e-mail: BAOpryshko@pkvoda.ru

2 Shvetsov Vladimir, Doctor of Chemistry, Associate Professor, Professor, Department of Electrical and Radio Equipment for Ships, Kamchatka State Technical University

35 Kliuchevskaia St., 683003, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russian Federation, tel.: +7 (4152) 300-877, e-mail: oni@kamchatgtu.ru

3 Belavina Ol’ga, Research Associate, Department of Science and Innovations, Kamchatka State Technical University

35 Kliuchevskaia St., 683003, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russian Federation, tel.: +7 (4152) 300-877, e-mail: oni@kamchatgtu.ru

A new design of the head for an emergency observation self-flowing well of groundwater deposits is proposed. The use of the head provides for simplifying the method of eliminating spills from an emergency well that is not equipped with a flanged connection and reducing the cost of rehabilitation works. Testing the new design of the head was carried out at the emergency flowing exploration well No. 39 of the Bystrinskii potable groundwater deposit. It is shown that the introduction of the head provides for preventing the depletion of aquifers and groundwater spills from emergency wells not equipped with flanged connections, and ensuring hydrogeological monitoring of the deposits.

Key words: ground water deposits, emergency observation well, hydrologic monitoring, head, pipe casing, removable coupling.