ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

DOI 10.35776/MNP.2020.01.01

УДК 628.16:62-278

Первов А. Г., Головесов В. А., Спицов Д. В., Рудакова Г. Я. Пути снижения эксплуатационных затрат мембранных установок для подготовки питьевой воды из подземных водоисточников 4

А. Г. Первов1, В. А. Головесов2, Д. В. Спицов3, Г. Я. Рудакова4

1 Первов Алексей Германович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129997, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: +7 (499) 183-36-29, e-mail: ale-pervov@yandex.ru

2 Головесов Владимир Алексеевич, аспирант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129997, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: +7 (499) 183-36-29, e- mail: golovesov.vova@mail.ru

3 Спицов Дмитрий Владимирович, кандидат технических наук, профессор кафедры «Инженерное оборудование зданий и сооружений», Московский архитектурный институт (Государственная академия)

107031, Россия, Москва, ул. Рождественка, 11/4, корпус 1, стр. 4, тел.: +7 (495) 625-63-31, e-mail: dvs43000@rambler.ru

4 Рудакова Галина Яковлевна, ведущий специалист, ПАО Научный центр «Малотоннажная химия»

107564, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., 42, стр. 1, тел.: +7 (495) 983-58-88, e-mail: info@nc-mtc.ru

Описан новый подход к созданию технологических схем утилизации концентрата установок обратного осмоса с минимальным расходом воды на собственные нужды. Схема включает обработку воды в две ступени. Проведены экспериментальные исследования по определению технологических характеристик мембранных установок (выход фильтрата, интенсивность образования осадков на мембранах). На основании результатов экспериментов получены значения приведенных затрат на очистку подземных вод различного химического состава. Исследования проводились на лабораторных стендах с использованием нанофильтрационных мембран, имеющих разные значения селективности. Расход сервисных реагентов и эксплуатационные затраты на оборудование рассчитывались по программе, ранее разработанной авторами для определения технологических характеристик мембранных установок. При разработке установок следует отдавать предпочтение мембранам с низкими значениями селективности, обеспечивать снижение затрат на реагенты и энергопотребления. Получены зависимости скорости роста осадка карбоната кальция от типа мембран и кратности объемного концентрирования исходной воды. Сравнение затрат показывает, что применение мембран даже для случаев обезжелезивания воды оказывается экономичнее известных классических технологий.

Ключевые слова: подземные воды, умягчение воды, обратный осмос, нанофильтрация, концентрат, осадкообразование на мембранах, осадки малорастворимых в воде солей, карбонат кальция, ингибиторы осадкообразования, скорость роста осадка.

Авторы выражают благодарность Российскому фонду фундаментальных исследований за финансовую поддержку работы (грант РФФИ № 19-08-00982 А).

DRINKING WATER SUPPLY

Pervov A. G., Golovesov V. A., Spitsov D. V., Rudakova G. Ia. Ways of reducing the operating costs of membrane units for the preparation of drinking water from underground water sources 4

A. G. Pervov1, V. A. Golovesov2, D. V. Spitsov3, G. Ia. Rudakova4

1 Pervov Aleksei, Doctor of Engineering, Professor, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, e-mail: ale-pervov@yandex.ru

2 Golovesov Vladimir, Ph. D. Candidate, Department of Water Supply and Wastewater Disposal, National Research Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 183-36-29, e- mail: golovesov.vova@mail.ru

3 Spitsov Dmitrii, Ph. D. (Engineering), Professor, «Engineering Equipment of Buildings and Structures» Department, Moscow Architectural Institute (State Academy)

Build. 1, Block 4, 11/4 Rozhdestvenka St., 107031, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 625-63-31, e-mail: dvs43000@rambler.ru

4 Rudakova Galina, Leading Specialist, «Malotonnazhnaia Khimiia» Research Centre PAO

Build. 1, 42 Krasnobogatyrskaia St., 107564, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 983-58-88, e-mail: info@nc-mtc.ru

Experimental investigations have been conducted to determine the main process parameters of membrane units (filtrate yield, the rate of scaling on membrane surface). Basing on the results of the experimental studies the total costs of purification of underground water of various chemical composition were obtained. The studies were conducted on laboratory benches with the use of nanofiltration membranes with various selectivity rates. The consumption of service chemicals and operational costs for the equipment were calculated by the software designed earlier by the authors for determining the process parameters of membrane units. While designing membrane units, nanofiltration membranes with low values of selectivity, power consumption and expenditures for chemicals are preferred. The dependencies of the calcium carbonate scaling rates on membrane types and the multiplicity of volumetric concentration of source water were obtained. A comparison of costs shows that the use of membranes even for cases of water deferrization is more economical than the known traditional technologies.

Key words: underground water, water softening, reverse osmosis, nanofiltration, concentrate, scaling on membranes, deposits of slow-soluble salts in water, calcium carbonate, scaling inhibitors, scaling rate.

The authors are grateful to the Russian Foundation for Basic Research for the financial support of the work (RFBR grant No. 19-08-00982 A).

DOI 10.35776/MNP.2020.01.02

УДК 628.1:006.3:66-926

Самбурский Г. А., Устинова О. В., Леонтьева С. В. Особенности стандартизации химических реагентов для подготовки питьевой воды
(на примере коагулянта полиоксихлорида алюминия) 15

Г. А. Самбурский1, О. В. Устинова2, С. В. Леонтьева3

1 Самбурский Георгий Александрович, кандидат технических наук, доцент, председатель Технического комитета по стандартизации «Качество воды» ТК 343 Росстандарта; заведующий кафедрой «Экологическая и промышленная безопасность», Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова, МИРЭА – Российский технологический университет

119571, Россия, Москва, проспект Вернадского, 86, тел.: +7 (977) 807-06-30, e-mail: gesamb@yandex.ru, Web of Science Researcher ID: H-5022-2017, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6760-2116

2 Устинова Ольга Витальевна, ответственный секретарь Технического комитета по стандартизации ТК 343 «Качество воды» Росстандарта

119330, Россия, Москва, Мосфильмовская ул., 35, стр. 2, тел.: +7 (903) 744-17-12, e-mail: ovitustinova@gmail.com, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5508-8052

3 Леонтьева Светлана Викторовна, кандидат химических наук, доцент кафедры экологической и промышленной безопасности, Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова, МИРЭА – Российский технологический университет

119571, Россия, Москва, проспект Вернадского, 86, тел.: +7 (905) 774-11-59, e-mail: svleonteva@mitht.ru, Web of Science Researcher ID: AAE-9568-2019, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2403-6967

Распространенным технологическим приемом удаления из воды грубодисперсных примесей, находящихся во взвешенном состоянии, а также коллоидных органических загрязнений, присутствующих в растворенном виде, является процесс коагуляции. Эффективными коагулянтами для систем с водной дисперсионной средой являются соли поливалентных металлов. Цель работы заключалась в создании нового государственного стандарта, предназначенного для обеспечения единообразной оценки качества коагулянтов. Рассмотрена область применения коагулянтов в процессе водоподготовки и проведен их сравнительный анализ. Показана необходимость унификации в области процессов контроля качества коагулянтов. Сформулированы общие требования к контролю качества полиоксихлорида алюминия. Представлен разработанный и утвержденный новый национальный стандарт ГОСТ Р 58580-2019 «Полиоксихлорид алюминия. Технические условия», который учитывает требования санитарного законодательства, технического регулирования, безопасности процессов производства и транспортировки полиоксихлорида алюминия.

Ключевые слова: водоподготовка, очистка воды, коагулянт, полиоксихлорид алюминия, стандартизация реагентов.

Samburskii G. A., Ustinova O. V., Leont’eva S. V. Specific features of standardization of chemicals for the preparation of drinking water

(through the example of polyaluminium chloride coagulant) 15

G. A. Samburskii1, O. V. Ustinova2, S. V. Leont’eva3

1 Samburskii Georgii, Ph. D (Engineering), Associate Professor, Chairman of the Technical Committee for Standardization «Water Quality» TC 343 Rosstandart; Head of the Department of Ecological and Industrial Safety, M. V. Lomonosov Institute of Fine Chemical Technologies, MIREA – Russian Technological University

86 Vernadskogo Ave., 119571, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (977) 807-06-30, e-mail: gesamb@yandex.ru, Web of Science Researcher ID: H-5022-2017, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6760-2116

2 Ustinova Ol’ga, Executive Secretary of the Technical Committee for Standardization «Water Quality» TC 343 Rosstandart

Build. 2, 35 Mosfil’movskaia St., 119330, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (903) 744-17-12, e-mail: ovitustinova@gmail.com, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5508-8052

3 Leont’eva Svetlana, Ph. D. (Chemistry), Associate Professor, Department of Ecological and Industrial Safety, M. V. Lomonosov Institute of Fine Chemical Technologies, MIREA – Russian Technological University

86 Vernadskogo Ave., 119571, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (905) 774-11-59, e-mail: svleonteva@mitht.ru, Web of Science Researcher ID: AAE-9568-2019, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2403-6967

Coagulation process has been a widespread process technology for removing coarse suspended impurities from water, as well as colloidal organic contaminants present in dissolved form. Polyvalent metal salts are effective coagulants for the systems with aqueous disperse medium. The purpose of the work was developing a new state standard to provide for a uniform assessment of the quality of coagulants. The scope of coagulants in the process of water treatment is considered and their comparative analysis is carried out. The general requirements to the control of polyaluminium chloride quality are formulated. The developed and approved new national standard GOST R 58580-2019 «Polyaluminium chloride. Technical conditions» is presented that takes into account the requirements of sanitary legislation, technical regulation, safety of the processes of production and transportation of polyaluminium chloride.

Key words: water preparation, water treatment, coagulant, polyaluminium chloride, standardization of chemicals.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

DOI 10.35776/MNP.2020.01.03

УДК 628.355

Залетова Н. А., Залетов С. В. Изучение отклика дегидрогеназной активности ила на изменение технологических параметров работы аэротенка 22

Н. А. ЗалетовА1, С. В. Залетов2

1 Залетова Нина Анатольевна, доктор технических наук, профессор, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26, тел.: +7 (916) 624-83-21, e-mail: naz1604@yandex.ru

2 Залетов Сергей Владимирович, кандидат технических наук, технический директор, ООО «Евролос»

127247, Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 100, стр. 2, тел.: +7 (926) 206-09-68, e-mail: svz1909@yandex.ru

Биологический метод очистки сточных вод представляет собой сложный многокомпонентный процесс, ключевой составляющей которого является работа ферментной системы. Известно, что одним из важнейших ферментов, обеспечивающих биологический процесс, являются дегидрогеназы. Полностью сложнейший механизм действия ферментов до конца пока не раскрыт, однако в практике контроля процессов биологической очистки используется показатель дегидрогеназной активности ила. Результаты исследований позволили дополнить имеющуюся информацию фактическими данными о взаимообусловленности уровня дегидрогеназной активности ила и показателей отдельных технологических параметров биологической очистки. Показано, что режим работы аэротенков (нагрузка на ил, доза активного ила и др.) и величина показателей исходной дегидрогеназной активности и дегидрогеназной активности этого же образца ила со слабо концентрированным раствором (ДАИН2О) связаны между собой и зависят от нагрузки на ил по органическим веществам. Полученные результаты исследования могут быть использованы для контроля биологического процесса очистки сточных вод.

Ключевые слова: сточные воды, биологическая очистка, активный ил, доза ила, аэротенк, дегидрогеназная активность ила, нагрузка на ил по органическим веществам.

WASTEWATER TREATMENT

Zaletova N. A., Zaletov S. V. The study of the response of dehydrogenase activity of sludge to a change in the process parameters of an aeration tank 22

N. A. Zaletova1, S. V. Zaletov2

1 Zaletova Nina, Doctor of Engineering, Professor, National Research, Moscow State University of Civil Engineering

26 Yaroslavskoe Hwy., 129337, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (916) 624-83-21, e-mail: naz1604@yandex.ru

2 Zaletov Sergei, Ph. D. (Engineering), Technical Director, «Evrolos» LLC

Build. 2, 100 Dmitrovskoe Hwy., 127247, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (926) 206-09-68, e-mail: svz1909@yandex.ru

The biological method of wastewater treatment is a comprehensive multicomponent process; the activities of the enzyme system being the key component of it. It is known that dehydrogenases have been one of the most important enzymes the ensure the biological process. The complicated mechanism of the action of enzymes has not been fully described so far; however, in the practice of monitoring biological treatment processes, an indicator of the dehydrogenase activity of sludge is used. The research results provided for supplementing the available information with actual data on the interdependence of the level of dehydrogenase activity of sludge and indicators of individual process parameters of biological treatment. It was shown that the mode of operation of aeration tanks (organic matter load on sludge, dose of activated sludge, etc.) and the values of the initial dehydrogenase activity and dehydrogenase activity of the same sludge sample with weakly concentrated solution (DASН2О) are interconnected and depend on the organic load on sludge. The results of the study can be used to control the biological process of wastewater treatment.

Key words: wastewater, biological treatment, activated sludge, sludge dose, aeration tank, dehydrogenase activity, organic matter load on sludge.

DOI 10.35776/MNP.2020.01.04

УДК 628.316

Белов С. Г., Наумчик Г. О. Повторное использование окрашенных промывных вод для целей промывки ткани после крашения 27

С. Г. Белов1, Г. О. Наумчик2

1 Белов Сергей Григорьевич, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов», Брестский государственный технический университет

224017, Республика Беларусь, г. Брест, Московская ул., 267, тел.: + 3 (75 336) 72-20-40, e-mail: vvit@bstu.by

2 Наумчик Григорий Остапович, ассистент кафедры «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов», Брестский государственный технический университет

224017, Республика Беларусь, г. Брест, Московская ул., 267, тел.: + 3 (75 292) 21-96-07, e-mail: agent.tp@mail.ru

Изучены применяемые на текстильном предприятии ОАО «Свитанак» процессы водной обработки ткани при ее подготовке под крашение, при окрашивании ткани и последующей промывке. Исследовано качество промывных вод на различных стадиях промывки ткани после крашения по таким показателям, как интенсивность окраски по степени разбавления, ХПК, перманганатная окисляемость, вспенивающая способность и pH. Приведены данные экспериментальных исследований, подтверждающие возможность очистки озоном смеси промывных вод с последних шести промывок ткани после крашения до требований, предъявляемых к качеству воды, подаваемой на красильно-отделочное производство. Выполнен приблизительный экономический расчет, свидетельствующий о высоком экономическом эффекте организации повторного использования промывной воды, регенерированной с помощью озона, для целей промывки ткани после крашения.

Ключевые слова: текстильная промышленность, окраска тканей, повторное использование промывных вод, противоток, аппарат периодического принципа действия, цветность, перманганатная окисляемость, интенсивность окраски по степени разбавления, озонирование.

Belov S. G., Naumchik G. O. Reuse of stained wash water for washing fabric after dyeing 27

S. G. Belov1, G. O. Naumchik2

1 Belov Sergei, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Head of Department «Water Supply, Wastewater Disposal and Protection of Water Resources», Brest State Technical University

267 Moskovskaia St., 224017, Brest, Republic of Belarus, tel.: + 3 (75 336) 72-20-40, e-mail: vvit@bstu.by

2 Naumchik Grigorii, Teaching Assistant, Department «Water Supply, Wastewater Disposal and Protection of Water Resources», Brest State Technical University

267 Moskovskaia St., 224017, Brest, Republic of Belarus, tel.: + 3 (75 292) 21-96-07, e-mail: agent.tp@mail.ru

The processes of aqueous work up of the fabric used at the textile enterprise «Svitanak» OJSC were studied during the fabric preparation, dyeing and subsequent washing. The quality of wash water at various stages of washing the fabric after dyeing was studied by such indicators as the color intensity by dilution rate, COD, permanganate index, foaming capacity and pH. Experimental data are presented that prove the possibility of using ozone for the purification of the wash water mixture from the last six fabric washings after dyeing to the requirements to the quality of water supplied to the dye-finishing processes. An approximate economic calculation has been performed that proves a high economic effect of establishing the reuse of wash water regenerated with ozone for washing fabric after dyeing.

Key words: textile industry, fabric dyeing, reuse of wash water, counter-flow, apparatus of batch operation, color, permanganate index, color intensity by dilution rate, ozonation.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

DOI 10.35776/MNP.2020.01.05

УДК 628.292:62-531.3:65.011.4

Ермолин Ю. А. Потенциальные возможности энергосбережения при эксплуатации системы водоотведения крупного города 37

Ю. А. Ермолин*

* Ермолин Юрий Александрович, доктор технических наук, профессор кафедры «Управление и защита информации», Российский университет транспорта (МИИТ)

127994, Россия, Москва, ул. Образцова, 9, стр. 9, тел.: +7 (495) 684-21-68, e-mail: ermolin.y@yandex.ru

В статье, без математической формализации, опираясь только на физические представления о процессе водоотведения крупного города, вскрывается потенциал экономии электроэнергии при транспортировке сточных вод по разветвленной напорно-самотечной сети. Этот потенциал, заключенный в самой ее структуре, может быть реализован путем целенаправленного оперативного перераспределения потоков сточных вод по канализационным насосным станциям и транспортным магистралям сети, добиваясь минимума суммарных затрат электроэнергии всеми насосными станциями. Показано, что расчет такого перераспределения возможен только на базе математической модели объекта, формулируя и решая соответствующую оптимизационную задачу. Обсуждаются требования, которым должна удовлетворять математическая модель объекта, и показываются ее возможности при управлении сетью не только в нормальных эксплуатационных режимах, но и при аварийных ситуациях. Рассмотрение проблемы базируется на положительных результатах широкомасштабного производственного эксперимента, проведенного ранее, по оптимальному управлению участком системы водоотведения Москвы.

Ключевые слова: система водоотведения, особенности структуры канализационной сети, канализационная насосная станция, затраты электроэнергии, перераспределение потоков воды, математическая модель объекта, оптимизационная задача.

ENERGY CONSERVATION

Ermolin Iu. A. Potentialities of energy saving in the operation of a sanitation system of a big city 37

Iu. A. Ermolin*

* Ermolin Iurii, Doctor of Engineering, Professor, «Management and Protection of Information» Department, Russian University of Transport (MIIT)

Buil. 9, 9 Obraztsova St., 127994, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (495) 684-21-68, e-mail: ermolin.y@yandex.ru

The article, without mathematical formalization, with due consideration of physical interpretations of the process of wastewater disposal in a large city, reveals the potential for energy savings in the process of wastewater transportation in an extensive gravity network, enclosed in its very structure. This potential can be fulfilled through targeted operational redistribution of wastewater flows over sewage pumping stations and transportation mains of the network, achieving the minimum of total energy consumption by all pumping stations. It is shown that the calculation of such a redistribution is possible only on the basis of a mathematical model of the project by formulating and solving the corresponding optimization problem. The requirements that the mathematical model of the project shall meet are discussed; and its capabilities are shown while operating the network not only in normal operating conditions but also in emergency situations. The consideration of the problem is based on the positive results of a large-scale industrial experiment conducted earlier on the optimal management of a section of the Moscow sanitation system.

Key words: sanitation system, specific features of the sewer network structure, sewage pumping station, electrical energy consumption, redistribution of wastewater flows, mathematical model of the project, optimization task.

DOI 10.35776/MNP.2020.01.06

УДК 621.65:62-531.3

Усачев А. П. Методика оценки эффективности частотного регулирования производительности насосных агрегатов КНС 42

А. П. Усачев*

* Усачев Алексей Павлович, кандидат технических наук, технический директор, ООО «Сибирь-мехатроника»

630087, Россия, г. Новосибирск, а/я 36, тел.: +7 (383) 399-00-55, e-mail: usachev@sibmech.ru

Рассматривается методика оценки экономии электроэнергии от использования частотного регулирования производительности насосных агрегатов на канализационных насосных станциях. Методика основана на графическом анализе параметров рабочей точки насосов рабочей группы и рассчитана на использование в системах водоотведения, работа которых осуществляется по уровню в приемном резервуаре. Предлагаемая методика оценки эффективности частотного регулирования на канализационных насосных станциях проверена многолетним опытом ее использования и является именно оценочной. Экономия электроэнергии на канализационных насосных станциях существенно ниже, чем на водопроводных. Это относится к системам с регулированием в режиме «старт-стоп». Данное обстоятельство связано с тем, что эффект от частотного регулирования заключается в снижении скорости движения жидкости в напорном трубопроводе. Эффект проявляется тем сильнее, чем больше динамическая составляющая характеристики сети относительно ее статической составляющей (в диапазоне изменения производительности станции). Практически это встречается крайне редко. Экономия электроэнергии в приведенных примерах с режимом «старт-стоп» не превышает 10% (без учета потерь в преобразователе частоты).

Ключевые слова: канализационная насосная станция, насосный агрегат, частотное регулирование, оценка эффективности, экономия электроэнергии.

Usachev A. P. Method of evaluating the effectiveness of frequency regulation of the performance of sewage pumping units

A. P. Usachev*

* Usachev Aleksei, Ph. D. (Engineering), Technical Director, «Sibir-Mekhatronuka» LLC

P. O. Box 36, 630087, Novosibirsk, Russian Federation, tel.: +7 (383) 399-00-55, e-mail: usachev@sibmech.ru

The method of evaluating energy savings through the use of frequency regulation of the pumping unit performance at sewage pumping stations is considered. The method is based on a graphical analysis of the parameters of the operation point of the pumps in the working group and is developed for the use in sewer networks that operate according to the level in the receiving tank. The proposed method of evaluating the effectiveness of frequency regulation at sewage pumping stations has been proved by many years of experience of using and is precisely evaluative. Energy savings at sewage pumping stations are significantly lower than at water pumping stations. This applies to the systems with start/stop control because the effect of frequency regulation consists in reducing the velocity of fluid in the pressure pipeline. The bigger the dynamic component of the network characteristic in relation to its static component (in the range of the station capacity change), the stronger effect is manifested. In practice, this is extremely rare. The energy savings in the above examples with the start/stop mode does not exceed 10% (excluding the losses in the frequency converter).

Key words: sewage pumping station, pumping unit, frequency regulation, evaluation of effectiveness, energy saving.

ЗА РУБЕЖОМ

DOI 10.35776/MNP.2020.01.07

УДК 628.316.12:546.1:665.753.4

Кофман В. Я. Разработка перспективных способов обработки сточных вод с извлечением энергии в КНР и Индии (обзор) 53

В. Я. Кофман*

* Кофман Владимир Яковлевич, старший научный сотрудник, Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук

125190, Россия, Москва, ул. Усиевича, 20, тел.: +7 (499) 155-43-08, e-mail: kofman16@mail.ru

В КНР ведутся активные исследования по разработке технологии ферментации избыточного активного ила с получением водорода. Процесс анаэробной ферментации состоит из трех основных стадий: гидролиз, образование водорода и кислот, образование метана. На стадии гидролиза происходит образование низкомолекулярных веществ  из высокомолекулярного крахмала, волокон и белков. На стадии образования водорода и кислот гидрогеногенные и ацидогенные бактерии ферментируют низкомолекулярные вещества с образованием ряда органических кислот, водорода и диоксида углерода. На стадии образования метана метаногенные бактерии метаболизируют продукты, образовавшиеся на предыдущих стадиях с выделением метана и диоксида углерода. В результате получить водород можно только путем ингибирования активности метаногенных бактерий, не оказывая при этом воздействия на активность гидрогеногенных бактерий. С учетом этих обстоятельств разрабатывают способы интенсификации производства биоводорода. Основные усилия в данной области направлены на поиск штаммов с высокой эффективностью анаэробной ферментации. Другим направлением является выбор способа  предварительной обработки активного ила из числа тепловой, кислотной, щелочной, СВЧ-обработки, стерилизации и ультразвуковой обработки. Значительные перспективы связывают с использованием консорциума микроорганизмов и смешанного субстрата,  содержащего наряду с осадками сточных вод пищевые отходы, солому или навоз. В Индии получило развитие направление обработки сточных вод различных промышленных производств с получением обогащенной липидами биомассы для последующего производства биодизельного топлива. Исследования проведены с использованием бактерий Rhodococcus opacus, дрожжей Rhodosporidium kratochvilovae и микроводорослей Desmodesmus sp.

Ключевые слова: сточные воды, избыточный активный ил, биоводород, анаэробная ферментация, гидрогеногенные бактерии, бактерии Rhodococcus opacus, дрожжи Rhodosporidium kratochvilovae, микроводоросли Desmodesmus sp., внутриклеточное накопление липидов, биодизельное топливо.

ABROAD

Kofman V. Ia. Development of promising methods of wastewater treatment with energy recuperation in China and India (a review) 53

V. Ia. Kofman*

* Kofman Vladimir, Senior Research Fellow, All-Russian Institute of Scientific and Technical Information, Russian Academy of Sciences

20 Usuevicha St., 125190, Moscow, Russian Federation, tel.: +7 (499) 155-43-08, e-mail: kofman16@mail.ru

In China, active research is underway for developing a technology for excess activated sludge fermentation to obtain hydrogen. The process of anaerobic fermentation includes three main stages: hydrolysis, formation of hydrogen and acids, and methane generation. At the hydrolysis stage, the formation of low-molecular substances from high-molecular starch, fibers and proteins. At the stage of the hydrogen and acids formation hydrogenogenic and acetogenic bacteria ensure the fermentation of low-molecular substances with the formation of a number of organic acids, hydrogen and carbon dioxide. At the stage of methane generation, methanogenic bacteria metabolize the products formed in the previous stages with the release of methane and carbon dioxide. As a result, hydrogen can be obtained only by inhibiting the activity of methanogenic bacteria eliminating the impact on the activity of hydrogenogenic bacteria. Considering these circumstances methods are being developed to enhance the production of biohydrogen. The main efforts in this area aim at finding strains with high efficiency of anaerobic fermentation. Another direction is choosing a method of activated sludge pre-treatment from among thermal, acid, alkaline, microwave treatment, sterilization and ultrasonic treatment. Significant prospects are associated with the use of a consortium of microorganisms and mixed substrate containing, along with wastewater sludge, food waste, straw or manure. In India, the technologies of processing various types of industrial wastewater with the production of biomass enriched with lipids for the subsequent production of biodiesel have been on the march. The studies have been performed using Rhodococcus opacus bacteria, Rhodosporidium kratochvilovae yeast and Desmodesmus sp microalgae.

Key words: wastewater, excess activated sludge, biohydrogen, anaerobic fermentation, hydrogeonogenic bacteria, Rhodococcus opacus bacteria, Rhodosporidium kratochvilovae yeast, Desmodesmus sp. microalgae, intracellular lipid accumulation, biodiesel fuel.