ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

DOI 10.35776/MNP.2020.03.01

УДК 624.131.67:666.973.2

Стрелков А. К., Быкова П. Г., Гриднева М. А., Дворянинова Е. А. Сравнительный анализ физико-механических свойств природных материалов, применяемых в качестве загрузки фильтров 5

А. К. Стрелков1, П. Г. Быкова2, М. А. Гриднева3, Е. А. Дворянинова4

1 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Быкова Павлина Григорьевна, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: pavlina_bykova@mail.ru

3 Гриднева Марина Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: a19400209@yandex.ru

4 Дворянинова Елена Александровна, заведующая сектором гидрохимической лаборатории, Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 339-14-85, e-mail: labvv173@mail.ru

Приведены результаты исследования физико-механических свойств фильтрующих материалов – дробленого керамзита объемной насыпной массой 525 и 555 кг/м3 и «Диамикс АКВА» объемной насыпной массой 670 кг/м3. Сырьем для производства керамзита служат легковспучивающие глины определенного химического и минерального состава, для «Диамикс АКВА» – материал на основе природного диатомита, в состав которого входят экзоскелеты диатомовых водорослей. Содержание оксидов в «Диамикс АКВА»: SiO2 не менее 83%, Al2O3 не более 6% и Fe2O3 не более 3,5%. На фильтрующий материал «Диамикс АКВА» имеется свидетельство о государственной регистрации. Результаты исследований показали, что новый фильтрующий материал на основе «Диамикс АКВА» может быть использован для загрузки вновь строящихся фильтровальных сооружений. Для регенерации фильтрующей загрузки необходима повышенная интенсивность промывки, что требует проверки пропускной способности дренажно-распределительной системы фильтров для пропуска повышенного расхода воды.

Ключевые слова: подготовка питьевой воды, фильтрующий материал, объемный вес, кажущийся удельный вес, механическая прочность, интенсивность промывки.

DRINKING WATER SUPPLY

Strelkov A. K., Bykova P. G., Gridneva M. A., Dvorianinova E. A. Comparative analysis of the physicomechanical properties of natural materials used as filter media 5

A. K. Strelkov1, P. G. Bykova2, M. A. Gridneva3, E. A. Dvorianinova4

1 Strelkov Aleksandr, Doctor of Engineering, Professor, Head of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Bykova Pavlina, Associate Professor of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: pavlina_bykova@mail.ru

3 Gridneva Marina, Ph. D. (Engineering), Associate Professor of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443001, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: a19400209@yandex.ru

4 Dvorianinova Elena, Head of the Sector of the Hydrochemical Laboratory, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-85, e-mail: labvv173@mail.ru

The results of the study of physicomechanical properties of filtering materials – crushed expanded clay with a bulk density of 525 and 555 kg/m3 and Diamix AQUA with a bulk density of 670 kg/m3 are presented. Easy upheaving clays of a certain chemical and mineral composition serve as raw materials for expanded clay production, for Diamix AQUA production raw material based on natural diatomite that includes exoskeletons of diatoms is used. Oxide concentration in Diamix AQUA is: SiO2 more than 83%, Al2O3 less than 6% and Fe2O3 less than 3.5%. Diamix AQUA filtering material has a National Registration Certificate. The research results showed that the new filtering material based on Diamix AQUA can be used as media for newly constructed filtration facilities. To regenerate the filter media, an increased backwashing rate is needed, which requires checking the throughput of the filter drainage and distribution system to pass through the increased water flow rate.

Key words: drinking water preparation, filtering material, bulk density, apparent specific gravity, physical integrity, backwash rate.

DOI 10.35776/MNP.2020.03.02

УДК 628.16

Шувалов М. В., Стрелков А. К., Шувалов С. В. Выбор расчетных параметров – расхода и качества воды поверхностного водоисточника при проектировании станции водоподготовки 10

М. В. Шувалов1, А. К. Стрелков2, С. В. Шувалов3

1 Шувалов Михаил Владимирович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», директор Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 242-41-70, e-mail: ekos240@gmail.com

2 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 333-56-76, e-mail: a19400209@yandex.ru

3 Шувалов Сергей Владимирович, главный специалист, ООО Научно-производственная фирма «ЭКОС»

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 242-41-70, e-mail: ekos240@gmail.com

Приводятся статистические данные за период 12 лет по качеству воды в реке Большой Кинель в створе водозабора г. Кинель Самарской области и процедуре назначения расчетных параметров сооружений при проектировании новой станции водоподготовки. Принятая проектом технологическая схема предусматривает следующие процессы: процеживание на микрофильтрах, озонирование, известково-содовое умягчение, коагулирование, отстаивание в осветлителях со взвешенным слоем осадка, фильтрование и обеззараживание. В составе сооружений реагентного хозяйства спроектированы: установка введения порошкообразного активного угля в обрабатываемую воду перед скорыми фильтрами; установка введения соляной кислоты для корректировки величины рН очищенной воды; сооружения повторного использования воды, сгущения осадка и его механического обезвоживания. Строительство пускового комплекса станции водоподготовки завершено. Для выполнения расчета сооружений станций водоподготовки предлагается назначать три комбинации значений расчетных параметров – расхода воды и качества (концентрации определяющих ингредиентов) исходной воды в зависимости от типа сооружения или технологического оборудования.

Ключевые слова: питьевая вода, станция водоподготовки, качество воды в источнике водоснабжения, расчетные параметры сооружений.

Shuvalov M. V., Strelkov A. K., Shuvalov S. V. Choice of design parameters – the flow rate and water quality of a surface water source while designing a water treatment plant 10

M. V. Shuvalov1, A. K. Strelkov2, S. V. Shuvalov3

1 Shuvalov Mikhail, Ph. D. (Engineering), Associate Professor of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Director of the Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., 443100, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-41-70, e-mail: ekos240@gmail.com

2 Strelkov Aleksandr, Doctor of Engineering, Professor, Head of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., 443100, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 333-56-76, e-mail: a19400209@yandex.ru

3 Shuvalov Sergei, Chief Expert, «EKOS» Research and Production Company

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-41-70, e-mail: ekos240@gmail.com

Statistical data over a period of 12 years on the quality of water in the Bolshoi Kinel River at the water intake of the Kinel city of the Samara Region and the procedure for allocating design parameters to the structures while designing a new water treatment plant are provided. The process flow scheme adopted by the project provides for the following processes: screening in microfilters, ozonation, lime-soda softening, coagulation, sedimentation in clarifiers with sludge blanket, filtration and disinfection. The following facilities were designed as part of the chemical treatment facilities: a unit for introducing powdered activated carbon into the treated water before rapid filters; hydrochloric acid injection unit for adjusting pH value of purified water; water reuse facilities, sludge thickening and mechanical dewatering facilities. The construction of the start-up package of the water treatment plant has been completed. To carry out the calculation of the structures of water treatment plants, allocating three combinations of the values of the calculated parameters – water flow rate and quality (concentration of determining ingredients) of the source water depending on the type of structure or process equipment is proposed.

Key words: drinking water, water treatment plant, water quality in the water supply source, design parameters of the facilities.

DOI 10.35776/MNP.2020.03.03

УДК 628.161.3

Быкова П. Г., Егорова Ю. А., Стрелков А. К., Таловыря Л. А., Нестеренко О. И., Стрелкова Т. А. Влияние экологического состояния водоисточника на режим работы водопроводных очистных сооружений 16

П. Г. Быкова1, Ю. А. Егорова2, А. К. Стрелков3, Л. А. Таловыря4, О. И. Нестеренко5, Т. А. Стрелкова6

1 Быкова Павлина Григорьевна, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: pavlina_bykova@mail.ru

2 Егорова Юлия Анатольевна, директор по качеству, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: +7 (846) 207-24-08, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

3 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

4 Таловыря Лариса Алексеевна, главный технолог, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: +7 (846) 338-04-87, e-mail: kafvv-asi@mail.ru

5 Нестеренко Ольга Игоревна, ведущий инженер Управления главного технолога, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: +7 (846) 338-04-87, e-mail: onesterenko@samcomsys.ru

6 Стрелкова Татьяна Александровна, руководитель группы Управления главного технолога, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: +7 (846) 338-04-87, e-mail: tStrelkova@samcomsys.ru

При изучении качества воды источника водоснабжения г. Самары – Саратовского водохранилища особое внимание было уделено основным показателям, влияющим на выбор реагентной обработки: мутность, перманганатная окисляемость и цветность. Сезонные изменения качества воды водохранилища требуют постоянной корректировки дозы реагентов с целью достижения нормативных требований к качеству очищенной воды. Приводятся результаты производственных исследований изменения качества воды Саратовского водохранилища в створе водозаборов г. Самары за 2017–2019 годы по мутности, перманганатной окисляемости и цветности. В связи с аномальными температурными перепадами и наступлением осеннего паводка (конец декабря 2019 г. и январь 2020 г.) резко изменилось качество воды водохранилища по цветности и перманганатной окисляемости. Отмечено, что увеличение указанных показателей потребовало повышения дозы реагентов при очистке исходной воды. Оптимальная доза реагентов постоянно коректируется в зависимости от состава исходной воды на флокуляторе «Lovibond ЕТ-750». Регулярное проведение пробного коагулирования позволило поддерживать качество очищенной воды в соответствии с нормативными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Контроль качества», кроме цветности и железа общего, так как превышение этих показателей наблюдалось в пределах погрешности методов измерения.

Ключевые слова: водоподготовка, перманганатная окисляемость, цветность, мутность, коагулянт, флокулянт.

Bykova P. G., Egorova Iu. A., Strelkov A. K., Talovyria L. А., Nesterenko O. I., Strelkova T. A. The influence of the ecological state of the water source on the mode of operation of water 16

P. G. Bykova1, Iu. A. Egorova2, A. K. Strelkov3, L. А. Talovyria4, O. I. Nesterenko5, T. A. Strelkova6

1 Bykova Pavlina, Associate Professor of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: pavlina_bykova@mail.ru

2 Egorova Iuliia, Deputy Technical Director, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-24-08, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

3 Strelkov Aleksandr, Doctor of Engineering, Professor, Head of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

4 Talovyria Larisa, Chief Process Engineer, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy»LLC

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 338-04-87, e-mail: kafvv-asi@mail.ru

5 Nesterenko Ol’ga, Leading Engineer of the Chief Process Engineer Department, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 338-04-87, e-mail: onesterenko@samcomsys.ru

6 Strelkova Tat’iana, Team Leader of the Chief Process Engineer Department, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 338-04-87, e-mail: tStrelkova@samcomsys.ru

While studying the water quality of the water source of the city of Samara – the Saratov water reservoir, special attention was paid to the main indicators that influence the choice of chemical treatment: turbidity, permanganate index and color. Seasonal changes in the water quality of the water reservoir require constant adjustment of the chemical dose in order to meet the regulatory requirements to the quality of treated water. The results of the studies of changes in the water quality of the Saratov reservoir at the water abstraction points of the city of Samara for 2017–2019 by turbidity, permanganate index and color are presented. Due to the abnormal temperature differences and onset of autumn flood (end of December 2019 and January 2020), the water quality in the water reservoir dramatically changed in color and permanganate index. It was noted that an increase in these indicators required an increase in the dose of chemicals during the source water purification. The optimal dose of chemicals is selected with Lovibond ET-750 flocculator depending on the composition of the source water. Regular test coagulation allowed maintaining the quality of purified water in accordance with the regulatory requirements of SanPiN 2.1.4.1074-01 «Drinking water. Quality control», except for color and total iron since the values of these indicators were increased within the measurement accuracy.

Key words: water treatment, permanganate index, index, turbidity, coagulant, flocculant.

DOI 10.35776/MNP.2020.03.04

УДК 628.16.081:535.537

Кичигин В. И., Егорова Ю. А., Атанов Н. А. Исследование влияния изменения ионного состава воды на дзета-потенциал и окислительно-восстановительный потенциал 21

В. И. Кичигин1, Ю. А. Егорова2, Н. А. Атанов3

1 Кичигин Виктор Иванович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: kichigin.viktr@rambler.ru

2 Егорова Юлия Анатольевна, директор по качеству, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: +7 (846) 207-24-08, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

3 Атанов Николай Андреевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: atanov.1938@mail.ru

Приведены результаты исследований питьевой воды системы централизованного водоснабжения г. Самары. При определении органолептических показателей качества воды было выявлено увеличение цветности исходных проб на 1–3 град в пределах погрешности метода измерения. Это может быть связано с высоким содержанием железа и его соединений или гуминовых веществ в пробах в дни проведения эксперимента, а также с высоким физическим износом водопроводных сетей (как уличных, так и внутри здания) и общим ростом цветности воды в Саратовском водохранилище в районе г. Самары за последние годы. Установлена зависимость ζ-потенциала от величины окислительно-восстановительного потенциала и ионного состава воды. Определен физико-химический состав изучаемой воды, сделан анализ полученных результатов. В ходе исследований дополнительно определялись такие показатели, как pH, температура, мутность и щелочность для получения полной картины качества воды. Установлено соответствие всех изучаемых показателей воды нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Приведены математические зависимости между ζ-потенциалом, жесткостью, содержанием анионов и катионов в исследуемой воде с достоверностью аппроксимации R2 не ниже 0,83. Это позволяет рассчитать ионный состав и мутность питьевой воды г. Самары только по величине ζ-потенциала или окислительно-восстановительного потенциала без проведения дорогостоящих трудоемких химических анализов. Предлагаемый метод рекомендуется использовать в качестве экспресс-анализа питьевой воды.

Ключевые слова: качество воды, ионный состав воды, ζ-потенциал, концентрация соли, окислительно-восстановительный потенциал.

Kichigin V. I., Egorova Iu. A., Atanov N. A. Investigation of the effect of changes in the ion composition of water on the zeta-potential and redox potential 21

V. I. Kichigin1, Iu. A. Egorova2, N. A. Atanov3

1 Kichigin Viktor, Doctor of Engineering, Professor of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: kichigin.viktr@rambler.ru

2 Egorova Iuliia, Quality Director, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-24-08, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

3 Atanov Nikolai, Ph. D. (Engineering), Associate Professor of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: atanov.1938@mail.ru

The results of studies of drinking water in the public water supply system of the city of Samara are presented. While determining the organoleptic indicators of the water quality, an increase in color of the initial samples by 1–3 degrees within the procedural error was revealed. This may be due to the high concentration of iron and its compounds or humic substances in the samples on the days of the experiment, as well as to the high physical deterioration of the water distribution networks (both street networks and plumbing in the buildings), and the general increase in water color in the Saratov water reservoir in the city of Samara in recent years. The dependence of the    ζ-potential on the redox potential value and ion composition of water is established. The physicochemical composition of the studied water is determined, an analysis of the results is carried out. In the course of the research, such indicators as pH, temperature, turbidity and alkalinity were additionally determined to obtain an aggregate picture of the water quality. The compliance of all studied water indicators with the requirements of SanPiN 2.1.4.1074-01 «Drinking water. Hygienic requirements for water quality of centralized drinking water supply systems. Quality control» was confirmed. Mathematical dependences between the ζ-potential, hardness, and the concentration of anions and cations in the water under study are given with an approximation authenticity R2 higher than 0.83. This allows calculating the ion composition and turbidity of drinking water in Samara only by the value of the ζ-potential or redox potential without expensive labor-intensive chemical analyzes. The proposed method is recommended to be used as an express analysis of drinking water.

Key words: water quality, ion composition of water, ζ-potential, salt concentration, redox potential.

ЗАКОНЫ, СТАНДАРТЫ, НОРМАТИВЫ

DOI 10.35776/MNP.2020.03.05

УДК 696.11

Стрелков А. К., Зотов Ю. Н., Михайлова И. Ю. О совершенствовании СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» (в порядке обсуждения) 28

А. К. Стрелков1, Ю. Н. Зотов2, И. Ю. Михайлова3

1 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Зотов Юрий Николаевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 339-14-76, e-mail: nauka_zotov@mail.ru

3 Михайлова Ирина Юрьевна, инженер общебольничного немедицинского персонала, Самарская областная детская клиническая больница имени Н. Н. Ивановой

443079, Россия, г. Самара, ул. Карла Маркса, 165-A, тел.: +7 (846) 207-30-43, e-mail: vk-sgasu.zotova@yandex.ru

Статья посвящена разъяснению Изменений в Свод Правил 30.13330.2016 «Внутренний  водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*». Приведены результаты анализа взаимосвязи системы технического регулирования в строительстве и системы регулирования отношений по предоставлению коммунальных услуг. С целью создания легитимного методического инструментария сотрудниками Академии строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета разработаны Изменения в СП 30.13330.2016, которые позволят уточнить содержание нормативного документа и конкретизировать отдельные элементы проектирования и расчета внутренних систем водоснабжения многоквартирного дома. Рассмотрена методология проектирования систем хозяйственно-питьевого водоснабжения многоквартирных домов. Приведены методические процедуры и их практическая реализация при проектировании внутренних систем хозяйственно-питьевого водоснабжения многоквартирного дома.

Ключевые слова: свод правил, гидравлический расчет, внутренняя система водоснабжения, многоквартирный дом.

LAWS, STANDARDS, REGULATIONS

Strelkov A. K., Zotov Iu. N., Mikhailova I. Iu. On improving Code of Rules (CR) 30.13330.2016 «Water supply and drains of buildings. Revised edition of SNiP 2.04.01-85*» (for the discussion) 28

A. K. Strelkov1, Iu. N. Zotov2, I. Iu. Mikhailova3

1 Strelkov Aleksandr, Doctor of Engineering, Professor, Head of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Zotov Iurii, Ph. D. (Engineering), Associated Professor of the «Heat and Gas Supply and Ventilation» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-76, e-mail: nauka_zotov@mail.ru

3 Mikhailova Irina, General Hospital Non-medical Staff Engineer, Samara Regional Children's Clinical Hospital named after N. N. Ivanova

165-A Karl Marx St., 443079, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-30-43, e-mail: vk-sgasu.zotova@yandex.ru

The article is explaining the amendments to Code of Rules (CR) 30.13330.2016 «Water supply and drains of buildings. Revised edition of SNiP 2.04.01-85*». The results of the analysis of the interconnections of the system of technical regulation in construction business and the system of regulating the provision of public services are presented. In order to create a legitimate methodological toolkit, the experts of the Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University developed amendments to CR 30.13330.2016 that will clarify the content of the regulatory document and specify certain elements of the design and calculation of the internal water supply systems of an apartment building. The methodology of designing drinking water supply systems for apartment buildings is considered. Methodological procedures and their practical implementation in the design of internal drinking water supply systems of an apartment building are given.

Key words: code of rules, hydraulic calculation, internal water supply system, apartment building.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

DOI 10.35776/MNP.2020.03.06

УДК 628.358

Стрелков А. К., Егорова Ю. А., Степанов С. В., Левин Д. И., Дубман И. С., Николаев А. А. Проект реконструкции сооружений доочистки канализационных очистных сооружений г. Самары 33

А. К. Стрелков1, Ю. А. Егорова2, С. В. Степанов3, Д. И. Левин4, И. С. Дубман5, А. А. Николаев6

1 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Егорова Юлия Анатольевна, директор по качеству, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: +7 (846) 207-24-08, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

3 Степанов Сергей Валериевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 242-37-63, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

4 Левин Дмитрий Иванович, начальник городских очистных канализационных сооружений, ООО «Самарские коммунальные системы»

443042, Россия, г. Самара, Обувная ул.,136, тел.: +7 (846) 207-25-85, e-mail: dlevin@samcomsys.ru

5 Дубман Игорь Соломонович, главный инженер проектов, ООО НПФ «ЭКОС»

443010, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 242-37-63, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

6 Николаев Алексей Николаевич, заместитель генерального директора по научной работе, ЗАО «КРЕАЛ»

190000, Россия, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, 10, тел.: +7 (812) 571-81-30, e-mail: office@kreal.spb.ru

Рассмотрены и проанализированы выполненные ООО «Самарские коммунальные системы» проектные решения по реконструкции сооружений доочистки канализационных очистных сооружений г. Самары. Проект предусматривает химическое удаление фосфора в дополнение к биологической дефосфотации и фильтрационную доочистку биологически очищенных сточных вод. Блок химического удаления фосфора реализован в здании, внутри которого расположена блочно-модульная установка приготовления и дозирования раствора сульфата алюминия, позволяющая сократить затраты на отопление и вентиляцию здания реагентного хозяйства. Ввод реагента предусмотрен в двенадцать точек в поток иловой смеси на выходе из каждого аэротенка. Расчетная концентрация фосфора фосфатов в очищенной воде составляет 0,2 мг/л, годовой расход товарного коагулянта – 1545 т, удельные затраты на его приобретение – 0,15 руб/м3. Фильтрационная доочистка обеспечивается за счет реконструкции восьми радиальных отстойников диаметром 54 м в отстойники-фильтры с плавающей загрузкой. При этом не требуется строительство новых зданий и инженерных коммуникаций. Расчетная концентрация взвешенных веществ в очищенной воде составляет 4 мг/л, БПКполн – 3 мг/л. Удельный расход электроэнергии на обеспечение работы фильтров с плавающей загрузкой составит 0,57 Втч/м3, затраты на электроснабжение – 0,0022 руб/м3.

Ключевые слова: канализационные очистные сооружения, сточные воды, доочистка, химическое удаление фосфора, фильтр с плавающей загрузкой.

WASTEWATER TREATMENT

Strelkov A. K., Egorova Iu. A., Stepanov S. V., Levin D. I., Dubman I. S., Nikolaev A. A. Project for the reconstruction of the tertiary treatment plant at the wastewater treatment facilities of the city of Samara 33

A. K. Strelkov1, Iu. A. Egorova2, S. V. Stepanov3, D. I. Levin4, I. S. Dubman5, A. A. Nikolaev6

1 Strelkov Aleksandr, Doctor of Engineering, Professor, Head of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Egorova Iuliia, Quality Director, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-24-08, e-mail: yegorova@samcomsys.ru

3 Stepanov Sergei, Doctor of Engineering, Professor, Head of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-37-63, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

4 Levin Dmitrii Ivanovich, Director of the Municipal Wastewater Treatment Facilities, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

136 Obuvnaia St., 443042, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 207-25-85, e-mail: dlevin@samcomsys.ru

5 Dubman Igor’, Project Chief Engineer, «EKOS» RPC LLC

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-37-63, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

6 Nikolaev Aleksei, Deputy General Director for Science, «KREAL» CJSC

10 Antonenko Lane, 190000, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 571-81-30, e-mail: office@kreal.spb.ru

Design solutions implemented by «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC on the reconstruction of the tertiary treatment plant of the Samara wastewater treatment facilities were considered and analyzed. The project provides for the chemical removal of phosphorus in addition to biological dephosphotation and filtration of effluents after biological treatment. The chemical phosphorus removal unit has been constructed as a building with a packaged plant inside for the preparation and dosing of aluminum sulfate solution; this layout provides for reducing the heating and ventilation costs of the chemical treatment facilities. The chemical agent is added at twelve points in the sludge mixture flow at the outlet of each aeration tank. The calculated concentration of phosphorus as phosphate in the effluent is 0.2 mg/l; the annual consumption of marketable coagulant is 1545 tons; the purchase unit cost is 0.15 rubles/m3. Tertiary treatment by filtration has been ensured by the reconstruction of eight circular settling tanks with a diameter of 54 m into settler-filters with floating media. Herewith, no construction of new buildings and utilities is required. The calculated concentration of suspended solids in the effluent is 4 mg/l, BODfull – 3 mg l. The specific energy consumption for the operation of filters with floating media is 0.57 Wh/m3, the cost of electricity – 0.0022 rubles/m3.

Key words: wastewater treatment facilities, wastewater, tertiary treatment, chemical phosphorus removal, filter with floating media.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

DOI 10.35776/MNP.2020.03.07

УДК 628.221

Палагин Е. Д., Стрелков А. К., Павлухин А. А., Быкова П. Г. Определение расчетного слоя осадков при проектировании очистных сооружений поверхностного стока 41

Е. Д. Палагин1, А. К. Стрелков2, А. А. Павлухин3, П. Г. Быкова4

1 Палагин Евгений Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: palagined@mail.ru

2 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: a19400209@yandex.ru

3 Павлухин Алексей Андреевич, аспирант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: a_pavluhin17@mail.ru

4 Быкова Павлина Григорьевна, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: pavlina_bykova@mail.ru

Представлены обобщенные данные по максимальному слою осадков за дождь, сток от которого отводится на очистные сооружения с селитебных территорий и промышленных предприятий первой и второй групп. Приводятся основные закономерности распределения осадков по территории и их анализ. Доказана возможность использования трехпараметрического распределения Крицкого-Менкеля для определения слоя осадков с заданным периодом однократного превышения. Полученные зависимости слоя осадков от местоположения метеостанции можно использовать для предварительной предпроектной оценки слоя осадков, который необходимо будет направлять на очистные сооружения поверхностного стока. Для предприятий первой и второй групп при определении слоя осадков с заданным периодом однократного превышения не менее 0,14 года возможно использование трехпараметрического распределения Крицкого-Менкеля.

Ключевые слова: поверхностный сток, объем дождевого стока, слой осадков, распределение Крицкого-Менкеля.

SURFACE RUNOFF TREATMENT

Palagin E. D., Strelkov A. K., Pavlukhin A. A., Bykova P. G. Determining the calculated depth of rainfall while designing surface runoff treatment facilities 41

E. D. Palagin1, A. K. Strelkov2, A. A. Pavlukhin3, P. G. Bykova4

1 Palagin Evgenii, Ph. D. (Engineering), Associate Professor of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: palagined@mail.ru

2 Strelkov Aleksandr, Doctor of Engineering, Professor, Head of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: a19400209@yandex.ru

3 Pavlukhin Aleksei, Ph. D. Candidate, «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: a_pavluhin17@mail.ru

4 Bykova Pavlina, Associate Professor of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-17, e-mail: pavlina_bykova@mail.ru

Summarized data on the maximum depth of rainfall disposed to the facilities for the purification of surface runoff from residential and industrial areas of the first and second groups are presented. The basic regularities of the rainfall distribution over the territory and their analysis are given. The possibility of using the three-parameter Kritsky-Menkel distribution to determine the depth of precipitation with a given period of a single excess is proved. The obtained dependences of the depth of rainfall on the location of the weather station can be used for a preliminary pre-project evaluation of the depth of rainfall subject to the disposal to the surface runoff treatment facilities. For enterprises of the first and second groups using the three-parameter Kritsky-Menkel distribution is possible while determining the depth of rainfall with a given period of a single excess of at least 0.14 years.

Key words: surface runoff, rainfall volume, depth of rainfall, Kritsky-Menkel distribution.

DOI 10.35776/MNP.2020.03.08

УДК 628.212.2:625.042

Теплых С. Ю., Стрелков А. К., Бухман Н. С. Эколого-экономическая оценка сброса поверхностных сточных вод с железнодорожных станций 46

С. Ю. Теплых1, А. К. Стрелков2, Н. С. Бухман3

1 Теплых Светлана Юрьевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

2 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 333-56-76, e-mail: a19400209@yandex.ru

3 Бухман Николай Сергеевич, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая и прикладная физика и химия», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 333-56-76, e-mail: nik3141rambler@rambler.ru

Неорганизованный и организованный сброс неочищенных и недостаточно очищенных поверхностных сточных вод со станций, мостов и мостовых переходов железной дороги ухудшает естественное состояние пересекаемых или близлежащих водных объектов. Проведены расчеты экологического ущерба при воздействии поверхностных сточных вод с железнодорожного полотна станций и мостовых переходов Куйбышевской железной дороги: при неорганизованном сбросе (без очистки); при организованном сбросе через резервуар; с эффективностью очистки 70%; с очисткой до норм ПДК рыбохозяйственного водоема. Расчеты показывают, что для мостовых переходов, мелких и малых станций рациональна очистка воды с эффективностью до 70%; для средних и больших станций рекомендуется очистка до ПДК водоема; для крупных станций следует применять только индивидуальное проектирование, возможно с зонированием территории в связи с большой протяженностью до 5 км и сложной схемой железнодорожных путей, наличием предприятий, обслуживающих станцию. Сохранение и восстановление водных объектов окружающей среды возможно при определенных капиталовложениях в охрану природы, при условии возврата или приближения данных объектов к их первоначальному состоянию. Для мероприятий по охране окружающей среды экономический результат выражается в предотвращенном ущербе и приросте дохода владельца объекта, влияющего на водохозяйственный участок.

Ключевые слова: расчет ущерба, неорганизованный сброс, загрязнения, поверхностные сточные воды, железнодорожные станции, мосты и мостовые переходы.

Teplykh S. Iu., Strelkov A. K., Bukhman N. S. Environmental and economic assessment of surface runoff discharge from railway stations 46

S. Iu. Teplykh1, A. K. Strelkov2, N. S. Bukhman3

1 Teplykh Svetlana, Ph. D. (Engineering), Associate Professor of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-44-26, e-mail: kafvv@mail.ru

2 Strelkov Aleksandr, Doctor of Engineering, Professor, Head of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 333-56-76, e-mail: a19400209@yandex.ru

3 Bukhman Nikolai, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Head of the «General and Applied Physics and Chemistry» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 333-56-76, e-mail: nik3141rambler@rambler.ru

Non-point and controlled discharges of raw and insufficiently treated surface runoff from railway stations, bridges and bridge crossings produce a negative impact on the natural state of intersecting or nearby water bodies. The environmental damage of the surface runoff from the railway stations and bridge crossings of the Kuibyshev Railway was assessed for non-point discharge (without treatment); for controlled discharge through the tank; for 70% treatment efficiency; for the treatment to the quality standards for fishery waters. The calculations show that for bridge crossings and small stations surface runoff treatment with 70% efficiency is rational; for medium and big railway stations surface runoff treatment to the quality standards for fishery waters is recommended; for railway terminals only individual design should be applied, possibly with zoning of the territory, due to the large length of up to 5 km and the complex layout of railways and availability of enterprises that provide services to the terminal. Preservation and restoration of natural water bodies is possible with certain investments in the protection of the environment provided the water bodies return or approach their original state. For environmental protection measures the economic result is expressed in: prevented damage and an increase in the income of the owner of the facility that affects the water resources region.

Key words: calculation of damage, non-point discharge, pollutants, surface runoff, railway stations, bridges and bridge crossings.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ

DOI 10.35776/MNP.2020.03.09

УДК 628.24

Шувалов М. В., Тараканов Д. И. Применение труб из различных материалов для устройства канализационных сетей 54

М. В. Шувалов1, Д. И. Тараканов2

1 Шувалов Михаил Владимирович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», директор Академии строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 242-41-70, e-mail: dir_asa@samgtu.ru

2 Тараканов Дмитрий Иванович, кандидат технических наук, декан факультета «Инженерные системы и природоохранное строительство», доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 242-41-70, e-mail: fispos@samgtu.ru

Представлены результаты анализа данных о канализационных сетях населенных пунктов России по состоянию на 2014–2019 годы. Все населенные пункты разделены на шесть групп в зависимости от числа жителей. Для каждой группы установлено распределение канализационных сетей в зависимости от материала труб. Наибольшее распространение получили керамические и чугунные трубы, которые широко применялись на протяжении последних 100 лет. Построены графики ввода в эксплуатацию канализационных сетей из различных материалов по годам. За последние 20 лет наибольшее распространение получили пластмассовые трубы, на долю которых приходится около 50% вновь построенных канализационных сетей. Собрана информация о сроках ввода в эксплуатацию отдельных участков канализационных сетей. Наибольшее количество действующих канализационных сетей построено в период с 1970 по 1979 г. В целом по всем населенным пунктам превышен нормативный срок службы для 55% сетей. В ближайшие годы прогнозируется значительное увеличение использования пластмассовых труб в общей протяженности канализационных сетей.

Ключевые слова: канализационная сеть, материал труб, гидравлические характеристики, протяженность сетей, нормативный срок службы.

SEWERAGE NETWORKS

Shuvalov M. V., Tarakanov D. I. The use of pipes made of various materials for the construction of sewer networks 54

M. V. Shuvalov1, D. I. Tarakanov2

1 Shuvalov Mikhail, Ph. D. (Engineering), Associate Professor of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Director of the Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., 443100, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-41-70, e-mail: dir_asa@samgtu.ru

2 Tarakanov Dmitrii, Ph. D. (Engineering), Dean of the Faculty «Utility Systems and Environmental Engineering», Associate Professor of the «Water Supply and Wastewater Disposal» Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., 443100, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 242-41-70, e-mail: fispos@samgtu.ru

The results of the analysis of data on sewer networks in settlements of Russia as of 2014–2019 are presented. All settlements are divided into six groups depending on the number of inhabitants. For each group, the distribution of sewer networks is established depending on the material of the pipes. Сeramic and cast iron pipes have been most widely used over the past 100 years. Schedules for commissioning sewer networks made of various materials over the years have been developed. Over the past 20 years plastic pipes have gained widespread use accounting for about 50% of newly constructed sewer networks. Information was collected on the commissioning dates of individual sections of sewer networks. The largest number of the operating sewer networks was built between 1970 and 1979. In general, the standard service life for 55% of networks was exceeded in all settlements. In the coming years, a significant increase is expected in the share of plastic pipes in the total length of sewer networks.

Key words: sewer network, pipe material, hydraulic characteristics, network length, standard service life.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

DOI 10.35776/MNP.2020.03.10

УДК 628.12

Бирюков В. В., Нагорный С. Л., Черносвитов М. Д., Гладышев Н. Г. Изменение энергопотребления и производительности повысительных насосных станций в г. Самаре при их реконструкции 59

В. В. Бирюков1, С. Л. Нагорный2, М. Д. Черносвитов3, Н. Г. Гладышев4

1 Бирюков Владислав Вячеславович, главный управляющий директор ООО «Самарские коммунальные системы»; заведующий базовой кафедрой «Инженерные коммунальные системы», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: +7 (846) 336-14-02, e-mail: info@samcomsys.ru

2 Нагорный Станислав Леонидович, главный энергетик, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, тел.: +7 (846) 334-76-22, e-mail: snagornyi@samcomsys.ru

3 Черносвитов Михаил Дмитриевич, кандидат технических наук, доцент, Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 194, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: mihail_che@mail.ru

4 Гладышев Николай Григорьевич, доктор технических наук, профессор, Самарский государственный технический университет

443001, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 224, тел.: +7 (917) 109-86-55, e-mail: nick.gladishev@eandex.ru

Приведена информация о реконструкции насосных станций подкачки в г. Самаре. Описаны основные методы и средства ее поэтапной реализации. Для оптимизации работы водопроводных сетей и сооружений, выявления неучтенных потерь и расходов воды в системе, снижения расходов потребления сооружениями электроэнергии необходимо проводить комплекс мероприятий, в том числе с использованием программных решений, программ гидравлического моделирования работы системы водоснабжения. Приведены значения месячного и годового потребления электроэнергии и подачи воды для повысительных насосных станций, реконструированных в 2015 и 2018 годах. Определено снижение расходуемой электроэнергии на перекачку воды. Оценено изменение подачи воды повысительными насосными станциями после реконструкции. Сделано предположение о причинах возможного отсутствия снижения подачи воды при реконструкции насосных станций с учетом стабилизации давления на выходе.

Ключевые слова: повысительная насосная станция, регулирование работы насосов, энергопотребление, частотно-регулируемый электропривод, система водоснабжения.

ENERGY CONSERVATION

Biriukov V. V., Nagornyi S. L., Chernosvitov M. D., Gladyshev N. G. Change in the power consumption and capacity of booster pumping stations in Samara during their reconstruction 59

V. V. Biriukov1, S. L. Nagornyi2, M. D. Chernosvitov3, N. G. Gladyshev4

1 Biriukov Vladislav, Chief Executive Officer of «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC; Head of the Specialized Department «Engineering Utility Systems», Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 336-14-02, e-mail: info@samcomsys.ru

2 Nagornyi Stanislav, Chief Power Engineer, «Samarskie Kommunal’nye Sistemy» LLC

56 Lunacharskogo St., 443056, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 334-76-22, e-mail: snagornyi@samcomsys.ru

3 Chernosvitov Mikhail, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

194 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: mihail_che@mail.ru

4 Gladyshev Nikolai, Doctor of Engineering, Professor, Samara State Technical University

224 Molodogvardeiskaia St., 443001, Samara, Russian Federation, tel.: +7 (917) 109-86-55, e-mail: nick.gladishev@eandex.ru

Information on the reconstruction of pumping stations in Samara is presented. The basic methods and means of its phased implementation are described. In order to optimize the operation of the water distribution network and structures, to identify unaccounted-for-losses and water flow rate in the system, to reduce the consumption of electricity by the facilities, a package of measures including the use of IT solutions, software for hydraulic modeling of the water supply system shall be carried out. The values of monthly and annual electricity consumption and water supply for booster pumping stations reconstructed in 2015 and 2018 are given. The decrease in energy consumption for pumping water is determined. The change in water supply by booster pumping stations after reconstruction is estimated. An assumption is made about the reasons for the possible absence of a decrease in water supply during the reconstruction of pumping stations taking into account the pressure stabilization at the outlet.

Key words: booster pumping station, pump operation control, energy consumption, variable speed drive, water supply system.