ООО НПП «ЭКОФЕС» – 30 лет

Фесенко Л. Н. 30 лет: становление и перспективы 5

Л. Н. Фесенко*

* Фесенко Лев Николаевич, доктор технических наук, профессор, директор ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, тел.: +7 (8635) 26-05-07, e-mail: 65613@mail.ru

EKOFES SPE LLC – 30 YEARS

Fesenko L. N. 30 years: start-up and prospects 5

L. N. Fesenko*

* Fesenko Lev, Doctor of Engineering, Professor, Director of EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., 346421, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-05-07, e-mail: 65613@mail.ru

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.161.3

Федотов Р. В. Очистка подземных вод от кремниевых соединений фильтрованием через модифицированную загрузку 13

Р. В. Федотов*

* Федотов Роман Валерьевич, кандидат технических наук, ведущий инженер-проектировщик, ООО НПП «ЭКОФЕС»; заведующий кафедрой «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: fedotov@ecofes.ru

Дан краткий анализ технологий обескремнивания воды. Приведены результаты экспериментальных исследований по удалению из воды соединений кремниевой кислоты методом фильтрования через модифицированную загрузку. Показано, что применение фильтрующей загрузки из активированной окиси алюминия, модифицированной 0,5%-ным раствором алюмината натрия, приобретает вдвое большую, по сравнению с регенерацией загрузки щелочью, сорбционную емкость по отношению к ортосиликатам, позволяет добиться глубины обескремнивания до 95–97% при одновременном снижении жесткости воды. Сорбционная способность модифицированной активированной окиси алюминия в отношении кремния составляет 16 кг по SiO2 на 1 м3  сорбента, что по кремнеемкости вдвое больше, чем в технологии десиликатизации регенерацией активированной окиси алюминия едким натром. Рабочая обменная емкость модифицированной активированной окиси алюминия по поглощаемой общей жесткости составляет 300–350 г-экв/м3, что соизмеримо с сульфоуглем и катионитом КУ-1. Разработана безотходная технология обескремнивания подземной воды с повторным использованием реагента-модификатора и получением в качестве отхода водоочистки обезвоженного алюмосиликата кристаллической структуры как коммерческого сырья при производстве керамических изделий.

Ключевые слова: питьевая вода, обескремнивание, активированная окись алюминия, модификация загрузки, алюминат натрия, фильтрование, алюмосиликатный осадок.

DRINKING WATER SUPPLY

Fedotov R. V. Removal of silicon compounds from underground water by filtration through a modified media 13

R. V. Fedotov*

* Fedotov Roman, Ph. D. (Engineering), Leading Design Engineer, EKOFES SPE LLC; Head of «Water Management, Utilities and Environmental Protection» Department, Platov South-Russian State Polytechnic University

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: fedotov@ecofes.ru

A brief analysis of water desiliconization technologies is given. The results of experimental studies on the removal of silicic acid compounds from water by filtration through a modified media are presented. It is shown that the use of a filtering media made of activated alumina modified with 0.5% sodium aluminate solution acquires a sorption capacity twice as high as the media regenerated with alkali in relation to orthosilicates, and provides for 95–97% water desiliconization while reducing in-parallel the water hardness. The sorption capacity of the modified activated alumina in relation to silicon is 16 kg in terms of SiO2 per 1 m3 of sorbent, which is twice as much in silicon holding capacity compared with the technology of desiliconization by regeneration of activated alumina with caustic soda. The working exchange capacity of the modified activated alumina in terms of the absorbed total hardness is 300–350 g-eq/m3, which is comparable to sulfonated carbon and KU-1 cation exchanger. A non-waste technology of desiliconization of groundwater with re-using the modifying chemical agent generated in the form of dehydrated crystalline aluminosilicate as a commercial raw material for the production of ceramic products has been developed.

Key words: drinking water, desiliconization, activated alumina, media modification, sodium aluminate, filtration, aluminosilicate sludge.

УДК 628.16:546.221.1:66.087

Бабаев А. А. Очистка воды от сероводорода кислородом воздуха методом «сухой» фильтрации на антрацитовой загрузке 20

А. А. Бабаев*

* Бабаев Азаддин Азизага-оглы, кандидат технических наук, главный технолог, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, тел.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

Одной из причин, ограничивающих широкое использование артезианских вод, является наличие в них сероводорода. Метод удаления из воды сероводорода путем перевода его ионных форм HS- и S2- в молекулярную H2S (подкислением воды до рН ≤ 5) с последующей дегазацией не экологичен ввиду загрязнения воздуха отдуваемым в дегазаторе сероводородом. Окисление сероводорода до элементарной серы или ее оксидов осуществляется с помощью дорогостоящих окислителей, требующих особых мер безопасности при их применении. Эффективным безреагентным способом очистки воды от сероводорода может быть применение фильтра-окислителя, состоящего из герметичного корпуса, частично заполненного незатопленной каталитической токопроводящей антрацитовой загрузкой диаметром зерен 0,8–2 мм. В распределительную дырчатую систему подачи воды, расположенную над загрузкой, нагнетается воздух. При этом герметичность фильтра исключает выброс в атмосферу и загрязнение помещения сероводородом, а весь объем каталитической загрузки постоянно находится в кислородсодержащей среде в режиме наиболее активного каталитического окисления сероводорода. Очищенная вода собирается в нижней части фильтра в коллектор, к которому присоединен патрубок для выпуска воздуха. После 2–4 суток работы фильтр выводится из режима фильтрования для регенерации каталитической загрузки путем ее обратной водовоздушной промывки с удалением из нее образовавшейся при окислении сероводорода элементной серы S0.

Ключевые слова: сероводородсодержащие подземные воды, антрацитовая фильтрующая загрузка, жидкофазное окисление, кислород воздуха, «сухая» фильтрация.

Babaev A. A. Removing hydrogen sulfide from water with air oxygen by the method of «dry» filtration in anthracite media 20

A. A. Babaev*

* Babaev Azaddin Azizaga-oglu, Ph. D. (Engineering), Chief Process Engineer, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., 346421, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

One of the causes that limit the widespread use of artesian waters is the presence of hydrogen sulfide. The method of removing hydrogen sulfide from water by converting the ionic forms HS- and S2- into molecular H2S (acidification of water to pH ≤ 5) with subsequent degassing is not environmentally friendly due to air pollution with hydrogen sulfide blown away in the degasser. Oxidation of hydrogen sulfide to elemental sulfur or its oxides is carried out with the use of expensive oxidants that while being applied require special safety measures. An effective chemical free method of removing hydrogen sulfide from water can be the use of an oxidizing filter consisting of a sealed housing partially filled with non-submerged catalytic electrically conductive anthracite media with a grain size of 0.8–2 mm. Air is injected into the distribution perforated water feeding system located above the media. Herewith, the tightness of the filter eliminates the emission of hydrogen sulfide into the atmosphere and pollution of the room, whereas the entire volume of the catalytic media is residing in an oxygen-containing environment in the most active mode of catalytic oxidation of hydrogen sulfide. Purified water is collected at the bottom of the filter in a collector with an air outlet connected to it. After 2–4 days of operation, the filter is removed from the filtration mode to regenerate the catalytic media by back air washing with the removal of elemental sulfur S0 formed during the oxidation of hydrogen sulfide.

Key words: hydrogen sulfide-containing underground water, anthracite filtering media, liquid-phase oxidation, air oxygen, «dry» filtration.

УДК 628.16:62-278

Вергунов А. И. Очистка природной воды от органических соединений в биосорбционно-мембранном аппарате 25

А. И. Вергунов*

* Вергунов Алексей Игорьевич, руководитель проектов, ООО «ЭКОФЕС-инжиниринг»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, тел.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: vergunov_al@mail.ru

Приведены результаты экспериментальных исследований по очистке природной воды реки Дон в биосорбционно-мембранном реакторе, оборудованном плоскорамными микрофильтрационными мембранами. Целью исследований являлось изучение эффективности работы биосорбционно-мембранного реактора на природной воде с последующим определением кинетических характеристик протекающего биосорбционного процесса. В результате обработки результатов экспериментов установлена эффективность удаления не только мутности и цветности воды, но и органических веществ, обусловливающих высокие показатели перманганатной окисляемости и ХПК. Определена температурная константа, позволяющая рассчитать удельную скорость окисления органических загрязнений для зимнего и летнего сезонов года. С помощью полученных констант возможно выполнить конструктивный расчет биосорбционно-мембранного реактора до любой требуемой степени очистки.

Ключевые слова: биосорбционно-мембранный реактор, удельная скорость окисления, природная вода, хозяйственно-питьевое водоснабжение, микрофильтрация.

Vergunov A. I. Removal of organic compounds from natural water in a biosorption-membrane unit 25

A. I. Vergunov*

* Vergunov Aleksei, Senior Project Manager, EKOFES-Engineering LLC

200B Baklanovskii Ave., 346421, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: vergunov_al@mail.ru

The results of experimental studies on the purification of natural water of the Don River in a biosorption-membrane reactor equipped with flat-plate microfiltration membranes are presented. The research aimed at investigating the efficiency of the biosorption-membrane reactor operating with natural water with the subsequent determination of the kinetic characteristics of the running biosorption process. As a result of processing the experimental results, the efficiency of removing not only the turbidity and color of water, but also organic substances that caused high permanganate index and COD, was specified. The temperature constant was determined that provided for calculating the specific rate of oxidation of organic pollutants for the winter and summer seasons of the year. Using the obtained constants, it is possible to perform a design calculation of a biosorption-membrane reactor to any degree of purification required.

Key words: biosorption-membrane reactor, specific oxidation rate, natural water, domestic water supply, microfiltration.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

УДК 628.166:661.833.322.21

Игнатенко С. И. Оборудование ООО НПП «ЭКОФЕС» в области импортозамещения электролизных установок крупнотоннажного производства гипохлорита натрия для обеззараживания воды 31

С. И. Игнатенко*

* Игнатенко Сергей Иванович, кандидат технических наук, заместитель директора по научной работе, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, тел.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

Традиционно санитарно-эпидемиологическая безопасность питьевой воды обеспечивается хлорированием, которое продолжает оставаться самым распространенным в мире способом обеззараживания воды в силу санитарно-гигиенической надежности, пролонгированности бактерицидного действия, относительной простоты и экономичности. Однако при использовании жидкого хлора бесспорной остается проблема его транспортировки через населенные территории и хранения многотонных запасов на водоочистных станциях. Альтернативным жидкому хлору дезинфектантом общепризнан низкоконцентрированный электролитический гипохлорит натрия, производимый на месте потребления путем электролиза раствора поваренной соли. Те, кто использует иностранные технологии и электролизные аппараты, попадают в зависимость от зарубежного сервиса и ремонта, а также от поставок импортных комплектующих и расходных материалов, что вызывает серьезные финансовые трудности. Кроме того, иностранные компании при производстве гипохлорита натрия используют глубоко умягченную Na-катионированную воду и специальную соль не ниже марки «Экстра». Успешное продвижение высокопроизводительных отечественных электролизеров в сфере импортозамещения стало возможным лишь с учетом требований водоканалов на использование максимально дешевого и доступного сырья (поваренная соль не выше первого сорта), а также гарантируемого поставщиком сервиса и устранения производителем в кратчайшие сроки непредвиденных остановок оборудования, возникающих аварийных ситуаций или последствий форс-мажорных обстоятельств. Налаженное в России (ООО НПП «ЭКОФЕС») производство электролизеров большой мощности, не уступающих по своим технико-экономическим показателям иностранным аналогам, позволит полностью отказаться от зарубежных поставок и реализовать импортозамещение данного рода оборудования отечественным производителем.

Ключевые слова: низкоконцентрированный электролитический гипохлорит натрия, электролизная установка, декарбонизация, солерастворитель, безотходная технология.

Ignatenko S. I. Equipment manufactured by EKOFES SPE LLC in the field of import phaseout of electrolyzers for the large-scale production of sodium hypochlorite for water disinfection 31

S. I. Ignatenko*

* Ignatenko Sergei. Ph. D. (Engineering), Deputy Director for Science, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., 346421, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

Traditionally the sanitary and epidemiologic safety of drinking water is ensured by chlorination that continues to be the most widely used method of water disinfection in the world owing to its sanitary-hygienic reliability, prolonged bactericidal action, relative simplicity and economic efficiency. However, while using liquid chlorine, the problem of its transportation through populated areas and storage of multi-tonnage stocks at the water treatment facilities remains apparent. Low-concentration electrolytic sodium hypochlorite produced at the point of consumption by electrolysis of sodium chloride solution is generally recognized as an alternative disinfectant to liquid chlorine. Those who use foreign technologies and electrolyzers become contingent on foreign service and repair, as well as on the supply of imported components and consumables which causes serious financial difficulties. In addition, foreign companies in the production of sodium hypochlorite use deep-softened Na-cationized water and special salt not lower than Extra brand. The successful promotion of high-efficiency domestic electrolyzers in the field of import phaseout became possible only with taking into account the demands of water utilities for the use of the cheapest and available raw materials (table salt not higher than A-number), as well as for the after-sale service by the supplier and the manufacturer warranty to eliminate unforeseen shutdowns of the equipment, emergency failures or consequences of force majeure in the shortest possible time. The established in Russia (EKOFES SPE LLC) production of high-capacity electrolyzers that are not inferior in their technical and economic performance to foreign counterparts will provide for complete abandoning foreign supplies and implementing import phaseout of this type of equipment by a domestic manufacturer.

Key words: low-concentration electrolytic sodium hypochlorite, electrolyzer, decarbonization, salt dissolver, no-waste technology.

- УДК 628.166:661.418

Гузий В. А. Исследование коррозионных и электрохимических свойств анодных покрытий в условиях хлорного электролиза 37

В. А. Гузий*

* Гузий Владимир Анатольевич, кандидат технических наук, заместитель директора по инновационным технологиям, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346400, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, тел.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

Для очистки и обеззараживания воды традиционно применяют различные окислители, как правило, хлорсодержащие продукты, в числе которых низкоконцентрированный гипохлорит натрия, получаемый электролизом водного раствора поваренной соли на месте потребления. Наибольшее влияние на эффективность электролиза (выход активного хлора по току), электрические и электрохимические показатели, экономичность протекания процесса и его эксплуатационный регламент, конструкцию аппаратов и их долговечность оказывает материал анода, основное требование к которому – его химическая стойкость в режиме анодной поляризации в химически активной среде. Наиболее широкое практическое применение в качестве малоизнашиваемых анодов получили окисно-рутениево-титановые. Снижение скорости непрерывного уменьшения толщины активного слоя и потери оксида рутения возможно достичь применением трехкомпонентного покрытия анода с добавлением металла платиновой группы – иридия. Трехкомпонентные покрытия анодов, содержащие иридий (окисно-иридиево-рутениево-титановые аноды), при процентно-массовом соотношении иридия к рутению 80:20 увеличивают коррозионную стойкость анодов (срок службы) в 8 раз. С увеличением содержания оксида иридия анодные покрытия работают с меньшими затратами электроэнергии, необходимой для генерирования гипохлорита натрия, вследствие более низкого напряжения на электролизере. Определена коррозионная стойкость анодов с разной закладкой оксидов рутения и иридия, а также их характеристики: выход хлора по току, напряжение на ячейке, динамика роста концентрации активного хлора в растворе.

Ключевые слова: оксидные покрытия, иридий, рутений, низкоконцентрированный гипохлорит натрия, коррозионная стойкость анодов, выход хлора по току, электролиз 3%-ного раствора поваренной пищевой соли.

Guzii V. A. Study of the corrosion and electrochemical properties of anodic coatings in conditions of chlorine electrolysis 37

V. A. Guzii*

* Guzii Vladimir, Ph. D. (Engineering), Deputy Director for Innovative Technologies, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., 346400, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

Traditionally for water purification and disinfection various oxidizing agents have been used, usually chlorine-containing products including low-concentration sodium hypochlorite obtained by electrolysis of aqueous solution of table salt at the point of consumption. The greatest influence on the electrolysis efficiency (current active chlorine yield), electrical and electrochemical performances, effectiveness of the process and operational practices, design of devices and their durability is exerted by the anode material; the main requirement to it being the chemical resistance in the mode of anodic polarization in the chemically active environment. Ruthenium-titanium oxide anodes have become widely used in practice owing to their high-wearing properties. A decrease in the rate of continuous decrease in the thickness of the active layer and the loss of ruthenium oxide can be achieved by using a three-component coating of the anode with the addition of a platinum group metal – iridium. Three-component coatings of anodes containing iridium (iridium-ruthenium-titanium oxide anodes), with a mass percentage of iridium to ruthenium of 80:20 provide for 8-fold increasing the corrosion resistance of the anodes (service life). As the iridium oxide concentration increases, the anode coatings consume less energy for generating sodium hypochlorite owing to the lower voltage across the electrolyzer. The corrosion resistance of anodes with different ruthenium and iridium oxide fills as well as their characteristics, i. e. chlorine yield in terms of current efficiency, electrolyzer voltage, dynamics of active chlorine concentration increase were determined.

Key words: oxide coatings, iridium, ruthenium, low-concentration sodium hypochloride, corrosion resistance of anodes, current chlorine yield, electrolysis of 3% solution of table salt.

- УДК 628.166

Пчельников И. В., Нгуен Тхи Туан Зьеп Исследование оптимального режима электролиза при получении гипохлорита натрия из средиземноморской воды 44

И. В. Пчельников1, Нгуен Тхи Туан Зьеп2

1 Пчельников Игорь Викторович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова; руководитель отдела реализации продукции, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

2 Нгуен Тхи Туан Зьеп, аспирант кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: diepqbuni@gmail.com

Представлено теоретическое обоснование, а также результаты исследования по разработке технологии получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия прямым электролизом воды Средиземного моря для биоцидной обработки охлаждающего контура атомных и тепловых электростанций. Определены оптимальные технологические параметры протекания процесса. Изучены методы предотвращения образования катодных отложений. Установлено, что при электролизе морской воды с анодной плотностью тока 1000 А/м² возможно достичь максимальной концентрации по активному хлору – 7,9 г/дм³, при 600 А/м² – до 6,8 г/дм³ на оксидных иридиево-рутениево-титановых анодах. Выход хлора по току при этом находится в пределах 10%. Показано, что выход хлора по току и удельные затраты электроэнергии на 1 кг вырабатываемого активного хлора достигают своих оптимальных значений (85–90% и 3–3,5 кВт·ч/кг) при концентрации активного хлора в электролизном продукте 2 ± 0,2 г/дм3. Это определяет технологическую и экономическую целесообразность получения гипохлорита натрия из морской (океанской) воды.

Ключевые слова: обеззараживание, бездиафрагменный электролиз, низкоконцентрированный гипохлорит натрия, декарбонизация, ингибирование, кислотная промывка, электролиз воды Средиземного моря.

Pchel’nikov I. V., Nguen Thi Tuan Z’ep Study of the optimal electrolysis mode while producing sodium hypochlorite from Mediterranean Sea water 44

I. V. Pchel’nikov1, Nguen Thi Tuan Z’ep2

1 Pchel’nikov Igor, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Management, Utilities and Environmental Protection» Department, Platov South-Russian State Polytechnic University; Head of Sales Department, EKOFES SPE LLC

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

2 Nguen Thi Tuan Z’ep, Postgraduate, «Water Management, Utilities and Environmental Protection» Department, Platov South-Russian State Polytechnic University

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: diepqbuni@gmail.com

The theoretical substantiation, as well as the research results of developing the technology for producing low-concentration sodium hypochlorite by direct electrolysis of Mediterranean water for the biocidal treatment of the cooling circuit of nuclear and thermal power plants are presented. The optimal process parameters have been determined. Methods for preventing the formation of cathode deposits have been studied. It has been established that during the electrolysis of seawater with an anode current density of 1000 A/m² the maximum concentration of active chlorine 7.9 g/dm³ can be achieved; whereas at 600 A/m² – up to 6.8 g/dm³ is achieved on iridium-ruthenium-titanium oxide anodes. The current chlorine yield is within 10%. It has been shown that the current chlorine yield and specific power consumption per 1 kg of generated active chlorine reach their optimum values ​​(85–90% and 3–3.5 kWh/kg) at an active chlorine concentration in the electrolysis product of 2 ± 0.2 g/dm3. This determines the process and economic feasibility of producing sodium hypochlorite from sea (ocean) water.

Key words: disinfection, membraneless electrolysis, low-concentration sodium hypochlorite, decarbonization, inhibition, acid-washing, electrolysis of Mediterranean water.

УДК 628.166:661.417/.418

Пчельников И. В. Исследование и разработка технологии получения электролитического гипохлорита натрия электролизом морской воды 51

И. В. Пчельников*

* Пчельников Игорь Викторович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова; руководитель отдела реализации продукции, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

Хлорирование продолжает оставаться самым распространенным в мире способом обеззараживания воды в силу своей санитарно-гигиенической надежности, относительной простоты и экономичности. Токсичность хлора, необходимость его транспортировки по селитебной территории, а также хранение под избыточным давлением послужили основанием поиска альтернативных путей обеспечения промышленной безопасности и антитеррористической устойчивости систем водоснабжения. К числу альтернативных хлору реагентов прежде всего относится электролитический гипохлорит натрия, получаемый на месте потребления электролизом водного раствора поваренной соли. В качестве сырья для получения гипохлорита натрия перспективно использование природных вод, содержащих хлориды. Использование природных вод существенно упрощает технологическую схему и позволяет отказаться от покупки поваренной соли, что снижает стоимость готового продукта. Представлены результаты исследований и разработки технологии получения электролитического гипохлорита натрия прямым электролизом черноморской воды. Экспериментально подтверждена целесообразность и определены оптимальные условия производства гипохлорита натрия электролизом морской воды. Представлены результаты исследования отложений, образующихся на катодах при электролизе черноморской воды. Составлены рекомендации по выбору технологических схем производства гипохлорита натрия электролизом морской воды.

Ключевые слова: обеззараживание, гипохлорит натрия, морская вода, прямой электролиз морской воды, электролизер, электрод.

Pchel’nikov I. V. Research and development of the technology for the production of electrolytic sodium hypochlorite by electrolysis of seawater 51

I. V. Pchel’nikov*

* Pchel’nikov Igor, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, «Water Management, Utilities and Environmental Protection» Department, Platov South-Russian State Polytechnic University; Head of Sales Department, EKOFES SPE LLC

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

Chlorination continues to be the most widely used method of water disinfection in the world owing to the sanitary-hygienic reliability, relative simplicity and economic efficiency. The toxicity of chlorine, the need for the transportation through the residential areas, as well as storage under excessive pressure served as the basis for the search for alternative ways to ensure industrial safety and anti-terrorist sustainability of water supply systems. Among the chemicals alternative to chlorine, electrolytic sodium hypochlorite obtained at the point of consumption by electrolysis of an aqueous solution of sodium chloride takes the first place. The use of natural water containing chlorides as a raw material for the production of sodium hypochlorite is most promising. The use of natural water simplifies essentially the process flow scheme and provides for abandoning the purchase of sodium chloride which reduces the cost of the finished product. The results of research and development of the technology for producing electrolytic sodium hypochlorite by direct electrolysis of the Black Sea water are presented. The expediency of the technology was experimentally confirmed and the optimal conditions for the production of sodium hypochlorite by electrolysis of seawater were determined. The results of the study of deposits formed on the cathodes during the electrolysis of the Black Sea water are presented. Recommendations for the selection of process flow schemes for the production of sodium hypochlorite by electrolysis of seawater have been compiled.

Key water: disinfection, sodium hypochlorite, seawater, direct electrolysis of seawater, electrolyzer, electrode.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.237.2:628.521

Черкесов А. Ю., Исраилов Р. В., Щукин С. А. Исследования абсорбционной очистки вентиляционных и канализационных газовоздушных выбросов от сероводорода 58

А. Ю. Черкесов1, Р. В. Исраилов2, С. А. Щукин3

1 Черкесов Аркадий Юльевич, кандидат технических наук, главный инженер, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, тел.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

2 Исраилов Руслан Васильевич, аспирант кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова; инженер-проектировщик, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (8635) 25-53-34, e-mail: russlan2694@mail.ru

3 Щукин Сергей Анатольевич, аспирант, ассистент кафедры «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова; инженер-проектировщик, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (8635) 25-53-34, e-mail: s.a.shchukin@mail.ru

Приведены результаты исследований абсорбционной очистки вентиляционных и канализационных газовоздушных выбросов от сероводорода на орошаемой гипохлоритом натрия насадке. Исследования проводились на лабораторной установке. Объектом исследований служила искусственно приготовленная газовая смесь воздуха и сероводорода, полученного путем дозирования сероводородного раствора в кислый раствор (газовый генератор). Варьирование концентрации сероводорода в воздухе достигалось изменением подачи дозатора сероводородсодержащего раствора. Лабораторная установка представляла собой абсорбер с объемной насадкой, выполненной по подобию колец Рашига. В качестве поглотительного раствора использовали хлорсодержащий 0,3%-ный хлоридно-натриевый раствор. Регенерацию активного хлора (восстановленного сероводородом в хлориды) в абсорбенте осуществляли прямым электролизом в проточном электролизере, установленном на линии подачи поглотителя в абсорбер. Установлена реальная доза активного хлора для окисления абсорбированного поглотителем сероводорода. Приведены основные зависимости, описывающие хемосорбцию сероводорода и электрохимическую регенерацию гипохлорита натрия в абсорбенте. Представлена методика расчета абсорбера лабораторной установки. Установлены удельные затраты электроэнергии на очистку воздуха от сероводорода. Полученные результаты позволят при дальнейших исследованиях рассчитать затраты на очистку воздуха, оценить эксплуатационные расходы и провести технико-экономическое сравнение предлагаемого и конкурирующих методов удаления дурнопахнущих веществ вентиляционных выбросов канализационных сооружений. Представленный метод может быть рекомендован в схемах очистки вентиляционных выбросов на сооружениях канализации.

Ключевые слова: абсорбция, сероводород, дурнопахнущие вещества, гипохлорит натрия, очистка вентиляционных выбросов.

Cherkesov A. Iu., Israilov R. V., Shchukin S. A. Study of removing hydrogen sulfide from ventilation and sewage gas-air emissions by absorption cleaning 58

A. Iu. Cherkesov1, R. V. Israilov2, S. A. Shchukin3

1 Cherkesov Arkadii, Ph. D. (Engineering), Chief Engineer, EKOFES SPE LLC

200B Baklanovskii Ave., 346421, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

2 Israilov Ruslan, Postgraduate, «Water Management, Utilities and Environmental Protection» Department, Platov South-Russian State Polytechnic University; Design Engineer, EKOFES SPE LLC

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 25-53-34, e-mail: russlan2694@mail.ru

3 Shchukin Sergei, Postgraduate, Teaching Assistant, «Water Management, Utilities and Environmental Protection» Department, Platov South-Russian State Polytechnic University; Design Engineer, EKOFES SPE LLC

132 Prosveshcheniia St., 346428, Novocherkassk, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 25-53-34, e-mail: s.a.shchukin@mail.ru

The results of studying the removal of hydrogen sulfide from ventilation and sewage gas-air emissions by absorption cleaning on a packing irrigated with sodium hypochlorite are presented. The studies were carried out in a laboratory setup. The subject of research was artificially prepared gas mixture of air and hydrogen sulfide obtained by dosing hydrogen sulfide solution into acidic solution (gas generator). Variation of the hydrogen sulfide concentration in the air was achieved by changing the feed from a hydrogen sulfide-containing solution dispenser. The laboratory setup included an absorber with a volumetric packing made on the model of Raschig rings. Chlorine-containing 0.3% sodium chloride solution was used as the absorption solution. The regeneration of active chlorine (reduced by hydrogen sulfide to chlorides) in the absorbent was carried out by direct electrolysis in a flow-through electrolyzer installed in the line supplying the absorbent to the absorber. The actual dose of active chlorine for the oxidation of hydrogen sulfide absorbed by the absorbent was determined. The main dependences describing the chemisorption of hydrogen sulfide and the electrochemical regeneration of sodium hypochlorite in the absorbent are presented. A method for calculating the absorber of the laboratory setup is presented. Specific electricity consumption for removing hydrogen sulfide from air was determined. In the follow-up studies the obtained results will provide for calculating the costs of air purification, estimating the operating costs and conducting an engineering and economical comparison of the proposed and competing methods of removing malodorous substances from ventilation emissions from sewer facilities. The presented method can be recommended in the schemes for cleaning ventilation emissions at the wastewater treatment facilities.

Key words: absorption, hydrogen sulfide, malodorous substances, sodium hypochlorite, cleaning of ventilation emissions.