ВОДООЧИСТКА

УДК 628.164-92:66.081.63

DOI 10.35776/VST.2023.05.01

Касаточкин А. С., Ларионов С. Ю., Харитонов Н. А., Шилов М. М., Савочкин А. Ю., Рябчиков Б. Е. Очистка воды с высокой постоянной жесткостью и солесодержанием 4

А. С. Касаточкин1, С. Ю. Ларионов2, Н. А. Харитонов3, М. М. Шилов4, А. Ю. Савочкин5, Б. Е. Рябчиков6

1 Касаточкин Александр Сергеевич, научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

2 Ларионов Сергей Юрьевич, кандидат технических наук, начальник отдела НИОКР, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

3 Харитонов Николай Александрович, инженер-исследователь, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Kharitonov@mediana-filter.ru

4 Шилов Михаил Михайлович, ведущий научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Shilov@mediana-eco.ru

5 Савочкин Андрей Юрьевич, ведущий научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Savochkin@mediana-filter.ru

6 Рябчиков Борис Евгеньевич, доктор технических наук, главный научный сотрудник, АО «Научно-производственная компания «Медиана-Фильтр»

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., 1, тел.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: riabchikov-45@yandex.ru

Для цитирования: Касаточкин А. С., Ларионов С. Ю., Харитонов Н. А., Шилов М. М., Савочкин А. Ю., Рябчиков Б. Е. Очистка воды с высокой постоянной жесткостью и солесодержанием // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 5. С. 4–16. DOI: 10.35776/VST.2023.05.01.

Реагентные методы умягчения широко применяются в практике водоподготовки, прежде всего в энергетике и промышленности для умягчения, декарбонизации и обесцвечивания воды. Совместно с использованием обратного осмоса они дают возможность получать воду необходимого качественного состава. Для питьевого водоснабжения методы умягчения используются достаточно редко в связи с рядом обстоятельств, таких как необходимость применения различных реагентов, не свойственных для коммунального водоснабжения, образование большого объема шламов, требующих последующей переработки и, главное, получение в результате сильнощелочной воды с рН более 10, что недопустимо для питьевой воды. Однако, если доступны источники воды только с таким сложным составом, тогда приходится использовать реагентные методы. В научно-производственной компании АО «НПК «Медиана-Фильтр» были проведены исследования по получению качественной воды из подземного источника нехарактерного солевого состава, с большим содержанием сульфатов и малой щелочностью, причем технология очистки должна иметь минимальный объем жидких отходов. После проверки нескольких вариантов технологий на пилотных установках была предложена схема, удовлетворяющая требованиям заказчика. Следует отметить, что подземные воды южных районов страны имеют частично схожий солевой состав, поэтому результаты пилотных испытаний могут быть применимы и для получения питьевой воды из таких источников.

Ключевые слова: вода, жесткость, сульфаты, реагентная обработка, известкование, содо-известкование, содово-едконатровое умягчение, обратный осмос, опреснение, взвешенный слой осадка, динамическая система умягчения, кондиционирование воды, технологическая схема очистки, пилотная установка.

WATER TREATMENT

UDC 628.164-92:66.081.63

DOI 10.35776/VST.2023.05.01

Kasatochkin A. S., Larionov S. Iu., Kharitonov N. A., Shilov M. M., Savochkin A. Iu., Riabchikov B. E. Purification of water with high permanent hardness and salinity 4

A. S. Kasatochkin1, S. Iu. Larionov2, N. A. Kharitonov3, M. M. Shilov4, A. Iu. Savochkin5, B. E. Riabchikov6

1 Kasatochkin Aleksandr, Research Worker, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: kasatochkin@mediana-filter.ru

2 Larionov Sergei, Ph. D. (Engineering), Head of R&D Department, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Larionov@mediana-filter.ru

3 Kharitonov Nikolai, Research Engineer, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Kharitonov@mediana-filter.ru

4 Shilov Mikhail, Leading Research Worker, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Shilov@mediana-eco.ru

5 Savochkin Andrei, Leading Research Worker, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: Savochkin@mediana-filter.ru

6 Riabchikov Boris, Doctor of Engineering, Chief Researcher, Mediana-Filter Research and Production Company, JSC

1 Tkatskaia St., Moscow, 105318, Russian Federation, tel.: +7 (495) 660-07-71, e-mail: riabchikov-45@yandex.ru

For citation: Kasatochkin A. S., Larionov S. Iu., Kharitonov N. A., Shilov M. M., Savochkin A. Iu., Riabchikov B. E. Purification of water with high permanent hardness and salinity. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 5, pp. 4–16. DOI: 10.35776/VST.2023.05.01. (In Russian).

Chemical softening methods have been widely used in the practice of water treatment, primarily in the energetics and industry for softening, decarbonization and decoloration of water. In combination with reverse osmosis, they provide for preparing water of the required qualitative composition. In drinking water supply softening methods are used quite rarely due to a number of circumstances, such as the need to use various chemicals that are not typical for public water supply; generation of a large volume of sludge subject to subsequent processing, and, what is most important, resulting in highly alkaline water with pH of more than 10 unacceptable for drinking water. However, in case only but water sources with such a complex composition are available, then chemical methods have to be used. In Mediana-Filter Research and Production Company, JSC studies were carried out to obtain high-quality water from an underground source of uncharacteristic salt composition, with a high content of sulfates and low alkalinity, provided that the purification technology should generate minimum liquid waste. After testing several technology options in pilot plants, a scheme was proposed that met the requirements of the customer. It should be noted that underground water of the southern regions of the country has a partially similar salt composition, so the results of pilot tests can also be applied to obtain drinking water from similar sources.

Key words: water, hardness, sulfates, chemical treatment, liming, sodium liming, soda-caustic, soda softening, reverse osmosis, desalination, sludge blanket, dynamic softening system water conditioning, treatment process scheme, pilot plant.

ОБСУЖДАЕМ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УДК 628.2/.4:006.3:349.6

DOI 10.35776/VST.2023.05.02

Верещагина Л. М., Данилович Д. А., Фрог Д. Б. По вопросу внесения изменений в СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» в части проектирования систем отведения и очистки поверхностных сточных вод 18

Л. М. Верещагина1, Д. А. Данилович2, Д. Б. Фрог3

1 Верещагина Лидия Михайловна, кандидат технических наук, главный научный сотрудник, Экспертно-консультационный центр, АО «НИИ ВОДГЕО»

115516, Россия, Москва, Севанская ул., 62, тел.: +7 (905) 536-98-22, e-mail: verlm@mail.ru

2 Данилович Дмитрий Александрович, кандидат технических наук

Москва, Россия, e-mail: da_danilovich@mail.ru

3 Фрог Дмитрий Борисович, кандидат технических наук, заведующий лабораторией, Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук

127238, Россия, Москва, Локомотивный проезд, 21, тел.: +7 (916) 157-93-90, e-mail: dbf135@ya.ru

Авторы являются ответственными исполнителями разработки Изменения № 2 к СП 32.13330.2018 от НИИСФ РААСН.

Для цитирования: Верещагина Л. М., Данилович Д. А., Фрог Д. Б. По вопросу внесения изменений в СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» в части проектирования систем отведения и очистки поверхностных сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 5. С. 18–23. DOI: 10.35776/VST.2023.05.02.

Приводится разъяснение отдельных положений СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», введенных в действие с 28 января 2022 г. приказом Минстроя России от 27 декабря 2021 г. № 1023/пр., в части проектирования систем отведения и очистки поверхностных сточных вод, касающихся классификации поверхностных сточных вод по территориально-производственному признаку образования на два типа, приводится уточненное определение поверхностных сточных вод 1-го и 2-го типа. Обсуждаются положения законодательно не урегулированного пункта 7.1.4 свода правил, касающиеся разработки нормативов допустимых сбросов для абонентов централизованных систем водоотведения поселений, не имеющих очистных сооружений на выпуске сточных вод в водный объект. Отмечается, что проблема не может быть разрешена в рамках действующего СП 32.13330.2018. Для создания основы для регулирования отношений в этой ситуации необходимо внесение изменений в положения статьи 60 Водного кодекса РФ, содержащей запрет на сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию.

Ключевые слова: поверхностные сточные воды, классификационные группы, централизованные ливневые системы водоотведения, нормативно-правовое регулирование сбросов.

DISCUSSING REGULATORY DOCUMENTS

UDC УДК 628.2/.4:006.3:349.6

DOI 10.35776/VST.2023.05.02

Vereshchagina L. M., Danilovich D. A., Frog D. B. On the issue of making amendments to the CP 32.13330.2018 «SNiP 2.04.03-85 Sewerage. Pipelines and Wastewater Treatment Plants» with regard to designing systems for surface runoff disposal and treatment 18

L. M. Vereshchagina1, D. A. Danilovich2, D. B. Frog3

1 Vereshchagina Lidiia, Ph. D. (Engineering), Chief Research Worker, Expert Advisory Centre, NII VODGEO JSC

62 Sevanskaia St., Moscow, 115516, Russian Federation, tel.: +7 (905) 536-98-22, e-mail: verlm@mail.ru

2 Danilovich Dmitrii, Ph. D. (Engineering)

Moscow, Russian Federation, e-mail: da_danilovich@mail.ru

3 Frog Dmitrii, Ph. D. (Engineering), Head of Laboratory, Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Building Sciences

21 Lokomotivnyi Passage, Moscow, 127238, Russian Federation, tel.: +7 (916) 157-93-90, e-mail: dbf135@ya.ru

The authors are the executives in charge of the development of Amendment No. 2 to CP 32.13330.2018 on behalf of NIISF RAASN.

For citation: Vereshchagina L. M., Danilovich D. A., Frog D. B. On the issue of making amendments to the CP 32.13330.2018 «SNiP 2.04.03-85 Sewerage. Pipelines and Wastewater Treatment Plants» with regard to designing systems for surface runoff disposal and treatment. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 5, pp. 18–23. DOI: 10.35776/VST.2023.05.02. (In Russian).

An explanation is given of certain provisions of CP 32.13330.2018 «SNiP 2.04.03-85 Sewerage. Pipelines and Wastewater Treatment Plants», put into force on January 28, 2022 by order of the Ministry of Construction of Russia dated December 27, 2021 No. 1023/pr. CP 32.13330.2018 «SNiP 2.04.03-85 Sewerage. Pipelines and Wastewater Treatment Plants» with regard to designing systems for surface runoff disposal and treatment in relation to the classification of surface runoff origin into two types by the territorial-industrial attribute; an updated definition of surface runoff of the 1st and 2nd types is submitted. The provisions of paragraph 7.1.4 of the Code of Practice, not regulated by law, are discussed, concerning the development of standards for permissible discharges for customers of public wastewater disposal systems in communities that do not have treatment facilities for effluent discharge into a water body. It is noted that the problem cannot be resolved within the framework of the current Code of Practice 32.13330.2018. To develop a basis for regulating relations in this situation, amending the provisions of Article 60 of the Water Code of the Russian Federation, which contains a ban on discharging wastewater into water bodies without sanitary treatment and neutralization, is required.

Key words: surface runoff, classification groups, public surface runoff disposal systems, statutory regulation of discharges.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

УДК 628.1/.3:331.363.7

DOI 10.35776/VST.2023.05.03

Лебедева А. С., Петрова Л. В. Союз Инженеров Живой Воды как ответ на вызовы современности отрасли водоснабжения и водоотведения 24

А. С. Лебедева1, Л. В. Петрова2

1 Лебедева Александра Сергеевна, руководитель PR-направления, Союз Инженеров Живой Воды

117587, Россия, Москва, Днепропетровская ул., 2, офис 568, тел.: +7 (915) 416-55-95, e-mail: a.lebedeva@lwengr.com

2 Петрова Людмила Владимировна, исполнительный директор, Союз Инженеров Живой Воды

117587, Россия, Москва, Днепропетровская ул., 2, офис 568, тел.: +7 (915) 416-55-95, e-mail: l.petrova@lwengr.com

Для цитирования: Лебедева А. С., Петрова Л. В. Союз Инженеров Живой Воды как ответ на вызовы современности отрасли водоснабжения и водоотведения // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 5. С. 24–30. DOI: 10.35776/VST.2023.05.03.

Представлен уникальный подход Союза Инженеров Живой Воды, предусматривающий объединение специалистов сферы водоснабжения и водоотведения для взаимодействия в целях развития отрасли. Даются предпосылки создания Союза Инженеров Живой Воды на основе анализа отраслевых проблем с углублением в аспекты внутренних коммуникаций и взаимодействия между специалистами. Описываются основные достижения и нововведения, внедренные внутри сообщества за год его существования.

Ключевые слова: водоснабжение и водоотведение, Хартия Союза Инженеров Живой Воды, повышение квалификации, Всероссийский инженерный конкурс, книжный клуб, проект «ВиВАТ!».

UPGRADE QUALIFICATIONS

UDC 628.1/.3:331.363.7

DOI 10.35776/VST.2023.05.03

Lebedeva A. S., Petrova L. V. The Association of Living Water Engineers as a modern response to the challenges of water supply and sanitation industry 24

A. S. Lebedeva1, L. V. Petrova2

1 Lebedeva Aleksandra, Head of PR, Association of Living Water Engineers

2 Dnepropetrovskaia St., office 568, Moscow, 117587, Russian Federation, tel.: +7 (915) 416-55-95, e-mail: a.lebedeva@lwengr.com

2 Petrova Liudmila, Executive Director, Association of Living Water Engineers

2 Dnepropetrovskaia St., office 568, Moscow, 117587, Russian Federation, tel.: +7(915) 416-55-95, e-mail: l.petrova@lwengr.com

For citation: Lebedeva A. S., Petrova L. V. The Association of Living Water Engineers as a modern response to the challenges of water supply and sanitation industry. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 5, pp. 24–30. DOI: 10.35776/VST.2023.05.03. (In Russian).

The article is devoted to the unique approach of the Association of Living Water Engineers, which provides for the unity of water supply and sanitation specialists for interaction in order to develop the industry. Based on the analysis of industry problems, the authors point to the preconditions for the creation of the Association of Living Water Engineers. Much attention is given to the aspects of internal communications and interaction among specialists. The authors report on the main achievements and innovations introduced within the community during the year of its existence.

Key words: water supply and sanitation, Charter of the Association of Living Water Engineers, professional development, All-Russian engineering competition, book club, project «ViVAT!».

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

УДК 628.144:681.884

DOI 10.35776/VST.2023.05.04

Маслов А. А. Акустическая диагностика повреждений трубопроводных сетей 31

А. А. Маслов*

* Маслов Андрей Анатольевич, заместитель начальника отдела оборудования для ремонта и эксплуатации трубопроводов, ООО «СКТ»

115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., 25, тел.: +7 (800) 700-41-14, e-mail: maaa@olmax.ru

Для цитирования: Маслов А. А. Акустическая диагностика повреждений трубопроводных сетей // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 5. С. 31–36. DOI: 10.35776/VST.2023.05.04.

Ежегодно сотни аварий на водопроводных сетях не только приводят к нарушению водоснабжения, потерям воды, но и наносят ущерб городской инфраструктуре и частной собственности населения. Утечки воды часто приводят к промыву почвы, провалам грунта, авариям и даже человеческим жертвам. При этом не только возрастают прямые потери воды и энергозатраты системы водоснабжения, но и увеличивается риск сторонних материальных издержек. Значительные объемы воды теряются также из-за несанкционированного пользования водопроводом. Поэтому необходимо наличие в каждом водохозяйстве системы поиска и мониторинга утечек. Наиболее востребованным способом поиска мест повреждения является акустический метод мониторинга водопроводов. Этот метод применяется в трех основных направлениях, дополняющих друг друга: акустическое прослушивание, корреляция и зональный контроль. Комплексное акустическое обследование является оптимальным подходом к обследованию трубопроводных сетей и решение задач по обнаружению утечек, что обеспечивает существенное снижение потерь воды до 5–0%!

Ключевые слова: водопроводные сети, утечки воды, акустический метод мониторинга, электроакустический течеискатель, корреляционный течеискатель, зональный контроль.

WATER DISTRIBUTION NETWORKS

UDC 628.144:681.884

DOI 10.35776/VST.2023.05.04

Maslov A. A. Acoustic diagnostics of damages in pipeline networks 31

A. A. Maslov*

* Maslov Andrei, Deputy Head of the Department of Equipment for the Repair and Operation of Pipelines, SKT LLC

25 Avtozavodskaia St., Moscow, 115280, Russian Federation, tel.: +7 (800) 700-41-14, e-mail: maaa@olmax.ru

For citation: Maslov A. A. Acoustic diagnostics of damages in pipeline networks. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 5, pp. 31–36. DOI: 10.35776/VST.2023.05.04. (In Russian).

Every year hundreds of failures in water distribution networks not only lead to disruption of water supply and water losses, but also cause damage to urban infrastructure and private property of the population. Water leaks often cause soil washing, sinkholes, accidents and even fatalities. Herewith, not only direct water losses and energy consumption of the water supply system increase, but also increases the risk of third-party material costs. Significant volumes of water are also lost due to unauthorized water use. Therefore, the availability of a system for detecting and monitoring leaks in every water supply system is essential. The most popular way of fault location is the acoustic method of monitoring water pipes. This method is applied in three main ways, complementing each other: acoustic listening, correlation and zone control. A comprehensive acoustic survey is the best approach to inspecting pipeline networks and solving the problems of leak detection, which provides a significant reduction in water losses up to 5–0%!

Key words: water distribution networks, water leak, acoustic monitoring method, electroacoustical leak, correlation detector, zone control.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.35

DOI 10.35776/VST.2023.05.05

Степанов С. В., Авдеенков П. П., Пономаренко О. С., Морозова К. М. Оптимизация и технико-экономическая оценка технологических схем очистки сточных вод предприятия глубокой переработки куриных яиц 37

С. В. Степанов1, П. П. Авдеенков2, О. С. Пономаренко3, К. М. Морозова4

1 Степанов Сергей Валериевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

2 Авдеенков Павел Павлович, аспирант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: avdeenkovpp@mail.ru

3 Пономаренко Ольга Сергеевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, тел.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: olga_solkina@mail.ru

4 Морозова Ксения Михайловна, кандидат технических наук, научный консультант, ООО «Торговый Дом «ЭКОЛОС»

443036, Россия, г. Самара, Набережная реки Самары, 1, тел.: +7 (846) 205-99-55, e-mail: morozova06@inbox.ru

Для цитирования: Степанов С. В., Авдеенков П. П., Пономаренко О. С., Морозова К. М. Оптимизация и технико-экономическая оценка технологических схем очистки сточных вод предприятия глубокой переработки куриных яиц // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 5. С. 37–47. DOI: 10.35776/VST.2023.05.05.

Приведены результаты поиска оптимальной технологической схемы очистки сточных вод предприятия глубокой переработки куриных яиц. Оптимизация выполнена по стоимости жизненного цикла (СЖЦ) за период эксплуатации 25 лет для условий нового строительства очистных сооружений производительностью 600 м3/сут. Рассмотренные варианты включают механическую, одно- и двухступенчатую аэробную биологическую очистку в мембранном биореакторе с нитри-денитрификацией, с предварительной реагентной напорной флотацией с разными дозами коагулянта и без нее. Технологические расчеты выполнены на основании экспериментально определенных технологических и кинетических параметров. Доказана экономическая целесообразность предварительной физико-химической очистки, причем самой экономичной оказалась обработка коагулянтом марки «Аква-Аурат-14» с дозой 125 мг/л по Al2O3, соответствующей наибольшей эффективности физико-химической очистки. Включение в состав технологической схемы реагентной флотации позволило сократить СЖЦ на 7,7%. Показано, что при наличии физико-химической очистки деление биологической очистки на две ступени практически не дало экономического эффекта по СЖЦ. Наиболее рациональным, с учетом наименьших энергозатрат и размеров сооружений, оказался вариант с предварительной физико-химической очисткой и одноступенчатыми аэротенками. Стоимость очистки сточной воды в этом случае составила 99,66 руб/м3, или 18,62 руб/кг БПКполн. По всем рассматриваемым вариантам в структуре СЖЦ наибольшую величину имели капитальные затраты – 22,2–27,9%, фонд оплаты труда – 17,3–19,2%, замена оборудования – 17,4–19%.

Ключевые слова: сточные воды, физико-химическая очистка, биологическая очистка, оптимизация, технико-экономическая оценка, стоимость жизненного цикла, стоимость очистки, яйцеперерабатывающее предприятие.

WASTEWATER TREATMENT

DOI 10.35776/VST.2023.05.

UDC 628.35

Stepanov S. V., Avdeenkov P. P., Ponomarenko O. S., Morozova K. M. Optimization and technical and economic evaluation of the process flow schemes of wastewater treatment of a plant for chicken egg advanced processing 37

S. V. Stepanov1, P. P. Avdeenkov2, O. S. Ponomarenko3, K. M. Morozova4

1 Stepanov Sergei, Doctor of Engineering, Professor of the Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

2 Avdeenkov Pavel, Ph. D. Student of the Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: avdeenkovpp@mail.ru

3 Ponomarenko Ol’ga, Ph. D. (Engineering), Associate Professor of the Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, tel.: +7 (846) 339-14-11, e-mail: olga_solkina@mail.ru

4 Morozova Kseniia, Ph. D. (Engineering), Research Adviser, LLC Trading House «ECOLOS»

1 Samara River Emb., Samara, 443036, Russian Federation, tel.: +7 (846) 205-99-55, e-mail: morozova06@inbox.ru

For citation: Stepanov S. V., Avdeenkov P. P., Ponomarenko O. S., Morozova K. M. Optimization and technical and economic evaluation of the process flow schemes of wastewater treatment of a plant for enhanced chicken egg processing. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 5, pp. 37–47. DOI: 10.35776/VST.2023.05.05. (In Russian).

The results of searching for the optimal process scheme for wastewater treatment of an enterprise for advanced processing of chicken eggs are presented. The optimization was carried out in terms of the life cycle cost (LCC) for a period of 25 years operation for the newly built treatment facilities with a capacity of 600 m3/day. The considered options include mechanical, one- and two-stage aerobic biological treatment in a membrane bioreactor with nitri-denitrification, with primary chemical pressure flotation with different doses of coagulant and without flotation. Process design was made on the basis of experimentally determined technological and kinetic parameters. The economic feasibility of primary physical and chemical purification was proved, and what is more, the most cost-effective was the treatment with Aqua-Aurat-14 coagulant trademark with a dose of 125 mg/l as Al2O3, corresponding to the highest efficiency of physical and chemical purification. Retrofitting chemical flotation into the process flow scheme provided for reducing LCC by 7.7%. It is shown that with the availability of physical and chemical treatment dividing biological treatment into two stages virtually produces no economic effect on LCC. Taking into account the lowest energy consumption and the size of the structures the most useful option turned out to be the one with primary physical and chemical treatment and single-stage aeration tanks. The cost of wastewater treatment in this case was 99.66 RUB/m3, or 18.62 RUB/kg BODtot. For all the considered options in the LCC structure, the capital costs had the highest value – 22.2–27.9%, the payroll fund – 17.3–19.2%, equipment replacement – 17.4–19%.

Key words: wastewater, physical and chemical treatment, biological treatment, optimization, technical and economic evaluation, life cycle cost, cost of wastewater treatment, egg-processing plant.

УДК 628.35

DOI 10.35776/VST.2023.05.06

Нездойминов В. И., Рожков В. С., Заворотный Д. В., Чернышев В. Н., Васильева Ю. В. Системы очистки городских сточных вод на базе эрлифтных биореакторов 48

В. И. Нездойминов1, В. С. Рожков2, Д. В. Заворотный3, В. Н. Чернышев4, Ю. В. Васильева5

1 Нездойминов Виктор Иванович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

286123, Россия, Донецкая Народная Республика, г. Макеевка, ул. Державина, 2, тел.: +7 (949) 389-48-37, e-mail: v.i.nezdoiminov@donnasa.ru

2 Рожков Виталий Сергеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

286123, Россия, Донецкая Народная Республика, г. Макеевка, ул. Державина, 2, тел.: +7 (918) 987-03-14, e-mail: v.s.rozhkov@donnasa.ru

3 Заворотный Дмитрий Викторович, кандидат технических наук, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

286123, Россия, Донецкая Народная Республика, г. Макеевка, ул. Державина, 2, тел.: +7 (949) 448-64-17, e-mail: d.v.zavorotnyi@donnasa.ru

4 Чернышев Валентин Николаевич, кандидат технических наук, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

286123, Россия, Донецкая Народная Республика, г. Макеевка, ул. Державина, 2, тел.: +7 (949) 305-72-19, e-mail: v.n.chernishev@donnasa.ru

5 Васильева Юлия Вячеславовна, ассистент кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

286123, Россия, Донецкая Народная Республика, г. Макеевка, ул. Державина, 2, тел.: +7 (918) 531-87-92, e-mail: yu.v.vasilyeva@donnasa.ru

Для цитирования: Нездойминов В. И., Рожков В. С., Заворотный Д. В., Чернышев В. Н., Васильева Ю. В. Системы очистки городских сточных вод на базе эрлифтных биореакторов // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 5. С. 48–55. DOI: 10.35776/VST.2023.05.06.

Рассмотрены вопросы биологической очистки городских сточных вод активным илом с культивированием фосфораккумулирующих микроорганизмов и симультанной нитри-денитрификацией. Представлены усовершенствованные схемы для биологического удаления органических загрязнений, соединений азота и фосфора на базе эрлифтных биореакторов (технология БОСЭБ). Приведены основные результаты опытно-промышленных исследований, которые подтвердили эффективность предложенной технологии при очистке городских сточных вод. Исследованы особенности работы осветлителя со взвешенным слоем активного ила, встроенного в эрлифтный биореактор. Экспериментальным путем установлено, что при работе осветлителя наличие либо отсутствие фосфораккумулирующих микроорганизмов в биоценозе активного ила не влияет на эффективность очистки по взвешенным веществам. Получены эмпирические зависимости для расчета сооружений илоразделения в самообновляющемся взвешенном слое активного ила. Установлено, что основным контролируемым параметром процесса биологической очистки является концентрация растворенного кислорода в зоне насыщения (верхняя часть эрлифтного биореактора), которая должна находиться в диапазоне 1,6–2,4 г/м3. Выполнена экономическая оценка эффективности предлагаемых решений по сравнению с очисткой на базе SBR-процесса. Приведены преимущества технологии БОСЭБ относительно распространенных в РФ и за рубежом схем улучшенного биологического удаления фосфора.

Ключевые слова: биологическая очистка, активный ил, эрлифтный биореактор, осветление во взвешенном слое.

UDC 628.35

DOI 10.35776/VST.2023.05.06

Nezdoiminov V. I., Rozhkov V. S., Zavorotnyi D. V., Chernyshov V. N., Vasil’eva Iu. V. Municipal wastewater treatment systems based on airlift bioreactors 48

V. I. Nezdoiminov1, V. S. Rozhkov2, D. V. Zavorotnyi3, V. N. Chernyshov4, Iu. V. Vasil’eva5

1 Nezdoiminov Viktor, Doctor of Engineering, Professor, Head of the Department of Water Supply, Wastewater Disposal and Protection of Water Resources, Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture

2 Derzhavina St., Makeevka, 286123, Donetsk People’s Republic, tel.: +7 (949) 389-48-37, e-mail: v.i.nezdoiminov@donnasa.ru

2 Rozhkov Vitalii, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Water Supply, Wastewater Disposal and Protection of Water Resources, Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture

2 Derzhavina St., Makeevka, 286123, Donetsk People’s Republic, tel.: +7 (918) 987-03-14, e-mail: v.s.rozhkov@donnasa.ru

3 Zavorotnyi Dmitrii, Associate Professor, Department of Water Supply, Wastewater Disposal and Protection of Water Resources, Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture

2 Derzhavina St., Makeevka, 286123, Donetsk People’s Republic, tel.: +7 (949) 448-64-17, e-mail: d.v.zavorotnyi@donnasa.ru

4 Chernyshev Valentin, Associate Professor, Department of Water Supply, Wastewater Disposal and Protection of Water Resources, Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture

2 Derzhavina St., Makeevka, 286123, Donetsk People’s Republic, tel.: +7 (949) 305-72-19, e-mail: v.n.chernishev@donnasa.ru

5 Vasil’eva Iuliia, Assistant, Department of Water Supply, Wastewater Disposal and Protection of Water Resources, Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture

2 Derzhavina St., Makeevka, 286123, Donetsk People’s Republic, tel.: +7 (918) 531-87-92, e-mail: yu.v.vasilyeva@donnasa.ru

For citation: Nezdoiminov V. I., Rohkov V. S., Zavorotnyi D. V., Chernyshov V. N., Vasil’eva Iu. V. Municipal wastewater treatment systems based on airlift bioreactors. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 5, pp. 48–55. DOI: 10.35776/VST.2023.05.06. (In Russian).

The aspects of municipal wastewater biological treatment with activated sludge with the cultivation of phosphorus-accumulating microorganisms and simultaneous nitri-denitrification are considered. Improved schemes for the biological removal of organic pollutants, nitrogen and phosphorus compounds based on airlift bioreactors (BOSEB technology) are presented. The main results of pilot studies are submitted that acknowledge the effectiveness of the proposed technology in the treatment of municipal wastewater. The features of the operation of an activated sludge blanket type tank built into an airlift bioreactor have been studied. It has been experimentally established that during the operation of the sludge blanket tank, either the presence or absence of phosphorus-accumulating microorganisms in the activated sludge biocenosis does not affect the efficiency of removing suspended solids. Empirical dependences have been obtained for the calculation of the facilities for sludge separation in a self-renewing activated sludge blanket. It has been established that the main controlled parameter of the biological treatment process is the dissolved oxygen concentration in the saturation zone (upper part of the airlift bioreactor), which should be in the range of 1.6–2.4 g/m3. An economic evaluation of the effectiveness of the proposed solutions was carried out in comparison with the SBR process. The advantages of the BOSEB technology are presented in relation to the schemes of enhanced biological removal of phosphorus accepted in the Russian Federation and abroad.

Key words: biological treatment, activated sludge, airlift bioreactor, flock blanket clarification.

ЗА РУБЕЖОМ

- УДК 628.1/.2:001.4

DOI 10.35776/VST.2023.05.07

- Кофман В. Я. О значении термина «еmerging contaminants» 56

- В. Я. Кофман*

- * Кофман Владимир Яковлевич, старший научный сотрудник, Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук

- 125190, Россия, Москва, ул. Усиевича, 20, тел.: +7 (499) 155-43-08, e-mail: kofman16@mail.ru

Для цитирования: Кофман В. Я. О значении термина «еmerging contaminants» // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 5. С. 56–60. DOI: 10.35776/VST.2023.05.07.

Термин «emerging contaminants» получил широкое распространение в современной научно-технической литературе, посвященной проблематике загрязнения окружающей среды. Между тем примеры употребления вариантов перевода данного термина в русскоязычной профильной литературе свидетельствуют об отсутствии адекватного понимания значения данного термина. В англоязычной научно-технической литературе к «emerging contaminants» в настоящее время относят вещества и материалы природного, промышленного или искусственного происхождения, которые были обнаружены или предположительно присутствуют в различных средах, и токсичность или стабильность которых могут существенно изменить метаболизм живых существ. Такие вещества классифицируют как «emerging contaminants» до тех пор, пока в научной литературе существует недостаток информации или плохо документированы вопросы о связанных с ними потенциальных проблемах. В целом «emerging contaminants» демонстрируют определенный потенциал для создания рисков для здоровья человека или окружающей среды, но не подпадают пока под регулирующие критерии или нормы для защиты здоровья человека или окружающей среды. Общим для них является отсутствие соответствующих данных о месте в окружающей среде и потенциальной токсичности, что не позволяет правильно оценить связанные с ними риски. Уже регулируемые, предположительно хорошо известные загрязняющие вещества могут вновь обрести статус «emerging contaminants» по мере поступления новой научной информации, что послужит основанием для регулирующих органов пересмотреть свои нормы и рекомендации.

Ключевые слова: emerging contaminants, органические микрозагрязнения, новые загрязняющие вещества.

- ABROAD

- UDC 628.1/.2:001.4

DOI 10.35776/VST.2023.05.07

- Kofman V. Ia. On the meaning of the term «emerging contaminants» 56

- V. Ia. Kofman*

- * Kofman Vladimir, Senior Researcher, Russian Institute for Scientific and Technical Information Russian Academy of Sciences

- 20 Usievicha St., Moscow, 125190, Russian Federation, tel.: +7 (499) 155-43-08, e-mail: kofman16@mail.ru

- For citation: Kofman V. Ia. On the meaning of the term «emerging contaminants». Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 5, pp. 56–60. DOI: 10.35776/VST.2023.05.07. (In Russian).

The term «emerging contaminants» has been widely used in modern scientific and technical literature on the problem of environmental pollution. Meanwhile, the examples of using translation versions of this term in the Russian-language relevant literature indicate the lack of an adequate understanding of the meaning of this term. In the English-language scientific and technical literature «emerging contaminants» currently refer to the substances and materials of natural, industrial or artificial origin found or presumably present in various environments; and their toxicity or stability can significantly change the metabolism of living beings. These substances have been classified as «emerging contaminants» while there is a lack of information in the scientific literature, or questions about their potential problems have been poorly documented. In general, «emerging contaminants» show certain potential to create risks to the human health or environment; however, they have not been subject to regulatory criteria or standards to protect human health or the environment, so far. What they have in common is the lack of relevant data on the environmental role and potential toxicity, which makes assessing correctly the risks associated with them impossible. Already regulated, presumably well-known pollutants may revert to the status of «emerging contaminants» as and when new scientific information becomes available, prompting regulators to revise regulations and recommendations.

Key words: emerging contaminants, organic micropollutants, new pollutants.