ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

УДК 628.166.094.3:661.418

DOI 10.35776/VST.2023.06.01

Фесенко Л. Н., Пчельников И. В., Пчельникова А. С. Прямой электролиз подземной воды в условиях производства 4

Л. Н. Фесенко1, И. В. Пчельников2, А. С. Пчельникова3

1 Фесенко Лев Николаевич, доктор технических наук, профессор, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; директор ООО НПП «ЭКОФЕС»

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: + 7 (8635) 26-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

2 Пчельников Игорь Викторович, кандидат технических наук, доцент, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; руководитель отдела реализации продукции, ООО НПП «ЭКОФЕС»

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

3 Пчельникова Анастасия Сергеевна, аспирант, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (8635) 25-53-34, e-mail: an.pchelnikova@mail.ru

Для цитирования: Фесенко Л. Н., Пчельников И. В., Пчельникова А. С. Прямой электролиз природной воды в условиях производства // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 6. С. 4–11. DOI: 10.35776/VST.2023.06.01.

Представлены результаты производственных испытаний проточных электролизеров, работающих в режиме прямого электролиза природной поверхностной воды. В процессе электролиза из хлоридов, содержащихся в исходной воде, синтезируется гипохлорит натрия, которым обеззараживается очищаемая вода. Электролизеры входят в состав станции водоподготовки. Блочно-модульная станция водоподготовки «Криница-45» производительностью 45 м3/сут эксплуатируется с 2020 г. Проточные электролизеры используются для обеззараживания сырой воды (первичное обеззараживание) и питьевой воды (вторичное обеззараживание) прямым электролизом, работают с реверсом тока в автоматическом режиме. Оксидное покрытие электродов – ОИРТА (оксидно-иридиево-рутениево-титановый анод) с добавлением тантала. В ходе исследований определены технологические параметры работы электролизеров. Плотность тока изменяли от 25 до 75 А/м2, определяли концентрацию активного хлора, фиксировали изменение напряжения на клеммах электролизера. Измерения проводили каждые две недели в течение последних трех лет. Оптимальной с точки зрения эффективности является плотность тока 40–50 А/м2, при которой достигается выход хлора по току 10–12% и концентрация активного хлора 2–2,8 мг/дм3. Применение реверсирования тока (время переполюсовки +1 час и –1 час) позволило эксплуатировать проточный электролизер на природной воде с общей жесткостью около 9–11 мг-экв/дм3 без использования соляной кислоты для периодической промывки электродов.

Ключевые слова: обеззараживание воды, бездиафрагменный электролиз, низкоконцентрированный гипохлорит натрия, прямой электролиз поверхностной воды.

DRINKING WATER SUPPLY

UDC 628.166.094.3:661.418

DOI 10.35776/VST.2023.06.01

Fesenko L. N., Pchel’nikov I. V., Pchel’nikova A. S. Direct electrolysis of underground water in production 4

L. N. Fesenko1, I. V. Pchel’nikov2, A. S. Pchel’nikova3

1Fesenko Lev, Doctor of Engineering, Professor, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Director of EKOFES SPE LLC

132 Prosveshcheniia St., Novocherkassk, 346428, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: 65613@mail.ru

2 Pchel’nikov Igor, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov, Head of Product Sales Department of EKOFES SPE LLC

132 Prosveshcheniia St., Novocherkassk, 346428, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-56-13, e-mail: pchelnikov.igor@mail.ru

3 Pchel’nikova Anastasiia, Postgraduate Student, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov

132 Prosveshcheniia St., Novocherkassk, 346428, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 25-53-34, e-mail: an.pchelnikova@mail.ru

For citation: Fesenko L. N., Pchel’nikov I. V., Pchel’nikova A. S. Direct electrolysis of underground water in production. Vodosnabzhenie i Sanitarniaia Tekhnika, 2023, no. 6, pp. 4–11. DOI: 10.35776/VST.2023.06.01. (In Russian).

The results of production tests of flow-through electrolyzers operating in the mode of direct electrolysis of natural surface water are presented. In the process of electrolysis, sodium hypochlorite for disinfecting water is synthesized from the chlorides present in the source water. Electrolyzers are a part of the water treatment plant. Krinitsa-45 block-modular water treatment plant with a capacity of 45 m3/day has been in operation since 2020. Flow-through electrolyzers are used for the disinfection of raw water (primary disinfection) and drinking water (secondary disinfection) by direct electrolysis; they operate with current reversal in automatic mode. The oxide coating of the electrodes is OIRTA (oxide-iridium-ruthenium-titanium anode) with the addition of tantalum. In the course of studies, the process parameters of the operation of the electrolyzers were determined. The current density was changed from 25 to 75 A/m2, the concentration of active chlorine was determined, and the change in the voltage on the electrolyzer terminals was recorded. The measurements were taken every fortnight during past three years. Current density 40–50 A/m2 was considered as optimal in terms of efficiency since it provided for 10–12% current efficiency by chlorine and 2–2.8 mg/dm3 active chlorine concentration. Using current reversal (polarity reversal time +1 hour and –1 hour) provided for operating a flow-through electrolyzer with natural water with a total hardness of about 9–11 meq/dm3 eliminating the use of hydrochloric acid for regular washing of the electrodes.

Key words: water disinfection, membraneless electrolysis, low-concentrated sodium hypochlorite, direct electrolysis of surface water.

СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

УДК 628.387+330.322.5

DOI 10.35776/VST.2023.06.02

Вурдова Н. Г., Фесенко Л. Н. Повышение эффективности систем оборота воды нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий (часть 1) 12

Н. Г. Вурдова1, Л. Н. Фесенко2

1 Вурдова Надежда Георгиевна, кандидат технических наук, начальник Управления проектирования объектов водоподготовки и водоочистки, филиал АО «ГМС Нефтемаш» в г. Москве

105203, Россия, Москва, Первомайская ул., 126, тел.: +7 (926) 533-23-17, e-mail: vurdova@hms.ru

2 Фесенко Лев Николаевич, доктор технических наук, профессор, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; директор ООО НПП «ЭКОФЕС»

346428, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, тел.: +7 (8635) 25-53-34, e-mail: 65613@mail.ru

Для цитирования: Вурдова Н. Г., Фесенко Л. Н. Повышение эффективности систем оборота воды нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий (часть 1) // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 6. С. 12–22. DOI: 10.35776/VST.2023.06.02.

Предприятия нефтехимической отрасли оказывают значительное воздействие на окружающую среду, поэтому обязаны разрабатывать и внедрять программы повышения экологической устойчивости, в которых необходимо отражать соответствие технологических процессов, оборудования, технических способов, методов, применяемых на предприятии, наилучшим доступным технологиям. Поэтому нарастающая востребованность практик решения задач эффективности природоохранных действий в деятельности конкретных хозяйствующих субъектов стимулирует поиск и разработку как новых методов, так и частных и интегральных показателей эффективности экологических инвестиционных проектов различных уровней. В данном исследовании показаны результаты применения упреждающих мер, связанных с реализацией инвестиционного, экологически ориентированного проекта по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения предприятия, проработкой технических мероприятий, направленных на повышение эффективности систем оборотного водоснабжения, сокращение объемов сбрасываемых сточных вод завода и уменьшение забора сырой воды из поверхностного водоисточника.

Ключевые слова: блок оборотного водоснабжения, очистка производственных сточных вод, канализационные очистные сооружения, бессточная система, опытно-промышленные испытания, технико-экономическое обоснование.

WATER RECYCLING SYSTEMS

# UDC 628.387+330.322.5

DOI 10.35776/VST.2023.06.02

Vurdova N. G., Fesenko L. N. Improving the efficiency of water recycling systems at oil refineries and petrochemical enterprises (part 1) 12

N. G. Vurdova1, L. N. Fesenko2

1 Vurdova Nadezhda, Ph. D. (Engineering), Head of the Department for Designing Water and Wastewater Treatment Facilities, a Branch of HMS Neftemash JSC in Moscow

126 Pervomaiskaia St., Moscow, 105203, Russian Federation, tel.: +7 (926) 533-23-17, e-mail: vurdova@hms.ru

2 Fesenko Lev, Doctor of Engineering, Professor, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Director of EKOFES SPE LLC

132 Prosveshcheniia St., Novocherkassk, 346428, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 25-53-34, e-mail: 65613@mail.ru

For citation: Vurdova N., Fesenko L. Improving the efficiency of water recycling systems at oil refineries and petrochemical enterprises (part 1). Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 6, pp. 12–22. DOI: 10.35776/VST.2023.06.02. (In Russian).

Petrochemical enterprises produce a significant impact on the environment; therefore, they are obliged to develop and implement programs to improve the environmental sustainability; the programs have to reflect the compliance of the technological processes, equipment, technical methods, methods used at the enterprise with the best available technologies. Accordingly, the growing demand for practices of improving the effectiveness of environmental protection measures in the operation of specific economic entities stimulates the search and development of new methods as well as particular and integral indicators of the effectiveness of environmental investment projects at various levels. This study presents the results of applying proactive measures related to the implementation of an investment, environmentally oriented project for the reconstruction of water supply and wastewater disposal systems of the enterprise, development of technical measures aimed at improving the efficiency of water recycling systems, reducing the volume of effluents discharged by the plant and reducing the abstraction of raw water from the surface water source.

Key words: water recycling facilities, industrial wastewater treatment, wastewater treatment facilities, zero discharge system, pilot tests, feasibility study.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.3

DOI 10.35776/VST.2023.06.03

Кулаков А. А. Особенности состава сточных вод малых канализационных очистных сооружений 23

А. А. Кулаков*

* Кулаков Артем Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, консультант по очистным сооружениям, Российский технологический университет – МИРЭА

119454, Россия, Москва, проспект Вернадского, 78, тел.: +7 (925) 223-10-29, e-mail: mail@artemkulakov.com

Для цитирования: Кулаков А. А. Особенности состава сточных вод малых канализационных очистных сооружений // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 6. С. 23–29. DOI: 10.35776/VST.2023.06.03.

Состав сточных вод малых объектов значительно отличается от состава городских сточных вод как по концентрациям загрязнений, так и по их пропорции. Представлена информация о проведении сбора и анализа данных многолетних наблюдений за составом и температурой сточных вод малых поселений по 31 очистным сооружениям. Выявлено, что для данных объектов характерно повышенное содержание азота при средних концентрациях органических веществ. Такая диспропорция приводит к дефициту субстрата для осуществления биологической очистки – денитрификации, что требует дозирования внешнего источника органики. В поступающей на очистные сооружения воде очень низкое соотношение N–NH4/Nобщ, что свидетельствует о незавершенной аммонификации и необходимости учета общего азота при проведении лабораторного контроля. Для некоторых объектов температура поступающих сточных вод в течение большей части года ниже 10–12 °С, что значительно снижает эффективность биохимических процессов очистки.

Ключевые слова: канализационные очистные сооружения, хозяйственно-бытовые сточные воды, состав сточных вод, температура, денитрифицирующий потенциал.

WASTEWATER TREATMENT

UDC 628.3

DOI 10.35776/VST.2023.06.03

Kulakov A. A. Features of wastewater composition at small-scale treatment facilities 23

A. A. Kulakov*

* Kulakov Artem, Ph.D. (Engineering), Associate Professor, Consultant on Wastewater Treatment Facilities, Russian Technological University – MIREA

78 Vernadskogo Ave., Moscow, 119454, Russian Federation, tel.: +7 (925) 223-10-29, e-mail: mail@artemkulakov.com

For citation: Kulakov A. A. Features of wastewater composition at small-scale treatment facilities. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 6, pp. 23–29. DOI: 10.35776/VST.2023.06.03. (In Russian).

The composition of wastewater at small-scale treatment facilities differs significantly from the composition of municipal wastewater both in terms of pollution concentrations and their proportions. Information is presented on the collection and analysis of data from long-term observations of the composition and temperature of wastewater from small settlements at 31 treatment facilities. It has been revealed that an increased concentration of nitrogen at medium concentrations of organic substances is typical for these facilities. Such a disproportion results in a shortage of substrate for biological treatment – denitrification; consequently, dosing an external source of organic matter is required. Wastewater supplied to the treatment facilities has a very low N–NH4/Ntotal ratio, which indicates incomplete ammonification and the need to take into account total nitrogen during laboratory control. At some facilities, the temperature of incoming wastewater is below 10–12 °C during most of the year, which significantly reduces the efficiency of biochemical treatment processes.

Key words: wastewater treatment facilities, domestic wastewater, wastewater composition, temperature, denitrifying potential.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ

УДК 628.28

DOI 10.35776/VST.2023.06.04

Татанов Ю. И., Мелехов Р. В. Современный подход к обслуживанию самотечных канализационных коллекторов предприятий коммунального хозяйства 30

Ю. И. Татанов1, Р. В. Мелехов2

1 Татанов Юрий Иванович, кандидат технических наук, директор, межрегиональная аутсорсинговая компания ООО «Р-ГИДРО»

390006, Россия, г. Рязань, ул. Есенина, 5, офис 6, тел.: +7 (910) 642-11-56, e-mail: ryazgidro@yandex.ru

2 Мелехов Роман Викторович, главный специалист, межрегиональная аутсорсинговая компания ООО «Р-ГИДРО»

390006, Россия, г. Рязань, ул. Есенина, 5, офис 6, тел.: +7 (910) 642-11-56, e-mail: roman_melekhov@mail.ru

Для цитирования: Татанов Ю. И., Мелехов Р. В. Современный подход к обслуживанию самотечных канализационных коллекторов предприятий коммунального хозяйства // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 6. С. 30–34. DOI: 10.35776/VST.2023.06.04.

Для большинства предприятий коммунального хозяйства характерны проблемы, связанные с существенным износом систем сбора, транспортировки и очистки сточных вод, а также с выбросами сероводорода, ухудшением работы очистных сооружений. Одна из основных причин – несвоевременная очистка трубопроводов, транспортирующих сточные воды, последствием которой является вторичное загрязнение стоков. Решение указанных проблем заключается в правильной организации работ по комплексному обслуживанию самотечных канализационных коллекторов. Предлагается наиболее рациональный комбинированный подход к обслуживанию самотечных канализационных коллекторов, сочетающий сокращение мощности собственных структур предприятий водопроводно-канализационного хозяйства с привлечением на плановые работы аутсорсинговых компаний.

Ключевые слова: транспортировка стоков, вторичное загрязнение, износ водоотводящей сети, выбросы сероводорода, ухудшение работы очистных сооружений, специализированные услуги по аутсорсингу, комплексное обслуживание самотечных канализационных коллекторов, комбинированный метод организации работ.

SEWERAGE NETWORKS

UDC 628.28

DOI 10.35776/VST.2023.06.04

Tatanov Iu. I., Melekhov R. V. A modern approach to the maintenance of gravity sewers of public utilities 30

Iu. I. Tatanov1, R. V. Melekhov2

1 Tatanov Iurii, Ph.D. (Engineering), Director, R-GIDRO Interregional Outsourcing Company, LLC

Office 6, 5 Esenina St., Riazan, 390006, Russian Federation, tel.: +7 (910) 642-11-56, e-mail: ryazgidro@yandex.ru

2 Melekhov Roman, Chief Specialist, R-GIDRO Interregional Outsourcing Company, LLC

Office 6, 5 Esenina St., Riazan, 390006, Russian Federation, tel.: +7 (910) 642-11-56, e-mail: roman_melekhov@mail.ru

For citation: Tatanov Iu. I., Melekhov R. V. A modern approach to the maintenance of gravity sewers of public utilities. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 6, pp. 3–34. DOI: 10.35776/VST.2023.06.04. (In Russian).

Most public utilities are facing typical problems associated with severe wear of wastewater collection, transportation and treatment systems, as well as with hydrogen sulfide emissions, and deterioration of the treatment facilities operation. One of the main reasons is untimely cleaning of pipelines transporting wastewater resulting in the secondary pollution of wastewater. The solution to the afore-referenced problems lies in the proper organization of the integrated maintenance of gravity sewers. The most rational combined approach to the maintenance of gravity sewers is proposed, that combines reducing the capacity of the own structures of water supply and wastewater enterprises with inviting outsourcing companies for the scheduled maintenance.

Key words: wastewater transportation, secondary pollution, sewer network wear, hydrogen sulfide emissions, deterioration of the treatment facilities operation, outsourcing professional services, integrated maintenance of gravity sewers, combined method of workflow management.

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

УДК 628.221

DOI 10.35776/VST.2023.06.05

Волков С. Н., Лукьянчук М. Ю., Жукова А. Г., Житенев А. И., Кузьмин В. А., Рублевская О. Н., Гвоздев В. А., Ерофеев В. В., Костенко И. Г., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В., Феськова А. Я. Методы и результаты оценки параметров расчетных дождей для систем водоотведения поверхностного стока Санкт-Петербурга. Часть 3. Для гидравлических расчетов при проектировании и моделировании с учетом неравномерности распределения интенсивностей дождей по площади 35

С. Н. Волков1, М. Ю. Лукьянчук2, А. Г. Жукова3, А. И. Житенев4, В. А. Кузьмин5, О. Н. Рублевская6, В. А. Гвоздев7, В. В. Ерофеев8, И. Г. Костенко9, В. С. Игнатчик10, С. Ю. Игнатчик11, Н. В. Кузнецова12, А. Я. Феськова13

1 Волков Сергей Николаевич, генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

2 Лукьянчук Максим Юрьевич, первый заместитель генерального директора, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: Lukyanchuk_MY@vodokanal.spb.ru

- 3 Жукова Анастасия Геннадьевна, первый заместитель генерального директора, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: jukova_ag@vodokanal.spb.ru

4 Житенев Антон Игоревич, директор филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: +7 (812) 713-90-06, e-mail: Gitenev_AI@vodokanal.spb.ru

5 Кузьмин Валентин Алексеевич, директор Дирекции инженерно-технического обеспечения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

193015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Kuzmin_va@vodokanal.spb.ru

6 Рублевская Ольга Николаевна, директор Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

193015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

7 Гвоздев Владимир Андреевич, заместитель директора Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и водоотведения, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

193015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 42, тел.: +7 (812) 438-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

8 Ерофеев Василий Валерьевич, первый заместитель директора – главный инженер филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: +7 (812) 713-90-06, e-mail: Erofeev_VV@vodokanal.spb.ru

9 Костенко Ирина Геннадьевна, начальник Управления водного баланса и производственного контроля, филиал «Водоотведение Санкт-Петербурга», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

198184, Россия, Санкт-Петербург, остров Белый, 1, тел.: +7 (812) 329-34-60, e-mail: Kostenko_IG@vodokanal.spb.ru

10 Игнатчик Виктор Сергеевич, доктор технических наук, профессор, Военная академия материально-технического обеспечения

191123, Россия, Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22, тел.: +7 (812) 579-55-71, e-mail: Ign73@yandex.ru

11 Игнатчик Светлана Юрьевна, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: +7 (812) 316-72-97, е-mail: Ignatchik_CY@yandex.ru

12 Кузнецова Наталия Викторовна, кандидат технических наук, ведущий инженер, ООО «Ассоциация инженеров и ученых по водоснабжению и водоотведению»

196105, Россия, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, 15, литера А, тел.: +7 (812) 387-60-88, е-mail: Natalyakuznetsova.aviv@yandex.ru

13 Феськова Алина Яновна, аспирант, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

190005, Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, тел.: +7 (812) 316-72-97, е-mail: alinafeskova@gmail.com

Для цитирования: Волков С. Н., Лукьянчук М. Ю., Жукова А. Г., Житенев А. И., Кузьмин В. А., Рублевская О. Н., Гвоздев В. А., Ерофеев В. В., Костенко И. Г., Игнатчик В. С., Игнатчик С. Ю., Кузнецова Н. В., Феськова А. Я. Методы и результаты оценки параметров расчетных дождей для систем водоотведения поверхностного стока Санкт-Петербурга. Часть 3. Для гидравлических расчетов при проектировании и моделировании с учетом неравномерности распределения интенсивностей дождей по площади // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 6. С. 35–42. DOI: 10.35776/VST.2023.06.05.

Системы водоотведения поверхностного стока городов необходимо адаптировать к условиям изменившегося климата с учетом местных условий и особенностей схемных решений. В соответствии с мировой практикой одним из этапов перечня работ данного направления является обоснование расчетных параметров дождей для рассматриваемого климатического района. При этом для решения проектных задач достаточно корректировки нормативных климатических параметров, а для решения задач, связанных с обоснованием решений по реконструкции систем водоотведения с применением расчетных моделей, необходимо обоснование профилей расчетных дождей, представляющих собой графики изменения во времени их интенсивностей. Кроме того, необходимо обосновать расчетные параметры дождей с учетом их пространственной изменчивости. То есть для больших площадей параметры расчетных дождей необходимо преобразовать в средние значения. В мировой практике это делается путем умножения средней интенсивности дождей для заданной продолжительности, частоты и площади на соответствующий понижающий коэффициент – фактор уменьшения площади ARF (areal reduction factors). В отечественной практике при проектировании также применяется аналогичный фактор уменьшения, который назван поправочным коэффициентом, учитывающим неравномерность выпадения дождей по площади. Но достоверность значений этих поправочных коэффициентов вызывает большие сомнения, поскольку, например, при площади стока менее 4 км2 значения получены только для условий Москвы, а происхождение значений при площади стока более 4 км2 не известно. По этим причинам в Санкт-Петербурге, наряду с оценкой фактических и перспективных параметров расчетных дождей, применяемых при проектировании и моделировании, дополнительно определены закономерности распределения по площади интенсивностей дождей. В результате исследований подтверждена гипотеза о том, что площадные и точечные осадки имеют одинаковую вероятность превышения, а также обоснован вид и параметры зависимости для оценки фактических значения поправочных коэффициентов, учитывающих неравномерность выпадения дождей по площади.

Ключевые слова: системы водоотведения поверхностного стока, подтопления, адаптационные мероприятия, расчетные параметры дождей, профили дождей.

WASTEWATER DISPOSAL SYSTEMS

UDC 628.221

DOI 10.35776/VST.2023.06.05

Volkov S. N., Luk’ianchuk M. Iu., Zhukova A. G., Zhitenev A. I., Kuz’min V. A., Rublevskaia O. N., Gvozdev V. A., Erofeev V. V., Kostenko I. G., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V., Fes’kova A. Ia. Methods and results of estimating calculated rain parameters for the surface runoff disposal systems of Saint-Petersburg. Part 3. For hydraulic calculations in designing and modeling with account of the uneven distribution of rain intensities areally 35

S. N. Volkov1, M. Iu. Luk’ianchuk2, A. G. Zhukova3, A. I. Zhitenev4, V. A. Kuz’min5, O. N. Rublevskaia6, V. A. Gvozdev7, V. V. Erofeev8, I. G. Kostenko9, V. S. Ignatchik10, S. Iu. Ignatchik11, N. V. Kuznetsova12, A. Ia. Fes’kova13

- 1 Volkov Sergei, General Director, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

- 42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: office@vodokanal.spb.ru

- 2 Luk’ianchuk Maksim, First Deputy General Director, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

- 42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: Lukyanchuk_MY@vodokanal.spb.ru

- 3 Zhukova Anastasiia, First Deputy General Director, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

- 42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 305-09-09, e-mail: jukova_ag@vodokanal.spb.ru

4 Zhitenev Anton, Director of St. Petersburg Wastewater Disposal Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1, Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 713-90-06, e-mail: Gitenev_AI@vodokanal.spb.ru

5 Kuz’min Valentin, Director of the Directorate of Engineering and Technical Support, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Kuzmin_va@vodokanal.spb.ru

6 Rublevskaia Ol’ga, Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-45, e-mail: Rublevskaya_ON@vodokanal.spb.ru

7 Gvozdev Vladimir, Deputy Director of the Department for Analysis and Technological Development of Water Supply and Wastewater Disposal Systems, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

42 Kavalergardskaia St., 191015, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 438-43-26, e-mail: Gvozdev_VA@vodokanal.spb.ru

8 Erofeev Vasilii, First Deputy Director – Chief Engineer of St. Petersburg Wastewater Disposal Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1, Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 713-90-06, e-mail: Erofeev_VV@vodokanal.spb.ru

9 Kostenko Irina, Head of the Department of Water Balance and Production Control, St. Petersburg Wastewater Disposal Branch, SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

1, Bely Island, 198184, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 329-34-60, e-mail: Kostenko_IG@vodokanal.spb.ru

10 Ignatchik Viktor, Doctor of Engineering, Professor, Military Academy for Logistics

22 Zakhar’evskaia St., 191123, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 579-55-71, e-mail: Ign73@yandex.ru

- 11 Ignatchik Svetlana, Doctor of Engineering, Professor, Saint-Petersburg State University of Architectute and Civil Engineering

- 4, 2nd Krasnoarmeiskaia St., 190005, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 316-72-97, е-mail: Ignatchik_CY@yandex.ru

- 12 Kuznetsova Nataliia, Ph. D. (Engineering), Leading Engineer, Association of Engineers and Research Workers for Water Supply and Sanitation, LLC

- Build. A, 15 Reshetnikova St., 196105, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 387-60-88, е-mail: Natalyakuznetsova.aviv@yandex.ru

13 Fes’kova Alina, Graduate Student, Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

4, 2nd Krasnoarmeiskaia St., 190005, Saint-Petersburg, Russian Federation, tel.: +7 (812) 316-72-97, е-mail: alinafeskova@gmail.com

For citation: Volkov S. N., Luk’ianchuk M. Iu., Zhukova A., Zhitenev A. I., Kuz’min V. A., Rublevskaia O. N., Gvozdev V. A., Erofeev V. V., Kostenko I. G., Ignatchik V. S., Ignatchik S. Iu., Kuznetsova N. V., Fes’kova A. Ia. Methods and results of estimating calculated rain parameters for the surface runoff disposal systems of Saint-Petersburg. Part 3. For hydraulic calculations in designing and modeling with account of the uneven distribution of rain intensities areally. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 6, pp. 35–42. DOI: 10.35776/VST.2023.06.05. (In Russian).

Municipal surface runoff disposal systems need to be adapted to the changing climate with account of local conditions and schematic design features. In line with the world practice, one of the stages of the research in this area is the substantiation of the calculated parameters of rain for the considered climatic region. Herewith, to solve design problems, adjusting the standard climatic parameters is sufficient, whereas, to solve the problems related to the justification of decisions on the upgrade of wastewater disposal systems using calculation models, justifying the design rain profiles constituting graphs of the intensity variations over time is required. In addition, justifying the calculated parameters of rains with account of the spatial variability is needed. Beyond that, for large areas, the design rainfall parameters must be converted to average values. In world practice, this is done by multiplying the average rainfall intensity for a given duration, frequency and area by the appropriate reduction factor – areal reduction factor (ARF). In domestic practice, while designing, a similar reduction factor is also used called a correction factor that takes into account the uneven rainfall areally. However, the reliability of the values of these correction factors is very doubtful, since, for example, with a runoff area of less than 4 km2, the values ​​are available only for the conditions of Moscow, whereas the origin of the values for a runoff area of more than 4 km2 is not known. For these reasons, in St. Petersburg, along with the assessment of the actual and prospective parameters of calculated rains used in design and modeling, the regularities of the distribution of rain intensity areally were additionally determined. As a result of the research, the hypothesis that areal and point precipitation have the same probability of exceeding was confirmed, as well as the type and parameters of the dependence were substantiated for estimating the actual values of the correction factors that take into account the unevenness of rainfall areally.

Key words: surface runoff disposal system, flooding, adaptation measures, calculated rain parameters, rain profiles.

УДК 696.121

DOI 10.35776/VST.2023.06.06

Ландик С. В. Сифонная система внутреннего водостока 43

С. В. Ландик*

* Ландик Сергей Владимирович, руководитель трубопроводного направления, ООО «Геберит РУС»

129110, Россия, Москва, Олимпийский проспект, 16, строение 5, тел.: +7 (985) 290-48-27, e-mail: sergei.landik@geberit.com

Для цитирования: Ландик С. В. Сифонная система внутреннего водостока // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 6. С. 43–46. DOI: 10.35776/VST.2023.06.06.

Архитекторы, проектировщики и подрядчики выбирают сифонную систему внутреннего водостока для самых разнообразных зданий и сооружений по всему миру. Сифонная система внутреннего водостока работает эффективно и надежно даже в самый сильный дождь. Для ее монтажа требуется значительно меньшее количество материалов и места, чем для традиционной самотечной системы. За счет этого освобождается дополнительное пространство. Больше свободы в процессе проектирования, экономия в ходе монтажа и эксплуатации – это те преимущества, за которые проектировщики выбирают систему Geberit Pluvia. Она позволяет осуществить водоотвод с любых плоских и скатных кровель, кровель террас и различных сложных кровель. В отечественной практике сифонная система внутреннего водостока Geberit Pluvia нашла свое применение в строительстве таких объектов, как торговые центры, складские терминалы, спортивные сооружения, промышленные предприятия и аэропорты.

Ключевые слова: отвод воды с кровли здания, гравитационно-вакуумная система ливневой канализации, сифонная система внутреннего водостока, Geberit Pluvia.

UDC 696.121

DOI 10.35776/VST.2023.06.06

Landik S. V. Siphonic roof drainage system 43

S. V. Landik*

* Landik Sergei, Technical Consultant RLS, Geberit RUS, LLC

Block 5, 16 Olimpiiskii Ave., Moscow, 129110, Russian Federation, tel.: +7 (985) 290-48-27, e-mail: sergei.landik@geberit.com

For citation: Landik S. V. Siphonic roof drainage system. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 6, pp. 43–46. DOI: 10.35776/VST.2023.06.06. (In Russian).

Architects, designers and contractors choose the siphon internal drainage system for a wide variety of buildings and structures around the world. The siphon internal drainage system is functioning efficiently and reliably even in the heaviest rain. It requires significantly less materials and space to install than a traditional gravity system. As a result, extra space becomes available. More freedom in design, savings during installation and operation – owing to these advantages designers choose Geberit Pluvia system. It provides for the drainage from any flat or pitched roofs, terrace roofs, and various complex roofs. In domestic practice, Geberit Pluvia siphon internal drainage system has found use in the construction of such projects as shopping centers, warehouse terminals, sports facilities, industrial enterprises and airports.

Key words: drainage from the roof of a building, gravity-vacuum storm sewer system, siphon system of an internal drain, Geberit Pluvia.

УДК 628.218

DOI 10.35776/VST.2023.06.07

Чупин В. Р., Скибо Д. В. Обоснование эффективности устройства аварийно-регулирующих резервуаров при канализационных насосных станциях 48

В. Р. Чупин1, Д. В. Скибо2

1 Чупин Виктор Романович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Городское строительство и хозяйство», Иркутский национальный исследовательский технический университет

664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, тел.: +7 (984) 273-27-36, e-mail: chupinvr@istu.edu

2 Скибо Денис Владимирович, мастер участка канализации, МУП «Водоканал» г. Иркутска

664081, Россия, г. Иркутск, ул. Станиславского, 2, тел.: +7 (914) 899-29-20, e-mail: d.skibo2013@yandex.ru

Для цитирования: Чупин В. Р., Скибо Д. В. Обоснование эффективности устройства аварийно-регулирующих резервуаров при канализационных насосных станциях // Водоснабжение и санитарная техника. 2023. № 6. С. 48–55. DOI: 10.35776/VST.2023.06.07.

Повышение надежности систем водоотведения обеспечивается мероприятиями, предотвращающими попадание неочищенных сточных вод в грунт и на поверхность земли. К таким мероприятиям относятся резервирование напорных и безнапорных трубопроводных участков сети, использование их аккумулирующей способности и устройство аварийно-регулирующих резервуаров. На основании оценки стоимости жизненного цикла проведены исследования эффективности применения аварийно-регулирующих резервуаров при канализационных насосных станциях. Показано, что при определенной длине напорных трубопроводов в две нитки и более экономически выгодным может быть вариант с устройством аварийно-регулирующих резервуаров. В итоге получены зависимости эффективности устройства аварийно-регулирующих резервуаров от длины напорных трубопроводов и производительности насосных станций. Для систем водоотведения г. Иркутска все канализационные насосные станции разделены на две группы с устройством аварийно-регулирующих резервуаров и двух напорных трубопроводов. Результаты исследований будут полезны при актуализации схемы развития систем водоснабжения и водоотведения города.

Ключевые слова: повышение надежности систем водоотведения, канализационная насосная станция, аварийно-регулирующий резервуар, напорный трубопровод, стоимость жизненного цикла.

UDC 628.218

DOI 10.35776/VST.2023.06.07

Chupin V. R., Skibo D. V. Substantiation of the efficiency of installing emergency storage tanks at wastewater pumping stations 48

V. R. Chupin1, D. V. Skibo2

1 Chupin Viktor, Doctor of Engineering, Professor, Head of the Department «Urban Construction and Economy», Irkutsk National Research Technical University

83 Lermontova St., Irkutsk, 664074, Russian Federation, tel.: +7 (984) 273-27-36, e-mail: chupinvr@istu.edu

2 Skibo Denis, Foreman of a Sewer Network District, MUE «Vodokanal» of Irkutsk

2 Stanislavskogo St., Irkutsk, 664081, Russian Federation, tel.: +7 (914) 899-29-20, e-mail: d.skibo2013@yandex.ru

For citation: Chupin V. R., Skibo D. V. Substantiation of the efficiency of installing emergency storage tanks at wastewater pumping stations. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2023, no. 6, pp. 48–55. DOI: 10.35776/VST.2023.06.07. (In Russian).

Improving the reliability of wastewater disposal systems is provided by measures that prevent the intrusion of raw wastewater into the ground and spills onto the land surface. Such measures include backing up pressure and gravity pipeline sections of the network, using their accumulating capacity and installing emergency storage tanks. Based on the life cycle cost assessment, studies of the effectiveness of using emergency storage tanks at wastewater pumping stations were carried out. It is shown that with a certain length of pressure pipelines of two or more strings, the option of installing emergency storage tanks may be most economically viable. As a result, dependences of the efficiency of installing emergency storage tanks on the pressure pipeline length and pumping station capacity were obtained. For wastewater disposal systems in Irkutsk, all wastewater pumping stations are divided into two groups with emergency storage tanks and two pressure pipelines. The results of the study will be useful in updating the scheme for the development of the water supply and wastewater disposal systems of the city.

Key words: improving the reliability of wastewater disposal systems, wastewater pumping station, emergency storage tank, pressure pipeline, life cycle cost assessment.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

Фесенко Л. Н. XIV Международная научно-практическая конференция «ТЕХНОВОД–2023» 56

Л. Н. Фесенко*

* Фесенко Лев Николаевич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водное хозяйство, инженерные сети и защита окружающей среды», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова; директор ООО НПП «ЭКОФЕС», сопредседатель оргкомитета конференции «ТЕХНОВОД–2023»

346421, Россия, Ростовская область, г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 200В, тел.: +7 (8635) 26-05-07, e-mail: 65613@mail.ru

18–21 апреля 2023 г. в Кисловодске прошла XIV Международная научно-практическая конференция «Технологии очистки воды» – «ТЕХНОВОД–2023». Мероприятие было организовано ГК «АУРАТ» (г. Москва) и ООО НПП «ЭКОФЕС» (г. Новочеркасск) при информационной поддержке Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М. И. Платова (г. Новочеркасск) и редакции журнала «Водоснабжение и санитарная техника» (г. Москва).

INTERNATIONAL EXHIBITIONS AND CONFERENCES

Fesenko L. N. XIV «TECHNOVOD–2023» International Scientific and Practical Conference 56

L. N. Fesenko*

* Fesenko Lev, Doctor of Engineering, Professor, Head of Department of Water Management, Engineering Networks and Environmental Protection, South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M. I. Platov; Director of EKOFES SPE LLC, Cochairman of the Organizing Committee of «TECHNOVOD–2023» Conference

200B Baklanovskii Ave., Novocherkassk, 346428, Rostov Region, Russian Federation, tel.: +7 (8635) 26-05-07, e-mail: 65613@mail.ru