ВОДООЧИСТКА

УДК 628.16.067.3

DOI 10.35776/VST.2025.10.01

Стрелков А. К., Гриднева М. А., Дремина Э. В. Особенности промывки высокопористой загрузки фильтров 5

А. К. Стрелков1, М. А. Гриднева2, Э. В. Дремина3

1 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Гриднева Марина Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, e-mail: gridneva-marina@mail.ru

3 Дремина Элеонора Викторовна, старший преподаватель кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, e-mail: Eleonora_dm@mail.ru

Для цитирования: Стрелков А. К., Гриднева М. А., Дремина Э. В. Особенности промывки высокопористой загрузки фильтров // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 10. С. 5–13. DOI: 10.35776/VST.2025.10.01.

Приведены результаты исследований по изменению технологических показателей высокопористой загрузки фильтров водоочистки в процессе эксплуатации, а также по их влиянию на продолжительность фильтроцикла, время защитного действия загрузки и время достижения предельных потерь напора. Рассмотрены вопросы эффективности конструктивных решений щелевых дренажно-распределительных устройств. Даны рекомендации по корректировке гранулометрического состава и высоты слоя загрузки в процессе эксплуатации с целью обеспечения оптимального режима работы фильтров.

Ключевые слова: дренажно-распределительное устройство, фильтрующий материал, щелевое покрытие, механическая прочность, параметры фильтрования, пористость, интенсивность промывки.

WATER TREATMENT

Strelkov A. K., Gridneva M. A., Dremina E. V. Specific features of washing high-porous filter media 5

A. K. Strelkov1, M. A. Gridneva2, E. V. Dremina3

1 Strelkov Aleksandr, Doctor of Engineering, Professor, Head of the Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Gridneva Marina, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, e-mail: gridneva-marina@mail.ru

3 Dremina Eleonora, Senior Lecturer, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, e-mail: Eleonora_dm@mail.ru

For citation: Strelkov A. K., Gridneva M. A., Dremina E. V. Specific features of washing high-porous filter media. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 10, pp. 5–13. DOI: 10.35776/VST.2025.10.01. (In Russian).

The results of studying the process parameters of high-porous water filter media changing during operation, as well as the effect on the filter cycle, the time of protective action of the media, and the time to reach the maximum head loss are presented. The efficiency of design solutions for slotted drainage and distribution devices is discussed. Recommendations are given for adjusting the particle size distribution and the height of the media layer during operation to ensure the optimal filter performance.

Key words: drainage and distribution device, filter material, slotted coating, mechanical strength, filtration parameters, porosity, wash-water rate.

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

УДК 628.144

DOI 10.35776/VST.2025.10.02

Стрелков А. К., Теплых С. Ю., Горшкалев П. А., Ерофеев В. С. Оценка расчетных параметров надежности работы водопроводной сети с учетом внутриквартальных трубопроводов 14

А. К. Стрелков1, С. Ю. Теплых2, П. А. Горшкалев3, В. С. Ерофеев4

1 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Теплых Светлана Юрьевна, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, e-mail: lana2802@mail.ru

3 Горшкалев Павел Александрович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, e-mail: p.a.g@bk.ru

4 Ерофеев Владимир Сергеевич, инженер, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, e-mail: vip-erofeev@yandex.ru

Для цитирования: Стрелков А. К., Теплых С. Ю., Горшкалев П. А., Ерофеев В. С. Оценка расчетных параметров надежности работы водопроводной сети с учетом внутриквартальных трубопроводов // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 10. С. 14–21. DOI: 10.35776/VST.2025.10.02.

Надежность работы водопроводной сети и системы водоснабжения в целом является основной задачей, стоящей перед проектными и эксплуатирующими организациями. Расчетам параметров надежности работы кольцевых водопроводных сетей на стадии проектирования уделяется недостаточное внимание, несмотря на то что сеть является элементом системы водоснабжения, имеющим наибольшие размеры и стоимость (в больших населенных пунктах) по сравнению с другими частями системы. Рассматриваются варианты расчета параметров надежности кольцевых водопроводных сетей классическим методом – при учете только значимых трубопроводов и при учете всех элементов водопроводной сети, таких как внутриквартальные сети и т. д. Результаты расчетов показывают, что при использовании в расчетах всех трубопроводов время работы сети в аварийном режиме сокращается, а время работы сети в нормальном режиме (за исключением абонентов, подключенных непосредственно к отключаемому на ремонт участку) увеличивается.

Ключевые слова: водопроводная сеть, свободный напор, параметры работы сети, гидравлический расчет, надежность работы водопроводной сети, методы расчета надежности, аварии на сетях.

WATER DISTRIBUTION NETWORKS

Strelkov A. K., Teplykh S. Iu., Gorshkalev P. A., Erofeev V. S. Estimation of the calculation parameters of the water distribution network reliability with account of submain pipelines 14

A. K. Strelkov1, S. Iu. Teplykh2, P. A. Gorshkalev3, V. S. Erofeev4

1 Strelkov Aleksandr, Doctor of Engineering, Professor, Head of the Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Teplykh Svetlana, Doctor of Engineering, Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, e-mail: lana2802@mail.ru

3 Gorshkalev Pavel, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, e-mail: p.a.g@bk.ru

4 Erofeev Vladimir, Engineer, Samarskie Kommunal’nye Sistemy, LLC

56 Lunacharskogo St., Samara, 443056, Russian Federation, e-mail: vip-erofeev@yandex.ru

For citation: Strelkov A. K., Teplykh S. Iu., Gorshkalev P. A., Erofeev V. S. Estimation of the calculation parameters of the water distribution network reliability with account of submain pipelines. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 10, pp. 14–21. DOI: 10.35776/VST.2025.10.02. (In Russian).

The operational reliability of water distribution networks and a water supply system as a whole is a key challenge the engineering and operating companies are facing. Inadequate attention is paid to calculating the operational reliability parameters of loop water distribution networks at the design stage, notwithstanding the fact that the network being the largest and most expensive element of the water supply system (in big communities) compared to other parts of the system. Different options for calculating the reliability parameters of loop water distribution networks using the classical method – accounting only for significant pipelines and all elements of the water distribution network, such as submain pipelines, etc. are considered. The calculation results show that while considering all the pipelines in the calculations, the network operating time in emergency operation is reduced, whereas the network operating time in the ordinary course (except the customers connected directly to the pipe section being cut off for repairs) increases.

Key words: water distribution network, hydraulic head, network operation parameters, hydraulic calculations, water distribution network reliability, reliability calculation methods, network failures.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.35

DOI 10.35776/VST.2025.10.03

Андреев С. Ю., Степанов С. В., Золотухин А. А., Стрелков А. К. Исследование влияния интенсивности аэрации в биореакторе на величину гидростатического напора 22

С. Ю. Андреев1, С. В. Степанов2, А. А. Золотухин3, А. К. Стрелков4

1 Андреев Сергей Юрьевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение, водоотведение и гидротехника», Пензенский государственный архитектурно-строительный университет

440028, Россия, г. Пенза, ул. Германа Титова, 28, e-mail: andreev3007@rambler.ru

2 Степанов Сергей Валериевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

3 Золотухин Алексей Александрович, аспирант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, e-mail: lekseisanych@mail.ru

4 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, e-mail: a19400209@yandex.ru

Для цитирования: Андреев С. Ю., Степанов С. В., Золотухин А. А., Стрелков А. К. Исследование влияния интенсивности аэрации в биореакторе на величину гидростатического напора // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 10. С. 22–29. DOI: 10.35776/VST.2025.10.03.

Приведено описание конструкции биореактора с вертикальным расположением аноксидной и аэробной зон. Биореактор предназначен для биологической очистки сточных вод на сооружениях от сверхмалых до небольших по мощности. Показано, что данный тип биореактора характеризуется простотой эксплуатации из-за отсутствия циркуляционных насосов и мешалок. Представлены зависимости гидростатического напора от интенсивности аэрации и коэффициента газонаполнения в аэробной зоне биореактора. Установлено, что значение коэффициента газонаполнения в аэробной зоне биореактора, работающего в статическом режиме без перелива жидкости в аноксидную зону, может быть рассчитано как отношение интенсивности аэрации к средней скорости всплывания пузырьков воздуха. Определено, что пузырьки воздуха, образующиеся в промышленных пневматических мелкопузырчатых аэраторах, всплывают в турбулентном режиме со скоростью, пропорциональной диаметру пузырька в степени минус 0,4. Полученные в данной работе результаты будут использованы во второй части экспериментальных и теоретических исследований, которые позволят определить зависимость циркуляционного расхода от параметров аэрации и разработать математическую модель движения жидкости в биореакторе с вертикальным расположением аэробной и аноксидной зон.

Ключевые слова: биореактор, сточные воды, аэробная зона, аноксидная зона, аэрация, биологическая очистка, коэффициент газонаполнения.

WASTEWATER TREATMENT

Andreev S. Iu., Stepanov S. V., Zolotukhin A. A., Strelkov A. K. Study of the aeration intensity effect in a bioreactor on the pressure head 22

S. Iu. Andreev1, S. V. Stepanov2, A. A. Zolotukhin3, A. K. Strelkov4

1 Andreev Sergei, Doctor of Engineering, Professor, Department of Water Supply, Wastewater Disposal and Hydraulic Engineering, Penza State University of Architecture and Civil Engineering

28 Germana Titova St., Penza, 440028, Russian Federation, e-mail: andreev3007@rambler.ru

2 Stepanov Sergei, Doctor of Engineering, Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

3 Zolotukhin Aleksei, Postgraduate, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, e-mail: lekseisanych@mail.ru

4 Strelkov Aleksandr, Doctor of Engineering, Professor, Head of the Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, e-mail: a19400209@yandex.ru

For citation: Andreev S. Iu., Stepanov S. V., Zolotukhin A. A., Strelkov A. K. Study of the aeration intensity effect in a bioreactor on the pressure head. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 10, pp. 22–29. DOI: 10.35776/VST.2025.10.03. (In Russian).

The design of a bioreactor with vertically arranged anoxic and aerobic zones is described. The bioreactor is designed for wastewater biological treatment at the facilities ranging from ultra-small to low-capacity ones. It is shown that the given bioreactor type is characterized by the ease of operation owing to the lack of circulation pumps and mixers. The pressure head dependence on the aeration intensity and gas filling coefficient in the aerobic zone of the bioreactor is presented. It has been established that the gas filling coefficient in the aerobic zone of a bioreactor operating under static conditions eliminating liquid overflow into the anoxic zone can be calculated as the ratio of the aeration intensity to the average air bubble rise rate. It has been determined that air bubbles generated in industrial pneumatic fine-bubble aerators rise in a turbulent mode at a rate proportional to the bubble diameter raised to the power of minus 0.4. The results obtained in this investigation will be used in the second part of the experimental and theoretical studies that will provide for determining the dependence of the circulation flow rate on the aeration parameters, and developing a mathematical model of the fluid flow in a bioreactor with the vertical arrangement of aerobic and anoxic zones.

Key words: bioreactor, wastewater, aerobic zone, anoxic zone, aeration, biological treatment, gas filling coefficient.

УДК 628.35

DOI 10.35776/VST.2025.10.04

Стрелков А. К., Степанов С. В., Теплых С. Ю., Уткин А. В. Исследование технологии ацидофикации на городских очистных сооружениях канализации г. Димитровграда 30

А. К. Стрелков1, С. В. Степанов2, С. Ю. Теплых3, А. В. Уткин4

1 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Степанов Сергей Валериевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

3 Теплых Светлана Юрьевна, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, e-mail: lana2802@mail.ru

4 Уткин Алексей Владимирович, аспирант кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, e-mail: aleksey.v.utkin@gmail.com

Для цитирования: Стрелков А. К., Степанов С. В., Теплых С. Ю., Уткин А. В. Исследование технологии ацидофикации на городских очистных сооружениях канализации г. Димитровграда // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 10. С. 30–37. DOI: 10.35776/VST.2025.10.04.

Приведены результаты лабораторных исследований технологии ацидофикации сырого осадка на городских очистных сооружениях канализации г. Димитровграда. Определены показатели: удельное образование ЛЖК (по ацетат-иону) – 62–71 мг/г беззольного вещества, скорость образования ЛЖК (по ацетат-иону) – 1,07–1,33 мг/(г∙ч) по беззольному веществу. Дана ориентировочная оценка ацидофикационного потенциала сырого осадка по ХПКЛЖК – 32–33 мг/мг сухого вещества осадка, который оценивается по величине как средний. Анализ состава сточных вод г. Димитровграда за 2021–2024 годы показал, что содержание органических веществ в осветленных сточных водах достаточно для проведения процесса денитрификации, но имеется их дефицит для реализации технологий биологического удаления фосфора. Полученные результаты позволили подтвердить целесообразность применения ацидофикации при планируемой реконструкции городских очистных сооружений канализации г. Димитровграда.

Ключевые слова: ацидофикация, биологическое удаление фосфора, химическое удаление фосфора, очистка сточных вод, летучие жирные кислоты.

ацидофикации при планируемой реконструкции ГОСК г. Димитровграда.

Strelkov A. K., Stepanov S. V., Teplykh S. Iu., Utkin A. V. Study of the acidification technology at the municipal wastewater treatment facilities in Dimitrovgrad 30

A. K. Strelkov1, S. V. Stepanov2, S. Iu. Teplykh3, A. V. Utkin4

1 Strelkov Aleksandr, Doctor of Engineering, Professor, Head of the Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Stepanov Sergei, Doctor of Engineering, Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

3 Teplykh Svetlana, Doctor of Engineering, Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, e-mail: lana2802@mail.ru

4 Utkin Aleksei, Postgraduate, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, e-mail: aleksey.v.utkin@gmail.com

For citation: Strelkov A. K., Stepanov S. V., Teplykh S. Iu., Utkin A. V. Study of the acidification technology at the municipal wastewater treatment facilities in Dimitrovgrad Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 10, pp. 30–37. DOI: 10.35776/VST.2025.10.04. (In Russian).

The results of the laboratory studies of the raw sludge acidification technology at the municipal wastewater treatment facilities in Dimitrovgrad are presented. The following parameters were determined: the specific formation of VFA (based on acetate ion) was 62–71 mg/g of ash-free matter, and the rate of VFA formation (based on acetate ion) was 1.07–1.33 mg/(g∙h) of ash-free matter. A rough estimate of the acidification potential of raw sludge is given: 32–33 mg of CODVFA/mg of sludge dry matter assessed as average in magnitude. An analysis of the composition of wastewater in the city of Dimitrovgrad for 2021–2024 showed that the organic matter concentration in primary effluent is sufficient for the denitrification process; however, insufficient for the implementation of biological phosphorus removal technologies. The obtained results confirmed the feasibility of using acidification as part of the scheduled upgrade of the municipal wastewater treatment facilities in Dimitrovgrad.

Key words: acidification, biological phosphorus removal, chemical phosphorus removal, wastewater treatment, volatile fatty acids.

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

УДК 628.2:681.5.017

DOI 10.35776/VST.2025.10.05

Штепа В. Н., Степанов С. В., Авдеенков П. П., Дубина А. В. Обоснование мониторинга системы водоотведения и оценка технологических рисков 38

В. Н. Штепа1, С. В. Степанов2, П. П. Авдеенков3, А. В. Дубина4

1 Штепа Владимир Николаевич, доктор технических наук, заведующий кафедрой промышленной экологии, Белорусский государственный технологический университет

220006, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, e-mail: tppoless@gmail.com

2 Степанов Сергей Валериевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

3 Авдеенков Павел Павлович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, e-mail: avdeenkovpp@mail.ru

4 Дубина Александр Валентинович, старший преподаватель кафедры промышленной экологии, Белорусский государственный технологический университет

220006, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, e-mail: dubina@belstu.by

Для цитирования: Штепа В. Н., Степанов С. В., Авдеенков П. П., Дубина А. В. Обоснование мониторинга системы водоотведения и оценка технологических рисков // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 10. С. 38–47. DOI: 10.35776/VST.2025.10.05.

На основе системного анализа рассмотрен технологический комплекс транспортировки и очистки городских сточных вод с точки зрения использования в организациях водопроводно-канализационного хозяйства объектового мониторинга. Определено, что данный комплекс является распределенной системой. Выявлен низкий уровень наблюдаемости процессов транспортировки сточных вод, что характеризует систему водоотведения как слабоуправляемый объект. В результате физического моделирования сымитированы усредненные значения ряда показателей качества городских сточных вод при условии различных режимов отведения бытовыми абонентами, предприятием по переработке молока и хлопчатобумажным производством. При помощи программного обеспечения «ПОТЕНЦИАЛ» смоделирована работа городских канализационных очистных сооружений. Показано, что в достаточно широком диапазоне изменения расходов и состава производственных сточных вод по содержанию органических веществ, аммония и фосфатов критическое влияние на результаты очистки отсутствовало, а резкое изменение рН исходных сточных вод способно нарушить процесс биологической очистки. На основе предиктивного подхода предложена обоснованная схема и последовательность управления системой водоотведения как единым технологическим комплексом, что значительно снижает риски возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций.

Ключевые слова: городские сточные воды, водоотведение, биологическая очистка, физическое и математическое моделирование, мониторинг, технологические риски.

WASTEWATER DISPOSAL SYSTEMS

Shtepa V. N., Stepanov S. V., Avdeenkov P. P., Dubina A. V. Substantiation of monitoring a wastewater disposal system and technological risk estimation 38

V. N. Shtepa1, S. V. Stepanov2, P. P. Avdeenkov3, A. V. Dubina4

1 Shtepa Vladimir, Doctor of Engineering, Head of Department of Industrial Ecology, Belarusian State Technological University

13a Sverdlova St., Minsk, 220006, Republic of Belarus, e-mail: tppoless@gmail.com

2 Stepanov Sergei, Doctor of Engineering, Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, e-mail: stepanovsv3@yandex.ru

3 Avdeenkov Pavel, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, e-mail: avdeenkovpp@mail.ru

4 Dubina Aleksandr, Senior Lecturer, Department of Industrial Ecology, Belarusian State Technological University

13a Sverdlova St., Minsk, 220006, Republic of Belarus, e-mail: dubina@belstu.by

For citation: Shtepa V. N., Stepanov S. V., Avdeenkov P. P., Dubina A. V. Substantiation of monitoring a wastewater disposal system and technological risk estimation. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 10, pp. 38–47. DOI: 10.35776/VST.2025.10.05. (In Russian).

Based on the system analysis a technological complex for the municipal wastewater transportation and treatment was examined in terms of using facility-based monitoring at the water and wastewater utilities. The given complex is specified as a distributed system. Low observability of wastewater transport processes was identified, characterizing the wastewater disposal system as a poorly-governed facility. Following physical modeling average values ​​for a range of municipal wastewater quality indicators were simulated under various discharge conditions for residential customers, a dairy, and a cotton mill. The operation of municipal wastewater treatment facilities was simulated using POTENTSIAL software. It was shown that, over a fairly wide range of variations in the flow rate and composition of industrial wastewater in terms of organic matter, ammonium, and phosphate concentration, no critical impact on the treatment level was revealed, while a sharp change in pH of the raw wastewater could disturb the biological treatment process. Based on a predictive approach, a valid scheme and control sequence for the wastewater disposal system as a single technological complex was proposed, that reduces significantly the risk of man-caused emergency situations.

Key words: municipal wastewater, wastewater disposal, biological treatment, physical and mathematical simulation, monitoring, technological risks.

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

УДК 628.32

DOI 10.35776/VST.2025.10.06

Кичигин В. И., Юдин А. А. Исследование технологии реагентного обезвоживания сырого осадка сточных вод при помощи экспериментально-статистических моделей 48

В. И. Кичигин1, А. А. Юдин2

1 Кичигин Виктор Иванович, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 224

2 Юдин Александр Александрович, инженер второй категории кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, e-mail: alex.udin1996@mail.ru

Для цитирования: Кичигин В. И., Юдин А. А. Исследование технологии реагентного обезвоживания сырого осадка сточных вод при помощи экспериментально-статистических моделей // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 10. С. 48–54. DOI: 10.35776/VST.2025.10.06.

Представлены результаты экспериментальных исследований изменения удельного сопротивления сырого осадка сточных вод за счет его обработки шестью видами коагулянтов и флокулянтом полиакриламидом дозами от 0 до 5,25 г/кг сухого вещества. Установлено влияние каждого реагента на степень обезвоживания сырого осадка. Получены математические модели зависимости изменения удельного сопротивления осадка от количества вводимых коагулянтов и флокулянта. Математические модели представлены как в виде уравнений в неявном и явном виде, так и в виде изолиний в явном виде. Доказано, что процесс максимального снижения удельного сопротивления сырого осадка целесообразнее проводить с помощью коагулянтов полиоксисульфата алюминия, сульфата алюминия дозой до 5,25 г/кг сухого вещества и флокулянтом полиакриламидом дозой 5,25 г/кг сухого вещества.

Ключевые слова: сырой осадок сточных вод, удельное сопротивление осадка, первичный отстойник, математическая и графическая модели влагоотдачи осадка, оптимальная доза реагентов.

WASTEWATER SLUDGE TREATMENT

Kichigin V. I., Iudin A. A. Studying the technology of wastewater sludge chemical dewatering with the help of experimental-statistical models 48

V. I.Kichigin1, A. A.Iudin2

1 Kichigin Viktor, Doctor of Engineering, Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation

2 Iudin Aleksandr, Second Category Engineer, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, e-mail: alex.udin1996@mail.ru

For citation: Kichigin V. I., Iudin A. A. Studying the technology of wastewater sludge chemical dewatering with the help of experimental-statistical models. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 10, pp. 48–54. DOI: 10.35776/VST.2025.10.06. (In Russian).

The results of experimental studies of the specific resistance of raw wastewater sludge changing under the effect of six types of coagulants and a polyacrylamide flocculant at doses ranging from 0 to 5.25 g/kg dry matter are presented. The effect of each chemical on the raw sludge dewatering rate is determined. Mathematical models are obtained for the dependence of changes in sludge specific resistance on the coagulant and flocculant amount added. The mathematical models are presented both as implicit and explicit equations, and as explicit isolines. It is proven that more expedient is using polyoxyaluminum sulfate and aluminum sulfate coagulants at a dose of up to 5.25 g/kg dry matter and a polyacrylamide flocculant at a dose of 5.25 g/kg dry matter which provide for maximum reducing the raw sludge specific resistance.

Key words: raw wastewater sludge, sludge specific resistance, primary settling tank, mathematical and graphical models of sludge water yielding capacity, optimal dose of chemicals.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

УДК 628.381.1

DOI 10.35776/VST.2025.10.07

Стрелков А. К., Теплых С. Ю., Теплых Е. А., Давиденко А. Ю. Исследование использования осадка бытовых сточных вод в качестве многофункциональной добавки при изготовлении керамического кирпича 55

А. К. Стрелков1, С. Ю. Теплых2, Е. А. Теплых3, А. Ю. Давиденко4

1 Стрелков Александр Кузьмич, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Теплых Светлана Юрьевна, доктор технических наук, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, e-mail: lana2802@mail.ru

3 Теплых Евгений Андреевич, начальник участка обработки осадков городских очистных канализационных сооружений, ООО «Самарские коммунальные системы»

443056, Россия, г. Самара, ул. Луначарского, 56, e-mail: eteplyh@samcomsys.ru

4 Давиденко Анна Юрьевна, кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология и организация строительного производства», Академия строительства и архитектуры, Самарский государственный технический университет

443100, Россия, г. Самара, Молодогвардейская ул., 244, e-mail: aezg@mail.ru

Для цитирования: Стрелков А. К., Теплых С. Ю., Теплых Е. А., Давиденко А. Ю. Исследование использования осадка бытовых сточных вод в качестве многофункциональной добавки при изготовлении керамического кирпича // Водоснабжение и санитарная техника. 2025. № 10. С. 55–60. DOI: 10.35776/VST.2025.10.07.

При использовании осадков сточных вод в качестве добавки для изготовлении керамического кирпича следует учитывать точную влажность осадка, поскольку она влияет на длительность обжига при необходимой температуре. На основании анализов и опубликованных литературных данных для дальнейших исследований использования осадка в качестве многофункциональной добавки в керамический кирпич были выбраны: вылежанный осадок с иловых площадок; вылежанный осадок с иловых площадок с добавлением смеси сырого осадка и избыточного активного ила (процентное соотношение 50:50) с городских очистных канализационных сооружений г. Самары. В эксперименте были заложены теоретические предположения и гипотезы. За основу взята шихта Самарского комбината керамических материалов со стандартной технологией изготовления керамического кирпича. В эксперименте предполагалось заменить золу и часть шамота исследуемым отходом – осадком бытовых сточных вод. На основе этих осадков разработан состав и определены технологические параметры получения поризованного алюмосиликатного заполнителя. Полученный заполнитель с мелкопористой структурой плотностью 400–700 кг/м3 по свойствам соответствует керамзитовому гравию, рекомендуется в качестве крупного заполнителя в составах пенобетона.

Ключевые слова: осадки сточных вод, утилизация осадков, минеральная часть осадков, состав сухого вещества осадка, производство керамических материалов, активный ил, многофункциональные добавки.

WASTE MANAGEMENT

Strelkov A. K., Teplykh S. Iu., Teplykh E. A., Davidenko A. Iu. Study of using domestic wastewater sludge as a multifunctional additive in the process of ceramic brick production 55

A. K. Strelkov1, S. Iu. Teplykh2, E. A. Teplykh3, A. Iu. Davidenko4

1 Strelkov Aleksandr, Doctor of Engineering, Professor, Head of the Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, e-mail: a19400209@yandex.ru

2 Teplykh Svetlana, Doctor of Engineering, Professor, Water Supply and Wastewater Disposal Department, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, e-mail: lana2802@mail.ru

3 Teplykh Evgenii, Head of the Sludge Processing Section of the Municipal Wastewater Treatment Facilities, Samarskie Kommunal’nye Sistemy, LLC

56 Lunacharskogo St., Samara, 443056, Russian Federation, e-mail: eteplyh@samcomsys.ru

4 Davidenko Anna, Ph. D. (Engineering), Associate Professor, Department of Technology and Organization of Construction Operations, Academy of Civil Engineering and Architecture, Samara State Technical University

244 Molodogvardeiskaia St., Samara, 443100, Russian Federation, e-mail: aezg@mail.ru

For citation: Strelkov A. K., Teplykh S. Iu., Teplykh E. A., Davidenko A. Iu. Study of using domestic wastewater sludge as a multifunctional additive in the process of ceramic brick production. Vodosnabzhenie i Sanitarnaia Tekhnika, 2025, no. 10, pp. 55–60. DOI: 10.35776/VST.2025.10.07. (In Russian).

While using wastewater sludge as an additive in the production of ceramic bricks, the precise moisture content of the sludge must be taken into account, since it affects the burning time at the required temperature. Based on analyses and published literature data, the following types were chosen for the follow-up studies of using sludge as a multifunctional additive in ceramic bricks: mature sludge from sludge beds; mature sludge from sludge beds with the addition of a mixture of raw sludge and excess activated sludge (50:50 ratio) from the Samara municipal wastewater treatment facilities. The experiment was based on theoretical assumptions and hypotheses. Furnace charge from the Samara Ceramic Material Plant using standard ceramic brick production technology, was taken as a basis. The experiment involved replacing ash and some of the coal clay with the waste in question – domestic wastewater sludge. Based on this sludge, the composition was developed and the process parameters for producing porous aluminosilicate filler were determined. The obtained filler with a fine-porous structure and a density of 400–700 kg/m³ is comparable in properties to expanded clay gravel. This filler is recommended as a coarse aggregate in the composition of foamed concrete.

Key words: wastewater sludge, sludge utilization, mineral part of sludge, sludge dry matter composition, production of ceramic materials, activated sludge, multifunctional additives.